## Concreto
Miembro | Condición |  | Deflexión Considerada | Límite de deflexión
Techos planos | Que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes |  | Deflexión inmediata debida a Lr | 180
Entrepisos | Deflexión inmediata debida a L |  | 360
Techos o Entrepisos | Soporten o están ligados a elementos no estructurales | Susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes | La parte de la deflexión total que ocurre después de que los elementos no estructurales se liguen (la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional) | 480
|  | No susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes |  | 240

## Acero
Elemento | Deflexión considerada | Límite de deflexión
|  | L o Lr | Viento | D+L
Vigas de Techos |  |  | 200 | 200
Vigas correas |  |  | 200 | 200
Vigas de Entrepisos | Vigas que soporten pisos
| Vigas que soporten tuberías o Equipos |  | 400 | 400
Volados
| Envolvente (ID) | 1 | 2 | 3
| Tipo | 1 | 1 | 1
Rango de cargas | Carga inicial | 4 | 203 | 202
| Carga final | 5 | 218 | 210
Si las cargas no estan en un intervalo específico, liste en las celdas de abajo las cargas correspondientes y deje vacias las celdas de rango

## Otros
| Condición | Deflexión Máxima Admisible (dmáx)*
| Vigas de carril “Top-Running” para Grúas CMAA Clase A, B y C en funcionamiento. | 600
Vigas de carril “Under-Running” para Grúas CMAA Clase A, B y C en funcionamiento.
Monorrieles
| Deflexión lateral de vigas de pista lateral de apoyo para grúas carros móviles | 600
| Envolvente (ID) | 4
| Tipo | 1
Rango de cargas | Carga inicial | 202
| Carga final | 210
Si las cargas no estan en un intervalo específico, liste en las celdas de abajo las cargas correspondientes y deje vacias las celdas de rango

## Rangos
|  | Tipo de envolvente | (ID)
|  | NONE | 0
|  | STRESS | 1 | Coeficiente de verificación (SLS)
|  | SERVICEABILITY | 2 | Viento | Sismo
|  | COLUMN | 3 | 300 | 0.01
|  | CONNECTION | 4 | Coeficiente de verificación (ULS)
|  | STRENGTH | 5 | Viento | Sismo
|  | TEMPORARY | 6 | 300 | 0.03
|  | Cargas de servicio | Cargas Ultimas | Verificación con viento | Verificación con sismo | Conexiones | A1 | A2 | STR/GEO | EQU
| Envolvente (ID) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Tipo | bar: 5 to 13
Rango de cargas | Carga inicial | 201 | 1201 | 203 |  |  | 1201 | 1225 | 1201 | 1285
| Carga final | 240 | 1308 | 218 |  |  | 1224 | 1236 | 1284 | 1308
Si las cargas no estan en un intervalo específico, liste en las celdas de abajo las cargas correspondientes y deje vacias las celdas de rango
[5 empty] | 1237 | 1601
[5 empty] | 1238 | 1602
[5 empty] | 1239 | 1603
[5 empty] | 1240 | 1604
[5 empty] | 1241 | 1605
[5 empty] | 1242 | 1606
[5 empty] | 1243 | 1607
[5 empty] | 1244 | 1608
[5 empty] | 1245 | 1609
[5 empty] | 1246 | 1610
[5 empty] | 1247 | 1611
[5 empty] | 1248 | 1612
[5 empty] | 1249 | 1613
[5 empty] | 1250 | 1614
[5 empty] | 1251 | 1615
[5 empty] | 1252 | 1616
[5 empty] | 1253 | 1625
[5 empty] | 1254 | 1626
[5 empty] | 1255 | 1627
[5 empty] | 1256 | 1628
[5 empty] | 1257 | 1629
[5 empty] | 1258 | 1630
[5 empty] | 1259 | 1631
[5 empty] | 1260 | 1632
[5 empty] | 1261 | 1633
[5 empty] | 1262 | 1634
[5 empty] | 1263 | 1635
[5 empty] | 1264 | 1636
[5 empty] | 1265 | 1637
[5 empty] | 1266 | 1638
[5 empty] | 1267 | 1639
[5 empty] | 1268 | 1640
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

## Nodos
ID del Nodo | Coordenada X | Coordenada Y | Coordenada Z
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7 | 0
3 | 0 | 0 | 9.6
4 | 0 | 7 | 9.6
6 | 0 | 8 | 4.8
7 | 6.4 | 0 | 0
8 | 6.4 | 7 | 0
9 | 6.4 | 0 | 9.6
10 | 6.4 | 7 | 9.6
11 | 6.4 | 8 | 4.8
12 | 14.5 | 0 | 0
13 | 14.5 | 7 | 0
14 | 14.5 | 0 | 9.6
15 | 14.5 | 7 | 9.6
16 | 14.5 | 8 | 4.8
22 | 22.6 | 0 | 0
23 | 22.6 | 7 | 0
24 | 22.6 | 0 | 9.6
25 | 22.6 | 7 | 9.6
26 | 22.6 | 8 | 4.8
27 | 29 | 0 | 0
28 | 29 | 7 | 0
29 | 29 | 0 | 9.6
30 | 29 | 7 | 9.6
31 | 29 | 8 | 4.8
32 | 0 | 5 | 9.6
33 | 6.4 | 5 | 9.6
34 | 14.5 | 5 | 9.6
36 | 22.6 | 5 | 9.6
37 | 29 | 5 | 9.6
38 | 0 | 5 | 0
39 | 6.4 | 5 | 0
40 | 14.5 | 5 | 0
42 | 22.6 | 5 | 0
43 | 29 | 5 | 0
44 | 0 | 0.3 | 0
45 | 0 | 0.3 | 9.6
46 | 6.4 | 0.3 | 0
47 | 6.4 | 0.3 | 9.6
48 | 22.6 | 0.3 | 0
49 | 22.6 | 0.3 | 9.6
50 | 29 | 0.3 | 0
51 | 29 | 0.3 | 9.6
52 | 3.2 | 7 | 9.6
53 | 25.8 | 7 | 9.6
54 | 3.2 | 7 | 0
55 | 25.8 | 7 | 0
56 | 3.2 | 5 | 9.6
57 | 25.8 | 5 | 9.6
58 | 3.2 | 5 | 0
59 | 25.8 | 5 | 0
60 | 25.8 | 7.5 | 2.4
61 | 25.8 | 7.5 | 7.2
62 | 3.2 | 7.5 | 2.4
63 | 3.2 | 7.5 | 7.2
64 | 10.45 | 7.5 | 2.4
65 | 18.55 | 7.5 | 7.2
66 | 18.55 | 7.5 | 2.4
67 | 10.45 | 7.5 | 7.2
68 | 10.45 | 7 | 9.6
69 | 18.55 | 7 | 9.6
70 | 10.45 | 7 | 0
71 | 18.55 | 7 | 0
72 | 18.55 | 5 | 9.6
73 | 10.45 | 5 | 0
74 | 10.45 | 5 | 9.6
75 | 18.55 | 5 | 0

## Elementos
ID del Elemento | Nodo A | Nodo B | Longitud (m) | Id del physical member | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5
1 | 1 | 44 | 0.3 | 16 | _COLUMNAS_PRIN
2 | 3 | 45 | 0.3 | 15 | _COLUMNAS_PRIN
3 | 2 | 6 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
4 | 6 | 4 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
5 | 7 | 46 | 0.3 | 17 | _COLUMNAS_PRIN
6 | 9 | 47 | 0.3 | 14 | _COLUMNAS_PRIN
7 | 8 | 11 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
8 | 11 | 10 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
9 | 12 | 40 | 5 | 18 | _COLUMNAS_PRIN
10 | 14 | 34 | 5 | 11 | _COLUMNAS_PRIN
11 | 13 | 16 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
12 | 16 | 15 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
17 | 22 | 48 | 0.3 | 19 | _COLUMNAS_PRIN
18 | 24 | 49 | 0.3 | 10 | _COLUMNAS_PRIN
19 | 23 | 26 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
20 | 26 | 25 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
21 | 27 | 50 | 0.3 | 13 | _COLUMNAS_PRIN
22 | 29 | 51 | 0.3 | 12 | _COLUMNAS_PRIN
23 | 28 | 31 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
24 | 31 | 30 | 4.903 | 0 | _VIGAS_TECHOS
25 | 4 | 52 | 3.2 | 1 | _VIGAS_TECHOS
26 | 10 | 68 | 4.05 | 28 | _VIGAS_TECHOS
27 | 15 | 69 | 4.05 | 24 | _VIGAS_TECHOS
29 | 25 | 53 | 3.2 | 20 | _VIGAS_TECHOS
30 | 2 | 54 | 3.2 | 29 | _VIGAS_TECHOS
31 | 8 | 70 | 4.05 | 21 | _VIGAS_TECHOS
32 | 13 | 71 | 4.05 | 25 | _VIGAS_TECHOS
34 | 23 | 55 | 3.2 | 2 | _VIGAS_TECHOS
35 | 32 | 4 | 2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN
36 | 33 | 10 | 2 | 14 | _COLUMNAS_PRIN
37 | 32 | 56 | 3.2 | 30 | _VIGAS_SEC
38 | 34 | 15 | 2 | 11 | _COLUMNAS_PRIN
39 | 33 | 74 | 4.05 | 3 | _VIGAS_SEC
41 | 34 | 72 | 4.05 | 22 | _VIGAS_SEC
42 | 36 | 25 | 2 | 10 | _COLUMNAS_PRIN
44 | 37 | 30 | 2 | 12 | _COLUMNAS_PRIN
45 | 36 | 57 | 3.2 | 26 | _VIGAS_SEC
46 | 38 | 2 | 2 | 16 | _COLUMNAS_PRIN
47 | 39 | 8 | 2 | 17 | _COLUMNAS_PRIN
48 | 38 | 58 | 3.2 | 23 | _VIGAS_SEC
49 | 40 | 13 | 2 | 18 | _COLUMNAS_PRIN
50 | 39 | 73 | 4.05 | 27 | _VIGAS_SEC
52 | 40 | 75 | 4.05 | 4 | _VIGAS_SEC
53 | 42 | 23 | 2 | 19 | _COLUMNAS_PRIN
55 | 43 | 28 | 2 | 13 | _COLUMNAS_PRIN
56 | 42 | 59 | 3.2 | 31 | _VIGAS_SEC
59 | 6 | 11 | 6.4 | 0 | _VIGAS_TECHOS
60 | 11 | 16 | 8.1 | 0 | _VIGAS_TECHOS
61 | 16 | 26 | 8.1 | 0 | _VIGAS_TECHOS
63 | 26 | 31 | 6.4 | 0 | _VIGAS_TECHOS
64 | 44 | 38 | 4.7 | 16 | _COLUMNAS_PRIN
65 | 45 | 32 | 4.7 | 15 | _COLUMNAS_PRIN
66 | 46 | 39 | 4.7 | 17 | _COLUMNAS_PRIN
67 | 47 | 33 | 4.7 | 14 | _COLUMNAS_PRIN
68 | 48 | 42 | 4.7 | 19 | _COLUMNAS_PRIN
69 | 49 | 36 | 4.7 | 10 | _COLUMNAS_PRIN
70 | 50 | 43 | 4.7 | 13 | _COLUMNAS_PRIN
71 | 51 | 37 | 4.7 | 12 | _COLUMNAS_PRIN
72 | 52 | 10 | 3.2 | 1 | _VIGAS_TECHOS
73 | 53 | 30 | 3.2 | 20 | _VIGAS_TECHOS
74 | 54 | 8 | 3.2 | 29 | _VIGAS_TECHOS
75 | 55 | 28 | 3.2 | 2 | _VIGAS_TECHOS
76 | 56 | 33 | 3.2 | 30 | _VIGAS_SEC
77 | 57 | 37 | 3.2 | 26 | _VIGAS_SEC
78 | 58 | 39 | 3.2 | 23 | _VIGAS_SEC
79 | 59 | 43 | 3.2 | 31 | _VIGAS_SEC
82 | 58 | 46 | 5.686 | 0 | _ARRIOST_VERT
83 | 44 | 58 | 5.686 | 0 | _ARRIOST_VERT
84 | 38 | 54 | 3.774 | 0 | _ARRIOST_VERT
85 | 54 | 39 | 3.774 | 0 | _ARRIOST_VERT
86 | 56 | 47 | 5.686 | 0 | _ARRIOST_VERT
87 | 45 | 56 | 5.686 | 0 | _ARRIOST_VERT
88 | 32 | 52 | 3.774 | 0 | _ARRIOST_VERT
89 | 52 | 33 | 3.774 | 0 | _ARRIOST_VERT
90 | 59 | 50 | 5.686 | 0 | _ARRIOST_VERT
91 | 48 | 59 | 5.686 | 0 | _ARRIOST_VERT
92 | 57 | 51 | 5.686 | 0 | _ARRIOST_VERT
93 | 49 | 57 | 5.686 | 0 | _ARRIOST_VERT
94 | 42 | 55 | 3.774 | 0 | _ARRIOST_VERT
95 | 55 | 43 | 3.774 | 0 | _ARRIOST_VERT
96 | 36 | 53 | 3.774 | 0 | _ARRIOST_VERT
97 | 53 | 37 | 3.774 | 0 | _ARRIOST_VERT
98 | 23 | 60 | 4.031 | 32 | _ARRIOST_HORIZ
99 | 61 | 31 | 4.031 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
100 | 62 | 8 | 4.031 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
101 | 6 | 63 | 4.031 | 33 | _ARRIOST_HORIZ
102 | 60 | 31 | 4.031 | 32 | _ARRIOST_HORIZ
103 | 25 | 61 | 4.031 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
104 | 62 | 6 | 4.031 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
105 | 63 | 10 | 4.031 | 33 | _ARRIOST_HORIZ
106 | 2 | 62 | 4.031 | 34 | _ARRIOST_HORIZ
107 | 62 | 11 | 4.031 | 34 | _ARRIOST_HORIZ
108 | 63 | 11 | 4.031 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
109 | 63 | 4 | 4.031 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
110 | 60 | 28 | 4.031 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
111 | 26 | 60 | 4.031 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
112 | 26 | 61 | 4.031 | 35 | _ARRIOST_HORIZ
113 | 61 | 30 | 4.031 | 35 | _ARRIOST_HORIZ
114 | 8 | 64 | 4.734 | 36 | _ARRIOST_HORIZ
115 | 16 | 65 | 4.734 | 37 | _ARRIOST_HORIZ
116 | 66 | 23 | 4.734 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
117 | 67 | 16 | 4.734 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
118 | 64 | 16 | 4.734 | 36 | _ARRIOST_HORIZ
119 | 65 | 25 | 4.734 | 37 | _ARRIOST_HORIZ
120 | 16 | 66 | 4.734 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
121 | 10 | 67 | 4.734 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
122 | 65 | 26 | 4.734 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
123 | 15 | 65 | 4.734 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
124 | 13 | 66 | 4.734 | 38 | _ARRIOST_HORIZ
125 | 66 | 26 | 4.734 | 38 | _ARRIOST_HORIZ
126 | 64 | 13 | 4.734 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
127 | 11 | 64 | 4.734 | 0 | _ARRIOST_HORIZ
128 | 11 | 67 | 4.734 | 39 | _ARRIOST_HORIZ
129 | 67 | 15 | 4.734 | 39 | _ARRIOST_HORIZ
130 | 68 | 15 | 4.05 | 28 | _VIGAS_TECHOS
131 | 69 | 25 | 4.05 | 24 | _VIGAS_TECHOS
132 | 70 | 13 | 4.05 | 21 | _VIGAS_TECHOS
133 | 71 | 23 | 4.05 | 25 | _VIGAS_TECHOS
137 | 72 | 36 | 4.05 | 22 | _VIGAS_SEC
138 | 73 | 40 | 4.05 | 27 | _VIGAS_SEC
139 | 74 | 34 | 4.05 | 3 | _VIGAS_SEC
140 | 75 | 42 | 4.05 | 4 | _VIGAS_SEC
141 | 75 | 72 | 9.6 | 0
142 | 73 | 74 | 9.6 | 0
143 | 58 | 56 | 9.6 | 0
144 | 59 | 57 | 9.6 | 0
145 | 74 | 68 | 2 | 0 | _COLGANTES
146 | 73 | 70 | 2 | 0 | _COLGANTES
147 | 72 | 69 | 2 | 0 | _COLGANTES
148 | 75 | 71 | 2 | 0 | _COLGANTES

## PM
ID Physical Member | Elementos Analíticos (IDs) | Longitud Total (m) | Nodo Inicial | Nodo Final
1 | 25, 72 | 6.4 | 4 | 10
2 | 34, 75 | 6.4 | 23 | 28
3 | 39, 139 | 8.1 | 33 | 34
4 | 52, 140 | 8.1 | 40 | 42
10 | 18, 69, 42 | 7 | 24 | 25
11 | 10, 38 | 7 | 14 | 15
12 | 22, 71, 44 | 7 | 29 | 30
13 | 21, 70, 55 | 7 | 27 | 28
14 | 6, 67, 36 | 7 | 9 | 10
15 | 2, 65, 35 | 7 | 3 | 4
16 | 1, 64, 46 | 7 | 1 | 2
17 | 5, 66, 47 | 7 | 7 | 8
18 | 9, 49 | 7 | 12 | 13
19 | 17, 68, 53 | 7 | 22 | 23
20 | 29, 73 | 6.4 | 25 | 30
21 | 31, 132 | 8.1 | 8 | 13
22 | 41, 137 | 8.1 | 34 | 36
23 | 48, 78 | 6.4 | 38 | 39
24 | 27, 131 | 8.1 | 15 | 25
25 | 32, 133 | 8.1 | 13 | 23
26 | 45, 77 | 6.4 | 36 | 37
27 | 50, 138 | 8.1 | 39 | 40
28 | 26, 130 | 8.1 | 10 | 15
29 | 30, 74 | 6.4 | 2 | 8
30 | 37, 76 | 6.4 | 32 | 33
31 | 56, 79 | 6.4 | 42 | 43
32 | 98, 102 | 8.062 | 23 | 31
33 | 101, 105 | 8.062 | 6 | 10
34 | 106, 107 | 8.062 | 2 | 11
35 | 112, 113 | 8.062 | 26 | 30
36 | 114, 118 | 9.468 | 8 | 16
37 | 115, 119 | 9.468 | 16 | 25
38 | 124, 125 | 9.468 | 13 | 26
39 | 128, 129 | 9.468 | 11 | 15

## MC
Título | STEEL_355_NMM2
Módulo de Young "E" (kN/m²) | 205000000
Coeficiente de Poisson "v" | 0.3
Densidad "Y" (kN/m³) | 77
Coeficiente Térmico "a"(/°C) | 1.2e-05
Amortiguamiento Crítico | 0.03
Módulo de Corte "G" (kN/m²) | 78846196.6667
Límite Elástico "Fy" (kN/m²) | 355000
Resistencia a la Tracción "Fu" (kN/m²) | 470000
Relación de Resistencia a la Cedencia "Ry" | 1.5
Relación de Resistencia a la Tracción "Rt" | 1.2
Resistencia a la Compresión Fcu (kN/m²) | 0

## Soporte
Referencia | Tipo de Soporte | Nodo
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 1
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 3
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 7
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 9
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 12
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 14
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 22
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 24
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 27
S2 | Soporte fijo con liberaciones | 29

## Deflexiones (Componentes)
Member ID | Physical Member ID | Group Name | Longitud (m) | Load Case/Envelope ID | Envelope Type |  |  |  |  | Deflexión Crítica Vertical (mm) |  | Factor L/X Vertical | Deflexión Permisible Vertical (mm) | Cumple Norma Vertical | Relación Deflexión Vertical |  |  |  |  | Deflexión Crítica Horizontal (mm) | Factor L/X Horizontal | Deflexión Permisible Horizontal (mm) | Cumple Norma Horizontal | Relación Deflexión Horizontal | Max Rel DX (mm) Col | Caso Crítico DX Col | Y Coord Crítica DX Col (m) | Nodo Crítico DX Col | Longitud Tramo DX (m) Col | Factor L/X DX Col | Permisible DX (mm) Col | Cumple DX Col | Relación DX Col | Max Rel DZ (mm) Col | Caso Crítico DZ Col | Y Coord Crítica DZ Col (m) | Nodo Crítico DZ Col | Longitud Tramo DZ (m) Col | Factor L/X DZ Col | Permisible DZ (mm) Col | Cumple DZ Col | Relación DZ Col
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3394e-05 | -1.0329e-05 | -2.227e-06 | -1.2268e-05 | -4.8837e-05 | 5.0703e-06 | 3.0128e-05 | 0.0018314 | 0.00012567
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7828e-05 | -8.6078e-06 | -1.8558e-06 | -1.0223e-05 | -4.0698e-05 | 4.2252e-06 | 2.5107e-05 | 0.0015262 | 0.00010472
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030988 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.7202e-06 | 0.0028271 | 0.004598 | 0.010455
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035346 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 7.0027e-06 | 0.0032349 | 0.0045978 | 0.011532
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033302 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 1.9012e-05 | 0.0030433 | 0.0016418 | 0.011044
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032933 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | -6.7411e-06 | 0.0030099 | 0.010281 | 0.010905
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031742 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 8.2837e-06 | 0.0028973 | 0.0051474 | 0.010654
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033362 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.6888e-05 | 0.0030486 | 0.00077954 | 0.011067
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034792 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 8.4814e-06 | 0.0031828 | 0.0051473 | 0.011408
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033103 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | -1.1392e-06 | 0.0030253 | 0.0091254 | 0.010969
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030949 | -0.00095434 | 4.8575e-05 | -2.8253e-05 | -0.00011691 | 6.1287e-06 | 0.0028236 | 0.0043843 | 0.01044
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035307 | -0.0010877 | 4.7194e-05 | -2.8252e-05 | -0.00011691 | 6.4112e-06 | 0.0032314 | 0.0043842 | 0.011517
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033263 | -0.0010252 | 4.6564e-05 | 9.284e-06 | 4.9482e-05 | 1.842e-05 | 0.0030397 | 0.0018554 | 0.011029
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032894 | -0.0010138 | 4.9726e-05 | -6.2095e-05 | -0.00026846 | -7.3326e-06 | 0.0030064 | 0.010067 | 0.01089
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031686 | -0.00097693 | 4.7811e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.4386e-06 | 0.0028923 | 0.0048421 | 0.010633
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034737 | -0.0010703 | 4.6845e-05 | -3.1319e-05 | -0.00012912 | 7.6364e-06 | 0.0031778 | 0.004842 | 0.011387
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033306 | -0.0010265 | 4.6404e-05 | -5.044e-06 | -1.2645e-05 | 1.6043e-05 | 0.0030436 | 0.00047431 | 0.011046
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033047 | -0.0010185 | 4.8617e-05 | -5.5009e-05 | -0.00023521 | -1.9843e-06 | 0.0030203 | 0.0088202 | 0.010948
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033211 | -0.0010236 | 4.7328e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.5375e-06 | 0.003035 | 0.0048421 | 0.01101
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030988 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.7202e-06 | 0.0028271 | 0.004598 | 0.010455
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035346 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 7.0027e-06 | 0.0032349 | 0.0045978 | 0.011532
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033302 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 1.9012e-05 | 0.0030433 | 0.0016418 | 0.011044
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032933 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | -6.7411e-06 | 0.0030099 | 0.010281 | 0.010905
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031742 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 8.2837e-06 | 0.0028973 | 0.0051474 | 0.010654
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033362 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.6888e-05 | 0.0030486 | 0.00077954 | 0.011067
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034792 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 8.4814e-06 | 0.0031828 | 0.0051473 | 0.011408
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033103 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | -1.1392e-06 | 0.0030253 | 0.0091254 | 0.010969
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033211 | -0.0010236 | 4.7328e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.5375e-06 | 0.003035 | 0.0048421 | 0.01101
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030988 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.7202e-06 | 0.0028271 | 0.004598 | 0.010455
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035346 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 7.0027e-06 | 0.0032349 | 0.0045978 | 0.011532
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033302 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 1.9012e-05 | 0.0030433 | 0.0016418 | 0.011044
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032933 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | -6.7411e-06 | 0.0030099 | 0.010281 | 0.010905
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031742 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 8.2837e-06 | 0.0028973 | 0.0051474 | 0.010654
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033362 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.6888e-05 | 0.0030486 | 0.00077954 | 0.011067
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034792 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 8.4814e-06 | 0.0031828 | 0.0051473 | 0.011408
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033103 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | -1.1392e-06 | 0.0030253 | 0.0091254 | 0.010969
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030988 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.7202e-06 | 0.0028271 | 0.004598 | 0.010455
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035346 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 7.0027e-06 | 0.0032349 | 0.0045978 | 0.011532
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033302 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 1.9012e-05 | 0.0030433 | 0.0016418 | 0.011044
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032933 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | -6.7411e-06 | 0.0030099 | 0.010281 | 0.010905
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031742 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 8.2837e-06 | 0.0028973 | 0.0051474 | 0.010654
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033362 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.6888e-05 | 0.0030486 | 0.00077954 | 0.011067
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034792 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 8.4814e-06 | 0.0031828 | 0.0051473 | 0.011408
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033103 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | -1.1392e-06 | 0.0030253 | 0.0091254 | 0.010969
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030949 | -0.00095434 | 4.8575e-05 | -2.8253e-05 | -0.00011691 | 6.1287e-06 | 0.0028236 | 0.0043843 | 0.01044
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035307 | -0.0010877 | 4.7194e-05 | -2.8252e-05 | -0.00011691 | 6.4112e-06 | 0.0032314 | 0.0043842 | 0.011517
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033263 | -0.0010252 | 4.6564e-05 | 9.284e-06 | 4.9482e-05 | 1.842e-05 | 0.0030397 | 0.0018554 | 0.011029
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032894 | -0.0010138 | 4.9726e-05 | -6.2095e-05 | -0.00026846 | -7.3326e-06 | 0.0030064 | 0.010067 | 0.01089
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031686 | -0.00097693 | 4.7811e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.4386e-06 | 0.0028923 | 0.0048421 | 0.010633
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034737 | -0.0010703 | 4.6845e-05 | -3.1319e-05 | -0.00012912 | 7.6364e-06 | 0.0031778 | 0.004842 | 0.011387
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033306 | -0.0010265 | 4.6404e-05 | -5.044e-06 | -1.2645e-05 | 1.6043e-05 | 0.0030436 | 0.00047431 | 0.011046
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033047 | -0.0010185 | 4.8617e-05 | -5.5009e-05 | -0.00023521 | -1.9843e-06 | 0.0030203 | 0.0088202 | 0.010948
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030704 | -0.00094619 | 4.9973e-05 | -2.0032e-05 | -8.1067e-05 | 7.4308e-06 | 0.0028073 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030704 | -0.00094619 | 4.9973e-05 | -2.0032e-05 | -8.1067e-05 | 7.4308e-06 | 0.0028073 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030722 | -0.00094674 | 4.9814e-05 | -2.8509e-05 | -0.00012129 | 5.0895e-06 | 0.0028088 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030722 | -0.00094674 | 4.9814e-05 | -2.8509e-05 | -0.00012129 | 5.0895e-06 | 0.0028088 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | -0.0010915 | 4.6772e-05 | -2.3499e-05 | -9.4632e-05 | 5.5913e-06 | 0.0032351 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | -0.0010915 | 4.6772e-05 | -2.3499e-05 | -9.4632e-05 | 5.5913e-06 | 0.0032351 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035429 | -0.0010921 | 4.6613e-05 | -3.1976e-05 | -0.00013485 | 3.25e-06 | 0.0032367 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035429 | -0.0010921 | 4.6613e-05 | -3.1976e-05 | -0.00013485 | 3.25e-06 | 0.0032367 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032331 | -0.00099642 | 4.9038e-05 | -1.1356e-05 | -3.8893e-05 | 9.5184e-06 | 0.0029552 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032331 | -0.00099642 | 4.9038e-05 | -1.1356e-05 | -3.8893e-05 | 9.5184e-06 | 0.0029552 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033743 | -0.00104 | 4.8078e-05 | -1.2396e-05 | -4.2962e-05 | 8.9666e-06 | 0.0030835 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033743 | -0.00104 | 4.8078e-05 | -1.2396e-05 | -4.2962e-05 | 8.9666e-06 | 0.0030835 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003239 | -0.00099824 | 4.8508e-05 | -3.9612e-05 | -0.00017296 | 1.7142e-06 | 0.0029605 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003239 | -0.00099824 | 4.8508e-05 | -3.9612e-05 | -0.00017296 | 1.7142e-06 | 0.0029605 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033802 | -0.0010418 | 4.7547e-05 | -4.0652e-05 | -0.00017702 | 1.1624e-06 | 0.0030888 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033802 | -0.0010418 | 4.7547e-05 | -4.0652e-05 | -0.00017702 | 1.1624e-06 | 0.0030888 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032352 | -0.00099706 | 4.8853e-05 | -2.1245e-05 | -8.5815e-05 | 6.787e-06 | 0.002957 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032369 | -0.00099761 | 4.8693e-05 | -2.9722e-05 | -0.00012603 | 4.4457e-06 | 0.0029586 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033764 | -0.0010407 | 4.7892e-05 | -2.2285e-05 | -8.9884e-05 | 6.2351e-06 | 0.0030854 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033782 | -0.0010412 | 4.7733e-05 | -3.0762e-05 | -0.0001301 | 3.8938e-06 | 0.003087 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032352 | -0.00099706 | 4.8853e-05 | -2.1245e-05 | -8.5815e-05 | 6.787e-06 | 0.002957 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032369 | -0.00099761 | 4.8693e-05 | -2.9722e-05 | -0.00012603 | 4.4457e-06 | 0.0029586 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033764 | -0.0010407 | 4.7892e-05 | -2.2285e-05 | -8.9884e-05 | 6.2351e-06 | 0.0030854 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033782 | -0.0010412 | 4.7733e-05 | -3.0762e-05 | -0.0001301 | 3.8938e-06 | 0.003087 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030654 | -0.00094464 | 5.0307e-05 | -1.8192e-05 | -7.3741e-05 | 6.6702e-06 | 0.0028027 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030654 | -0.00094464 | 5.0307e-05 | -1.8192e-05 | -7.3741e-05 | 6.6702e-06 | 0.0028027 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030671 | -0.00094519 | 5.0148e-05 | -2.6669e-05 | -0.00011396 | 4.329e-06 | 0.0028043 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030671 | -0.00094519 | 5.0148e-05 | -2.6669e-05 | -0.00011396 | 4.329e-06 | 0.0028043 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035362 | -0.00109 | 4.7106e-05 | -2.1659e-05 | -8.7306e-05 | 4.8307e-06 | 0.0032306 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035362 | -0.00109 | 4.7106e-05 | -2.1659e-05 | -8.7306e-05 | 4.8307e-06 | 0.0032306 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035379 | -0.0010905 | 4.6947e-05 | -3.0135e-05 | -0.00012753 | 2.4895e-06 | 0.0032322 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035379 | -0.0010905 | 4.6947e-05 | -3.0135e-05 | -0.00012753 | 2.4895e-06 | 0.0032322 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032281 | -0.00099487 | 4.9372e-05 | -9.5156e-06 | -3.1567e-05 | 8.7579e-06 | 0.0029506 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032281 | -0.00099487 | 4.9372e-05 | -9.5156e-06 | -3.1567e-05 | 8.7579e-06 | 0.0029506 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033693 | -0.0010385 | 4.8412e-05 | -1.0556e-05 | -3.5637e-05 | 8.206e-06 | 0.003079 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033693 | -0.0010385 | 4.8412e-05 | -1.0556e-05 | -3.5637e-05 | 8.206e-06 | 0.003079 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003234 | -0.00099669 | 4.8842e-05 | -3.7772e-05 | -0.00016563 | 9.5367e-07 | 0.0029559 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003234 | -0.00099669 | 4.8842e-05 | -3.7772e-05 | -0.00016563 | 9.5367e-07 | 0.0029559 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033752 | -0.0010403 | 4.7881e-05 | -3.8812e-05 | -0.0001697 | 4.0182e-07 | 0.0030843 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033752 | -0.0010403 | 4.7881e-05 | -3.8812e-05 | -0.0001697 | 4.0182e-07 | 0.0030843 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032302 | -0.00099551 | 4.9187e-05 | -1.9405e-05 | -7.8489e-05 | 6.0264e-06 | 0.0029525 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032319 | -0.00099606 | 4.9027e-05 | -2.7882e-05 | -0.00011871 | 3.6851e-06 | 0.0029541 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033714 | -0.0010391 | 4.8226e-05 | -2.0445e-05 | -8.2559e-05 | 5.4746e-06 | 0.0030809 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033732 | -0.0010397 | 4.8067e-05 | -2.8922e-05 | -0.00012278 | 3.1333e-06 | 0.0030824 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032302 | -0.00099551 | 4.9187e-05 | -1.9405e-05 | -7.8489e-05 | 6.0264e-06 | 0.0029525 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032319 | -0.00099606 | 4.9027e-05 | -2.7882e-05 | -0.00011871 | 3.6851e-06 | 0.0029541 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033714 | -0.0010391 | 4.8226e-05 | -2.0445e-05 | -8.2559e-05 | 5.4746e-06 | 0.0030809 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033732 | -0.0010397 | 4.8067e-05 | -2.8922e-05 | -0.00012278 | 3.1333e-06 | 0.0030824 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031835 | -0.00098111 | 4.9467e-05 | -2.1178e-05 | -8.7187e-05 | 5.625e-06 | 0.0029101 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034189 | -0.0010538 | 4.7866e-05 | -2.2911e-05 | -9.397e-05 | 4.7053e-06 | 0.003124 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034198 | -0.0010541 | 4.7787e-05 | -2.715e-05 | -0.00011408 | 3.5347e-06 | 0.0031248 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034198 | -0.0010541 | 4.7787e-05 | -2.715e-05 | -0.00011408 | 3.5347e-06 | 0.0031248 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031844 | -0.00098139 | 4.9387e-05 | -2.5416e-05 | -0.0001073 | 4.4544e-06 | 0.0029109 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031844 | -0.00098139 | 4.9387e-05 | -2.5416e-05 | -0.0001073 | 4.4544e-06 | 0.0029109 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031835 | -0.00098111 | 4.9467e-05 | -2.1178e-05 | -8.7187e-05 | 5.625e-06 | 0.0029101 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032649 | -0.0010062 | 4.9e-05 | -1.684e-05 | -6.61e-05 | 6.6689e-06 | 0.0029841 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033355 | -0.001028 | 4.852e-05 | -1.736e-05 | -6.8135e-05 | 6.393e-06 | 0.0030482 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033384 | -0.0010289 | 4.8254e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | 2.4908e-06 | 0.0030509 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033384 | -0.0010289 | 4.8254e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | 2.4908e-06 | 0.0030509 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032678 | -0.0010071 | 4.8734e-05 | -3.0968e-05 | -0.00013313 | 2.7668e-06 | 0.0029867 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032678 | -0.0010071 | 4.8734e-05 | -3.0968e-05 | -0.00013313 | 2.7668e-06 | 0.0029867 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032649 | -0.0010062 | 4.9e-05 | -1.684e-05 | -6.61e-05 | 6.6689e-06 | 0.0029841 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032659 | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 5.3031e-06 | 0.002985 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033365 | -0.0010283 | 4.8427e-05 | -2.2304e-05 | -9.1596e-05 | 5.0272e-06 | 0.0030492 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033374 | -0.0010286 | 4.8347e-05 | -2.6543e-05 | -0.00011171 | 3.8566e-06 | 0.00305 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033374 | -0.0010286 | 4.8347e-05 | -2.6543e-05 | -0.00011171 | 3.8566e-06 | 0.00305 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032659 | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 5.3031e-06 | 0.002985 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032668 | -0.0010068 | 4.8827e-05 | -2.6023e-05 | -0.00010967 | 4.1325e-06 | 0.0029858 | 0 | 0
1 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032659 | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 5.3031e-06 | 0.002985 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3401e-05 | -1.0332e-05 | -2.227e-06 | 1.2268e-05 | 4.8838e-05 | -5.0709e-06 | 3.0135e-05 | 0.0018087 | 0.00012568
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7834e-05 | -8.6096e-06 | -1.8559e-06 | 1.0223e-05 | 4.0698e-05 | -4.2257e-06 | 2.5113e-05 | 0.0018733 | 0.00010473
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003099 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | -6.7123e-06 | 0.0028273 | 0.0047801 | 0.010455
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035348 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | -6.9947e-06 | 0.0032351 | 0.0047801 | 0.011532
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033381 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | -2.4752e-07 | 0.0030503 | 0.01279 | 0.011075
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032857 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | -1.2012e-05 | 0.0030032 | 0.0046509 | 0.010874
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031744 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | -8.2759e-06 | 0.0028975 | 0.0050385 | 0.010655
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033418 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | -3.7506e-06 | 0.0030536 | 0.010852 | 0.011089
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034794 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | -8.4736e-06 | 0.003183 | 0.0050385 | 0.011408
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033051 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | -1.1986e-05 | 0.0030206 | 0.0010335 | 0.010948
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030951 | -0.0009544 | 4.8698e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | -6.1207e-06 | 0.0028238 | 0.0046509 | 0.010441
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035309 | -0.0010878 | 4.7317e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | -6.4031e-06 | 0.0032316 | 0.0046509 | 0.011517
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | -0.0010277 | 4.5623e-05 | 8.0293e-05 | 0.00034049 | 3.4408e-07 | 0.0030468 | 0.012919 | 0.011061
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032819 | -0.0010114 | 5.0913e-05 | -2.747e-05 | -0.00012147 | -1.1421e-05 | 0.0029997 | 0.0043279 | 0.010859
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031688 | -0.00097699 | 4.7934e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.4308e-06 | 0.0028925 | 0.0049093 | 0.010634
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034738 | -0.0010703 | 4.6967e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.6285e-06 | 0.003178 | 0.0049093 | 0.011387
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033362 | -0.0010283 | 4.5782e-05 | 6.7752e-05 | 0.00028565 | -2.9054e-06 | 0.0030486 | 0.010464 | 0.011068
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032995 | -0.0010169 | 4.9485e-05 | -7.6824e-06 | -3.773e-05 | -1.1141e-05 | 0.0030156 | 0.0018087 | 0.010927
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033213 | -0.0010237 | 4.7451e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.5296e-06 | 0.0030352 | 0.0049093 | 0.01101
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003099 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | -6.7123e-06 | 0.0028273 | 0.0047801 | 0.010455
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035348 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | -6.9947e-06 | 0.0032351 | 0.0047801 | 0.011532
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033381 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | -2.4752e-07 | 0.0030503 | 0.01279 | 0.011075
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032857 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | -1.2012e-05 | 0.0030032 | 0.0046509 | 0.010874
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031744 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | -8.2759e-06 | 0.0028975 | 0.0050385 | 0.010655
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033418 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | -3.7506e-06 | 0.0030536 | 0.010852 | 0.011089
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034794 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | -8.4736e-06 | 0.003183 | 0.0050385 | 0.011408
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033051 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | -1.1986e-05 | 0.0030206 | 0.0010335 | 0.010948
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033213 | -0.0010237 | 4.7451e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.5296e-06 | 0.0030352 | 0.0049093 | 0.01101
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003099 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | -6.7123e-06 | 0.0028273 | 0.0047801 | 0.010455
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035348 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | -6.9947e-06 | 0.0032351 | 0.0047801 | 0.011532
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033381 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | -2.4752e-07 | 0.0030503 | 0.01279 | 0.011075
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032857 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | -1.2012e-05 | 0.0030032 | 0.0046509 | 0.010874
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031744 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | -8.2759e-06 | 0.0028975 | 0.0050385 | 0.010655
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033418 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | -3.7506e-06 | 0.0030536 | 0.010852 | 0.011089
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034794 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | -8.4736e-06 | 0.003183 | 0.0050385 | 0.011408
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033051 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | -1.1986e-05 | 0.0030206 | 0.0010335 | 0.010948
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003099 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | -6.7123e-06 | 0.0028273 | 0.0047801 | 0.010455
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035348 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | -6.9947e-06 | 0.0032351 | 0.0047801 | 0.011532
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033381 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | -2.4752e-07 | 0.0030503 | 0.01279 | 0.011075
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032857 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | -1.2012e-05 | 0.0030032 | 0.0046509 | 0.010874
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031744 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | -8.2759e-06 | 0.0028975 | 0.0050385 | 0.010655
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033418 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | -3.7506e-06 | 0.0030536 | 0.010852 | 0.011089
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034794 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | -8.4736e-06 | 0.003183 | 0.0050385 | 0.011408
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033051 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | -1.1986e-05 | 0.0030206 | 0.0010335 | 0.010948
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030951 | -0.0009544 | 4.8698e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | -6.1207e-06 | 0.0028238 | 0.0046509 | 0.010441
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035309 | -0.0010878 | 4.7317e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | -6.4031e-06 | 0.0032316 | 0.0046509 | 0.011517
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | -0.0010277 | 4.5623e-05 | 8.0293e-05 | 0.00034049 | 3.4408e-07 | 0.0030468 | 0.012919 | 0.011061
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032819 | -0.0010114 | 5.0913e-05 | -2.747e-05 | -0.00012147 | -1.1421e-05 | 0.0029997 | 0.0043279 | 0.010859
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031688 | -0.00097699 | 4.7934e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.4308e-06 | 0.0028925 | 0.0049093 | 0.010634
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034738 | -0.0010703 | 4.6967e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.6285e-06 | 0.003178 | 0.0049093 | 0.011387
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033362 | -0.0010283 | 4.5782e-05 | 6.7752e-05 | 0.00028565 | -2.9054e-06 | 0.0030486 | 0.010464 | 0.011068
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032995 | -0.0010169 | 4.9485e-05 | -7.6824e-06 | -3.773e-05 | -1.1141e-05 | 0.0030156 | 0.0018087 | 0.010927
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030723 | -0.0009468 | 4.9936e-05 | 2.8516e-05 | 0.00012132 | -5.0832e-06 | 0.002809 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030723 | -0.0009468 | 4.9936e-05 | 2.8516e-05 | 0.00012132 | -5.0832e-06 | 0.002809 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030706 | -0.00094625 | 5.0095e-05 | 2.0054e-05 | 8.1159e-05 | -7.4212e-06 | 0.0028074 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030706 | -0.00094625 | 5.0095e-05 | 2.0054e-05 | 8.1159e-05 | -7.4212e-06 | 0.0028074 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035431 | -0.0010921 | 4.6736e-05 | 3.198e-05 | 0.00013487 | -3.2433e-06 | 0.0032369 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035431 | -0.0010921 | 4.6736e-05 | 3.198e-05 | 0.00013487 | -3.2433e-06 | 0.0032369 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035414 | -0.0010916 | 4.6896e-05 | 2.3518e-05 | 9.4713e-05 | -5.5813e-06 | 0.0032353 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035414 | -0.0010916 | 4.6896e-05 | 2.3518e-05 | 9.4713e-05 | -5.5813e-06 | 0.0032353 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032392 | -0.0009983 | 4.8631e-05 | 3.9601e-05 | 0.00017292 | -1.7116e-06 | 0.0029606 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032392 | -0.0009983 | 4.8631e-05 | 3.9601e-05 | 0.00017292 | -1.7116e-06 | 0.0029606 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033804 | -0.0010419 | 4.7671e-05 | 4.064e-05 | 0.00017698 | -1.1597e-06 | 0.003089 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033804 | -0.0010419 | 4.7671e-05 | 4.064e-05 | 0.00017698 | -1.1597e-06 | 0.003089 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032333 | -0.00099648 | 4.9161e-05 | 1.1394e-05 | 3.905e-05 | -9.5048e-06 | 0.0029554 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032333 | -0.00099648 | 4.9161e-05 | 1.1394e-05 | 3.905e-05 | -9.5048e-06 | 0.0029554 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033745 | -0.0010401 | 4.8201e-05 | 1.2433e-05 | 4.3116e-05 | -8.9529e-06 | 0.0030837 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033745 | -0.0010401 | 4.8201e-05 | 1.2433e-05 | 4.3116e-05 | -8.9529e-06 | 0.0030837 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032371 | -0.00099766 | 4.8816e-05 | 2.9728e-05 | 0.00012606 | -4.4392e-06 | 0.0029588 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032354 | -0.00099712 | 4.8975e-05 | 2.1266e-05 | 8.5903e-05 | -6.7772e-06 | 0.0029572 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033784 | -0.0010413 | 4.7856e-05 | 3.0768e-05 | 0.00013013 | -3.8873e-06 | 0.0030871 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033766 | -0.0010407 | 4.8015e-05 | 2.2306e-05 | 8.9969e-05 | -6.2252e-06 | 0.0030856 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032371 | -0.00099766 | 4.8816e-05 | 2.9728e-05 | 0.00012606 | -4.4392e-06 | 0.0029588 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032354 | -0.00099712 | 4.8975e-05 | 2.1266e-05 | 8.5903e-05 | -6.7772e-06 | 0.0029572 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033784 | -0.0010413 | 4.7856e-05 | 3.0768e-05 | 0.00013013 | -3.8873e-06 | 0.0030871 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033766 | -0.0010407 | 4.8015e-05 | 2.2306e-05 | 8.9969e-05 | -6.2252e-06 | 0.0030856 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030673 | -0.00094525 | 5.027e-05 | 2.6676e-05 | 0.00011399 | -4.3226e-06 | 0.0028045 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030673 | -0.00094525 | 5.027e-05 | 2.6676e-05 | 0.00011399 | -4.3226e-06 | 0.0028045 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030656 | -0.0009447 | 5.0429e-05 | 1.8213e-05 | 7.3834e-05 | -6.6605e-06 | 0.0028029 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030656 | -0.0009447 | 5.0429e-05 | 1.8213e-05 | 7.3834e-05 | -6.6605e-06 | 0.0028029 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035381 | -0.0010906 | 4.707e-05 | 3.014e-05 | 0.00012755 | -2.4827e-06 | 0.0032324 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035381 | -0.0010906 | 4.707e-05 | 3.014e-05 | 0.00012755 | -2.4827e-06 | 0.0032324 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035364 | -0.00109 | 4.723e-05 | 2.1678e-05 | 8.7387e-05 | -4.8207e-06 | 0.0032308 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035364 | -0.00109 | 4.723e-05 | 2.1678e-05 | 8.7387e-05 | -4.8207e-06 | 0.0032308 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032342 | -0.00099675 | 4.8965e-05 | 3.7761e-05 | 0.00016559 | -9.51e-07 | 0.0029561 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032342 | -0.00099675 | 4.8965e-05 | 3.7761e-05 | 0.00016559 | -9.51e-07 | 0.0029561 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033754 | -0.0010403 | 4.8005e-05 | 3.88e-05 | 0.00016966 | -3.9904e-07 | 0.0030845 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033754 | -0.0010403 | 4.8005e-05 | 3.88e-05 | 0.00016966 | -3.9904e-07 | 0.0030845 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032283 | -0.00099493 | 4.9495e-05 | 9.5536e-06 | 3.1724e-05 | -8.7442e-06 | 0.0029508 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032283 | -0.00099493 | 4.9495e-05 | 9.5536e-06 | 3.1724e-05 | -8.7442e-06 | 0.0029508 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033695 | -0.0010385 | 4.8535e-05 | 1.0593e-05 | 3.579e-05 | -8.1922e-06 | 0.0030792 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033695 | -0.0010385 | 4.8535e-05 | 1.0593e-05 | 3.579e-05 | -8.1922e-06 | 0.0030792 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032321 | -0.00099611 | 4.915e-05 | 2.7888e-05 | 0.00011874 | -3.6786e-06 | 0.0029543 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032303 | -0.00099557 | 4.9309e-05 | 1.9426e-05 | 7.8577e-05 | -6.0166e-06 | 0.0029527 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033733 | -0.0010397 | 4.819e-05 | 2.8927e-05 | 0.0001228 | -3.1267e-06 | 0.0030826 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033716 | -0.0010392 | 4.8349e-05 | 2.0465e-05 | 8.2643e-05 | -5.4646e-06 | 0.003081 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032321 | -0.00099611 | 4.915e-05 | 2.7888e-05 | 0.00011874 | -3.6786e-06 | 0.0029543 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032303 | -0.00099557 | 4.9309e-05 | 1.9426e-05 | 7.8577e-05 | -6.0166e-06 | 0.0029527 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033733 | -0.0010397 | 4.819e-05 | 2.8927e-05 | 0.0001228 | -3.1267e-06 | 0.0030826 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033716 | -0.0010392 | 4.8349e-05 | 2.0465e-05 | 8.2643e-05 | -5.4646e-06 | 0.003081 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031846 | -0.00098144 | 4.951e-05 | 2.5426e-05 | 0.00010734 | -4.4471e-06 | 0.0029111 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00342 | -0.0010541 | 4.791e-05 | 2.7158e-05 | 0.00011412 | -3.5272e-06 | 0.003125 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034191 | -0.0010538 | 4.799e-05 | 2.2927e-05 | 9.4039e-05 | -4.6961e-06 | 0.0031242 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034191 | -0.0010538 | 4.799e-05 | 2.2927e-05 | 9.4039e-05 | -4.6961e-06 | 0.0031242 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031837 | -0.00098117 | 4.959e-05 | 2.1195e-05 | 8.7262e-05 | -5.6161e-06 | 0.0029103 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031837 | -0.00098117 | 4.959e-05 | 2.1195e-05 | 8.7262e-05 | -5.6161e-06 | 0.0029103 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031846 | -0.00098144 | 4.951e-05 | 2.5426e-05 | 0.00010734 | -4.4471e-06 | 0.0029111 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003268 | -0.0010072 | 4.8857e-05 | 3.0969e-05 | 0.00013314 | -2.7613e-06 | 0.0029869 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033386 | -0.001029 | 4.8377e-05 | 3.1488e-05 | 0.00013517 | -2.4853e-06 | 0.0030511 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033357 | -0.0010281 | 4.8642e-05 | 1.7385e-05 | 6.824e-05 | -6.3819e-06 | 0.0030484 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033357 | -0.0010281 | 4.8642e-05 | 1.7385e-05 | 6.824e-05 | -6.3819e-06 | 0.0030484 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | -0.0010063 | 4.9122e-05 | 1.6865e-05 | 6.6207e-05 | -6.6579e-06 | 0.0029842 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | -0.0010063 | 4.9122e-05 | 1.6865e-05 | 6.6207e-05 | -6.6579e-06 | 0.0029842 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003268 | -0.0010072 | 4.8857e-05 | 3.0969e-05 | 0.00013314 | -2.7613e-06 | 0.0029869 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003267 | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | -4.1251e-06 | 0.002986 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033376 | -0.0010287 | 4.847e-05 | 2.6552e-05 | 0.00011175 | -3.8491e-06 | 0.0030501 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033367 | -0.0010284 | 4.855e-05 | 2.2321e-05 | 9.1667e-05 | -5.0181e-06 | 0.0030493 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033367 | -0.0010284 | 4.855e-05 | 2.2321e-05 | 9.1667e-05 | -5.0181e-06 | 0.0030493 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003267 | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | -4.1251e-06 | 0.002986 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032661 | -0.0010066 | 4.903e-05 | 2.1801e-05 | 8.9634e-05 | -5.2941e-06 | 0.0029852 | 0 | 0
2 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003267 | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | -4.1251e-06 | 0.002986 | 0 | 0
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | -4.7213e-05 | -4.576e-05 | -0.00065156 | 0.00041332 | 0.45687 | 1.2651e-05 | 0.00013039 | -0.0031868 | N/A | 1.5848e-08 | -3.8254e-09 | -0.00016649 | 0.45687 | 0.0021911 | 0.0021911 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | -3.9344e-05 | -3.8134e-05 | -0.00054297 | 0.00034444 | 0.38087 | 1.0543e-05 | 0.00010866 | -0.0026557 | N/A | 1.3207e-08 | -3.1877e-09 | -0.00013874 | 0.38087 | 0.0018259 | 0.0018259 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 0.79896 | 0.00026351 | 200 | 24.515 | SI | 0.032591 | 3.1447e-08 | -6.4975e-05 | 0.79896 | 0.0040137 | 0.0040137 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016372
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 0.79892 | 0.00029672 | 200 | 24.515 | SI | 0.032589 | 3.122e-08 | -6.2774e-05 | 0.79892 | 0.0043769 | 0.0043769 | 200 | 24.515 | SI | 0.00017854
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 1.6725 | 0.00028424 | 200 | 24.515 | SI | 0.068225 | -1.4754e-06 | -0.00014437 | 1.6725 | 0.0051338 | 0.0051338 | 200 | 24.515 | SI | 0.00020941
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 0.71262 | 0.00027114 | 200 | 24.515 | SI | 0.029069 | 1.5406e-06 | 7.3848e-05 | 0.71262 | 0.0025076 | 0.0025076 | 200 | 24.515 | SI | 0.00010229
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 0.93544 | 0.00027228 | 200 | 24.515 | SI | 0.038158 | 3.0265e-08 | -0.00011459 | 0.93544 | 0.0047255 | 0.0047255 | 200 | 24.515 | SI | 0.00019276
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 1.5389 | 0.00028679 | 200 | 24.515 | SI | 0.062776 | -1.0245e-06 | -0.00017017 | 1.5389 | 0.0055098 | 0.0055098 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022475
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 0.93594 | 0.00029553 | 200 | 24.515 | SI | 0.038178 | 3.0107e-08 | -0.00011305 | 0.93594 | 0.0049794 | 0.0049794 | 200 | 24.515 | SI | 0.00020312
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 0.47787 | 0.00027763 | 200 | 24.515 | SI | 0.019493 | 1.0867e-06 | -1.7416e-05 | 0.47787 | 0.0036709 | 0.0036709 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014974
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | -0.0031689 | 0.0015276 | -0.0023291 | 0.00059845 | 0.74609 | 0.00026203 | 200 | 24.515 | SI | 0.030434 | 3.1893e-08 | -4.5551e-05 | 0.74609 | 0.0037582 | 0.0037582 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001533
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | -0.0034261 | 0.0015267 | -0.002329 | 0.00059843 | 0.74609 | 0.00029524 | 200 | 24.515 | SI | 0.030434 | 3.1667e-08 | -4.335e-05 | 0.74609 | 0.0041209 | 0.0041209 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001681
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | -0.0033141 | 0.0014988 | 0.0045718 | 0.0016915 | 1.6221 | 0.00028276 | 200 | 24.515 | SI | 0.06617 | -1.4749e-06 | -0.00012494 | 1.6221 | 0.0048782 | 0.0048782 | 200 | 24.515 | SI | 0.00019899
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | -0.0032643 | 0.0015658 | -0.0090087 | -0.00060995 | 0.72237 | 0.00026966 | 200 | 24.515 | SI | 0.029466 | 1.541e-06 | 9.3272e-05 | 0.72237 | 0.0022518 | 0.0022518 | 200 | 24.515 | SI | 9.1854e-05
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | -0.0032193 | 0.0015161 | -0.002492 | 0.00070178 | 0.85994 | 0.00027018 | 200 | 24.515 | SI | 0.035078 | 3.0903e-08 | -8.6844e-05 | 0.85994 | 0.0043602 | 0.0043602 | 200 | 24.515 | SI | 0.00017786
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | -0.0033993 | 0.0015154 | -0.0024919 | 0.00070176 | 0.85994 | 0.00029342 | 200 | 24.515 | SI | 0.035078 | 3.0744e-08 | -8.5304e-05 | 0.85994 | 0.0046147 | 0.0046147 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018824
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | -0.0033209 | 0.0014959 | 0.0023387 | 0.0014669 | 1.4622 | 0.00028469 | 200 | 24.515 | SI | 0.059646 | -1.0239e-06 | -0.00014242 | 1.4622 | 0.0051446 | 0.0051446 | 200 | 24.515 | SI | 0.00020986
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | -0.0032861 | 0.0015428 | -0.0071677 | -0.0001441 | 0.48837 | 0.00027552 | 200 | 24.515 | SI | 0.019921 | 1.0873e-06 | 1.0332e-05 | 0.48837 | 0.0033058 | 0.0033058 | 200 | 24.515 | SI | 0.00013485
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | -0.0033093 | 0.0015157 | -0.0024919 | 0.00070177 | 0.85994 | 0.0002818 | 200 | 24.515 | SI | 0.035078 | 3.0824e-08 | -8.6074e-05 | 0.85994 | 0.0044874 | 0.0044874 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018305
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 0.79896 | 0.00026351 | 200 | 24.515 | SI | 0.032591 | 3.1447e-08 | -6.4975e-05 | 0.79896 | 0.0040137 | 0.0040137 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016372
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 0.79892 | 0.00029672 | 200 | 24.515 | SI | 0.032589 | 3.122e-08 | -6.2774e-05 | 0.79892 | 0.0043769 | 0.0043769 | 200 | 24.515 | SI | 0.00017854
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 1.6725 | 0.00028424 | 200 | 24.515 | SI | 0.068225 | -1.4754e-06 | -0.00014437 | 1.6725 | 0.0051338 | 0.0051338 | 200 | 24.515 | SI | 0.00020941
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 0.71262 | 0.00027114 | 200 | 24.515 | SI | 0.029069 | 1.5406e-06 | 7.3848e-05 | 0.71262 | 0.0025076 | 0.0025076 | 200 | 24.515 | SI | 0.00010229
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 0.93544 | 0.00027228 | 200 | 24.515 | SI | 0.038158 | 3.0265e-08 | -0.00011459 | 0.93544 | 0.0047255 | 0.0047255 | 200 | 24.515 | SI | 0.00019276
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 1.5389 | 0.00028679 | 200 | 24.515 | SI | 0.062776 | -1.0245e-06 | -0.00017017 | 1.5389 | 0.0055098 | 0.0055098 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022475
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 0.93594 | 0.00029553 | 200 | 24.515 | SI | 0.038178 | 3.0107e-08 | -0.00011305 | 0.93594 | 0.0049794 | 0.0049794 | 200 | 24.515 | SI | 0.00020312
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 0.47787 | 0.00027763 | 200 | 24.515 | SI | 0.019493 | 1.0867e-06 | -1.7416e-05 | 0.47787 | 0.0036709 | 0.0036709 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014974
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | -0.0033093 | 0.0015157 | -0.0024919 | 0.00070177 | 0.85994 | 0.0002818 | -0.0032002 | -0.0046855 | N/A | -4.0526e-07 | 3.0824e-08 | -8.6074e-05 | 0.85994 | 0.0044874 | 0.0044874 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 0.79896 | 0.00026351 | -0.0030889 | -0.0042602 | N/A | -4.0746e-07 | 3.1447e-08 | -6.4975e-05 | 0.79896 | 0.0040137 | 0.0040137 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 0.79892 | 0.00029672 | -0.0033463 | -0.004261 | N/A | -4.0728e-07 | 3.122e-08 | -6.2774e-05 | 0.79892 | 0.0043769 | 0.0043769 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 1.6725 | 0.00028424 | -0.0031558 | -0.0059417 | N/A | -0.00038231 | -1.4754e-06 | -0.00014437 | 1.6725 | 0.0051338 | 0.0051338 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 0.71262 | 0.00027114 | -0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038169 | 1.5406e-06 | 7.3848e-05 | 0.71262 | 0.0025076 | 0.0025076 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 0.93544 | 0.00027228 | -0.0030884 | -0.0052164 | N/A | -4.0268e-07 | 3.0265e-08 | -0.00011459 | 0.93544 | 0.0047255 | 0.0047255 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 1.5389 | 0.00028679 | -0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026773 | -1.0245e-06 | -0.00017017 | 1.5389 | 0.0055098 | 0.0055098 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 0.93594 | 0.00029553 | -0.0032686 | -0.0052169 | N/A | -4.0255e-07 | 3.0107e-08 | -0.00011305 | 0.93594 | 0.0049794 | 0.0049794 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 0.47787 | 0.00027763 | -0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026707 | 1.0867e-06 | -1.7416e-05 | 0.47787 | 0.0036709 | 0.0036709 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 0.79896 | 0.00026351 | -0.0030889 | -0.0042602 | N/A | -4.0746e-07 | 3.1447e-08 | -6.4975e-05 | 0.79896 | 0.0040137 | 0.0040137 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 0.79892 | 0.00029672 | -0.0033463 | -0.004261 | N/A | -4.0728e-07 | 3.122e-08 | -6.2774e-05 | 0.79892 | 0.0043769 | 0.0043769 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 1.6725 | 0.00028424 | -0.0031558 | -0.0059417 | N/A | -0.00038231 | -1.4754e-06 | -0.00014437 | 1.6725 | 0.0051338 | 0.0051338 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 0.71262 | 0.00027114 | -0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038169 | 1.5406e-06 | 7.3848e-05 | 0.71262 | 0.0025076 | 0.0025076 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 0.93544 | 0.00027228 | -0.0030884 | -0.0052164 | N/A | -4.0268e-07 | 3.0265e-08 | -0.00011459 | 0.93544 | 0.0047255 | 0.0047255 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 1.5389 | 0.00028679 | -0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026773 | -1.0245e-06 | -0.00017017 | 1.5389 | 0.0055098 | 0.0055098 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 0.93594 | 0.00029553 | -0.0032686 | -0.0052169 | N/A | -4.0255e-07 | 3.0107e-08 | -0.00011305 | 0.93594 | 0.0049794 | 0.0049794 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 0.47787 | 0.00027763 | -0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026707 | 1.0867e-06 | -1.7416e-05 | 0.47787 | 0.0036709 | 0.0036709 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | -0.0031689 | 0.0015276 | -0.0023291 | 0.00059845 | 0.74609 | 0.00026203 | -0.0031041 | -0.0038885 | N/A | -4.0931e-07 | 3.1893e-08 | -4.5551e-05 | 0.74609 | 0.0037582 | 0.0037582 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | -0.0034261 | 0.0015267 | -0.002329 | 0.00059843 | 0.74609 | 0.00029524 | -0.0033615 | -0.0038892 | N/A | -4.0913e-07 | 3.1667e-08 | -4.335e-05 | 0.74609 | 0.0041209 | 0.0041209 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | -0.0033141 | 0.0014988 | 0.0045718 | 0.0016915 | 1.6221 | 0.00028276 | -0.003171 | -0.0055699 | N/A | -0.00038231 | -1.4749e-06 | -0.00012494 | 1.6221 | 0.0048782 | 0.0048782 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | -0.0032643 | 0.0015658 | -0.0090087 | -0.00060995 | 0.72237 | 0.00026966 | -0.0033391 | -0.0011249 | N/A | 0.00038169 | 1.541e-06 | 9.3272e-05 | 0.72237 | 0.0022518 | 0.0022518 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | -0.0032193 | 0.0015161 | -0.002492 | 0.00070178 | 0.85994 | 0.00027018 | -0.0031101 | -0.0046853 | N/A | -4.0532e-07 | 3.0903e-08 | -8.6844e-05 | 0.85994 | 0.0043602 | 0.0043602 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | -0.0033993 | 0.0015154 | -0.0024919 | 0.00070176 | 0.85994 | 0.00029342 | -0.0032903 | -0.0046858 | N/A | -4.052e-07 | 3.0744e-08 | -8.5304e-05 | 0.85994 | 0.0046147 | 0.0046147 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | -0.0033209 | 0.0014959 | 0.0023387 | 0.0014669 | 1.4622 | 0.00028469 | -0.0031569 | -0.0058623 | N/A | -0.00026774 | -1.0239e-06 | -0.00014242 | 1.4622 | 0.0051446 | 0.0051446 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | -0.0032861 | 0.0015428 | -0.0071677 | -0.0001441 | 0.48837 | 0.00027552 | -0.0032746 | -0.0027508 | N/A | 0.00026706 | 1.0873e-06 | 1.0332e-05 | 0.48837 | 0.0033058 | 0.0033058 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0030749 | 0.0015448 | -0.0013053 | 0.00057602 | 0 | 0.00024758 | -0.0030083 | -0.0028975 | N/A | -4.7766e-05 | -3.2657e-07 | -7.5831e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0030749 | 0.0015448 | -0.0013053 | 0.00057602 | 0 | 0.00024758 | -0.0030083 | -0.0028975 | N/A | -4.7766e-05 | -3.2657e-07 | -7.5831e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0030783 | 0.0015414 | -0.0029549 | 0.00036943 | 0 | 0.00024869 | -0.0030084 | -0.0028997 | N/A | 4.699e-05 | 3.5895e-07 | -7.5916e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0030783 | 0.0015414 | -0.0029549 | 0.00036943 | 0 | 0.00024869 | -0.0030084 | -0.0028997 | N/A | 4.699e-05 | 3.5895e-07 | -7.5916e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0034994 | 0.0015297 | -0.0014643 | 0.0006759 | 0 | 0.00030395 | -0.003505 | -0.0037095 | N/A | -4.7814e-05 | -2.9399e-07 | 4.8062e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0034994 | 0.0015297 | -0.0014643 | 0.0006759 | 0 | 0.00030395 | -0.003505 | -0.0037095 | N/A | -4.7814e-05 | -2.9399e-07 | 4.8062e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0035028 | 0.0015263 | -0.0031138 | 0.00046931 | 0 | 0.00030505 | -0.0035052 | -0.0037116 | N/A | 4.6942e-05 | 3.9154e-07 | 4.7977e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0035028 | 0.0015263 | -0.0031138 | 0.00046931 | 0 | 0.00030505 | -0.0035052 | -0.0037116 | N/A | 4.6942e-05 | 3.9154e-07 | 4.7977e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0032195 | 0.0015434 | 0.00056356 | 0.00085201 | 0 | 0.00026602 | -0.003182 | -0.0031792 | N/A | -0.00015833 | -1.1149e-06 | -3.237e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0032195 | 0.0015434 | 0.00056356 | 0.00085201 | 0 | 0.00026602 | -0.003182 | -0.0031792 | N/A | -0.00015833 | -1.1149e-06 | -3.237e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0033469 | 0.0015389 | 0.00051588 | 0.00088197 | 0 | 0.00028293 | -0.003331 | -0.0034228 | N/A | -0.00015835 | -1.1052e-06 | 4.7984e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0033469 | 0.0015389 | 0.00051588 | 0.00088197 | 0 | 0.00028293 | -0.003331 | -0.0034228 | N/A | -0.00015835 | -1.1052e-06 | 4.7984e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0032308 | 0.0015322 | -0.0049351 | 0.00016336 | 0 | 0.00026971 | -0.0031825 | -0.0031864 | N/A | 0.00015752 | 1.1701e-06 | -3.2652e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0032308 | 0.0015322 | -0.0049351 | 0.00016336 | 0 | 0.00026971 | -0.0031825 | -0.0031864 | N/A | 0.00015752 | 1.1701e-06 | -3.2652e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0033582 | 0.0015277 | -0.0049827 | 0.00019332 | 0 | 0.00028662 | -0.0033315 | -0.00343 | N/A | 0.00015751 | 1.1799e-06 | 4.5156e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0033582 | 0.0015277 | -0.0049827 | 0.00019332 | 0 | 0.00028662 | -0.0033315 | -0.00343 | N/A | 0.00015751 | 1.1799e-06 | 4.5156e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0032235 | 0.0015395 | -0.001361 | 0.00061098 | 0 | 0.00026731 | -0.0031821 | -0.0031817 | N/A | -4.7783e-05 | -3.1517e-07 | -3.2469e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0032269 | 0.0015361 | -0.0030106 | 0.00040438 | 0 | 0.00026842 | -0.0031823 | -0.0031839 | N/A | 4.6973e-05 | 3.7035e-07 | -3.2553e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0033508 | 0.001535 | -0.0014086 | 0.00064094 | 0 | 0.00028422 | -0.0033312 | -0.0034253 | N/A | -4.7797e-05 | -3.0539e-07 | 4.6994e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0033542 | 0.0015316 | -0.0030582 | 0.00043435 | 0 | 0.00028533 | -0.0033313 | -0.0034274 | N/A | 4.6959e-05 | 3.8013e-07 | 4.6146e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0032235 | 0.0015395 | -0.001361 | 0.00061098 | 0 | 0.00026731 | -0.0031821 | -0.0031817 | N/A | -4.7783e-05 | -3.1517e-07 | -3.2469e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0032269 | 0.0015361 | -0.0030106 | 0.00040438 | 0 | 0.00026842 | -0.0031823 | -0.0031839 | N/A | 4.6973e-05 | 3.7035e-07 | -3.2553e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0033508 | 0.001535 | -0.0014086 | 0.00064094 | 0 | 0.00028422 | -0.0033312 | -0.0034253 | N/A | -4.7797e-05 | -3.0539e-07 | 4.6994e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0033542 | 0.0015316 | -0.0030582 | 0.00043435 | 0 | 0.00028533 | -0.0033313 | -0.0034274 | N/A | 4.6959e-05 | 3.8013e-07 | 4.6146e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0030678 | 0.0015517 | -0.0012076 | 0.00051402 | 0 | 0.00024568 | -0.0030278 | -0.0024195 | N/A | -4.7769e-05 | -3.26e-07 | -5.0857e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0030678 | 0.0015517 | -0.0012076 | 0.00051402 | 0 | 0.00024568 | -0.0030278 | -0.0024195 | N/A | -4.7769e-05 | -3.26e-07 | -5.0857e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0030712 | 0.0015483 | -0.0028572 | 0.00030743 | 0 | 0.00024679 | -0.003028 | -0.0024217 | N/A | 4.6988e-05 | 3.5952e-07 | -5.0942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0030712 | 0.0015483 | -0.0028572 | 0.00030743 | 0 | 0.00024679 | -0.003028 | -0.0024217 | N/A | 4.6988e-05 | 3.5952e-07 | -5.0942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0034923 | 0.0015365 | -0.0013665 | 0.0006139 | 0 | 0.00030205 | -0.0035246 | -0.0032314 | N/A | -4.7817e-05 | -2.9341e-07 | 7.3036e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0034923 | 0.0015365 | -0.0013665 | 0.0006139 | 0 | 0.00030205 | -0.0035246 | -0.0032314 | N/A | -4.7817e-05 | -2.9341e-07 | 7.3036e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0034957 | 0.0015332 | -0.0030161 | 0.00040731 | 0 | 0.00030316 | -0.0035247 | -0.0032336 | N/A | 4.694e-05 | 3.9211e-07 | 7.2951e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0034957 | 0.0015332 | -0.0030161 | 0.00040731 | 0 | 0.00030316 | -0.0035247 | -0.0032336 | N/A | 4.694e-05 | 3.9211e-07 | 7.2951e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0032125 | 0.0015503 | 0.00066129 | 0.00079001 | 0 | 0.00026412 | -0.0032015 | -0.0027012 | N/A | -0.00015833 | -1.1144e-06 | -7.3958e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0032125 | 0.0015503 | 0.00066129 | 0.00079001 | 0 | 0.00026412 | -0.0032015 | -0.0027012 | N/A | -0.00015833 | -1.1144e-06 | -7.3958e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0033398 | 0.0015458 | 0.00061362 | 0.00081997 | 0 | 0.00028103 | -0.0033505 | -0.0029447 | N/A | -0.00015835 | -1.1046e-06 | 2.9772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0033398 | 0.0015458 | 0.00061362 | 0.00081997 | 0 | 0.00028103 | -0.0033505 | -0.0029447 | N/A | -0.00015835 | -1.1046e-06 | 2.9772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0032238 | 0.0015391 | -0.0048373 | 0.00010136 | 0 | 0.00026781 | -0.003202 | -0.0027084 | N/A | 0.00015752 | 1.1707e-06 | -7.6786e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0032238 | 0.0015391 | -0.0048373 | 0.00010136 | 0 | 0.00026781 | -0.003202 | -0.0027084 | N/A | 0.00015752 | 1.1707e-06 | -7.6786e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | 0.0015345 | -0.004885 | 0.00013132 | 0 | 0.00028472 | -0.0033511 | -0.002952 | N/A | 0.00015751 | 1.1805e-06 | 2.9489e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | 0.0015345 | -0.004885 | 0.00013132 | 0 | 0.00028472 | -0.0033511 | -0.002952 | N/A | 0.00015751 | 1.1805e-06 | 2.9489e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0032164 | 0.0015464 | -0.0012632 | 0.00054898 | 0 | 0.00026541 | -0.0032017 | -0.0027037 | N/A | -4.7785e-05 | -3.1459e-07 | -7.4948e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0032198 | 0.001543 | -0.0029128 | 0.00034239 | 0 | 0.00026652 | -0.0032018 | -0.0027058 | N/A | 4.6971e-05 | 3.7093e-07 | -7.5796e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0033438 | 0.0015418 | -0.0013109 | 0.00057895 | 0 | 0.00028232 | -0.0033507 | -0.0029473 | N/A | -4.78e-05 | -3.0482e-07 | 2.9673e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0033471 | 0.0015385 | -0.0029605 | 0.00037235 | 0 | 0.00028343 | -0.0033509 | -0.0029494 | N/A | 4.6956e-05 | 3.807e-07 | 2.9588e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0032164 | 0.0015464 | -0.0012632 | 0.00054898 | 0 | 0.00026541 | -0.0032017 | -0.0027037 | N/A | -4.7785e-05 | -3.1459e-07 | -7.4948e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0032198 | 0.001543 | -0.0029128 | 0.00034239 | 0 | 0.00026652 | -0.0032018 | -0.0027058 | N/A | 4.6971e-05 | 3.7093e-07 | -7.5796e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0033438 | 0.0015418 | -0.0013109 | 0.00057895 | 0 | 0.00028232 | -0.0033507 | -0.0029473 | N/A | -4.78e-05 | -3.0482e-07 | 2.9673e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0033471 | 0.0015385 | -0.0029605 | 0.00037235 | 0 | 0.00028343 | -0.0033509 | -0.0029494 | N/A | 4.6956e-05 | 3.807e-07 | 2.9588e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0031748 | 0.001547 | -0.0016597 | 0.00048734 | 0 | 0.00026005 | -0.0031521 | -0.002623 | N/A | -2.4092e-05 | -1.4647e-07 | -1.9905e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | -0.003387 | 0.0015395 | -0.0017392 | 0.00053729 | 0 | 0.00028823 | -0.0034004 | -0.003029 | N/A | -2.4116e-05 | -1.3018e-07 | 4.2041e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0033887 | 0.0015378 | -0.002564 | 0.00043399 | 0 | 0.00028879 | -0.0034005 | -0.0030301 | N/A | 2.3263e-05 | 2.1258e-07 | 4.1999e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0033887 | 0.0015378 | -0.002564 | 0.00043399 | 0 | 0.00028879 | -0.0034005 | -0.0030301 | N/A | 2.3263e-05 | 2.1258e-07 | 4.1999e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0031765 | 0.0015454 | -0.0024845 | 0.00038405 | 0 | 0.0002606 | -0.0031521 | -0.0026241 | N/A | 2.3287e-05 | 1.9629e-07 | -1.9948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0031765 | 0.0015454 | -0.0024845 | 0.00038405 | 0 | 0.0002606 | -0.0031521 | -0.0026241 | N/A | 2.3287e-05 | 1.9629e-07 | -1.9948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0031748 | 0.001547 | -0.0016597 | 0.00048734 | 0 | 0.00026005 | -0.0031521 | -0.002623 | N/A | -2.4092e-05 | -1.4647e-07 | -1.9905e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0032471 | 0.0015464 | -0.00072528 | 0.00062534 | 0 | 0.00026927 | -0.0032389 | -0.0027639 | N/A | -7.9374e-05 | -5.4066e-07 | 1.8255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0033108 | 0.0015441 | -0.00074912 | 0.00064032 | 0 | 0.00027772 | -0.0033134 | -0.0028856 | N/A | -7.9382e-05 | -5.3577e-07 | 2.041e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0033164 | 0.0015385 | -0.0034984 | 0.00029599 | 0 | 0.00027957 | -0.0033137 | -0.0028893 | N/A | 7.8545e-05 | 6.0677e-07 | 2.0268e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0033164 | 0.0015385 | -0.0034984 | 0.00029599 | 0 | 0.00027957 | -0.0033137 | -0.0028893 | N/A | 7.8545e-05 | 6.0677e-07 | 2.0268e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0032528 | 0.0015407 | -0.0034746 | 0.00028101 | 0 | 0.00027111 | -0.0032392 | -0.0027675 | N/A | 7.8553e-05 | 6.0188e-07 | 1.6841e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0032528 | 0.0015407 | -0.0034746 | 0.00028101 | 0 | 0.00027111 | -0.0032392 | -0.0027675 | N/A | 7.8553e-05 | 6.0188e-07 | 1.6841e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0032471 | 0.0015464 | -0.00072528 | 0.00062534 | 0 | 0.00026927 | -0.0032389 | -0.0027639 | N/A | -7.9374e-05 | -5.4066e-07 | 1.8255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 0 | 0.00026991 | -0.003239 | -0.0027651 | N/A | -2.41e-05 | -1.4077e-07 | 1.776e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0033128 | 0.0015421 | -0.0017114 | 0.00051981 | 0 | 0.00027837 | -0.0033135 | -0.0028869 | N/A | -2.4107e-05 | -1.3588e-07 | 2.036e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0033145 | 0.0015404 | -0.0025362 | 0.00041651 | 0 | 0.00027892 | -0.0033136 | -0.002888 | N/A | 2.3271e-05 | 2.0688e-07 | 2.0318e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0033145 | 0.0015404 | -0.0025362 | 0.00041651 | 0 | 0.00027892 | -0.0033136 | -0.002888 | N/A | 2.3271e-05 | 2.0688e-07 | 2.0318e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 0 | 0.00026991 | -0.003239 | -0.0027651 | N/A | -2.41e-05 | -1.4077e-07 | 1.776e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0032508 | 0.0015427 | -0.0025123 | 0.00040153 | 0 | 0.00027047 | -0.0032391 | -0.0027662 | N/A | 2.3278e-05 | 2.0199e-07 | 1.7336e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
3 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 0 | 0.00026991 | -0.003239 | -0.0027651 | N/A | -2.41e-05 | -1.4077e-07 | 1.776e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | 0.00013039 | -0.0031868 | -1.284e-08 | 1.5848e-08 | 0.45694 | -0.00016649 | -4.7219e-05 | -4.5761e-05 | N/A | -0.00041334 | -4.0915e-05 | 1.2674e-05 | 0.45694 | 0.0021904 | 0.0021904 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | 0.00010866 | -0.0026557 | -1.0699e-08 | 1.3207e-08 | 0.38077 | -0.00013874 | -3.9349e-05 | -3.8134e-05 | N/A | -0.00034445 | -3.4095e-05 | 1.0562e-05 | 0.38077 | 0.0018253 | 0.0018253 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 0.79908 | -6.4975e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.032596 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.79908 | 0.0040071 | 0.0040071 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016346
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 0.79891 | -6.2774e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.032589 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.79891 | 0.0043693 | 0.0043693 | 200 | 24.515 | SI | 0.00017823
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.58641 | -0.00014437 | 200 | 24.515 | SI | 0.023921 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.58641 | 0.005518 | 0.005518 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022509
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 1.0301 | 7.3848e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.04202 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 1.0301 | 0.0021098 | 0.0021098 | 200 | 24.515 | SI | 8.6061e-05
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 0.93647 | -0.00011459 | 200 | 24.515 | SI | 0.0382 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.93647 | 0.0047183 | 0.0047183 | 200 | 24.515 | SI | 0.00019247
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 0.7655 | -0.00017017 | 200 | 24.515 | SI | 0.031226 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.7655 | 0.0057762 | 0.0057762 | 200 | 24.515 | SI | 0.00023562
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 0.93621 | -0.00011305 | 200 | 24.515 | SI | 0.038189 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.93621 | 0.0049721 | 0.0049721 | 200 | 24.515 | SI | 0.00020282
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 1.0696 | -1.7416e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.043632 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 1.0696 | 0.0033903 | 0.0033903 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001383
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | -0.0031041 | -0.0038885 | 3.9371e-07 | -4.0931e-07 | 0.74532 | -4.5551e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.030403 | -7.0135e-05 | 0.00026179 | 0.74532 | 0.0037515 | 0.0037515 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015303
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | -0.0033615 | -0.0038892 | 3.9418e-07 | -4.0913e-07 | 0.74456 | -4.335e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.030372 | -7.7176e-05 | 0.000295 | 0.74456 | 0.0041137 | 0.0041137 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001678
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | -0.003171 | -0.0055699 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.58525 | -0.00012494 | 200 | 24.515 | SI | 0.023873 | -9.6136e-05 | 0.00028793 | 0.58525 | 0.0052622 | 0.0052622 | 200 | 24.515 | SI | 0.00021465
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | -0.0033391 | -0.0011249 | -0.0072435 | 0.00038169 | 0.98023 | 9.3272e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.039985 | -3.7016e-05 | 0.000264 | 0.98023 | 0.0018541 | 0.0018541 | 200 | 24.515 | SI | 7.563e-05
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | -0.0031101 | -0.0046853 | 3.9057e-07 | -4.0532e-07 | 0.8601 | -8.6844e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.035085 | -8.142e-05 | 0.00026994 | 0.8601 | 0.0043533 | 0.0043533 | 200 | 24.515 | SI | 0.00017758
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | -0.0032903 | -0.0046858 | 3.909e-07 | -4.052e-07 | 0.8601 | -8.5304e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.035085 | -8.6348e-05 | 0.00029318 | 0.8601 | 0.0046068 | 0.0046068 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018792
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | -0.0031569 | -0.0058623 | 0.0050699 | -0.00026774 | 0.69344 | -0.00014242 | 200 | 24.515 | SI | 0.028286 | -9.9621e-05 | 0.00028823 | 0.69344 | 0.005411 | 0.005411 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022072
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | -0.0032746 | -0.0027508 | -0.0050703 | 0.00026706 | 0.99369 | 1.0332e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.040534 | -5.8236e-05 | 0.00027149 | 0.99369 | 0.0030251 | 0.0030251 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001234
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | -0.0032002 | -0.0046855 | 3.9073e-07 | -4.0526e-07 | 0.8601 | -8.6074e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.035085 | -8.3884e-05 | 0.00028156 | 0.8601 | 0.00448 | 0.00448 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018274
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 0.79908 | -6.4975e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.032596 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.79908 | 0.0040071 | 0.0040071 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016346
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 0.79891 | -6.2774e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.032589 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.79891 | 0.0043693 | 0.0043693 | 200 | 24.515 | SI | 0.00017823
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.58641 | -0.00014437 | 200 | 24.515 | SI | 0.023921 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.58641 | 0.005518 | 0.005518 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022509
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 1.0301 | 7.3848e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.04202 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 1.0301 | 0.0021098 | 0.0021098 | 200 | 24.515 | SI | 8.6061e-05
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 0.93647 | -0.00011459 | 200 | 24.515 | SI | 0.0382 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.93647 | 0.0047183 | 0.0047183 | 200 | 24.515 | SI | 0.00019247
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 0.7655 | -0.00017017 | 200 | 24.515 | SI | 0.031226 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.7655 | 0.0057762 | 0.0057762 | 200 | 24.515 | SI | 0.00023562
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 0.93621 | -0.00011305 | 200 | 24.515 | SI | 0.038189 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.93621 | 0.0049721 | 0.0049721 | 200 | 24.515 | SI | 0.00020282
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 1.0696 | -1.7416e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.043632 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 1.0696 | 0.0033903 | 0.0033903 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001383
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | -0.0032002 | -0.0046855 | 3.9073e-07 | -4.0526e-07 | 0.8601 | -8.6074e-05 | -0.0033089 | 0.0015186 | N/A | -0.00070184 | -8.3884e-05 | 0.00028156 | 0.8601 | 0.00448 | 0.00448 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 0.79908 | -6.4975e-05 | -0.0031741 | 0.0015252 | N/A | -0.00064674 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.79908 | 0.0040071 | 0.0040071 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 0.79891 | -6.2774e-05 | -0.0034312 | 0.0015242 | N/A | -0.00064671 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.79891 | 0.0043693 | 0.0043693 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.58641 | -0.00014437 | -0.0033347 | 0.001473 | N/A | -7.6035e-05 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.58641 | 0.005518 | 0.005518 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 1.0301 | 7.3848e-05 | -0.0032539 | 0.0015866 | N/A | -0.0011026 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 1.0301 | 0.0021098 | 0.0021098 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 0.93647 | -0.00011459 | -0.0032268 | 0.0015113 | N/A | -0.00077074 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.93647 | 0.0047183 | 0.0047183 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 0.7655 | -0.00017017 | -0.0033393 | 0.0014748 | N/A | -0.00037125 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.7655 | 0.0057762 | 0.0057762 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 0.93621 | -0.00011305 | -0.0034068 | 0.0015107 | N/A | -0.00077072 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.93621 | 0.0049721 | 0.0049721 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 1.0696 | -1.7416e-05 | -0.0032827 | 0.0015543 | N/A | -0.0010898 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 1.0696 | 0.0033903 | 0.0033903 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 0.79908 | -6.4975e-05 | -0.0031741 | 0.0015252 | N/A | -0.00064674 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.79908 | 0.0040071 | 0.0040071 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 0.79891 | -6.2774e-05 | -0.0034312 | 0.0015242 | N/A | -0.00064671 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.79891 | 0.0043693 | 0.0043693 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.58641 | -0.00014437 | -0.0033347 | 0.001473 | N/A | -7.6035e-05 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.58641 | 0.005518 | 0.005518 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 1.0301 | 7.3848e-05 | -0.0032539 | 0.0015866 | N/A | -0.0011026 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 1.0301 | 0.0021098 | 0.0021098 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 0.93647 | -0.00011459 | -0.0032268 | 0.0015113 | N/A | -0.00077074 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.93647 | 0.0047183 | 0.0047183 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 0.7655 | -0.00017017 | -0.0033393 | 0.0014748 | N/A | -0.00037125 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.7655 | 0.0057762 | 0.0057762 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 0.93621 | -0.00011305 | -0.0034068 | 0.0015107 | N/A | -0.00077072 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.93621 | 0.0049721 | 0.0049721 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 1.0696 | -1.7416e-05 | -0.0032827 | 0.0015543 | N/A | -0.0010898 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 1.0696 | 0.0033903 | 0.0033903 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | -0.0031041 | -0.0038885 | 3.9371e-07 | -4.0931e-07 | 0.74532 | -4.5551e-05 | -0.0031686 | 0.0015305 | N/A | -0.00059851 | -7.0135e-05 | 0.00026179 | 0.74532 | 0.0037515 | 0.0037515 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | -0.0033615 | -0.0038892 | 3.9418e-07 | -4.0913e-07 | 0.74456 | -4.335e-05 | -0.0034257 | 0.0015296 | N/A | -0.00059849 | -7.7176e-05 | 0.000295 | 0.74456 | 0.0041137 | 0.0041137 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | -0.003171 | -0.0055699 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.58525 | -0.00012494 | -0.0033292 | 0.0014784 | N/A | -2.7812e-05 | -9.6136e-05 | 0.00028793 | 0.58525 | 0.0052622 | 0.0052622 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | -0.0033391 | -0.0011249 | -0.0072435 | 0.00038169 | 0.98023 | 9.3272e-05 | -0.0032484 | 0.001592 | N/A | -0.0010544 | -3.7016e-05 | 0.000264 | 0.98023 | 0.0018541 | 0.0018541 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | -0.0031101 | -0.0046853 | 3.9057e-07 | -4.0532e-07 | 0.8601 | -8.6844e-05 | -0.0032189 | 0.0015189 | N/A | -0.00070185 | -8.142e-05 | 0.00026994 | 0.8601 | 0.0043533 | 0.0043533 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | -0.0032903 | -0.0046858 | 3.909e-07 | -4.052e-07 | 0.8601 | -8.5304e-05 | -0.0033989 | 0.0015183 | N/A | -0.00070183 | -8.6348e-05 | 0.00029318 | 0.8601 | 0.0046068 | 0.0046068 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | -0.0031569 | -0.0058623 | 0.0050699 | -0.00026774 | 0.69344 | -0.00014242 | -0.0033314 | 0.0014824 | N/A | -0.00030235 | -9.9621e-05 | 0.00028823 | 0.69344 | 0.005411 | 0.005411 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | -0.0032746 | -0.0027508 | -0.0050703 | 0.00026706 | 0.99369 | 1.0332e-05 | -0.0032748 | 0.001562 | N/A | -0.0010209 | -5.8236e-05 | 0.00027149 | 0.99369 | 0.0030251 | 0.0030251 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0030083 | -0.0028975 | 0.0008259 | -4.7766e-05 | 0 | -7.5831e-05 | -0.0030779 | 0.0015443 | N/A | -0.00036922 | -7.9318e-05 | 0.00024844 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0030083 | -0.0028975 | 0.0008259 | -4.7766e-05 | 0 | -7.5831e-05 | -0.0030779 | 0.0015443 | N/A | -0.00036922 | -7.9318e-05 | 0.00024844 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0030084 | -0.0028997 | -0.00082608 | 4.699e-05 | 0 | -7.5916e-05 | -0.0030746 | 0.0015477 | N/A | -0.00057626 | -7.8295e-05 | 0.00024734 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0030084 | -0.0028997 | -0.00082608 | 4.699e-05 | 0 | -7.5916e-05 | -0.0030746 | 0.0015477 | N/A | -0.00057626 | -7.8295e-05 | 0.00024734 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.003505 | -0.0037095 | 0.00082687 | -4.7814e-05 | 0 | 4.8062e-05 | -0.0035024 | 0.0015292 | N/A | -0.00046918 | -5.4014e-05 | 0.0003048 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.003505 | -0.0037095 | 0.00082687 | -4.7814e-05 | 0 | 4.8062e-05 | -0.0035024 | 0.0015292 | N/A | -0.00046918 | -5.4014e-05 | 0.0003048 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0035052 | -0.0037116 | -0.00082511 | 4.6942e-05 | 0 | 4.7977e-05 | -0.003499 | 0.0015326 | N/A | -0.00067622 | -5.2991e-05 | 0.00030369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0035052 | -0.0037116 | -0.00082511 | 4.6942e-05 | 0 | 4.7977e-05 | -0.003499 | 0.0015326 | N/A | -0.00067622 | -5.2991e-05 | 0.00030369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.003182 | -0.0031792 | 0.0027535 | -0.00015833 | 0 | -3.237e-05 | -0.0032304 | 0.0015351 | N/A | -0.00016266 | -7.1655e-05 | 0.00026946 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.003182 | -0.0031792 | 0.0027535 | -0.00015833 | 0 | -3.237e-05 | -0.0032304 | 0.0015351 | N/A | -0.00016266 | -7.1655e-05 | 0.00026946 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.003331 | -0.0034228 | 0.0027538 | -0.00015835 | 0 | 4.7984e-06 | -0.0033578 | 0.0015306 | N/A | -0.00019264 | -6.4064e-05 | 0.00028637 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.003331 | -0.0034228 | 0.0027538 | -0.00015835 | 0 | 4.7984e-06 | -0.0033578 | 0.0015306 | N/A | -0.00019264 | -6.4064e-05 | 0.00028637 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0031825 | -0.0031864 | -0.002753 | 0.00015752 | 0 | -3.2652e-05 | -0.0032192 | 0.0015463 | N/A | -0.0008528 | -6.8245e-05 | 0.00026577 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0031825 | -0.0031864 | -0.002753 | 0.00015752 | 0 | -3.2652e-05 | -0.0032192 | 0.0015463 | N/A | -0.0008528 | -6.8245e-05 | 0.00026577 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0033315 | -0.00343 | -0.0027528 | 0.00015751 | 0 | 4.5156e-06 | -0.0033465 | 0.0015418 | N/A | -0.00088279 | -6.0654e-05 | 0.00028267 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0033315 | -0.00343 | -0.0027528 | 0.00015751 | 0 | 4.5156e-06 | -0.0033465 | 0.0015418 | N/A | -0.00088279 | -6.0654e-05 | 0.00028267 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0031821 | -0.0031817 | 0.00082624 | -4.7783e-05 | 0 | -3.2469e-05 | -0.0032265 | 0.001539 | N/A | -0.00040421 | -7.0462e-05 | 0.00026817 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0031823 | -0.0031839 | -0.00082574 | 4.6973e-05 | 0 | -3.2553e-05 | -0.0032231 | 0.0015424 | N/A | -0.00061125 | -6.9439e-05 | 0.00026706 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0033312 | -0.0034253 | 0.00082653 | -4.7797e-05 | 0 | 4.6994e-06 | -0.0033538 | 0.0015345 | N/A | -0.00043419 | -6.287e-05 | 0.00028508 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0033313 | -0.0034274 | -0.00082545 | 4.6959e-05 | 0 | 4.6146e-06 | -0.0033504 | 0.0015379 | N/A | -0.00064124 | -6.1847e-05 | 0.00028397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0031821 | -0.0031817 | 0.00082624 | -4.7783e-05 | 0 | -3.2469e-05 | -0.0032265 | 0.001539 | N/A | -0.00040421 | -7.0462e-05 | 0.00026817 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0031823 | -0.0031839 | -0.00082574 | 4.6973e-05 | 0 | -3.2553e-05 | -0.0032231 | 0.0015424 | N/A | -0.00061125 | -6.9439e-05 | 0.00026706 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0033312 | -0.0034253 | 0.00082653 | -4.7797e-05 | 0 | 4.6994e-06 | -0.0033538 | 0.0015345 | N/A | -0.00043419 | -6.287e-05 | 0.00028508 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0033313 | -0.0034274 | -0.00082545 | 4.6959e-05 | 0 | 4.6146e-06 | -0.0033504 | 0.0015379 | N/A | -0.00064124 | -6.1847e-05 | 0.00028397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0030278 | -0.0024195 | 0.0008259 | -4.7769e-05 | 0 | -5.0857e-05 | -0.0030709 | 0.0015512 | N/A | -0.00030722 | -7.3181e-05 | 0.00024654 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0030278 | -0.0024195 | 0.0008259 | -4.7769e-05 | 0 | -5.0857e-05 | -0.0030709 | 0.0015512 | N/A | -0.00030722 | -7.3181e-05 | 0.00024654 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.003028 | -0.0024217 | -0.00082607 | 4.6988e-05 | 0 | -5.0942e-05 | -0.0030675 | 0.0015545 | N/A | -0.00051426 | -7.2158e-05 | 0.00024543 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.003028 | -0.0024217 | -0.00082607 | 4.6988e-05 | 0 | -5.0942e-05 | -0.0030675 | 0.0015545 | N/A | -0.00051426 | -7.2158e-05 | 0.00024543 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0035246 | -0.0032314 | 0.00082687 | -4.7817e-05 | 0 | 7.3036e-05 | -0.0034953 | 0.0015361 | N/A | -0.00040718 | -4.7877e-05 | 0.0003029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0035246 | -0.0032314 | 0.00082687 | -4.7817e-05 | 0 | 7.3036e-05 | -0.0034953 | 0.0015361 | N/A | -0.00040718 | -4.7877e-05 | 0.0003029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0035247 | -0.0032336 | -0.00082511 | 4.694e-05 | 0 | 7.2951e-05 | -0.0034919 | 0.0015395 | N/A | -0.00061422 | -4.6854e-05 | 0.00030179 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0035247 | -0.0032336 | -0.00082511 | 4.694e-05 | 0 | 7.2951e-05 | -0.0034919 | 0.0015395 | N/A | -0.00061422 | -4.6854e-05 | 0.00030179 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0032015 | -0.0027012 | 0.0027536 | -0.00015833 | 0 | -7.3958e-06 | -0.0032234 | 0.001542 | N/A | -0.00010065 | -6.5518e-05 | 0.00026756 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0032015 | -0.0027012 | 0.0027536 | -0.00015833 | 0 | -7.3958e-06 | -0.0032234 | 0.001542 | N/A | -0.00010065 | -6.5518e-05 | 0.00026756 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0033505 | -0.0029447 | 0.0027538 | -0.00015835 | 0 | 2.9772e-05 | -0.0033507 | 0.0015374 | N/A | -0.00013064 | -5.7926e-05 | 0.00028447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0033505 | -0.0029447 | 0.0027538 | -0.00015835 | 0 | 2.9772e-05 | -0.0033507 | 0.0015374 | N/A | -0.00013064 | -5.7926e-05 | 0.00028447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.003202 | -0.0027084 | -0.002753 | 0.00015752 | 0 | -7.6786e-06 | -0.0032121 | 0.0015532 | N/A | -0.0007908 | -6.2108e-05 | 0.00026387 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.003202 | -0.0027084 | -0.002753 | 0.00015752 | 0 | -7.6786e-06 | -0.0032121 | 0.0015532 | N/A | -0.0007908 | -6.2108e-05 | 0.00026387 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | -0.002952 | -0.0027528 | 0.00015751 | 0 | 2.9489e-05 | -0.0033394 | 0.0015487 | N/A | -0.00082078 | -5.4517e-05 | 0.00028077 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | -0.002952 | -0.0027528 | 0.00015751 | 0 | 2.9489e-05 | -0.0033394 | 0.0015487 | N/A | -0.00082078 | -5.4517e-05 | 0.00028077 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0032017 | -0.0027037 | 0.00082624 | -4.7785e-05 | 0 | -7.4948e-06 | -0.0032194 | 0.0015459 | N/A | -0.0003422 | -6.4324e-05 | 0.00026627 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0032018 | -0.0027058 | -0.00082574 | 4.6971e-05 | 0 | -7.5796e-06 | -0.003216 | 0.0015492 | N/A | -0.00054925 | -6.3301e-05 | 0.00026516 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0033507 | -0.0029473 | 0.00082653 | -4.78e-05 | 0 | 2.9673e-05 | -0.0033468 | 0.0015414 | N/A | -0.00037219 | -5.6733e-05 | 0.00028318 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0033509 | -0.0029494 | -0.00082545 | 4.6956e-05 | 0 | 2.9588e-05 | -0.0033434 | 0.0015447 | N/A | -0.00057923 | -5.571e-05 | 0.00028207 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0032017 | -0.0027037 | 0.00082624 | -4.7785e-05 | 0 | -7.4948e-06 | -0.0032194 | 0.0015459 | N/A | -0.0003422 | -6.4324e-05 | 0.00026627 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0032018 | -0.0027058 | -0.00082574 | 4.6971e-05 | 0 | -7.5796e-06 | -0.003216 | 0.0015492 | N/A | -0.00054925 | -6.3301e-05 | 0.00026516 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0033507 | -0.0029473 | 0.00082653 | -4.78e-05 | 0 | 2.9673e-05 | -0.0033468 | 0.0015414 | N/A | -0.00037219 | -5.6733e-05 | 0.00028318 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0033509 | -0.0029494 | -0.00082545 | 4.6956e-05 | 0 | 2.9588e-05 | -0.0033434 | 0.0015447 | N/A | -0.00057923 | -5.571e-05 | 0.00028207 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.002623 | 0.00041315 | -2.4092e-05 | 0 | -1.9905e-05 | -0.0031761 | 0.0015482 | N/A | -0.00038397 | -6.6599e-05 | 0.00026036 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0034004 | -0.003029 | 0.00041363 | -2.4116e-05 | 0 | 4.2041e-05 | -0.0033883 | 0.0015407 | N/A | -0.00043395 | -5.3947e-05 | 0.00028853 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0034005 | -0.0030301 | -0.00041235 | 2.3263e-05 | 0 | 4.1999e-05 | -0.0033867 | 0.0015424 | N/A | -0.00053747 | -5.3435e-05 | 0.00028798 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0034005 | -0.0030301 | -0.00041235 | 2.3263e-05 | 0 | 4.1999e-05 | -0.0033867 | 0.0015424 | N/A | -0.00053747 | -5.3435e-05 | 0.00028798 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.0026241 | -0.00041284 | 2.3287e-05 | 0 | -1.9948e-05 | -0.0031744 | 0.0015499 | N/A | -0.00048749 | -6.6088e-05 | 0.0002598 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.0026241 | -0.00041284 | 2.3287e-05 | 0 | -1.9948e-05 | -0.0031744 | 0.0015499 | N/A | -0.00048749 | -6.6088e-05 | 0.0002598 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.002623 | 0.00041315 | -2.4092e-05 | 0 | -1.9905e-05 | -0.0031761 | 0.0015482 | N/A | -0.00038397 | -6.6599e-05 | 0.00026036 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0032389 | -0.0027639 | 0.001377 | -7.9374e-05 | 0 | 1.8255e-06 | -0.0032524 | 0.0015436 | N/A | -0.00028069 | -6.2768e-05 | 0.00027087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0033134 | -0.0028856 | 0.0013771 | -7.9382e-05 | 0 | 2.041e-05 | -0.003316 | 0.0015414 | N/A | -0.00029568 | -5.8972e-05 | 0.00027932 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0033137 | -0.0028893 | -0.0013762 | 7.8545e-05 | 0 | 2.0268e-05 | -0.0033104 | 0.001547 | N/A | -0.00064075 | -5.7267e-05 | 0.00027747 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0033137 | -0.0028893 | -0.0013762 | 7.8545e-05 | 0 | 2.0268e-05 | -0.0033104 | 0.001547 | N/A | -0.00064075 | -5.7267e-05 | 0.00027747 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0032392 | -0.0027675 | -0.0013763 | 7.8553e-05 | 0 | 1.6841e-06 | -0.0032467 | 0.0015492 | N/A | -0.00062576 | -6.1063e-05 | 0.00026902 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0032392 | -0.0027675 | -0.0013763 | 7.8553e-05 | 0 | 1.6841e-06 | -0.0032467 | 0.0015492 | N/A | -0.00062576 | -6.1063e-05 | 0.00026902 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0032389 | -0.0027639 | 0.001377 | -7.9374e-05 | 0 | 1.8255e-06 | -0.0032524 | 0.0015436 | N/A | -0.00028069 | -6.2768e-05 | 0.00027087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 0 | 1.776e-06 | -0.0032504 | 0.0015456 | N/A | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0033135 | -0.0028869 | 0.00041347 | -2.4107e-05 | 0 | 2.036e-05 | -0.0033141 | 0.0015433 | N/A | -0.00041646 | -5.8375e-05 | 0.00027867 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0033136 | -0.002888 | -0.00041252 | 2.3271e-05 | 0 | 2.0318e-05 | -0.0033124 | 0.001545 | N/A | -0.00051998 | -5.7864e-05 | 0.00027812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0033136 | -0.002888 | -0.00041252 | 2.3271e-05 | 0 | 2.0318e-05 | -0.0033124 | 0.001545 | N/A | -0.00051998 | -5.7864e-05 | 0.00027812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 0 | 1.776e-06 | -0.0032504 | 0.0015456 | N/A | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0032391 | -0.0027662 | -0.00041267 | 2.3278e-05 | 0 | 1.7336e-06 | -0.0032487 | 0.0015473 | N/A | -0.00050498 | -6.1659e-05 | 0.00026966 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
4 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 0 | 1.776e-06 | -0.0032504 | 0.0015456 | N/A | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4989e-05 | -7.7359e-06 | -2.8075e-06 | -2.0441e-05 | -8.0986e-05 | 6.5049e-07 | 2.248e-05 | 0.003037 | 0.00012919
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0824e-05 | -6.4466e-06 | -2.3396e-06 | -1.7034e-05 | -6.7488e-05 | 5.4208e-07 | 1.8734e-05 | 0.0025308 | 0.00029068
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024159 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | -4.0529e-05 | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | 0.0061979 | 0.0090434
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028543 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | -4.053e-05 | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | 0.0061981 | 0.010271
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026439 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | -4.8864e-06 | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | 0.00025456 | 0.0098185
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026182 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | -7.0306e-05 | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | 0.011258 | 0.0096893
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024891 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | -4.6661e-05 | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | 0.007109 | 0.0094955
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026487 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | -2.1712e-05 | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | 0.0029487 | 0.0096893
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002796 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | -4.6662e-05 | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | 0.0071092 | 0.010206
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026307 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | -6.7505e-05 | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | 0.010651 | 0.0097539
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002413 | -0.00074641 | 8.0689e-05 | -3.8144e-05 | -0.00015583 | 2.7691e-06 | 0.0021767 | 0.0058436 | 0.0089142
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028514 | -0.00088058 | 8.2071e-05 | -3.8146e-05 | -0.00015583 | 3.0216e-06 | 0.0025871 | 0.0058438 | 0.010077
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026409 | -0.00081621 | 7.9673e-05 | -2.5016e-06 | 2.6644e-06 | -7.2022e-06 | 0.0023898 | 0.00020847 | 0.0094955
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026153 | -0.00080826 | 8.3541e-05 | -6.7921e-05 | -0.00029077 | 1.2634e-05 | 0.0023667 | 0.010904 | 0.00998
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002485 | -0.00076847 | 8.0194e-05 | -4.3254e-05 | -0.00017608 | 2.9696e-06 | 0.0022439 | 0.0066028 | 0.0093987
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027919 | -0.00086239 | 8.1161e-05 | -4.3256e-05 | -0.00017608 | 3.1463e-06 | 0.0025312 | 0.006603 | 0.010109
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026446 | -0.00081733 | 7.9483e-05 | -1.8305e-05 | -6.5131e-05 | -4.0103e-06 | 0.0023931 | 0.0024425 | 0.0095924
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026266 | -0.00081177 | 8.2191e-05 | -6.4098e-05 | -0.00027054 | 9.8752e-06 | 0.0023769 | 0.010145 | 0.0098831
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026384 | -0.00081543 | 8.0678e-05 | -4.3255e-05 | -0.00017608 | 3.058e-06 | 0.0023875 | 0.0066029 | 0.0095601
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024159 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | -4.0529e-05 | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | 0.0061979 | 0.0090434
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028543 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | -4.053e-05 | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | 0.0061981 | 0.010271
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026439 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | -4.8864e-06 | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | 0.00025456 | 0.0098185
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026182 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | -7.0306e-05 | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | 0.011258 | 0.0096893
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024891 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | -4.6661e-05 | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | 0.007109 | 0.0094955
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026487 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | -2.1712e-05 | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | 0.0029487 | 0.0096893
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002796 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | -4.6662e-05 | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | 0.0071092 | 0.010206
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026307 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | -6.7505e-05 | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | 0.010651 | 0.0097539
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026384 | -0.00081543 | 8.0678e-05 | -4.3255e-05 | -0.00017608 | 3.058e-06 | 0.0023875 | 0.0066029 | 0.0095601
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024159 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | -4.0529e-05 | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | 0.0061979 | 0.0090434
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028543 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | -4.053e-05 | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | 0.0061981 | 0.010271
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026439 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | -4.8864e-06 | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | 0.00025456 | 0.0098185
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026182 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | -7.0306e-05 | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | 0.011258 | 0.0096893
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024891 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | -4.6661e-05 | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | 0.007109 | 0.0094955
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026487 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | -2.1712e-05 | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | 0.0029487 | 0.0096893
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002796 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | -4.6662e-05 | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | 0.0071092 | 0.010206
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026307 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | -6.7505e-05 | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | 0.010651 | 0.0097539
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024159 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | -4.0529e-05 | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | 0.0061979 | 0.0090434
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028543 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | -4.053e-05 | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | 0.0061981 | 0.010271
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026439 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | -4.8864e-06 | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | 0.00025456 | 0.0098185
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026182 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | -7.0306e-05 | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | 0.011258 | 0.0096893
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024891 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | -4.6661e-05 | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | 0.007109 | 0.0094955
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026487 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | -2.1712e-05 | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | 0.0029487 | 0.0096893
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002796 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | -4.6662e-05 | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | 0.0071092 | 0.010206
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026307 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | -6.7505e-05 | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | 0.010651 | 0.0097539
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002413 | -0.00074641 | 8.0689e-05 | -3.8144e-05 | -0.00015583 | 2.7691e-06 | 0.0021767 | 0.0058436 | 0.0089142
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028514 | -0.00088058 | 8.2071e-05 | -3.8146e-05 | -0.00015583 | 3.0216e-06 | 0.0025871 | 0.0058438 | 0.010077
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026409 | -0.00081621 | 7.9673e-05 | -2.5016e-06 | 2.6644e-06 | -7.2022e-06 | 0.0023898 | 0.00020847 | 0.0094955
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026153 | -0.00080826 | 8.3541e-05 | -6.7921e-05 | -0.00029077 | 1.2634e-05 | 0.0023667 | 0.010904 | 0.00998
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002485 | -0.00076847 | 8.0194e-05 | -4.3254e-05 | -0.00017608 | 2.9696e-06 | 0.0022439 | 0.0066028 | 0.0093987
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027919 | -0.00086239 | 8.1161e-05 | -4.3256e-05 | -0.00017608 | 3.1463e-06 | 0.0025312 | 0.006603 | 0.010109
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026446 | -0.00081733 | 7.9483e-05 | -1.8305e-05 | -6.5131e-05 | -4.0103e-06 | 0.0023931 | 0.0024425 | 0.0095924
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026266 | -0.00081177 | 8.2191e-05 | -6.4098e-05 | -0.00027054 | 9.8752e-06 | 0.0023769 | 0.010145 | 0.0098831
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023919 | -0.00073932 | 8.0327e-05 | -3.0997e-05 | -0.00012412 | 2.3137e-06 | 0.0021636 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023919 | -0.00073932 | 8.0327e-05 | -3.0997e-05 | -0.00012412 | 2.3137e-06 | 0.0021636 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023933 | -0.00073974 | 8.0237e-05 | -3.9756e-05 | -0.00016545 | 4.8178e-06 | 0.0021649 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023933 | -0.00073974 | 8.0237e-05 | -3.9756e-05 | -0.00016545 | 4.8178e-06 | 0.0021649 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028619 | -0.00088441 | 8.3552e-05 | -2.9039e-05 | -0.00011652 | 7.3436e-07 | 0.0025907 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028619 | -0.00088441 | 8.3552e-05 | -2.9039e-05 | -0.00011652 | 7.3436e-07 | 0.0025907 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028633 | -0.00088484 | 8.3462e-05 | -3.7797e-05 | -0.00015785 | 3.2385e-06 | 0.002592 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028633 | -0.00088484 | 8.3462e-05 | -3.7797e-05 | -0.00015785 | 3.2385e-06 | 0.002592 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025548 | -0.0007896 | 8.156e-05 | -2.0093e-05 | -7.3251e-05 | -1.1605e-06 | 0.0023117 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025548 | -0.0007896 | 8.156e-05 | -2.0093e-05 | -7.3251e-05 | -1.1605e-06 | 0.0023117 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026958 | -0.00083313 | 8.2528e-05 | -1.9506e-05 | -7.0971e-05 | -1.6343e-06 | 0.0024398 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026958 | -0.00083313 | 8.2528e-05 | -1.9506e-05 | -7.0971e-05 | -1.6343e-06 | 0.0024398 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025594 | -0.00079102 | 8.1261e-05 | -4.9289e-05 | -0.000211 | 7.1865e-06 | 0.0023158 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025594 | -0.00079102 | 8.1261e-05 | -4.9289e-05 | -0.000211 | 7.1865e-06 | 0.0023158 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027004 | -0.00083455 | 8.2229e-05 | -4.8701e-05 | -0.00020872 | 6.7127e-06 | 0.0024439 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027004 | -0.00083455 | 8.2229e-05 | -4.8701e-05 | -0.00020872 | 6.7127e-06 | 0.0024439 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025564 | -0.0007901 | 8.1456e-05 | -3.0312e-05 | -0.00012146 | 1.7609e-06 | 0.0023131 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025578 | -0.00079053 | 8.1366e-05 | -3.907e-05 | -0.00016279 | 4.265e-06 | 0.0023143 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026974 | -0.00083363 | 8.2423e-05 | -2.9724e-05 | -0.00011918 | 1.2871e-06 | 0.0024413 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026988 | -0.00083405 | 8.2333e-05 | -3.8483e-05 | -0.00016051 | 3.7912e-06 | 0.0024425 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025564 | -0.0007901 | 8.1456e-05 | -3.0312e-05 | -0.00012146 | 1.7609e-06 | 0.0023131 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025578 | -0.00079053 | 8.1366e-05 | -3.907e-05 | -0.00016279 | 4.265e-06 | 0.0023143 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026974 | -0.00083363 | 8.2423e-05 | -2.9724e-05 | -0.00011918 | 1.2871e-06 | 0.0024413 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026988 | -0.00083405 | 8.2333e-05 | -3.8483e-05 | -0.00016051 | 3.7912e-06 | 0.0024425 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023881 | -0.00073816 | 8.0748e-05 | -2.7931e-05 | -0.00011197 | 2.2161e-06 | 0.0021603 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023881 | -0.00073816 | 8.0748e-05 | -2.7931e-05 | -0.00011197 | 2.2161e-06 | 0.0021603 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023895 | -0.00073858 | 8.0658e-05 | -3.669e-05 | -0.0001533 | 4.7202e-06 | 0.0021615 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023895 | -0.00073858 | 8.0658e-05 | -3.669e-05 | -0.0001533 | 4.7202e-06 | 0.0021615 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028582 | -0.00088325 | 8.3973e-05 | -2.5972e-05 | -0.00010437 | 6.3678e-07 | 0.0025874 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028582 | -0.00088325 | 8.3973e-05 | -2.5972e-05 | -0.00010437 | 6.3678e-07 | 0.0025874 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028595 | -0.00088368 | 8.3883e-05 | -3.4731e-05 | -0.0001457 | 3.1409e-06 | 0.0025886 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028595 | -0.00088368 | 8.3883e-05 | -3.4731e-05 | -0.0001457 | 3.1409e-06 | 0.0025886 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002551 | -0.00078844 | 8.1982e-05 | -1.7027e-05 | -6.1103e-05 | -1.2581e-06 | 0.0023083 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002551 | -0.00078844 | 8.1982e-05 | -1.7027e-05 | -6.1103e-05 | -1.2581e-06 | 0.0023083 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002692 | -0.00083197 | 8.2949e-05 | -1.644e-05 | -5.8823e-05 | -1.7319e-06 | 0.0024364 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002692 | -0.00083197 | 8.2949e-05 | -1.644e-05 | -5.8823e-05 | -1.7319e-06 | 0.0024364 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025556 | -0.00078986 | 8.1682e-05 | -4.6223e-05 | -0.00019885 | 7.0889e-06 | 0.0023124 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025556 | -0.00078986 | 8.1682e-05 | -4.6223e-05 | -0.00019885 | 7.0889e-06 | 0.0023124 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026966 | -0.00083339 | 8.265e-05 | -4.5635e-05 | -0.00019657 | 6.6151e-06 | 0.0024405 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026966 | -0.00083339 | 8.265e-05 | -4.5635e-05 | -0.00019657 | 6.6151e-06 | 0.0024405 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025526 | -0.00078894 | 8.1877e-05 | -2.7246e-05 | -0.00010931 | 1.6633e-06 | 0.0023097 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002554 | -0.00078937 | 8.1787e-05 | -3.6004e-05 | -0.00015064 | 4.1675e-06 | 0.002311 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026936 | -0.00083247 | 8.2844e-05 | -2.6658e-05 | -0.00010703 | 1.1895e-06 | 0.0024379 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002695 | -0.00083289 | 8.2754e-05 | -3.5417e-05 | -0.00014836 | 3.6937e-06 | 0.0024391 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025526 | -0.00078894 | 8.1877e-05 | -2.7246e-05 | -0.00010931 | 1.6633e-06 | 0.0023097 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002554 | -0.00078937 | 8.1787e-05 | -3.6004e-05 | -0.00015064 | 4.1675e-06 | 0.002311 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026936 | -0.00083247 | 8.2844e-05 | -2.6658e-05 | -0.00010703 | 1.1895e-06 | 0.0024379 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002695 | -0.00083289 | 8.2754e-05 | -3.5417e-05 | -0.00014836 | 3.6937e-06 | 0.0024391 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002506 | -0.00077454 | 8.1532e-05 | -2.9631e-05 | -0.0001204 | 2.4473e-06 | 0.0022673 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002741 | -0.00084708 | 8.3144e-05 | -2.8652e-05 | -0.0001166 | 1.6576e-06 | 0.0024809 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027417 | -0.0008473 | 8.3099e-05 | -3.3031e-05 | -0.00013727 | 2.9097e-06 | 0.0024815 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027417 | -0.0008473 | 8.3099e-05 | -3.3031e-05 | -0.00013727 | 2.9097e-06 | 0.0024815 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025067 | -0.00077475 | 8.1487e-05 | -3.4011e-05 | -0.00014107 | 3.6994e-06 | 0.002268 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025067 | -0.00077475 | 8.1487e-05 | -3.4011e-05 | -0.00014107 | 3.6994e-06 | 0.002268 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002506 | -0.00077454 | 8.1532e-05 | -2.9631e-05 | -0.0001204 | 2.4473e-06 | 0.0022673 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025874 | -0.00079968 | 8.2149e-05 | -2.4179e-05 | -9.4969e-05 | 7.1019e-07 | 0.0023414 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026579 | -0.00082145 | 8.2632e-05 | -2.3885e-05 | -9.3829e-05 | 4.7329e-07 | 0.0024054 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026602 | -0.00082215 | 8.2483e-05 | -3.8483e-05 | -0.0001627 | 4.6468e-06 | 0.0024075 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026602 | -0.00082215 | 8.2483e-05 | -3.8483e-05 | -0.0001627 | 4.6468e-06 | 0.0024075 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025897 | -0.00080039 | 8.1999e-05 | -3.8777e-05 | -0.00016384 | 4.8837e-06 | 0.0023434 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025897 | -0.00080039 | 8.1999e-05 | -3.8777e-05 | -0.00016384 | 4.8837e-06 | 0.0023434 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025874 | -0.00079968 | 8.2149e-05 | -2.4179e-05 | -9.4969e-05 | 7.1019e-07 | 0.0023414 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025882 | -0.00079993 | 8.2096e-05 | -2.9288e-05 | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026587 | -0.00082169 | 8.258e-05 | -2.8995e-05 | -0.00011793 | 1.934e-06 | 0.0024062 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026594 | -0.00082191 | 8.2535e-05 | -3.3374e-05 | -0.0001386 | 3.1861e-06 | 0.0024068 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026594 | -0.00082191 | 8.2535e-05 | -3.3374e-05 | -0.0001386 | 3.1861e-06 | 0.0024068 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025882 | -0.00079993 | 8.2096e-05 | -2.9288e-05 | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025889 | -0.00080014 | 8.2051e-05 | -3.3668e-05 | -0.00013974 | 3.423e-06 | 0.0023427 | 0 | 0
5 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025882 | -0.00079993 | 8.2096e-05 | -2.9288e-05 | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4998e-05 | -7.7386e-06 | -2.8075e-06 | 2.0441e-05 | 8.0986e-05 | -6.5127e-07 | 2.2489e-05 | 0.0032298 | 0.00012919
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0832e-05 | -6.4489e-06 | -2.3395e-06 | 1.7034e-05 | 6.7488e-05 | -5.4272e-07 | 1.8741e-05 | 0.0025838 | 0.00029068
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024163 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | 4.0532e-05 | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | 0.0062012 | 0.0089142
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028547 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | 4.0534e-05 | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | 0.0062012 | 0.010045
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026495 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | 9.8739e-05 | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | 0.015115 | 0.0094632
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026133 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | -2.3553e-05 | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | 0.0038757 | 0.0098185
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024895 | -0.00076988 | 7.975e-05 | 4.6665e-05 | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | 0.0069763 | 0.0094955
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026528 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | 8.7409e-05 | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | 0.01434 | 0.0097862
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027964 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | 4.6666e-05 | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | 0.0069763 | 0.00998
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026274 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | 1.8049e-06 | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | 0.00051676 | 0.009657
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024133 | -0.00074653 | 8.0713e-05 | 3.8148e-05 | 0.00015584 | -2.7642e-06 | 0.0021771 | 0.0058136 | 0.009108
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028518 | -0.0008807 | 8.2094e-05 | 3.8149e-05 | 0.00015585 | -3.0168e-06 | 0.0025875 | 0.0058136 | 0.010335
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026466 | -0.00081796 | 7.906e-05 | 9.6354e-05 | 0.00040321 | -1.3068e-05 | 0.0023949 | 0.015503 | 0.0097539
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026104 | -0.00080675 | 8.42e-05 | -2.5938e-05 | -0.00011513 | 7.6508e-06 | 0.0023624 | 0.0042633 | 0.0094955
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024854 | -0.00076859 | 8.0218e-05 | 4.3258e-05 | 0.00017609 | -2.9649e-06 | 0.0022442 | 0.0069763 | 0.0093987
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027922 | -0.00086251 | 8.1185e-05 | 4.3259e-05 | 0.0001761 | -3.1417e-06 | 0.0025316 | 0.0069763 | 0.010109
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026486 | -0.00081859 | 7.9061e-05 | 8.4002e-05 | 0.00034925 | -1.0177e-05 | 0.0023967 | 0.013177 | 0.0096893
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026233 | -0.00081074 | 8.2659e-05 | -1.6018e-06 | -1.3594e-05 | 4.3256e-06 | 0.002374 | 0.0010335 | 0.0095601
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026388 | -0.00081555 | 8.0701e-05 | 4.3259e-05 | 0.00017609 | -3.0533e-06 | 0.0023879 | 0.0069763 | 0.0095601
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024163 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | 4.0532e-05 | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | 0.0062012 | 0.0089142
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028547 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | 4.0534e-05 | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | 0.0062012 | 0.010045
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026495 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | 9.8739e-05 | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | 0.015115 | 0.0094632
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026133 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | -2.3553e-05 | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | 0.0038757 | 0.0098185
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024895 | -0.00076988 | 7.975e-05 | 4.6665e-05 | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | 0.0069763 | 0.0094955
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026528 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | 8.7409e-05 | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | 0.01434 | 0.0097862
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027964 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | 4.6666e-05 | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | 0.0069763 | 0.00998
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026274 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | 1.8049e-06 | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | 0.00051676 | 0.009657
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026388 | -0.00081555 | 8.0701e-05 | 4.3259e-05 | 0.00017609 | -3.0533e-06 | 0.0023879 | 0.0069763 | 0.0095601
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024163 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | 4.0532e-05 | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | 0.0062012 | 0.0089142
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028547 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | 4.0534e-05 | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | 0.0062012 | 0.010045
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026495 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | 9.8739e-05 | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | 0.015115 | 0.0094632
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026133 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | -2.3553e-05 | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | 0.0038757 | 0.0098185
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024895 | -0.00076988 | 7.975e-05 | 4.6665e-05 | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | 0.0069763 | 0.0094955
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026528 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | 8.7409e-05 | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | 0.01434 | 0.0097862
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027964 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | 4.6666e-05 | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | 0.0069763 | 0.00998
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026274 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | 1.8049e-06 | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | 0.00051676 | 0.009657
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024163 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | 4.0532e-05 | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | 0.0062012 | 0.0089142
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028547 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | 4.0534e-05 | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | 0.0062012 | 0.010045
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026495 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | 9.8739e-05 | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | 0.015115 | 0.0094632
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026133 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | -2.3553e-05 | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | 0.0038757 | 0.0098185
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024895 | -0.00076988 | 7.975e-05 | 4.6665e-05 | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | 0.0069763 | 0.0094955
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026528 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | 8.7409e-05 | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | 0.01434 | 0.0097862
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027964 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | 4.6666e-05 | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | 0.0069763 | 0.00998
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026274 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | 1.8049e-06 | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | 0.00051676 | 0.009657
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024133 | -0.00074653 | 8.0713e-05 | 3.8148e-05 | 0.00015584 | -2.7642e-06 | 0.0021771 | 0.0058136 | 0.009108
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028518 | -0.0008807 | 8.2094e-05 | 3.8149e-05 | 0.00015585 | -3.0168e-06 | 0.0025875 | 0.0058136 | 0.010335
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026466 | -0.00081796 | 7.906e-05 | 9.6354e-05 | 0.00040321 | -1.3068e-05 | 0.0023949 | 0.015503 | 0.0097539
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026104 | -0.00080675 | 8.42e-05 | -2.5938e-05 | -0.00011513 | 7.6508e-06 | 0.0023624 | 0.0042633 | 0.0094955
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024854 | -0.00076859 | 8.0218e-05 | 4.3258e-05 | 0.00017609 | -2.9649e-06 | 0.0022442 | 0.0069763 | 0.0093987
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027922 | -0.00086251 | 8.1185e-05 | 4.3259e-05 | 0.0001761 | -3.1417e-06 | 0.0025316 | 0.0069763 | 0.010109
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026486 | -0.00081859 | 7.9061e-05 | 8.4002e-05 | 0.00034925 | -1.0177e-05 | 0.0023967 | 0.013177 | 0.0096893
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026233 | -0.00081074 | 8.2659e-05 | -1.6018e-06 | -1.3594e-05 | 4.3256e-06 | 0.002374 | 0.0010335 | 0.0095601
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023936 | -0.00073986 | 8.0261e-05 | 3.9758e-05 | 0.00016546 | -4.8173e-06 | 0.0021652 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023936 | -0.00073986 | 8.0261e-05 | 3.9758e-05 | 0.00016546 | -4.8173e-06 | 0.0021652 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023923 | -0.00073944 | 8.035e-05 | 3.1007e-05 | 0.00012417 | -2.3074e-06 | 0.002164 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023923 | -0.00073944 | 8.035e-05 | 3.1007e-05 | 0.00012417 | -2.3074e-06 | 0.002164 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028636 | -0.00088495 | 8.3486e-05 | 3.7795e-05 | 0.00015783 | -3.2348e-06 | 0.0025923 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028636 | -0.00088495 | 8.3486e-05 | 3.7795e-05 | 0.00015783 | -3.2348e-06 | 0.0025923 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028623 | -0.00088453 | 8.3575e-05 | 2.9043e-05 | 0.00011654 | -7.2488e-07 | 0.0025911 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028623 | -0.00088453 | 8.3575e-05 | 2.9043e-05 | 0.00011654 | -7.2488e-07 | 0.0025911 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025597 | -0.00079114 | 8.1285e-05 | 4.9281e-05 | 0.00021097 | -7.1917e-06 | 0.0023161 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025597 | -0.00079114 | 8.1285e-05 | 4.9281e-05 | 0.00021097 | -7.1917e-06 | 0.0023161 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027007 | -0.00083467 | 8.2252e-05 | 4.8692e-05 | 0.00020868 | -6.7169e-06 | 0.0024443 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027007 | -0.00083467 | 8.2252e-05 | 4.8692e-05 | 0.00020868 | -6.7169e-06 | 0.0024443 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025552 | -0.00078973 | 8.1584e-05 | 2.011e-05 | 7.3321e-05 | 1.1748e-06 | 0.0023121 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025552 | -0.00078973 | 8.1584e-05 | 2.011e-05 | 7.3321e-05 | 1.1748e-06 | 0.0023121 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026962 | -0.00083325 | 8.2551e-05 | 1.9521e-05 | 7.1034e-05 | 1.6495e-06 | 0.0024402 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026962 | -0.00083325 | 8.2551e-05 | 1.9521e-05 | 7.1034e-05 | 1.6495e-06 | 0.0024402 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025581 | -0.00079065 | 8.1389e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | -4.2634e-06 | 0.0023147 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025568 | -0.00079022 | 8.1479e-05 | 3.032e-05 | 0.0001215 | -1.7535e-06 | 0.0023135 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026991 | -0.00083417 | 8.2357e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | -3.7887e-06 | 0.0024428 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026978 | -0.00083375 | 8.2447e-05 | 2.9731e-05 | 0.00011921 | -1.2788e-06 | 0.0024416 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025581 | -0.00079065 | 8.1389e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | -4.2634e-06 | 0.0023147 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025568 | -0.00079022 | 8.1479e-05 | 3.032e-05 | 0.0001215 | -1.7535e-06 | 0.0023135 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026991 | -0.00083417 | 8.2357e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | -3.7887e-06 | 0.0024428 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026978 | -0.00083375 | 8.2447e-05 | 2.9731e-05 | 0.00011921 | -1.2788e-06 | 0.0024416 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023899 | -0.0007387 | 8.0682e-05 | 3.6692e-05 | 0.00015331 | -4.7196e-06 | 0.0021618 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023899 | -0.0007387 | 8.0682e-05 | 3.6692e-05 | 0.00015331 | -4.7196e-06 | 0.0021618 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023885 | -0.00073828 | 8.0771e-05 | 2.7941e-05 | 0.00011202 | -2.2097e-06 | 0.0021606 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023885 | -0.00073828 | 8.0771e-05 | 2.7941e-05 | 0.00011202 | -2.2097e-06 | 0.0021606 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028599 | -0.00088379 | 8.3907e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014569 | -3.1371e-06 | 0.0025889 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028599 | -0.00088379 | 8.3907e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014569 | -3.1371e-06 | 0.0025889 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028585 | -0.00088337 | 8.3996e-05 | 2.5977e-05 | 0.00010439 | -6.2719e-07 | 0.0025877 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028585 | -0.00088337 | 8.3996e-05 | 2.5977e-05 | 0.00010439 | -6.2719e-07 | 0.0025877 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002556 | -0.00078998 | 8.1706e-05 | 4.6215e-05 | 0.00019882 | -7.094e-06 | 0.0023128 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002556 | -0.00078998 | 8.1706e-05 | 4.6215e-05 | 0.00019882 | -7.094e-06 | 0.0023128 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002697 | -0.00083351 | 8.2673e-05 | 4.5625e-05 | 0.00019653 | -6.6193e-06 | 0.0024409 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002697 | -0.00083351 | 8.2673e-05 | 4.5625e-05 | 0.00019653 | -6.6193e-06 | 0.0024409 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025514 | -0.00078857 | 8.2005e-05 | 1.7044e-05 | 6.1173e-05 | 1.2725e-06 | 0.0023087 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025514 | -0.00078857 | 8.2005e-05 | 1.7044e-05 | 6.1173e-05 | 1.2725e-06 | 0.0023087 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026924 | -0.00083209 | 8.2972e-05 | 1.6455e-05 | 5.8886e-05 | 1.7472e-06 | 0.0024368 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026924 | -0.00083209 | 8.2972e-05 | 1.6455e-05 | 5.8886e-05 | 1.7472e-06 | 0.0024368 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025544 | -0.00078948 | 8.1811e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | -4.1657e-06 | 0.0023113 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002553 | -0.00078906 | 8.19e-05 | 2.7254e-05 | 0.00010935 | -1.6558e-06 | 0.0023101 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026954 | -0.00083301 | 8.2778e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014836 | -3.691e-06 | 0.0024395 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002694 | -0.00083259 | 8.2868e-05 | 2.6665e-05 | 0.00010706 | -1.1811e-06 | 0.0024382 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025544 | -0.00078948 | 8.1811e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | -4.1657e-06 | 0.0023113 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002553 | -0.00078906 | 8.19e-05 | 2.7254e-05 | 0.00010935 | -1.6558e-06 | 0.0023101 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026954 | -0.00083301 | 8.2778e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014836 | -3.691e-06 | 0.0024395 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002694 | -0.00083259 | 8.2868e-05 | 2.6665e-05 | 0.00010706 | -1.1811e-06 | 0.0024382 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025071 | -0.00077487 | 8.151e-05 | 3.4014e-05 | 0.00014108 | -3.6965e-06 | 0.0022683 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027421 | -0.00084741 | 8.3123e-05 | 3.3032e-05 | 0.00013727 | -2.9053e-06 | 0.0024819 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027414 | -0.0008472 | 8.3168e-05 | 2.8656e-05 | 0.00011662 | -1.6503e-06 | 0.0024813 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027414 | -0.0008472 | 8.3168e-05 | 2.8656e-05 | 0.00011662 | -1.6503e-06 | 0.0024813 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025064 | -0.00077466 | 8.1555e-05 | 2.9638e-05 | 0.00012043 | -2.4415e-06 | 0.0022677 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025064 | -0.00077466 | 8.1555e-05 | 2.9638e-05 | 0.00012043 | -2.4415e-06 | 0.0022677 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025071 | -0.00077487 | 8.151e-05 | 3.4014e-05 | 0.00014108 | -3.6965e-06 | 0.0022683 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025901 | -0.00080051 | 8.2023e-05 | 3.8775e-05 | 0.00016384 | -4.8837e-06 | 0.0023438 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026606 | -0.00082227 | 8.2506e-05 | 3.848e-05 | 0.00016269 | -4.6463e-06 | 0.0024078 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026583 | -0.00082156 | 8.2656e-05 | 2.3895e-05 | 9.3869e-05 | -4.631e-07 | 0.0024058 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026583 | -0.00082156 | 8.2656e-05 | 2.3895e-05 | 9.3869e-05 | -4.631e-07 | 0.0024058 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025878 | -0.0007998 | 8.2172e-05 | 2.4189e-05 | 9.5013e-05 | -7.0047e-07 | 0.0023417 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025878 | -0.0007998 | 8.2172e-05 | 2.4189e-05 | 9.5013e-05 | -7.0047e-07 | 0.0023417 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025901 | -0.00080051 | 8.2023e-05 | 3.8775e-05 | 0.00016384 | -4.8837e-06 | 0.0023438 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025893 | -0.00080026 | 8.2075e-05 | 3.367e-05 | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026598 | -0.00082202 | 8.2559e-05 | 3.3375e-05 | 0.0001386 | -3.1822e-06 | 0.0024071 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026591 | -0.00082181 | 8.2603e-05 | 2.9e-05 | 0.00011796 | -1.9272e-06 | 0.0024065 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026591 | -0.00082181 | 8.2603e-05 | 2.9e-05 | 0.00011796 | -1.9272e-06 | 0.0024065 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025893 | -0.00080026 | 8.2075e-05 | 3.367e-05 | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025886 | -0.00080005 | 8.212e-05 | 2.9294e-05 | 0.0001191 | -2.1646e-06 | 0.0023424 | 0 | 0
6 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025893 | -0.00080026 | 8.2075e-05 | 3.367e-05 | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | 0 | 0
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | -3.6293e-05 | -7.0936e-05 | -0.0010135 | 0.00071678 | 0.80736 | 1.0604e-05 | 9.8005e-05 | -0.0050836 | N/A | -7.5718e-10 | -7.0404e-09 | -0.00012629 | 0.80736 | 0.0010981 | 0.0010981 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | -3.0244e-05 | -5.9113e-05 | -0.00084456 | 0.00059732 | 0.67196 | 8.8368e-06 | 8.1671e-05 | -0.0042363 | N/A | -6.2943e-10 | -5.867e-09 | -0.00010524 | 0.67196 | 0.0012919 | 0.0012919 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 1.2669 | 0.00024803 | 200 | 24.515 | SI | 0.051677 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 1.2669 | 0.0031006 | 0.0031006 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012648
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 1.2671 | 0.00027768 | 200 | 24.515 | SI | 0.051688 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 2.3033 | 0.0002664 | 200 | 24.515 | SI | 0.093953 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 2.3033 | 0.0041018 | 0.0041018 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016732
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 0.59583 | 0.00025526 | 200 | 24.515 | SI | 0.024305 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.59583 | 0.0018733 | 0.0018733 | 200 | 24.515 | SI | 7.6413e-05
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 1.5096 | 0.00025566 | 200 | 24.515 | SI | 0.061579 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 1.5096 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 2.226 | 0.00026852 | 200 | 24.515 | SI | 0.090801 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 2.226 | 0.0041664 | 0.0041664 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016995
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 1.5092 | 0.00027641 | 200 | 24.515 | SI | 0.061562 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 1.5092 | 0.0037465 | 0.0037465 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015283
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 0.68177 | 0.00026072 | 200 | 24.515 | SI | 0.02781 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.68177 | 0.0028422 | 0.0028422 | 200 | 24.515 | SI | 0.00011594
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | -0.0016919 | 0.0015705 | -0.0027672 | 0.00096871 | 1.1724 | 0.0002468 | 200 | 24.515 | SI | 0.047824 | 2.8388e-08 | -4.6047e-05 | 1.1724 | 0.0030037 | 0.0030037 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012252
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | -0.0019492 | 0.0015715 | -0.0027673 | 0.00096876 | 1.1731 | 0.00027644 | 200 | 24.515 | SI | 0.047854 | 2.8579e-08 | -4.4189e-05 | 1.1731 | 0.0032944 | 0.0032944 | 200 | 24.515 | SI | 0.00013438
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | -0.0018335 | 0.0015292 | 0.0040008 | 0.0021805 | 2.2121 | 0.00026516 | 200 | 24.515 | SI | 0.090235 | -1.2482e-06 | -0.00010636 | 2.2121 | 0.0038434 | 0.0038434 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015678
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | -0.0017949 | 0.0016252 | -0.009189 | -0.00042922 | 0.61679 | 0.00025403 | 200 | 24.515 | SI | 0.02516 | 1.3085e-06 | 5.9389e-05 | 0.61679 | 0.0016149 | 0.0016149 | 200 | 24.515 | SI | 6.5873e-05
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | -0.0017396 | 0.0015529 | -0.0030206 | 0.0011479 | 1.3748 | 0.00025389 | 200 | 24.515 | SI | 0.05608 | 2.6657e-08 | -7.734e-05 | 1.3748 | 0.0032944 | 0.0032944 | 200 | 24.515 | SI | 0.00013438
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | -0.0019197 | 0.0015536 | -0.0030207 | 0.0011479 | 1.3751 | 0.00027464 | 200 | 24.515 | SI | 0.056091 | 2.679e-08 | -7.6039e-05 | 1.3751 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | -0.0018387 | 0.001524 | 0.001717 | 0.0019962 | 2.0911 | 0.00026675 | 200 | 24.515 | SI | 0.0853 | -8.6698e-07 | -0.00011956 | 2.0911 | 0.0040049 | 0.0040049 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016337
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | -0.0018117 | 0.0015912 | -0.0075158 | 0.00016936 | 0.55647 | 0.00025895 | 200 | 24.515 | SI | 0.022699 | 9.2271e-07 | -3.5348e-06 | 0.55647 | 0.0025192 | 0.0025192 | 200 | 24.515 | SI | 0.00010276
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | -0.0018296 | 0.0015533 | -0.0030206 | 0.0011479 | 1.3743 | 0.00026427 | 200 | 24.515 | SI | 0.05606 | 2.6723e-08 | -7.669e-05 | 1.3743 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 1.2669 | 0.00024803 | 200 | 24.515 | SI | 0.051677 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 1.2669 | 0.0031006 | 0.0031006 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012648
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 1.2671 | 0.00027768 | 200 | 24.515 | SI | 0.051688 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 2.3033 | 0.0002664 | 200 | 24.515 | SI | 0.093953 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 2.3033 | 0.0041018 | 0.0041018 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016732
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 0.59583 | 0.00025526 | 200 | 24.515 | SI | 0.024305 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.59583 | 0.0018733 | 0.0018733 | 200 | 24.515 | SI | 7.6413e-05
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 1.5096 | 0.00025566 | 200 | 24.515 | SI | 0.061579 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 1.5096 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 2.226 | 0.00026852 | 200 | 24.515 | SI | 0.090801 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 2.226 | 0.0041664 | 0.0041664 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016995
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 1.5092 | 0.00027641 | 200 | 24.515 | SI | 0.061562 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 1.5092 | 0.0037465 | 0.0037465 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015283
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 0.68177 | 0.00026072 | 200 | 24.515 | SI | 0.02781 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.68177 | 0.0028422 | 0.0028422 | 200 | 24.515 | SI | 0.00011594
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | -0.0018296 | 0.0015533 | -0.0030206 | 0.0011479 | 1.3743 | 0.00026427 | -0.0017327 | -0.0074214 | N/A | -8.7271e-08 | 2.6723e-08 | -7.669e-05 | 1.3743 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 1.2669 | 0.00024803 | -0.0016171 | -0.0067439 | N/A | -8.7281e-08 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 1.2669 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 1.2671 | 0.00027768 | -0.0018745 | -0.0067433 | N/A | -8.7063e-08 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 2.3033 | 0.0002664 | -0.0016987 | -0.009355 | N/A | -0.00036793 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 2.3033 | 0.0041018 | 0.0041018 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 0.59583 | 0.00025526 | -0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.0003681 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.59583 | 0.0018733 | 0.0018733 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 1.5096 | 0.00025566 | -0.0016263 | -0.0082689 | N/A | -8.7476e-08 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 1.5096 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 2.226 | 0.00026852 | -0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.00025758 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 2.226 | 0.0041664 | 0.0041664 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 1.5092 | 0.00027641 | -0.0018065 | -0.0082685 | N/A | -8.7323e-08 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 1.5092 | 0.0037465 | 0.0037465 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 0.68177 | 0.00026072 | -0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025764 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.68177 | 0.0028422 | 0.0028422 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 1.2669 | 0.00024803 | -0.0016171 | -0.0067439 | N/A | -8.7281e-08 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 1.2669 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 1.2671 | 0.00027768 | -0.0018745 | -0.0067433 | N/A | -8.7063e-08 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 2.3033 | 0.0002664 | -0.0016987 | -0.009355 | N/A | -0.00036793 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 2.3033 | 0.0041018 | 0.0041018 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 0.59583 | 0.00025526 | -0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.0003681 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.59583 | 0.0018733 | 0.0018733 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 1.5096 | 0.00025566 | -0.0016263 | -0.0082689 | N/A | -8.7476e-08 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 1.5096 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 2.226 | 0.00026852 | -0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.00025758 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 2.226 | 0.0041664 | 0.0041664 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 1.5092 | 0.00027641 | -0.0018065 | -0.0082685 | N/A | -8.7323e-08 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 1.5092 | 0.0037465 | 0.0037465 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 0.68177 | 0.00026072 | -0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025764 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.68177 | 0.0028422 | 0.0028422 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016919 | 0.0015705 | -0.0027672 | 0.00096871 | 1.1724 | 0.0002468 | -0.0016285 | -0.0061508 | N/A | -8.7192e-08 | 2.8388e-08 | -4.6047e-05 | 1.1724 | 0.0030037 | 0.0030037 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | -0.0019492 | 0.0015715 | -0.0027673 | 0.00096876 | 1.1731 | 0.00027644 | -0.0018859 | -0.0061502 | N/A | -8.6973e-08 | 2.8579e-08 | -4.4189e-05 | 1.1731 | 0.0032944 | 0.0032944 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | -0.0018335 | 0.0015292 | 0.0040008 | 0.0021805 | 2.2121 | 0.00026516 | -0.0017101 | -0.0087619 | N/A | -0.00036793 | -1.2482e-06 | -0.00010636 | 2.2121 | 0.0038434 | 0.0038434 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | -0.0017949 | 0.0016252 | -0.009189 | -0.00042922 | 0.61679 | 0.00025403 | -0.0018377 | -0.0018096 | N/A | 0.0003681 | 1.3085e-06 | 5.9389e-05 | 0.61679 | 0.0016149 | 0.0016149 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | -0.0017396 | 0.0015529 | -0.0030206 | 0.0011479 | 1.3748 | 0.00025389 | -0.0016426 | -0.0074216 | N/A | -8.7348e-08 | 2.6657e-08 | -7.734e-05 | 1.3748 | 0.0032944 | 0.0032944 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | -0.0019197 | 0.0015536 | -0.0030207 | 0.0011479 | 1.3751 | 0.00027464 | -0.0018228 | -0.0074212 | N/A | -8.7195e-08 | 2.679e-08 | -7.6039e-05 | 1.3751 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | -0.0018387 | 0.001524 | 0.001717 | 0.0019962 | 2.0911 | 0.00026675 | -0.0016997 | -0.0092494 | N/A | -0.00025758 | -8.6698e-07 | -0.00011956 | 2.0911 | 0.0040049 | 0.0040049 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | -0.0018117 | 0.0015912 | -0.0075158 | 0.00016936 | 0.55647 | 0.00025895 | -0.001789 | -0.0043828 | N/A | 0.00025764 | 9.2271e-07 | -3.5348e-06 | 0.55647 | 0.0025192 | 0.0025192 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015934 | 0.0015777 | -0.0017887 | 0.0009683 | 0 | 0.00022808 | -0.0015294 | -0.0054417 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6392e-07 | -6.4332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015934 | 0.0015777 | -0.0017887 | 0.0009683 | 0 | 0.00022808 | -0.0015294 | -0.0054417 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6392e-07 | -6.4332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.001596 | 0.0015753 | -0.0034539 | 0.00076375 | 0 | 0.00022893 | -0.0015296 | -0.0054432 | N/A | 4.6967e-05 | 2.8911e-07 | -6.4379e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.001596 | 0.0015753 | -0.0034539 | 0.00076375 | 0 | 0.00022893 | -0.0015296 | -0.0054432 | N/A | 4.6967e-05 | 2.8911e-07 | -6.4379e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0020318 | 0.0015927 | -0.001709 | 0.0009109 | 0 | 0.00029041 | -0.0020208 | -0.0049939 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2956e-07 | 2.0449e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0020318 | 0.0015927 | -0.001709 | 0.0009109 | 0 | 0.00029041 | -0.0020208 | -0.0049939 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2956e-07 | 2.0449e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020343 | 0.0015903 | -0.0033742 | 0.00070636 | 0 | 0.00029127 | -0.0020209 | -0.0049954 | N/A | 4.6919e-05 | 3.2347e-07 | 2.0403e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020343 | 0.0015903 | -0.0033742 | 0.00070636 | 0 | 0.00029127 | -0.0020209 | -0.0049954 | N/A | 4.6919e-05 | 3.2347e-07 | 2.0403e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0017439 | 0.0015858 | 0.00018184 | 0.0011868 | 0 | 0.0002489 | -0.0017012 | -0.0052832 | N/A | -0.00015685 | -8.971e-07 | -3.4605e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0017439 | 0.0015858 | 0.00018184 | 0.0011868 | 0 | 0.0002489 | -0.0017012 | -0.0052832 | N/A | -0.00015685 | -8.971e-07 | -3.4605e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018754 | 0.0015903 | 0.00020575 | 0.0011696 | 0 | 0.0002676 | -0.0018486 | -0.0051488 | N/A | -0.00015686 | -8.8679e-07 | -9.1704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018754 | 0.0015903 | 0.00020575 | 0.0011696 | 0 | 0.0002676 | -0.0018486 | -0.0051488 | N/A | -0.00015686 | -8.8679e-07 | -9.1704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017524 | 0.0015778 | -0.0053687 | 0.00050503 | 0 | 0.00025175 | -0.0017017 | -0.0052882 | N/A | 0.00015669 | 9.4634e-07 | -3.4759e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017524 | 0.0015778 | -0.0053687 | 0.00050503 | 0 | 0.00025175 | -0.0017017 | -0.0052882 | N/A | 0.00015669 | 9.4634e-07 | -3.4759e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018839 | 0.0015823 | -0.0053448 | 0.00048781 | 0 | 0.00027045 | -0.0018491 | -0.0051538 | N/A | 0.00015667 | 9.5665e-07 | -9.3247e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018839 | 0.0015823 | -0.0053448 | 0.00048781 | 0 | 0.00027045 | -0.0018491 | -0.0051538 | N/A | 0.00015667 | 9.5665e-07 | -9.3247e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.001583 | -0.0017608 | 0.00094821 | 0 | 0.0002499 | -0.0017014 | -0.0052849 | N/A | -4.711e-05 | -2.519e-07 | -3.4659e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017494 | 0.0015806 | -0.003426 | 0.00074366 | 0 | 0.00025075 | -0.0017016 | -0.0052864 | N/A | 4.695e-05 | 3.0114e-07 | -3.4705e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015875 | -0.0017369 | 0.00093099 | 0 | 0.0002686 | -0.0018488 | -0.0051506 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4159e-07 | -9.2244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0018809 | 0.0015851 | -0.0034021 | 0.00072644 | 0 | 0.00026945 | -0.001849 | -0.0051521 | N/A | 4.6936e-05 | 3.1144e-07 | -9.2707e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.001583 | -0.0017608 | 0.00094821 | 0 | 0.0002499 | -0.0017014 | -0.0052849 | N/A | -4.711e-05 | -2.519e-07 | -3.4659e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017494 | 0.0015806 | -0.003426 | 0.00074366 | 0 | 0.00025075 | -0.0017016 | -0.0052864 | N/A | 4.695e-05 | 3.0114e-07 | -3.4705e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015875 | -0.0017369 | 0.00093099 | 0 | 0.0002686 | -0.0018488 | -0.0051506 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4159e-07 | -9.2244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0018809 | 0.0015851 | -0.0034021 | 0.00072644 | 0 | 0.00026945 | -0.001849 | -0.0051521 | N/A | 4.6936e-05 | 3.1144e-07 | -9.2707e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.001588 | 0.0015883 | -0.0016367 | 0.00086078 | 0 | 0.00022649 | -0.0015441 | -0.0046791 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6287e-07 | -4.5389e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.001588 | 0.0015883 | -0.0016367 | 0.00086078 | 0 | 0.00022649 | -0.0015441 | -0.0046791 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6287e-07 | -4.5389e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015905 | 0.0015859 | -0.0033019 | 0.00065624 | 0 | 0.00022734 | -0.0015443 | -0.0046806 | N/A | 4.6967e-05 | 2.9017e-07 | -4.5436e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015905 | 0.0015859 | -0.0033019 | 0.00065624 | 0 | 0.00022734 | -0.0015443 | -0.0046806 | N/A | 4.6967e-05 | 2.9017e-07 | -4.5436e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020264 | 0.0016034 | -0.001557 | 0.00080338 | 0 | 0.00028882 | -0.0020355 | -0.0042313 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2851e-07 | 3.9392e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020264 | 0.0016034 | -0.001557 | 0.00080338 | 0 | 0.00028882 | -0.0020355 | -0.0042313 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2851e-07 | 3.9392e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0020289 | 0.001601 | -0.0032222 | 0.00059884 | 0 | 0.00028968 | -0.0020356 | -0.0042328 | N/A | 4.692e-05 | 3.2453e-07 | 3.9346e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0020289 | 0.001601 | -0.0032222 | 0.00059884 | 0 | 0.00028968 | -0.0020356 | -0.0042328 | N/A | 4.692e-05 | 3.2453e-07 | 3.9346e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017385 | 0.0015964 | 0.00033386 | 0.0010793 | 0 | 0.00024731 | -0.0017159 | -0.0045206 | N/A | -0.00015685 | -8.9604e-07 | -1.5662e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017385 | 0.0015964 | 0.00033386 | 0.0010793 | 0 | 0.00024731 | -0.0017159 | -0.0045206 | N/A | -0.00015685 | -8.9604e-07 | -1.5662e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00187 | 0.0016009 | 0.00035777 | 0.0010621 | 0 | 0.00026601 | -0.0018633 | -0.0043863 | N/A | -0.00015686 | -8.8573e-07 | 9.7729e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00187 | 0.0016009 | 0.00035777 | 0.0010621 | 0 | 0.00026601 | -0.0018633 | -0.0043863 | N/A | -0.00015686 | -8.8573e-07 | 9.7729e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.0015884 | -0.0052166 | 0.00039751 | 0 | 0.00025016 | -0.0017164 | -0.0045257 | N/A | 0.00015669 | 9.4739e-07 | -1.5816e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.0015884 | -0.0052166 | 0.00039751 | 0 | 0.00025016 | -0.0017164 | -0.0045257 | N/A | 0.00015669 | 9.4739e-07 | -1.5816e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015929 | -0.0051927 | 0.00038029 | 0 | 0.00026886 | -0.0018638 | -0.0043913 | N/A | 0.00015667 | 9.577e-07 | 9.6186e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015929 | -0.0051927 | 0.00038029 | 0 | 0.00026886 | -0.0018638 | -0.0043913 | N/A | 0.00015667 | 9.577e-07 | 9.6186e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017414 | 0.0015936 | -0.0016088 | 0.00084069 | 0 | 0.00024831 | -0.0017161 | -0.0045224 | N/A | -4.711e-05 | -2.5084e-07 | -1.5716e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.001744 | 0.0015912 | -0.003274 | 0.00063615 | 0 | 0.00024916 | -0.0017163 | -0.0045239 | N/A | 4.695e-05 | 3.0219e-07 | -1.5762e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018729 | 0.0015981 | -0.0015849 | 0.00082347 | 0 | 0.00026701 | -0.0018635 | -0.0043881 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4053e-07 | 9.7189e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018755 | 0.0015957 | -0.0032501 | 0.00061893 | 0 | 0.00026786 | -0.0018637 | -0.0043896 | N/A | 4.6936e-05 | 3.125e-07 | 9.6726e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017414 | 0.0015936 | -0.0016088 | 0.00084069 | 0 | 0.00024831 | -0.0017161 | -0.0045224 | N/A | -4.711e-05 | -2.5084e-07 | -1.5716e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.001744 | 0.0015912 | -0.003274 | 0.00063615 | 0 | 0.00024916 | -0.0017163 | -0.0045239 | N/A | 4.695e-05 | 3.0219e-07 | -1.5762e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018729 | 0.0015981 | -0.0015849 | 0.00082347 | 0 | 0.00026701 | -0.0018635 | -0.0043881 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4053e-07 | 9.7189e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018755 | 0.0015957 | -0.0032501 | 0.00061893 | 0 | 0.00026786 | -0.0018637 | -0.0043896 | N/A | 4.6936e-05 | 3.125e-07 | 9.6726e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0016982 | 0.0015915 | -0.0020331 | 0.0007953 | 0 | 0.00024229 | -0.001667 | -0.0045676 | N/A | -2.359e-05 | -1.1602e-07 | -2.4205e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019174 | 0.001599 | -0.0019932 | 0.0007666 | 0 | 0.00027345 | -0.0019127 | -0.0043436 | N/A | -2.3614e-05 | -9.8838e-08 | 1.8185e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0019187 | 0.0015978 | -0.0028258 | 0.00066432 | 0 | 0.00027388 | -0.0019128 | -0.0043444 | N/A | 2.3416e-05 | 1.7768e-07 | 1.8162e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0019187 | 0.0015978 | -0.0028258 | 0.00066432 | 0 | 0.00027388 | -0.0019128 | -0.0043444 | N/A | 2.3416e-05 | 1.7768e-07 | 1.8162e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016995 | 0.0015903 | -0.0028657 | 0.00069302 | 0 | 0.00024271 | -0.0016671 | -0.0045683 | N/A | 2.344e-05 | 1.605e-07 | -2.4229e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016995 | 0.0015903 | -0.0028657 | 0.00069302 | 0 | 0.00024271 | -0.0016671 | -0.0045683 | N/A | 2.344e-05 | 1.605e-07 | -2.4229e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0016982 | 0.0015915 | -0.0020331 | 0.0007953 | 0 | 0.00024229 | -0.001667 | -0.0045676 | N/A | -2.359e-05 | -1.1602e-07 | -2.4205e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017735 | 0.0015955 | -0.0010478 | 0.00090457 | 0 | 0.0002527 | -0.0017529 | -0.0044883 | N/A | -7.8467e-05 | -4.3261e-07 | -9.3416e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018392 | 0.0015978 | -0.0010358 | 0.00089596 | 0 | 0.00026205 | -0.0018266 | -0.0044211 | N/A | -7.8474e-05 | -4.2745e-07 | 3.3756e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018434 | 0.0015938 | -0.0038111 | 0.00055505 | 0 | 0.00026347 | -0.0018269 | -0.0044236 | N/A | 7.8293e-05 | 4.9427e-07 | 3.2985e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018434 | 0.0015938 | -0.0038111 | 0.00055505 | 0 | 0.00026347 | -0.0018269 | -0.0044236 | N/A | 7.8293e-05 | 4.9427e-07 | 3.2985e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017777 | 0.0015915 | -0.003823 | 0.00056366 | 0 | 0.00025412 | -0.0017532 | -0.0044908 | N/A | 7.83e-05 | 4.8911e-07 | -9.4187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017777 | 0.0015915 | -0.003823 | 0.00056366 | 0 | 0.00025412 | -0.0017532 | -0.0044908 | N/A | 7.83e-05 | 4.8911e-07 | -9.4187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017735 | 0.0015955 | -0.0010478 | 0.00090457 | 0 | 0.0002527 | -0.0017529 | -0.0044883 | N/A | -7.8467e-05 | -4.3261e-07 | -9.3416e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 0 | 0.00025319 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018407 | 0.0015964 | -0.0020072 | 0.00077664 | 0 | 0.00026254 | -0.0018267 | -0.004422 | N/A | -2.3605e-05 | -1.0485e-07 | 3.3487e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | -0.001842 | 0.0015952 | -0.0028397 | 0.00067437 | 0 | 0.00026297 | -0.0018268 | -0.0044228 | N/A | 2.3425e-05 | 1.7166e-07 | 3.3255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | -0.001842 | 0.0015952 | -0.0028397 | 0.00067437 | 0 | 0.00026297 | -0.0018268 | -0.0044228 | N/A | 2.3425e-05 | 1.7166e-07 | 3.3255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 0 | 0.00025319 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017762 | 0.0015929 | -0.0028517 | 0.00068298 | 0 | 0.00025362 | -0.0017531 | -0.0044899 | N/A | 2.3432e-05 | 1.6651e-07 | -9.3917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
7 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 0 | 0.00025319 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | 9.8005e-05 | -0.0050836 | -7.2106e-09 | -7.5718e-10 | 0.80653 | -0.00012629 | -3.6302e-05 | -7.0936e-05 | N/A | -0.00071678 | -3.0601e-05 | 1.0644e-05 | 0.80653 | 0.0013888 | 0.0013888 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | 8.1671e-05 | -0.0042363 | -6.0081e-09 | -6.2943e-10 | 0.67202 | -0.00010524 | -3.0251e-05 | -5.9113e-05 | N/A | -0.00059732 | -2.55e-05 | 8.8702e-06 | 0.67202 | 0.0013565 | 0.0013565 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 1.2672 | -6.078e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.05169 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 1.2672 | 0.0029714 | 0.0029714 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012121
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 1.2663 | -5.8922e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.051655 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 1.2663 | 0.0037142 | 0.0037142 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015151
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.1725 | -0.00012109 | 200 | 24.515 | SI | 0.047826 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 1.1725 | 0.0038111 | 0.0038111 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015546
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.2156 | 4.4656e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.049586 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 1.2156 | 0.0021962 | 0.0021962 | 200 | 24.515 | SI | 8.9588e-05
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 1.5091 | -9.8388e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.061559 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 1.5091 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.4344 | -0.00014061 | 200 | 24.515 | SI | 0.058513 | -9.28e-05 | 0.000271 | 1.4344 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 1.5094 | -9.7087e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.061571 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 1.5094 | 0.0040049 | 0.0040049 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016337
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.4416 | -2.4583e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.058804 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 1.4416 | 0.0026161 | 0.0026161 | 200 | 24.515 | SI | 0.00010672
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | -0.0016285 | -0.0061508 | 2.2329e-07 | -8.7192e-08 | 1.1726 | -4.6047e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.047833 | -6.5472e-05 | 0.00024662 | 1.1726 | 0.0029068 | 0.0029068 | 200 | 24.515 | SI | 0.00011857
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | -0.0018859 | -0.0061502 | 2.2375e-07 | -8.6973e-08 | 1.1726 | -4.4189e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.047833 | -7.178e-05 | 0.00027626 | 1.1726 | 0.0031006 | 0.0031006 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012648
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | -0.0017101 | -0.0087619 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.0857 | -0.00010636 | 200 | 24.515 | SI | 0.044287 | -8.4945e-05 | 0.00026877 | 1.0857 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | -0.0018377 | -0.0018096 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.1243 | 5.9389e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.045862 | -4.1688e-05 | 0.00025005 | 1.1243 | 0.0020671 | 0.0020671 | 200 | 24.515 | SI | 8.4318e-05
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | -0.0016426 | -0.0074216 | 2.2156e-07 | -8.7348e-08 | 1.3743 | -7.734e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.056058 | -7.4068e-05 | 0.00025373 | 1.3743 | 0.0031975 | 0.0031975 | 200 | 24.515 | SI | 0.00013043
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | -0.0018228 | -0.0074212 | 2.2188e-07 | -8.7195e-08 | 1.3745 | -7.6039e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.056069 | -7.8484e-05 | 0.00027448 | 1.3745 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | -0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.2996 | -0.00011956 | 200 | 24.515 | SI | 0.053013 | -8.7699e-05 | 0.00026923 | 1.2996 | 0.003908 | 0.003908 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015941
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | -0.001789 | -0.0043828 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.3112 | -3.5348e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.053487 | -5.742e-05 | 0.00025613 | 1.3112 | 0.0028422 | 0.0028422 | 200 | 24.515 | SI | 0.00011594
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | -0.0017327 | -0.0074214 | 2.2172e-07 | -8.7271e-08 | 1.3743 | -7.669e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.056058 | -7.6276e-05 | 0.0002641 | 1.3743 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 1.2672 | -6.078e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.05169 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 1.2672 | 0.0029714 | 0.0029714 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012121
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 1.2663 | -5.8922e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.051655 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 1.2663 | 0.0037142 | 0.0037142 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015151
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.1725 | -0.00012109 | 200 | 24.515 | SI | 0.047826 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 1.1725 | 0.0038111 | 0.0038111 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015546
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.2156 | 4.4656e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.049586 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 1.2156 | 0.0021962 | 0.0021962 | 200 | 24.515 | SI | 8.9588e-05
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 1.5091 | -9.8388e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.061559 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 1.5091 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.4344 | -0.00014061 | 200 | 24.515 | SI | 0.058513 | -9.28e-05 | 0.000271 | 1.4344 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 1.5094 | -9.7087e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.061571 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 1.5094 | 0.0040049 | 0.0040049 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016337
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.4416 | -2.4583e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.058804 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 1.4416 | 0.0026161 | 0.0026161 | 200 | 24.515 | SI | 0.00010672
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | -0.0017327 | -0.0074214 | 2.2172e-07 | -8.7271e-08 | 1.3743 | -7.669e-05 | -0.0018293 | 0.0015538 | N/A | -0.0011479 | -7.6276e-05 | 0.0002641 | 1.3743 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 1.2672 | -6.078e-05 | -0.0016958 | 0.0015627 | N/A | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 1.2672 | 0.0029714 | 0.0029714 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 1.2663 | -5.8922e-05 | -0.0019531 | 0.0015637 | N/A | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 1.2663 | 0.0037142 | 0.0037142 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.1725 | -0.00012109 | -0.0018484 | 0.0015054 | N/A | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 1.1725 | 0.0038111 | 0.0038111 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.2156 | 4.4656e-05 | -0.0017876 | 0.0016335 | N/A | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 1.2156 | 0.0021962 | 0.0021962 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 1.5091 | -9.8388e-05 | -0.0017453 | 0.0015416 | N/A | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 1.5091 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.4344 | -0.00014061 | -0.0018521 | 0.0015014 | N/A | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 1.4344 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 1.5094 | -9.7087e-05 | -0.0019254 | 0.0015423 | N/A | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 1.5094 | 0.0040049 | 0.0040049 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.4416 | -2.4583e-05 | -0.0018096 | 0.0015911 | N/A | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 1.4416 | 0.0026161 | 0.0026161 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 1.2672 | -6.078e-05 | -0.0016958 | 0.0015627 | N/A | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 1.2672 | 0.0029714 | 0.0029714 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 1.2663 | -5.8922e-05 | -0.0019531 | 0.0015637 | N/A | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 1.2663 | 0.0037142 | 0.0037142 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.1725 | -0.00012109 | -0.0018484 | 0.0015054 | N/A | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 1.1725 | 0.0038111 | 0.0038111 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.2156 | 4.4656e-05 | -0.0017876 | 0.0016335 | N/A | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 1.2156 | 0.0021962 | 0.0021962 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 1.5091 | -9.8388e-05 | -0.0017453 | 0.0015416 | N/A | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 1.5091 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.4344 | -0.00014061 | -0.0018521 | 0.0015014 | N/A | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 1.4344 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 1.5094 | -9.7087e-05 | -0.0019254 | 0.0015423 | N/A | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 1.5094 | 0.0040049 | 0.0040049 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.4416 | -2.4583e-05 | -0.0018096 | 0.0015911 | N/A | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 1.4416 | 0.0026161 | 0.0026161 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016285 | -0.0061508 | 2.2329e-07 | -8.7192e-08 | 1.1726 | -4.6047e-05 | -0.0016916 | 0.001571 | N/A | -0.00096868 | -6.5472e-05 | 0.00024662 | 1.1726 | 0.0029068 | 0.0029068 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | -0.0018859 | -0.0061502 | 2.2375e-07 | -8.6973e-08 | 1.1726 | -4.4189e-05 | -0.0019488 | 0.001572 | N/A | -0.00096872 | -7.178e-05 | 0.00027626 | 1.1726 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | -0.0017101 | -0.0087619 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.0857 | -0.00010636 | -0.0018442 | 0.0015136 | N/A | -0.00058303 | -8.4945e-05 | 0.00026877 | 1.0857 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | -0.0018377 | -0.0018096 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.1243 | 5.9389e-05 | -0.0017834 | 0.0016418 | N/A | -0.0011688 | -4.1688e-05 | 0.00025005 | 1.1243 | 0.0020671 | 0.0020671 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | -0.0016426 | -0.0074216 | 2.2156e-07 | -8.7348e-08 | 1.3743 | -7.734e-05 | -0.0017392 | 0.0015534 | N/A | -0.0011479 | -7.4068e-05 | 0.00025373 | 1.3743 | 0.0031975 | 0.0031975 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | -0.0018228 | -0.0074212 | 2.2188e-07 | -8.7195e-08 | 1.3745 | -7.6039e-05 | -0.0019193 | 0.0015541 | N/A | -0.0011479 | -7.8484e-05 | 0.00027448 | 1.3745 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | -0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.2996 | -0.00011956 | -0.0018461 | 0.0015133 | N/A | -0.00087793 | -8.7699e-05 | 0.00026923 | 1.2996 | 0.003908 | 0.003908 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | -0.001789 | -0.0043828 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.3112 | -3.5348e-06 | -0.0018035 | 0.0016029 | N/A | -0.0012879 | -5.742e-05 | 0.00025613 | 1.3112 | 0.0028422 | 0.0028422 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015294 | -0.0054417 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -6.4332e-05 | -0.0015956 | 0.0015758 | N/A | -0.00076352 | -5.5773e-05 | 0.00022876 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015294 | -0.0054417 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -6.4332e-05 | -0.0015956 | 0.0015758 | N/A | -0.00076352 | -5.5773e-05 | 0.00022876 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0015296 | -0.0054432 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -6.4379e-05 | -0.0015931 | 0.0015782 | N/A | -0.0009683 | -5.5075e-05 | 0.0002279 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0015296 | -0.0054432 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -6.4379e-05 | -0.0015931 | 0.0015782 | N/A | -0.0009683 | -5.5075e-05 | 0.0002279 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0020208 | -0.0049939 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 2.0449e-05 | -0.002034 | 0.0015908 | N/A | -0.00070628 | -7.0956e-05 | 0.00029108 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0020208 | -0.0049939 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 2.0449e-05 | -0.002034 | 0.0015908 | N/A | -0.00070628 | -7.0956e-05 | 0.00029108 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020209 | -0.0049954 | -0.00083291 | 4.6919e-05 | 0 | 2.0403e-05 | -0.0020314 | 0.0015932 | N/A | -0.00091106 | -7.0259e-05 | 0.00029022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020209 | -0.0049954 | -0.00083291 | 4.6919e-05 | 0 | 2.0403e-05 | -0.0020314 | 0.0015932 | N/A | -0.00091106 | -7.0259e-05 | 0.00029022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0017012 | -0.0052832 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -3.4605e-05 | -0.001752 | 0.0015783 | N/A | -0.00050457 | -6.19e-05 | 0.00025157 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0017012 | -0.0052832 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -3.4605e-05 | -0.001752 | 0.0015783 | N/A | -0.00050457 | -6.19e-05 | 0.00025157 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018486 | -0.0051488 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | -9.1704e-06 | -0.0018835 | 0.0015828 | N/A | -0.0004874 | -6.6455e-05 | 0.00027027 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018486 | -0.0051488 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | -9.1704e-06 | -0.0018835 | 0.0015828 | N/A | -0.0004874 | -6.6455e-05 | 0.00027027 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017017 | -0.0052882 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -3.4759e-05 | -0.0017436 | 0.0015863 | N/A | -0.0011872 | -5.9576e-05 | 0.00024871 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017017 | -0.0052882 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -3.4759e-05 | -0.0017436 | 0.0015863 | N/A | -0.0011872 | -5.9576e-05 | 0.00024871 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018491 | -0.0051538 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | -9.3247e-06 | -0.0018751 | 0.0015908 | N/A | -0.00117 | -6.4131e-05 | 0.00026741 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018491 | -0.0051538 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | -9.3247e-06 | -0.0018751 | 0.0015908 | N/A | -0.00117 | -6.4131e-05 | 0.00026741 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0017014 | -0.0052849 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -3.4659e-05 | -0.001749 | 0.0015811 | N/A | -0.00074348 | -6.1087e-05 | 0.00025057 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017016 | -0.0052864 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -3.4705e-05 | -0.0017465 | 0.0015835 | N/A | -0.00094826 | -6.039e-05 | 0.00024971 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018488 | -0.0051506 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | -9.2244e-06 | -0.0018806 | 0.0015856 | N/A | -0.00072631 | -6.5642e-05 | 0.00026927 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.001849 | -0.0051521 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | -9.2707e-06 | -0.001878 | 0.001588 | N/A | -0.00093109 | -6.4945e-05 | 0.00026841 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0017014 | -0.0052849 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -3.4659e-05 | -0.001749 | 0.0015811 | N/A | -0.00074348 | -6.1087e-05 | 0.00025057 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017016 | -0.0052864 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -3.4705e-05 | -0.0017465 | 0.0015835 | N/A | -0.00094826 | -6.039e-05 | 0.00024971 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018488 | -0.0051506 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | -9.2244e-06 | -0.0018806 | 0.0015856 | N/A | -0.00072631 | -6.5642e-05 | 0.00026927 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.001849 | -0.0051521 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | -9.2707e-06 | -0.001878 | 0.001588 | N/A | -0.00093109 | -6.4945e-05 | 0.00026841 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0015441 | -0.0046791 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -4.5389e-05 | -0.0015902 | 0.0015864 | N/A | -0.000656 | -5.1182e-05 | 0.00022716 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0015441 | -0.0046791 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -4.5389e-05 | -0.0015902 | 0.0015864 | N/A | -0.000656 | -5.1182e-05 | 0.00022716 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015443 | -0.0046806 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -4.5436e-05 | -0.0015876 | 0.0015888 | N/A | -0.00086078 | -5.0485e-05 | 0.0002263 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015443 | -0.0046806 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -4.5436e-05 | -0.0015876 | 0.0015888 | N/A | -0.00086078 | -5.0485e-05 | 0.0002263 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020355 | -0.0042313 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 3.9392e-05 | -0.0020285 | 0.0016015 | N/A | -0.00059876 | -6.6366e-05 | 0.00028948 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020355 | -0.0042313 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 3.9392e-05 | -0.0020285 | 0.0016015 | N/A | -0.00059876 | -6.6366e-05 | 0.00028948 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0020356 | -0.0042328 | -0.00083291 | 4.692e-05 | 0 | 3.9346e-05 | -0.002026 | 0.0016039 | N/A | -0.00080354 | -6.5669e-05 | 0.00028863 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0020356 | -0.0042328 | -0.00083291 | 4.692e-05 | 0 | 3.9346e-05 | -0.002026 | 0.0016039 | N/A | -0.00080354 | -6.5669e-05 | 0.00028863 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017159 | -0.0045206 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -1.5662e-05 | -0.0017466 | 0.0015889 | N/A | -0.00039706 | -5.731e-05 | 0.00024997 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017159 | -0.0045206 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -1.5662e-05 | -0.0017466 | 0.0015889 | N/A | -0.00039706 | -5.731e-05 | 0.00024997 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0018633 | -0.0043863 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | 9.7729e-06 | -0.0018781 | 0.0015934 | N/A | -0.00037989 | -6.1865e-05 | 0.00026867 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0018633 | -0.0043863 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | 9.7729e-06 | -0.0018781 | 0.0015934 | N/A | -0.00037989 | -6.1865e-05 | 0.00026867 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017164 | -0.0045257 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -1.5816e-05 | -0.0017381 | 0.0015969 | N/A | -0.0010797 | -5.4986e-05 | 0.00024711 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017164 | -0.0045257 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -1.5816e-05 | -0.0017381 | 0.0015969 | N/A | -0.0010797 | -5.4986e-05 | 0.00024711 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018638 | -0.0043913 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | 9.6186e-06 | -0.0018696 | 0.0016014 | N/A | -0.0010625 | -5.9541e-05 | 0.00026581 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018638 | -0.0043913 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | 9.6186e-06 | -0.0018696 | 0.0016014 | N/A | -0.0010625 | -5.9541e-05 | 0.00026581 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017161 | -0.0045224 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -1.5716e-05 | -0.0017436 | 0.0015917 | N/A | -0.00063597 | -5.6497e-05 | 0.00024897 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0017163 | -0.0045239 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -1.5762e-05 | -0.0017411 | 0.0015941 | N/A | -0.00084075 | -5.58e-05 | 0.00024811 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018635 | -0.0043881 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | 9.7189e-06 | -0.0018751 | 0.0015962 | N/A | -0.0006188 | -6.1052e-05 | 0.00026767 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018637 | -0.0043896 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | 9.6726e-06 | -0.0018726 | 0.0015986 | N/A | -0.00082358 | -6.0355e-05 | 0.00026681 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017161 | -0.0045224 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -1.5716e-05 | -0.0017436 | 0.0015917 | N/A | -0.00063597 | -5.6497e-05 | 0.00024897 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0017163 | -0.0045239 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -1.5762e-05 | -0.0017411 | 0.0015941 | N/A | -0.00084075 | -5.58e-05 | 0.00024811 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018635 | -0.0043881 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | 9.7189e-06 | -0.0018751 | 0.0015962 | N/A | -0.0006188 | -6.1052e-05 | 0.00026767 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018637 | -0.0043896 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | 9.6726e-06 | -0.0018726 | 0.0015986 | N/A | -0.00082358 | -6.0355e-05 | 0.00026681 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | -0.001667 | -0.0045676 | 0.00041679 | -2.359e-05 | 0 | -2.4205e-05 | -0.0016991 | 0.0015908 | N/A | -0.00069288 | -5.4804e-05 | 0.00024253 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019127 | -0.0043436 | 0.00041729 | -2.3614e-05 | 0 | 1.8185e-05 | -0.0019183 | 0.0015983 | N/A | -0.00066427 | -6.2396e-05 | 0.00027369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0019128 | -0.0043444 | -0.00041634 | 2.3416e-05 | 0 | 1.8162e-05 | -0.001917 | 0.0015995 | N/A | -0.00076666 | -6.2047e-05 | 0.00027326 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0019128 | -0.0043444 | -0.00041634 | 2.3416e-05 | 0 | 1.8162e-05 | -0.001917 | 0.0015995 | N/A | -0.00076666 | -6.2047e-05 | 0.00027326 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016671 | -0.0045683 | -0.00041684 | 2.344e-05 | 0 | -2.4229e-05 | -0.0016979 | 0.001592 | N/A | -0.00079527 | -5.4456e-05 | 0.0002421 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016671 | -0.0045683 | -0.00041684 | 2.344e-05 | 0 | -2.4229e-05 | -0.0016979 | 0.001592 | N/A | -0.00079527 | -5.4456e-05 | 0.0002421 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | -0.001667 | -0.0045676 | 0.00041679 | -2.359e-05 | 0 | -2.4205e-05 | -0.0016991 | 0.0015908 | N/A | -0.00069288 | -5.4804e-05 | 0.00024253 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017529 | -0.0044883 | 0.0013895 | -7.8467e-05 | 0 | -9.3416e-06 | -0.0017773 | 0.001592 | N/A | -0.00056341 | -5.7868e-05 | 0.00025393 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018266 | -0.0044211 | 0.0013897 | -7.8474e-05 | 0 | 3.3756e-06 | -0.0018431 | 0.0015943 | N/A | -0.00055483 | -6.0146e-05 | 0.00026328 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018269 | -0.0044236 | -0.0013891 | 7.8293e-05 | 0 | 3.2985e-06 | -0.0018389 | 0.0015983 | N/A | -0.00089613 | -5.8984e-05 | 0.00026185 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018269 | -0.0044236 | -0.0013891 | 7.8293e-05 | 0 | 3.2985e-06 | -0.0018389 | 0.0015983 | N/A | -0.00089613 | -5.8984e-05 | 0.00026185 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017532 | -0.0044908 | -0.0013892 | 7.83e-05 | 0 | -9.4187e-06 | -0.0017731 | 0.001596 | N/A | -0.00090471 | -5.6706e-05 | 0.0002525 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017532 | -0.0044908 | -0.0013892 | 7.83e-05 | 0 | -9.4187e-06 | -0.0017731 | 0.001596 | N/A | -0.00090471 | -5.6706e-05 | 0.0002525 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017529 | -0.0044883 | 0.0013895 | -7.8467e-05 | 0 | -9.3416e-06 | -0.0017773 | 0.001592 | N/A | -0.00056341 | -5.7868e-05 | 0.00025393 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018267 | -0.004422 | 0.00041712 | -2.3605e-05 | 0 | 3.3487e-06 | -0.0018416 | 0.0015957 | N/A | -0.00067428 | -5.9739e-05 | 0.00026278 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0018268 | -0.0044228 | -0.00041652 | 2.3425e-05 | 0 | 3.3255e-06 | -0.0018403 | 0.0015969 | N/A | -0.00077667 | -5.939e-05 | 0.00026235 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0018268 | -0.0044228 | -0.00041652 | 2.3425e-05 | 0 | 3.3255e-06 | -0.0018403 | 0.0015969 | N/A | -0.00077667 | -5.939e-05 | 0.00026235 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017531 | -0.0044899 | -0.00041667 | 2.3432e-05 | 0 | -9.3917e-06 | -0.0017746 | 0.0015946 | N/A | -0.00078526 | -5.7113e-05 | 0.000253 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
8 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5798e-09 | 1.412e-09 | -6.2108e-05 | -0.001757 | -9.558e-05 | -6.478e-09 | 4.3613e-09 | 0.1719 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1499e-09 | 1.1767e-09 | -5.1757e-05 | -0.0014642 | -7.965e-05 | -5.3983e-09 | 3.6344e-09 | 0.14325 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011654 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.40294 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011644 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | 0.40294 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4165e-08 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | 0.57626 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1905e-08 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | 1.0804 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1597e-05 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 0.45451 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4752e-08 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | 0.41515 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1488e-05 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | 0.45451 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.317e-08 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | 0.91837 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011654 | 0.00013609 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | -3.0625e-07 | 2.5387e-05 | 0.38288 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011644 | -0.00013603 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | 3.7461e-07 | -2.5211e-05 | 0.38288 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3864e-08 | 3.4344e-08 | 0.0010168 | 0.00070428 | 0.00086937 | 5.5992e-08 | 8.8121e-08 | 0.57074 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1604e-08 | 3.0478e-08 | 0.0010994 | -0.007096 | -0.0015442 | 1.492e-08 | 8.5889e-08 | 1.0625 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1597e-05 | 9.5276e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | -2.0574e-07 | 1.7798e-05 | 0.42586 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1489e-05 | -9.521e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 2.7086e-07 | -1.762e-05 | 0.42586 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4322e-08 | 3.4197e-08 | 0.001012 | -0.00098538 | 0.00047725 | 4.7829e-08 | 8.9134e-08 | 0.40265 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.274e-08 | 3.149e-08 | 0.0010698 | -0.0064455 | -0.0012123 | 1.9079e-08 | 8.7572e-08 | 0.89278 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3884e-08 | 3.3029e-08 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 3.2561e-08 | 8.8955e-08 | 0.42586 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011654 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.40294 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011644 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | 0.40294 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4165e-08 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | 0.57626 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1905e-08 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | 1.0804 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1597e-05 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 0.45451 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4752e-08 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | 0.41515 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1488e-05 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | 0.45451 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.317e-08 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | 0.91837 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3884e-08 | 3.3029e-08 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 3.2561e-08 | 8.8955e-08 | 0.42586 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011654 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.40294 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011644 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | 0.40294 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4165e-08 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | 0.57626 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1905e-08 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | 1.0804 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1597e-05 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 0.45451 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4752e-08 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | 0.41515 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1488e-05 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | 0.45451 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.317e-08 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | 0.91837 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011654 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.40294 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011644 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | 0.40294 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4165e-08 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | 0.57626 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1905e-08 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | 1.0804 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1597e-05 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 0.45451 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4752e-08 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | 0.41515 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1488e-05 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | 0.45451 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.317e-08 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | 0.91837 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011654 | 0.00013609 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | -3.0625e-07 | 2.5387e-05 | 0.38288 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011644 | -0.00013603 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | 3.7461e-07 | -2.5211e-05 | 0.38288 | 0.12712
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3864e-08 | 3.4344e-08 | 0.0010168 | 0.00070428 | 0.00086937 | 5.5992e-08 | 8.8121e-08 | 0.57074 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1604e-08 | 3.0478e-08 | 0.0010994 | -0.007096 | -0.0015442 | 1.492e-08 | 8.5889e-08 | 1.0625 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1597e-05 | 9.5276e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | -2.0574e-07 | 1.7798e-05 | 0.42586 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1489e-05 | -9.521e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 2.7086e-07 | -1.762e-05 | 0.42586 | 0.089271
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4322e-08 | 3.4197e-08 | 0.001012 | -0.00098538 | 0.00047725 | 4.7829e-08 | 8.9134e-08 | 0.40265 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.274e-08 | 3.149e-08 | 0.0010698 | -0.0064455 | -0.0012123 | 1.9079e-08 | 8.7572e-08 | 0.89278 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4292e-05 | 0.00018879 | 0.0010646 | -0.0025724 | -0.00019031 | 1.3746e-06 | -2.5369e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4292e-05 | 0.00018879 | 0.0010646 | -0.0025724 | -0.00019031 | 1.3746e-06 | -2.5369e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4288e-05 | 0.0001888 | 0.0010627 | -0.0037116 | -0.00049095 | 1.3452e-06 | -2.5377e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4288e-05 | 0.0001888 | 0.0010627 | -0.0037116 | -0.00049095 | 1.3452e-06 | -2.5377e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4183e-05 | -0.00018874 | 0.0010647 | -0.0025716 | -0.00019009 | -1.2744e-06 | 2.5551e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4183e-05 | -0.00018874 | 0.0010647 | -0.0025716 | -0.00019009 | -1.2744e-06 | 2.5551e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4187e-05 | -0.00018873 | 0.0010628 | -0.0037108 | -0.00049072 | -1.3039e-06 | 2.5544e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4187e-05 | -0.00018873 | 0.0010628 | -0.0037108 | -0.00049072 | -1.3039e-06 | 2.5544e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.333e-05 | 5.6651e-05 | 0.0010669 | -0.0012431 | 0.0001605 | 4.8176e-07 | -7.5378e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.333e-05 | 5.6651e-05 | 0.0010669 | -0.0012431 | 0.0001605 | 4.8176e-07 | -7.5378e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212e-05 | -5.6608e-05 | 0.0010669 | -0.0012428 | 0.00016057 | -3.1294e-07 | 7.7384e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212e-05 | -5.6608e-05 | 0.0010669 | -0.0012428 | 0.00016057 | -3.1294e-07 | 7.7384e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3318e-05 | 5.6673e-05 | 0.0010605 | -0.0050404 | -0.00084161 | 3.8368e-07 | -7.5643e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3318e-05 | 5.6673e-05 | 0.0010605 | -0.0050404 | -0.00084161 | 3.8368e-07 | -7.5643e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225e-05 | -5.6586e-05 | 0.0010605 | -0.0050402 | -0.00084154 | -4.1102e-07 | 7.712e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225e-05 | -5.6586e-05 | 0.0010605 | -0.0050402 | -0.00084154 | -4.1102e-07 | 7.712e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3326e-05 | 5.6659e-05 | 0.0010647 | -0.0025721 | -0.00019024 | 4.4743e-07 | -7.5471e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3322e-05 | 5.6665e-05 | 0.0010627 | -0.0037113 | -0.00049087 | 4.1801e-07 | -7.555e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217e-05 | -5.66e-05 | 0.0010647 | -0.0025719 | -0.00019017 | -3.4727e-07 | 7.7292e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322e-05 | -5.6594e-05 | 0.0010628 | -0.0037111 | -0.0004908 | -3.767e-07 | 7.7212e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3326e-05 | 5.6659e-05 | 0.0010647 | -0.0025721 | -0.00019024 | 4.4743e-07 | -7.5471e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3322e-05 | 5.6665e-05 | 0.0010627 | -0.0037113 | -0.00049087 | 4.1801e-07 | -7.555e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217e-05 | -5.66e-05 | 0.0010647 | -0.0025719 | -0.00019017 | -3.4727e-07 | 7.7292e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322e-05 | -5.6594e-05 | 0.0010628 | -0.0037111 | -0.0004908 | -3.767e-07 | 7.7212e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4292e-05 | 0.00018879 | 0.001074 | -0.0023089 | -0.00017598 | 1.3756e-06 | -2.537e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4292e-05 | 0.00018879 | 0.001074 | -0.0023089 | -0.00017598 | 1.3756e-06 | -2.537e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4288e-05 | 0.0001888 | 0.001072 | -0.0034481 | -0.00047661 | 1.3461e-06 | -2.5378e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4288e-05 | 0.0001888 | 0.001072 | -0.0034481 | -0.00047661 | 1.3461e-06 | -2.5378e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4183e-05 | -0.00018874 | 0.001074 | -0.002308 | -0.00017575 | -1.2735e-06 | 2.5551e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4183e-05 | -0.00018874 | 0.001074 | -0.002308 | -0.00017575 | -1.2735e-06 | 2.5551e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4187e-05 | -0.00018873 | 0.0010721 | -0.0034472 | -0.00047639 | -1.3029e-06 | 2.5543e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4187e-05 | -0.00018873 | 0.0010721 | -0.0034472 | -0.00047639 | -1.3029e-06 | 2.5543e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.333e-05 | 5.6651e-05 | 0.0010762 | -0.0009795 | 0.00017484 | 4.8273e-07 | -7.5385e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.333e-05 | 5.6651e-05 | 0.0010762 | -0.0009795 | 0.00017484 | 4.8273e-07 | -7.5385e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213e-05 | -5.6608e-05 | 0.0010762 | -0.00097925 | 0.00017491 | -3.1197e-07 | 7.7378e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213e-05 | -5.6608e-05 | 0.0010762 | -0.00097925 | 0.00017491 | -3.1197e-07 | 7.7378e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3317e-05 | 5.6673e-05 | 0.0010698 | -0.0047769 | -0.00082727 | 3.8465e-07 | -7.5649e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3317e-05 | 5.6673e-05 | 0.0010698 | -0.0047769 | -0.00082727 | 3.8465e-07 | -7.5649e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225e-05 | -5.6586e-05 | 0.0010698 | -0.0047766 | -0.00082721 | -4.1005e-07 | 7.7113e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225e-05 | -5.6586e-05 | 0.0010698 | -0.0047766 | -0.00082721 | -4.1005e-07 | 7.7113e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3325e-05 | 5.6658e-05 | 0.001074 | -0.0023086 | -0.0001759 | 4.484e-07 | -7.5477e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3322e-05 | 5.6665e-05 | 0.0010721 | -0.0034478 | -0.00047653 | 4.1898e-07 | -7.5557e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217e-05 | -5.6601e-05 | 0.001074 | -0.0023083 | -0.00017583 | -3.463e-07 | 7.7285e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3221e-05 | -5.6594e-05 | 0.0010721 | -0.0034475 | -0.00047647 | -3.7572e-07 | 7.7206e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3325e-05 | 5.6658e-05 | 0.001074 | -0.0023086 | -0.0001759 | 4.484e-07 | -7.5477e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3322e-05 | 5.6665e-05 | 0.0010721 | -0.0034478 | -0.00047653 | 4.1898e-07 | -7.5557e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3217e-05 | -5.6601e-05 | 0.001074 | -0.0023083 | -0.00017583 | -3.463e-07 | 7.7285e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3221e-05 | -5.6594e-05 | 0.0010721 | -0.0034475 | -0.00047647 | -3.7572e-07 | 7.7206e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2172e-05 | 9.4413e-05 | 0.0010735 | -0.0025935 | -0.00025108 | 7.0595e-07 | -1.2642e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2065e-05 | -9.4352e-05 | 0.0010735 | -0.002593 | -0.00025097 | -6.1856e-07 | 1.2819e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2067e-05 | -9.4349e-05 | 0.0010726 | -0.0031626 | -0.00040128 | -6.3327e-07 | 1.2815e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2067e-05 | -9.4349e-05 | 0.0010726 | -0.0031626 | -0.00040128 | -6.3327e-07 | 1.2815e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.217e-05 | 9.4416e-05 | 0.0010725 | -0.0031631 | -0.0004014 | 6.9124e-07 | -1.2646e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.217e-05 | 9.4416e-05 | 0.0010725 | -0.0031631 | -0.0004014 | 6.9124e-07 | -1.2646e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2172e-05 | 9.4413e-05 | 0.0010735 | -0.0025935 | -0.00025108 | 7.0595e-07 | -1.2642e-05 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6911e-06 | 2.8342e-05 | 0.0010746 | -0.0019288 | -7.567e-05 | 2.5954e-07 | -3.726e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5802e-06 | -2.8288e-05 | 0.0010746 | -0.0019286 | -7.5637e-05 | -1.3782e-07 | 3.9121e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5863e-06 | -2.8277e-05 | 0.0010714 | -0.0038273 | -0.00057669 | -1.8686e-07 | 3.8989e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5863e-06 | -2.8277e-05 | 0.0010714 | -0.0038273 | -0.00057669 | -1.8686e-07 | 3.8989e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6849e-06 | 2.8352e-05 | 0.0010714 | -0.0038275 | -0.00057673 | 2.105e-07 | -3.7393e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6849e-06 | 2.8352e-05 | 0.0010714 | -0.0038275 | -0.00057673 | 2.105e-07 | -3.7393e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6911e-06 | 2.8342e-05 | 0.0010746 | -0.0019288 | -7.567e-05 | 2.5954e-07 | -3.726e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-06 | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5823e-06 | -2.8284e-05 | 0.0010735 | -0.0025932 | -0.00025101 | -1.5498e-07 | 3.9075e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5842e-06 | -2.8281e-05 | 0.0010725 | -0.0031628 | -0.00040132 | -1.6969e-07 | 3.9035e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5842e-06 | -2.8281e-05 | 0.0010725 | -0.0031628 | -0.00040132 | -1.6969e-07 | 3.9035e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-06 | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6871e-06 | 2.8349e-05 | 0.0010725 | -0.0031629 | -0.00040136 | 2.2766e-07 | -3.7346e-06 | 0 | 0
9 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-06 | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6619e-09 | -1.7214e-09 | -6.2108e-05 | 0.001757 | 9.558e-05 | -6.8107e-09 | -4.3401e-09 | 0.17189 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2182e-09 | -1.4345e-09 | -5.1757e-05 | 0.0014642 | 7.965e-05 | -5.6756e-09 | -3.6168e-09 | 0.1436 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011642 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.40327 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011656 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | 0.40327 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7865e-08 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 1.2883 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2331e-08 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 0.6019 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1476e-05 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 0.45443 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7988e-08 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 1.0638 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1609e-05 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | 0.45443 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4114e-08 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 0.36018 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011642 | 0.00013598 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | 3.7345e-07 | 2.5214e-05 | 0.38292 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011655 | -0.00013614 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | -3.0742e-07 | -2.5384e-05 | 0.38292 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7554e-08 | -7.9313e-08 | 0.0010028 | 0.0095129 | 0.0016665 | 4.4228e-09 | -8.8619e-08 | 1.2702 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2021e-08 | -7.4858e-08 | 0.0011135 | -0.0031232 | -0.00099225 | 6.4259e-08 | -8.0126e-08 | 0.6145 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1477e-05 | 9.5165e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 2.6961e-07 | 1.7623e-05 | 0.42536 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1609e-05 | -9.532e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | -2.0699e-07 | -1.7796e-05 | 0.42536 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7544e-08 | -7.917e-08 | 0.0010021 | 0.0081374 | 0.0012978 | 1.1297e-08 | -8.8685e-08 | 1.0382 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3671e-08 | -7.6052e-08 | 0.0010796 | -0.00070789 | -0.00056327 | 5.3183e-08 | -8.274e-08 | 0.35934 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5969e-08 | -7.7832e-08 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 3.1311e-08 | -8.6309e-08 | 0.42536 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011642 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.40327 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011656 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | 0.40327 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7865e-08 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 1.2883 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2331e-08 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 0.6019 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1476e-05 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 0.45443 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7988e-08 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 1.0638 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1609e-05 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | 0.45443 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4114e-08 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 0.36018 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5969e-08 | -7.7832e-08 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 3.1311e-08 | -8.6309e-08 | 0.42536 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011642 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.40327 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011656 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | 0.40327 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7865e-08 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 1.2883 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2331e-08 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 0.6019 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1476e-05 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 0.45443 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7988e-08 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 1.0638 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1609e-05 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | 0.45443 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4114e-08 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 0.36018 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011642 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.40327 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011656 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | 0.40327 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7865e-08 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 1.2883 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2331e-08 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 0.6019 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1476e-05 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 0.45443 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7988e-08 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 1.0638 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1609e-05 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | 0.45443 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4114e-08 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 0.36018 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011642 | 0.00013598 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | 3.7345e-07 | 2.5214e-05 | 0.38292 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011655 | -0.00013614 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | -3.0742e-07 | -2.5384e-05 | 0.38292 | 0.12712
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7554e-08 | -7.9313e-08 | 0.0010028 | 0.0095129 | 0.0016665 | 4.4228e-09 | -8.8619e-08 | 1.2702 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2021e-08 | -7.4858e-08 | 0.0011135 | -0.0031232 | -0.00099225 | 6.4259e-08 | -8.0126e-08 | 0.6145 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1477e-05 | 9.5165e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 2.6961e-07 | 1.7623e-05 | 0.42536 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1609e-05 | -9.532e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | -2.0699e-07 | -1.7796e-05 | 0.42536 | 0.089271
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7544e-08 | -7.917e-08 | 0.0010021 | 0.0081374 | 0.0012978 | 1.1297e-08 | -8.8685e-08 | 1.0382 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3671e-08 | -7.6052e-08 | 0.0010796 | -0.00070789 | -0.00056327 | 5.3183e-08 | -8.274e-08 | 0.35934 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4174e-05 | 0.00018868 | 0.0010628 | 0.0037107 | 0.00049072 | -1.3046e-06 | -2.554e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4174e-05 | 0.00018868 | 0.0010628 | 0.0037107 | 0.00049072 | -1.3046e-06 | -2.554e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.417e-05 | 0.00018869 | 0.0010647 | 0.0025715 | 0.00019009 | -1.2751e-06 | -2.5548e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.417e-05 | 0.00018869 | 0.0010647 | 0.0025715 | 0.00019009 | -1.2751e-06 | -2.5548e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43e-05 | -0.00018884 | 0.0010627 | 0.0037117 | 0.00049095 | 1.3436e-06 | 2.5379e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43e-05 | -0.00018884 | 0.0010627 | 0.0037117 | 0.00049095 | 1.3436e-06 | 2.5379e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4304e-05 | -0.00018884 | 0.0010646 | 0.0025726 | 0.00019032 | 1.3731e-06 | 2.5372e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4304e-05 | -0.00018884 | 0.0010646 | 0.0025726 | 0.00019032 | 1.3731e-06 | 2.5372e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3212e-05 | 5.654e-05 | 0.0010605 | 0.0050401 | 0.00084154 | -4.1206e-07 | -7.7092e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3212e-05 | 5.654e-05 | 0.0010605 | 0.0050401 | 0.00084154 | -4.1206e-07 | -7.7092e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333e-05 | -5.6717e-05 | 0.0010605 | 0.0050404 | 0.00084161 | 3.824e-07 | 7.5667e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333e-05 | -5.6717e-05 | 0.0010605 | 0.0050404 | 0.00084161 | 3.824e-07 | 7.5667e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32e-05 | 5.6563e-05 | 0.0010669 | 0.0012428 | -0.00016057 | -3.1388e-07 | -7.7356e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32e-05 | 5.6563e-05 | 0.0010669 | 0.0012428 | -0.00016057 | -3.1388e-07 | -7.7356e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342e-05 | -5.6695e-05 | 0.0010669 | 0.0012431 | -0.0001605 | 4.8058e-07 | 7.5404e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342e-05 | -5.6695e-05 | 0.0010669 | 0.0012431 | -0.0001605 | 4.8058e-07 | 7.5404e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3208e-05 | 5.6548e-05 | 0.0010628 | 0.003711 | 0.0004908 | -3.7769e-07 | -7.7185e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3204e-05 | 5.6555e-05 | 0.0010647 | 0.0025719 | 0.00019017 | -3.4824e-07 | -7.7264e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334e-05 | -5.6709e-05 | 0.0010627 | 0.0037114 | 0.00049087 | 4.1676e-07 | 7.5575e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338e-05 | -5.6702e-05 | 0.0010647 | 0.0025722 | 0.00019024 | 4.4622e-07 | 7.5496e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3208e-05 | 5.6548e-05 | 0.0010628 | 0.003711 | 0.0004908 | -3.7769e-07 | -7.7185e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3204e-05 | 5.6555e-05 | 0.0010647 | 0.0025719 | 0.00019017 | -3.4824e-07 | -7.7264e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334e-05 | -5.6709e-05 | 0.0010627 | 0.0037114 | 0.00049087 | 4.1676e-07 | 7.5575e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338e-05 | -5.6702e-05 | 0.0010647 | 0.0025722 | 0.00019024 | 4.4622e-07 | 7.5496e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4174e-05 | 0.00018868 | 0.0010721 | 0.0034471 | 0.00047638 | -1.3035e-06 | -2.554e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4174e-05 | 0.00018868 | 0.0010721 | 0.0034471 | 0.00047638 | -1.3035e-06 | -2.554e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4171e-05 | 0.00018869 | 0.001074 | 0.0023079 | 0.00017575 | -1.2741e-06 | -2.5548e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4171e-05 | 0.00018869 | 0.001074 | 0.0023079 | 0.00017575 | -1.2741e-06 | -2.5548e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43e-05 | -0.00018884 | 0.001072 | 0.0034482 | 0.00047661 | 1.3447e-06 | 2.538e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43e-05 | -0.00018884 | 0.001072 | 0.0034482 | 0.00047661 | 1.3447e-06 | 2.538e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4303e-05 | -0.00018884 | 0.001074 | 0.002309 | 0.00017598 | 1.3741e-06 | 2.5372e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4303e-05 | -0.00018884 | 0.001074 | 0.002309 | 0.00017598 | 1.3741e-06 | 2.5372e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3213e-05 | 5.6541e-05 | 0.0010698 | 0.0047765 | 0.0008272 | -4.1104e-07 | -7.7086e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3213e-05 | 5.6541e-05 | 0.0010698 | 0.0047765 | 0.0008272 | -4.1104e-07 | -7.7086e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3329e-05 | -5.6717e-05 | 0.0010698 | 0.0047769 | 0.00082727 | 3.8342e-07 | 7.5674e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3329e-05 | -5.6717e-05 | 0.0010698 | 0.0047769 | 0.00082727 | 3.8342e-07 | 7.5674e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3201e-05 | 5.6563e-05 | 0.0010762 | 0.00097926 | -0.00017491 | -3.1285e-07 | -7.7349e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3201e-05 | 5.6563e-05 | 0.0010762 | 0.00097926 | -0.00017491 | -3.1285e-07 | -7.7349e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342e-05 | -5.6694e-05 | 0.0010762 | 0.00097958 | -0.00017484 | 4.816e-07 | 7.541e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3342e-05 | -5.6694e-05 | 0.0010762 | 0.00097958 | -0.00017484 | 4.816e-07 | 7.541e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3209e-05 | 5.6549e-05 | 0.0010721 | 0.0034475 | 0.00047646 | -3.7667e-07 | -7.7178e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3205e-05 | 5.6555e-05 | 0.001074 | 0.0023083 | 0.00017583 | -3.4722e-07 | -7.7257e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334e-05 | -5.6709e-05 | 0.0010721 | 0.0034478 | 0.00047653 | 4.1778e-07 | 7.5581e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337e-05 | -5.6702e-05 | 0.001074 | 0.0023086 | 0.0001759 | 4.4724e-07 | 7.5502e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3209e-05 | 5.6549e-05 | 0.0010721 | 0.0034475 | 0.00047646 | -3.7667e-07 | -7.7178e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3205e-05 | 5.6555e-05 | 0.001074 | 0.0023083 | 0.00017583 | -3.4722e-07 | -7.7257e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334e-05 | -5.6709e-05 | 0.0010721 | 0.0034478 | 0.00047653 | 4.1778e-07 | 7.5581e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337e-05 | -5.6702e-05 | 0.001074 | 0.0023086 | 0.0001759 | 4.4724e-07 | 7.5502e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2055e-05 | 9.4303e-05 | 0.0010726 | 0.0031626 | 0.00040128 | -6.3413e-07 | -1.2812e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2182e-05 | -9.446e-05 | 0.0010725 | 0.0031631 | 0.0004014 | 6.8997e-07 | 1.2648e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2184e-05 | -9.4456e-05 | 0.0010735 | 0.0025935 | 0.00025108 | 7.0469e-07 | 1.2644e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2184e-05 | -9.4456e-05 | 0.0010735 | 0.0025935 | 0.00025108 | 7.0469e-07 | 1.2644e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2053e-05 | 9.4306e-05 | 0.0010735 | 0.002593 | 0.00025097 | -6.194e-07 | -1.2816e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2053e-05 | 9.4306e-05 | 0.0010735 | 0.002593 | 0.00025097 | -6.194e-07 | -1.2816e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2055e-05 | 9.4303e-05 | 0.0010726 | 0.0031626 | 0.00040128 | -6.3413e-07 | -1.2812e-05 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5742e-06 | 2.8232e-05 | 0.0010714 | 0.0038273 | 0.00057669 | -1.8788e-07 | -3.8962e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6969e-06 | -2.8397e-05 | 0.0010714 | 0.0038275 | 0.00057673 | 2.0935e-07 | 3.7418e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.703e-06 | -2.8386e-05 | 0.0010746 | 0.0019288 | 7.5673e-05 | 2.5844e-07 | 3.7286e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.703e-06 | -2.8386e-05 | 0.0010746 | 0.0019288 | 7.5673e-05 | 2.5844e-07 | 3.7286e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5681e-06 | 2.8243e-05 | 0.0010746 | 0.0019287 | 7.5639e-05 | -1.3878e-07 | -3.9093e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5681e-06 | 2.8243e-05 | 0.0010746 | 0.0019287 | 7.5639e-05 | -1.3878e-07 | -3.9093e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5742e-06 | 2.8232e-05 | 0.0010714 | 0.0038273 | 0.00057669 | -1.8788e-07 | -3.8962e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5721e-06 | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.699e-06 | -2.8393e-05 | 0.0010725 | 0.0031629 | 0.00040136 | 2.2653e-07 | 3.7372e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7009e-06 | -2.839e-05 | 0.0010735 | 0.0025933 | 0.00025104 | 2.4126e-07 | 3.7332e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7009e-06 | -2.839e-05 | 0.0010735 | 0.0025933 | 0.00025104 | 2.4126e-07 | 3.7332e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5721e-06 | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5702e-06 | 2.8239e-05 | 0.0010735 | 0.0025932 | 0.00025101 | -1.5597e-07 | -3.9047e-06 | 0 | 0
10 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5721e-06 | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 0 | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | 4.4856e-09 | -8.692e-05 | -0.0011977 | 0.00084622 | 0.93957 | -1.7305e-08 | 9.337e-10 | -0.0059806 | N/A | -3.6791e-11 | -6.4681e-09 | -1.0223e-09 | 0.93957 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | 3.738e-09 | -7.2434e-05 | -0.00099808 | 0.00070518 | 0.78253 | -1.4421e-08 | 7.7808e-10 | -0.0049838 | N/A | -3.5087e-11 | -5.39e-09 | -8.5192e-10 | 0.78253 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.4466 | -2.0705e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.059009 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 1.4466 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.4466 | 2.2691e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.059009 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 1.4466 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 2.569 | 9.6669e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.10479 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 2.569 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 0.60376 | 1.0862e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.024628 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 0.60376 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.728 | -1.4248e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.070487 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 1.728 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 2.5095 | 9.2262e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.10237 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 2.5095 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.728 | 1.6129e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.070487 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 1.728 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 0.80622 | 1.0063e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.032887 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 0.80622 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | 0.00012852 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 1.3381 | -2.0685e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.054583 | 2.793e-08 | -8.0483e-08 | 1.3381 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | -0.0001289 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 1.3381 | 2.2711e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.054583 | 2.793e-08 | 8.7273e-08 | 1.3381 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | -1.8982e-07 | 0.0014366 | 0.0036861 | 0.0024441 | 2.4632 | 9.8688e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.10048 | 2.4502e-08 | 3.1176e-07 | 2.4632 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | -1.9696e-07 | 0.0015522 | -0.0092761 | -0.00040499 | 0.6277 | 1.1064e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.025605 | 3.3794e-08 | -3.0456e-07 | 0.6277 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | 8.9906e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.5722 | -1.4219e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.064132 | 2.6313e-08 | -5.5575e-08 | 1.5722 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | -9.0288e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.5722 | 1.6158e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.064132 | 2.6313e-08 | 6.1854e-08 | 1.5722 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | -1.8952e-07 | 0.0014297 | 0.0013809 | 0.0022618 | 2.3537 | 9.5146e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.096011 | 2.3913e-08 | 2.1899e-07 | 2.3537 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | -1.9452e-07 | 0.0015107 | -0.0076926 | 0.00026738 | 0.65996 | 1.0351e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.02692 | 3.0418e-08 | -2.1243e-07 | 0.65996 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.5722 | 9.6976e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.064132 | 2.6313e-08 | 3.1397e-09 | 1.5722 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.4466 | -2.0705e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.059009 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 1.4466 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.4466 | 2.2691e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.059009 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 1.4466 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 2.569 | 9.6669e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.10479 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 2.569 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 0.60376 | 1.0862e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.024628 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 0.60376 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.728 | -1.4248e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.070487 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 1.728 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 2.5095 | 9.2262e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.10237 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 2.5095 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.728 | 1.6129e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.070487 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 1.728 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 0.80622 | 1.0063e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.032887 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 0.80622 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.5722 | 9.6976e-08 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | N/A | 3.3917e-11 | 2.6313e-08 | 3.1397e-09 | 1.5722 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.4466 | -2.0705e-06 | 0.00012863 | -0.0080364 | N/A | -8.8786e-11 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 1.4466 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.4466 | 2.2691e-06 | -0.00012867 | -0.0080364 | N/A | 1.7529e-10 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 1.4466 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 2.569 | 9.6669e-08 | -2.2259e-08 | -0.011095 | N/A | -0.00038124 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 2.569 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 0.60376 | 1.0862e-07 | -1.9482e-08 | -0.002943 | N/A | 0.00038161 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 0.60376 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.728 | -1.4248e-06 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | N/A | -6.0212e-11 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 1.728 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 2.5095 | 9.2262e-08 | -2.1517e-08 | -0.011972 | N/A | -0.00026687 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 2.5095 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.728 | 1.6129e-06 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | N/A | 1.2464e-10 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 1.728 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 0.80622 | 1.0063e-07 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | N/A | 0.00026713 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 0.80622 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.4466 | -2.0705e-06 | 0.00012863 | -0.0080364 | N/A | -8.8786e-11 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 1.4466 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.4466 | 2.2691e-06 | -0.00012867 | -0.0080364 | N/A | 1.7529e-10 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 1.4466 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 2.569 | 9.6669e-08 | -2.2259e-08 | -0.011095 | N/A | -0.00038124 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 2.569 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 0.60376 | 1.0862e-07 | -1.9482e-08 | -0.002943 | N/A | 0.00038161 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 0.60376 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.728 | -1.4248e-06 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | N/A | -6.0212e-11 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 1.728 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 2.5095 | 9.2262e-08 | -2.1517e-08 | -0.011972 | N/A | -0.00026687 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 2.5095 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.728 | 1.6129e-06 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | N/A | 1.2464e-10 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 1.728 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 0.80622 | 1.0063e-07 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | N/A | 0.00026713 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 0.80622 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012852 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 1.3381 | -2.0685e-06 | 0.00012863 | -0.0073387 | N/A | -8.7593e-11 | 2.793e-08 | -8.0483e-08 | 1.3381 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | -0.0001289 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 1.3381 | 2.2711e-06 | -0.00012867 | -0.0073387 | N/A | 1.7648e-10 | 2.793e-08 | 8.7273e-08 | 1.3381 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | -1.8982e-07 | 0.0014366 | 0.0036861 | 0.0024441 | 2.4632 | 9.8688e-08 | -2.2368e-08 | -0.010398 | N/A | -0.00038124 | 2.4502e-08 | 3.1176e-07 | 2.4632 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | -1.9696e-07 | 0.0015522 | -0.0092761 | -0.00040499 | 0.6277 | 1.1064e-07 | -1.9591e-08 | -0.0022453 | N/A | 0.00038161 | 3.3794e-08 | -3.0456e-07 | 0.6277 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | 8.9906e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.5722 | -1.4219e-06 | 9.0036e-05 | -0.0088338 | N/A | -5.8508e-11 | 2.6313e-08 | -5.5575e-08 | 1.5722 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | -9.0288e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.5722 | 1.6158e-06 | -9.0077e-05 | -0.0088338 | N/A | 1.2634e-10 | 2.6313e-08 | 6.1854e-08 | 1.5722 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | -1.8952e-07 | 0.0014297 | 0.0013809 | 0.0022618 | 2.3537 | 9.5146e-08 | -2.1673e-08 | -0.010975 | N/A | -0.00026687 | 2.3913e-08 | 2.1899e-07 | 2.3537 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | -1.9452e-07 | 0.0015107 | -0.0076926 | 0.00026738 | 0.65996 | 1.0351e-07 | -1.9729e-08 | -0.0052684 | N/A | 0.00026713 | 3.0418e-08 | -2.1243e-07 | 0.65996 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015035 | -0.0019435 | 0.0010789 | 0 | -1.922e-05 | 0.0002432 | -0.0062412 | N/A | -4.7304e-05 | 1.18e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015035 | -0.0019435 | 0.0010789 | 0 | -1.922e-05 | 0.0002432 | -0.0062412 | N/A | -4.7304e-05 | 1.18e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015008 | -0.0036179 | 0.00087267 | 0 | -1.9232e-05 | 0.00024305 | -0.0062416 | N/A | 4.7396e-05 | 1.1971e-08 | -1.8935e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015008 | -0.0036179 | 0.00087267 | 0 | -1.9232e-05 | 0.00024305 | -0.0062416 | N/A | 4.7396e-05 | 1.1971e-08 | -1.8935e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015036 | -0.0019423 | 0.0010792 | 0 | 1.9441e-05 | -0.00024309 | -0.0062428 | N/A | -4.7396e-05 | 4.6261e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015036 | -0.0019423 | 0.0010792 | 0 | 1.9441e-05 | -0.00024309 | -0.0062428 | N/A | -4.7396e-05 | 4.6261e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00022861 | 0.0015009 | -0.0036167 | 0.00087295 | 0 | 1.9429e-05 | -0.00024324 | -0.0062432 | N/A | 4.7304e-05 | 4.6432e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00022861 | 0.0015009 | -0.0036167 | 0.00087295 | 0 | 1.9429e-05 | -0.00024324 | -0.0062432 | N/A | 4.7304e-05 | 4.6432e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | 6.8296e-05 | 0.0015067 | 1.0476e-05 | 0.0013196 | 0 | -5.6743e-06 | 7.3172e-05 | -0.0062413 | N/A | -0.00015782 | 2.3661e-08 | -5.5413e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | 6.8296e-05 | 0.0015067 | 1.0476e-05 | 0.0013196 | 0 | -5.6743e-06 | 7.3172e-05 | -0.0062413 | N/A | -0.00015782 | 2.3661e-08 | -5.5413e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | -6.8764e-05 | 0.0015067 | 1.0836e-05 | 0.0013197 | 0 | 5.9241e-06 | -7.2715e-05 | -0.0062418 | N/A | -0.00015785 | 3.3999e-08 | 5.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | -6.8764e-05 | 0.0015067 | 1.0836e-05 | 0.0013197 | 0 | 5.9241e-06 | -7.2715e-05 | -0.0062418 | N/A | -0.00015785 | 3.3999e-08 | 5.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | 6.8378e-05 | 0.0014977 | -0.005571 | 0.00063214 | 0 | -5.7152e-06 | 7.2673e-05 | -0.0062426 | N/A | 0.00015785 | 2.4233e-08 | -5.7919e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | 6.8378e-05 | 0.0014977 | -0.005571 | 0.00063214 | 0 | -5.7152e-06 | 7.2673e-05 | -0.0062426 | N/A | 0.00015785 | 2.4233e-08 | -5.7919e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | -6.8682e-05 | 0.0014977 | -0.0055706 | 0.00063223 | 0 | 5.8832e-06 | -7.3214e-05 | -0.0062431 | N/A | 0.00015782 | 3.4571e-08 | 5.5484e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | -6.8682e-05 | 0.0014977 | -0.0055706 | 0.00063223 | 0 | 5.8832e-06 | -7.3214e-05 | -0.0062431 | N/A | 0.00015782 | 3.4571e-08 | 5.5484e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015035 | -0.001943 | 0.001079 | 0 | -5.6886e-06 | 7.2997e-05 | -0.0062418 | N/A | -4.7336e-05 | 2.3861e-08 | -5.629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | 6.8349e-05 | 0.0015008 | -0.0036175 | 0.00087277 | 0 | -5.7009e-06 | 7.2847e-05 | -0.0062422 | N/A | 4.7364e-05 | 2.4033e-08 | -5.7042e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015035 | -0.0019427 | 0.0010791 | 0 | 5.9098e-06 | -7.2889e-05 | -0.0062423 | N/A | -4.7364e-05 | 3.4199e-08 | 5.7113e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | -6.8711e-05 | 0.0015008 | -0.0036171 | 0.00087285 | 0 | 5.8976e-06 | -7.3039e-05 | -0.0062426 | N/A | 4.7336e-05 | 3.4371e-08 | 5.6362e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015035 | -0.001943 | 0.001079 | 0 | -5.6886e-06 | 7.2997e-05 | -0.0062418 | N/A | -4.7336e-05 | 2.3861e-08 | -5.629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | 6.8349e-05 | 0.0015008 | -0.0036175 | 0.00087277 | 0 | -5.7009e-06 | 7.2847e-05 | -0.0062422 | N/A | 4.7364e-05 | 2.4033e-08 | -5.7042e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015035 | -0.0019427 | 0.0010791 | 0 | 5.9098e-06 | -7.2889e-05 | -0.0062423 | N/A | -4.7364e-05 | 3.4199e-08 | 5.7113e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | -6.8711e-05 | 0.0015008 | -0.0036171 | 0.00087285 | 0 | 5.8976e-06 | -7.3039e-05 | -0.0062426 | N/A | 4.7336e-05 | 3.4371e-08 | 5.6362e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015165 | -0.0017638 | 0.00095199 | 0 | -1.9218e-05 | 0.0002432 | -0.0053441 | N/A | -4.7304e-05 | 1.277e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015165 | -0.0017638 | 0.00095199 | 0 | -1.9218e-05 | 0.0002432 | -0.0053441 | N/A | -4.7304e-05 | 1.277e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015138 | -0.0034382 | 0.00074574 | 0 | -1.923e-05 | 0.00024305 | -0.0053445 | N/A | 4.7396e-05 | 1.2941e-08 | -1.8934e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015138 | -0.0034382 | 0.00074574 | 0 | -1.923e-05 | 0.00024305 | -0.0053445 | N/A | 4.7396e-05 | 1.2941e-08 | -1.8934e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015166 | -0.0017626 | 0.00095227 | 0 | 1.9444e-05 | -0.00024309 | -0.0053457 | N/A | -4.7396e-05 | 4.7231e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015166 | -0.0017626 | 0.00095227 | 0 | 1.9444e-05 | -0.00024309 | -0.0053457 | N/A | -4.7396e-05 | 4.7231e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00022862 | 0.0015139 | -0.003437 | 0.00074602 | 0 | 1.9432e-05 | -0.00024324 | -0.0053461 | N/A | 4.7304e-05 | 4.7403e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00022862 | 0.0015139 | -0.003437 | 0.00074602 | 0 | 1.9432e-05 | -0.00024324 | -0.0053461 | N/A | 4.7304e-05 | 4.7403e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | 6.8295e-05 | 0.0015197 | 0.00019013 | 0.0011927 | 0 | -5.6717e-06 | 7.3172e-05 | -0.0053443 | N/A | -0.00015782 | 2.4631e-08 | -5.5411e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | 6.8295e-05 | 0.0015197 | 0.00019013 | 0.0011927 | 0 | -5.6717e-06 | 7.3172e-05 | -0.0053443 | N/A | -0.00015782 | 2.4631e-08 | -5.5411e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | -6.8765e-05 | 0.0015197 | 0.00019049 | 0.0011928 | 0 | 5.9267e-06 | -7.2715e-05 | -0.0053447 | N/A | -0.00015785 | 3.497e-08 | 5.7992e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | -6.8765e-05 | 0.0015197 | 0.00019049 | 0.0011928 | 0 | 5.9267e-06 | -7.2715e-05 | -0.0053447 | N/A | -0.00015785 | 3.497e-08 | 5.7992e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | 6.8377e-05 | 0.0015107 | -0.0053913 | 0.00050521 | 0 | -5.7126e-06 | 7.2673e-05 | -0.0053455 | N/A | 0.00015785 | 2.5203e-08 | -5.7917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | 6.8377e-05 | 0.0015107 | -0.0053913 | 0.00050521 | 0 | -5.7126e-06 | 7.2673e-05 | -0.0053455 | N/A | 0.00015785 | 2.5203e-08 | -5.7917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | -6.8683e-05 | 0.0015107 | -0.005391 | 0.00050529 | 0 | 5.8858e-06 | -7.3214e-05 | -0.005346 | N/A | 0.00015782 | 3.5541e-08 | 5.5486e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | -6.8683e-05 | 0.0015107 | -0.005391 | 0.00050529 | 0 | 5.8858e-06 | -7.3214e-05 | -0.005346 | N/A | 0.00015782 | 3.5541e-08 | 5.5486e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015165 | -0.0017634 | 0.00095209 | 0 | -5.686e-06 | 7.2997e-05 | -0.0053447 | N/A | -4.7336e-05 | 2.4831e-08 | -5.6288e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | 6.8348e-05 | 0.0015139 | -0.0034378 | 0.00074584 | 0 | -5.6983e-06 | 7.2847e-05 | -0.0053451 | N/A | 4.7364e-05 | 2.5003e-08 | -5.704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015166 | -0.001763 | 0.00095217 | 0 | 5.9124e-06 | -7.289e-05 | -0.0053452 | N/A | -4.7364e-05 | 3.517e-08 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | -6.8712e-05 | 0.0015139 | -0.0034375 | 0.00074592 | 0 | 5.9001e-06 | -7.3039e-05 | -0.0053456 | N/A | 4.7336e-05 | 3.5341e-08 | 5.6363e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015165 | -0.0017634 | 0.00095209 | 0 | -5.686e-06 | 7.2997e-05 | -0.0053447 | N/A | -4.7336e-05 | 2.4831e-08 | -5.6288e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | 6.8348e-05 | 0.0015139 | -0.0034378 | 0.00074584 | 0 | -5.6983e-06 | 7.2847e-05 | -0.0053451 | N/A | 4.7364e-05 | 2.5003e-08 | -5.704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015166 | -0.001763 | 0.00095217 | 0 | 5.9124e-06 | -7.289e-05 | -0.0053452 | N/A | -4.7364e-05 | 3.517e-08 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | -6.8712e-05 | 0.0015139 | -0.0034375 | 0.00074592 | 0 | 5.9001e-06 | -7.3039e-05 | -0.0053456 | N/A | 4.7336e-05 | 3.5341e-08 | 5.6363e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00011402 | 0.0015159 | -0.0021821 | 0.0009005 | 0 | -9.5552e-06 | 0.00012159 | -0.0053446 | N/A | -2.3652e-05 | 2.1428e-08 | -9.4278e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00011442 | 0.0015159 | -0.0021815 | 0.00090064 | 0 | 9.7755e-06 | -0.00012156 | -0.0053454 | N/A | -2.3698e-05 | 3.8659e-08 | 9.4728e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0001144 | 0.0015146 | -0.0030187 | 0.00079751 | 0 | 9.7694e-06 | -0.00012163 | -0.0053456 | N/A | 2.3652e-05 | 3.8744e-08 | 9.4352e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0001144 | 0.0015146 | -0.0030187 | 0.00079751 | 0 | 9.7694e-06 | -0.00012163 | -0.0053456 | N/A | 2.3652e-05 | 3.8744e-08 | 9.4352e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00011403 | 0.0015145 | -0.0030193 | 0.00079737 | 0 | -9.5614e-06 | 0.00012151 | -0.0053448 | N/A | 2.3698e-05 | 2.1514e-08 | -9.4653e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00011403 | 0.0015145 | -0.0030193 | 0.00079737 | 0 | -9.5614e-06 | 0.00012151 | -0.0053448 | N/A | 2.3698e-05 | 2.1514e-08 | -9.4653e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00011402 | 0.0015159 | -0.0021821 | 0.0009005 | 0 | -9.5552e-06 | 0.00012159 | -0.0053446 | N/A | -2.3652e-05 | 2.1428e-08 | -9.4278e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | 3.405e-05 | 0.0015175 | -0.0012051 | 0.0010209 | 0 | -2.7823e-06 | 3.6575e-05 | -0.0053447 | N/A | -7.891e-05 | 2.7359e-08 | -2.7687e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | -3.448e-05 | 0.0015175 | -0.001205 | 0.0010209 | 0 | 3.0169e-06 | -3.6368e-05 | -0.0053449 | N/A | -7.8924e-05 | 3.2528e-08 | 2.9015e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | -3.4439e-05 | 0.001513 | -0.0039957 | 0.00067715 | 0 | 2.9965e-06 | -3.6617e-05 | -0.0053456 | N/A | 7.891e-05 | 3.2814e-08 | 2.7762e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | -3.4439e-05 | 0.001513 | -0.0039957 | 0.00067715 | 0 | 2.9965e-06 | -3.6617e-05 | -0.0053456 | N/A | 7.891e-05 | 3.2814e-08 | 2.7762e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | 3.4091e-05 | 0.001513 | -0.0039959 | 0.00067711 | 0 | -2.8028e-06 | 3.6326e-05 | -0.0053453 | N/A | 7.8924e-05 | 2.7645e-08 | -2.894e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | 3.4091e-05 | 0.001513 | -0.0039959 | 0.00067711 | 0 | -2.8028e-06 | 3.6326e-05 | -0.0053453 | N/A | 7.8924e-05 | 2.7645e-08 | -2.894e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | 3.405e-05 | 0.0015175 | -0.0012051 | 0.0010209 | 0 | -2.7823e-06 | 3.6575e-05 | -0.0053447 | N/A | -7.891e-05 | 2.7359e-08 | -2.7687e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 0 | -2.7895e-06 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | -3.4465e-05 | 0.0015159 | -0.0021817 | 0.00090059 | 0 | 3.0097e-06 | -3.6455e-05 | -0.0053452 | N/A | -2.3682e-05 | 3.2628e-08 | 2.8576e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | -3.4453e-05 | 0.0015145 | -0.0030189 | 0.00079746 | 0 | 3.0036e-06 | -3.653e-05 | -0.0053453 | N/A | 2.3668e-05 | 3.2714e-08 | 2.82e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | -3.4453e-05 | 0.0015145 | -0.0030189 | 0.00079746 | 0 | 3.0036e-06 | -3.653e-05 | -0.0053453 | N/A | 2.3668e-05 | 3.2714e-08 | 2.82e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 0 | -2.7895e-06 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | 3.4077e-05 | 0.0015145 | -0.0030191 | 0.00079742 | 0 | -2.7956e-06 | 3.6413e-05 | -0.0053451 | N/A | 2.3682e-05 | 2.7544e-08 | -2.8501e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
11 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 0 | -2.7895e-06 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | 9.337e-10 | -0.0059806 | 2.9433e-10 | -3.6791e-11 | 0.93877 | -1.0223e-09 | -4.802e-09 | -8.692e-05 | N/A | -0.00084622 | -9.535e-09 | 1.7299e-08 | 0.93877 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | 7.7808e-10 | -0.0049838 | 2.4479e-10 | -3.5087e-11 | 0.78259 | -8.5192e-10 | -4.0017e-09 | -7.2434e-05 | N/A | -0.00070518 | -7.9459e-09 | 1.4416e-08 | 0.78259 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 1.4466 | -8.0602e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.059007 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 1.4466 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 1.4466 | 8.7154e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.059007 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 1.4466 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3929 | 3.1164e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.056819 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 1.3929 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.309 | -3.0468e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.053396 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 1.309 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 1.7288 | -5.5746e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.070519 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 1.7288 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.6899 | 2.1882e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.068934 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 1.6899 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 1.7288 | 6.1684e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.070519 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 1.7288 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.6002 | -2.126e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.065275 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 1.6002 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | 0.00012863 | -0.0073387 | 8.6517e-10 | -8.7593e-11 | 1.3373 | -8.0483e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.054551 | 5.2282e-07 | -2.272e-06 | 1.3373 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | -0.00012867 | -0.0073387 | 1.3279e-09 | 1.7648e-10 | 1.3373 | 8.7273e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.054551 | -4.3039e-07 | 2.0676e-06 | 1.3373 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | -2.2368e-08 | -0.010398 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.2909 | 3.1176e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.052659 | 6.1919e-09 | -8.7941e-08 | 1.2909 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | -1.9591e-08 | -0.0022453 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.2041 | -3.0456e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.049118 | 8.9963e-08 | -1.2317e-07 | 1.2041 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | 9.0036e-05 | -0.0088338 | 1.008e-09 | -5.8508e-11 | 1.5714 | -5.5575e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.064101 | 3.7746e-07 | -1.6167e-06 | 1.5714 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | -9.0077e-05 | -0.0088338 | 1.3319e-09 | 1.2634e-10 | 1.5714 | 6.1854e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.064101 | -2.8979e-07 | 1.421e-06 | 1.5714 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | -2.1673e-08 | -0.010975 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.5329 | 2.1899e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.062527 | 1.5816e-08 | -8.7891e-08 | 1.5329 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | -1.9729e-08 | -0.0052684 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.4452 | -2.1243e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.058953 | 7.4456e-08 | -1.1255e-07 | 1.4452 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | 1.17e-09 | 3.3917e-11 | 1.5714 | 3.1397e-09 | 200 | 24.515 | SI | 0.064101 | 4.3835e-08 | -9.7864e-08 | 1.5714 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 1.4466 | -8.0602e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.059007 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 1.4466 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 1.4466 | 8.7154e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.059007 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 1.4466 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3929 | 3.1164e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.056819 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 1.3929 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.309 | -3.0468e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.053396 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 1.309 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 1.7288 | -5.5746e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.070519 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 1.7288 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.6899 | 2.1882e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.068934 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 1.6899 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 1.7288 | 6.1684e-08 | 200 | 24.515 | SI | 0.070519 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 1.7288 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.6002 | -2.126e-07 | 200 | 24.515 | SI | 0.065275 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 1.6002 | 0 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | 1.17e-09 | 3.3917e-11 | 1.5714 | 3.1397e-09 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | 4.3835e-08 | -9.7864e-08 | 1.5714 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 1.4466 | -8.0602e-08 | 0.00012886 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 1.4466 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 1.4466 | 8.7154e-08 | -0.00012856 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 1.4466 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3929 | 3.1164e-07 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | N/A | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 1.3929 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.309 | -3.0468e-07 | 1.535e-07 | 0.0015617 | N/A | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 1.309 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 1.7288 | -5.5746e-08 | 9.0243e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 1.7288 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.6899 | 2.1882e-07 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | N/A | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 1.6899 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 1.7288 | 6.1684e-08 | -8.9952e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 1.7288 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.6002 | -2.126e-07 | 1.501e-07 | 0.0015099 | N/A | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 1.6002 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 1.4466 | -8.0602e-08 | 0.00012886 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 1.4466 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 1.4466 | 8.7154e-08 | -0.00012856 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 1.4466 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3929 | 3.1164e-07 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | N/A | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 1.3929 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.309 | -3.0468e-07 | 1.535e-07 | 0.0015617 | N/A | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 1.309 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 1.7288 | -5.5746e-08 | 9.0243e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 1.7288 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.6899 | 2.1882e-07 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | N/A | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 1.6899 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 1.7288 | 6.1684e-08 | -8.9952e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 1.7288 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.6002 | -2.126e-07 | 1.501e-07 | 0.0015099 | N/A | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 1.6002 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012863 | -0.0073387 | 8.6517e-10 | -8.7593e-11 | 1.3373 | -8.0483e-08 | 0.00012886 | 0.0014862 | N/A | -0.0011311 | 5.2282e-07 | -2.272e-06 | 1.3373 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | -0.00012867 | -0.0073387 | 1.3279e-09 | 1.7648e-10 | 1.3373 | 8.7273e-08 | -0.00012856 | 0.0014862 | N/A | -0.0011311 | -4.3039e-07 | 2.0676e-06 | 1.3373 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | -2.2368e-08 | -0.010398 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.2909 | 3.1176e-07 | 1.428e-07 | 0.0014169 | N/A | -0.00078594 | 6.1919e-09 | -8.7941e-08 | 1.2909 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | -1.9591e-08 | -0.0022453 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.2041 | -3.0456e-07 | 1.5406e-07 | 0.0015718 | N/A | -0.0012538 | 8.9963e-08 | -1.2317e-07 | 1.2041 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | 9.0036e-05 | -0.0088338 | 1.008e-09 | -5.8508e-11 | 1.5714 | -5.5575e-08 | 9.0243e-05 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | 3.7746e-07 | -1.6167e-06 | 1.5714 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | -9.0077e-05 | -0.0088338 | 1.3319e-09 | 1.2634e-10 | 1.5714 | 6.1854e-08 | -8.9951e-05 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | -2.8979e-07 | 1.421e-06 | 1.5714 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | -2.1673e-08 | -0.010975 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.5329 | 2.1899e-07 | 1.4302e-07 | 0.001416 | N/A | -0.001101 | 1.5816e-08 | -8.7891e-08 | 1.5329 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | -1.9729e-08 | -0.0052684 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.4452 | -2.1243e-07 | 1.509e-07 | 0.0015244 | N/A | -0.0014285 | 7.4456e-08 | -1.1255e-07 | 1.4452 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0062412 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.00022857 | 0.0015009 | N/A | -0.00087293 | -1.8264e-06 | -1.9442e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0062412 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.00022857 | 0.0015009 | N/A | -0.00087293 | -1.8264e-06 | -1.9442e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0062416 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8935e-05 | 0.00022859 | 0.0015036 | N/A | -0.0010792 | -1.7851e-06 | -1.9429e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0062416 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8935e-05 | 0.00022859 | 0.0015036 | N/A | -0.0010792 | -1.7851e-06 | -1.9429e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0062428 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | -0.00022829 | 0.0015008 | N/A | -0.00087268 | 1.8811e-06 | 1.9219e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0062428 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | -0.00022829 | 0.0015008 | N/A | -0.00087268 | 1.8811e-06 | 1.9219e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0062432 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | -0.00022827 | 0.0015035 | N/A | -0.0010789 | 1.9223e-06 | 1.9231e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0062432 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | -0.00022827 | 0.0015035 | N/A | -0.0010789 | 1.9223e-06 | 1.9231e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0062413 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5413e-06 | 6.8636e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.0006322 | -5.7688e-07 | -5.9248e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0062413 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5413e-06 | 6.8636e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.0006322 | -5.7688e-07 | -5.9248e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0062418 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7991e-06 | -6.8422e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.00063213 | 5.3536e-07 | 5.6733e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0062418 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7991e-06 | -6.8422e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.00063213 | 5.3536e-07 | 5.6733e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0062426 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7919e-06 | 6.8718e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | -4.3942e-07 | -5.8841e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0062426 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7919e-06 | 6.8718e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | -4.3942e-07 | -5.8841e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.0062431 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5484e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | 6.7281e-07 | 5.7141e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.0062431 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5484e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | 6.7281e-07 | 5.7141e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0062418 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.629e-06 | 6.8665e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087284 | -5.2877e-07 | -5.9105e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0062422 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.7042e-06 | 6.869e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.0010791 | -4.8753e-07 | -5.8983e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | -7.2889e-05 | -0.0062423 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7113e-06 | -6.8393e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087277 | 5.8347e-07 | 5.6876e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0062426 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6362e-06 | -6.8368e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.001079 | 6.247e-07 | 5.6998e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0062418 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.629e-06 | 6.8665e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087284 | -5.2877e-07 | -5.9105e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0062422 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.7042e-06 | 6.869e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.0010791 | -4.8753e-07 | -5.8983e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | -7.2889e-05 | -0.0062423 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7113e-06 | -6.8393e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087277 | 5.8347e-07 | 5.6876e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0062426 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6362e-06 | -6.8368e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.001079 | 6.247e-07 | 5.6998e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0053441 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.00022857 | 0.0015139 | N/A | -0.000746 | -1.825e-06 | -1.9444e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0053441 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.00022857 | 0.0015139 | N/A | -0.000746 | -1.825e-06 | -1.9444e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0053445 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8934e-05 | 0.00022859 | 0.0015166 | N/A | -0.00095226 | -1.7837e-06 | -1.9432e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0053445 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8934e-05 | 0.00022859 | 0.0015166 | N/A | -0.00095226 | -1.7837e-06 | -1.9432e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0053457 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | -0.00022829 | 0.0015138 | N/A | -0.00074575 | 1.8825e-06 | 1.9216e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0053457 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | -0.00022829 | 0.0015138 | N/A | -0.00074575 | 1.8825e-06 | 1.9216e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0053461 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | -0.00022827 | 0.0015165 | N/A | -0.00095201 | 1.9237e-06 | 1.9228e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0053461 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | -0.00022827 | 0.0015165 | N/A | -0.00095201 | 1.9237e-06 | 1.9228e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0053443 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5411e-06 | 6.8637e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050527 | -5.7545e-07 | -5.9274e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0053443 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5411e-06 | 6.8637e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050527 | -5.7545e-07 | -5.9274e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0053447 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7992e-06 | -6.8421e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050519 | 5.3679e-07 | 5.6707e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0053447 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7992e-06 | -6.8421e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050519 | 5.3679e-07 | 5.6707e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0053455 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7917e-06 | 6.8719e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011928 | -4.3799e-07 | -5.8867e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0053455 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7917e-06 | 6.8719e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011928 | -4.3799e-07 | -5.8867e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.005346 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5486e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011927 | 6.7424e-07 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.005346 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5486e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011927 | 6.7424e-07 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0053447 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.6288e-06 | 6.8666e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074591 | -5.2734e-07 | -5.9131e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0053451 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.704e-06 | 6.869e-05 | 0.0015166 | N/A | -0.00095217 | -4.861e-07 | -5.9009e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | -7.289e-05 | -0.0053452 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7115e-06 | -6.8392e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074583 | 5.849e-07 | 5.685e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0053456 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6363e-06 | -6.8367e-05 | 0.0015165 | N/A | -0.0009521 | 6.2614e-07 | 5.6972e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0053447 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.6288e-06 | 6.8666e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074591 | -5.2734e-07 | -5.9131e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0053451 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.704e-06 | 6.869e-05 | 0.0015166 | N/A | -0.00095217 | -4.861e-07 | -5.9009e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | -7.289e-05 | -0.0053452 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7115e-06 | -6.8392e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074583 | 5.849e-07 | 5.685e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0053456 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6363e-06 | -6.8367e-05 | 0.0015165 | N/A | -0.0009521 | 6.2614e-07 | 5.6972e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00012159 | -0.0053446 | 0.00041894 | -2.3652e-05 | 0 | -9.4278e-06 | 0.00011436 | 0.0015146 | N/A | -0.0007975 | -8.8778e-07 | -9.7761e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00012156 | -0.0053454 | 0.00041956 | -2.3698e-05 | 0 | 9.4728e-06 | -0.00011407 | 0.0015145 | N/A | -0.00079737 | 9.6595e-07 | 9.5541e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00012163 | -0.0053456 | -0.00041894 | 2.3652e-05 | 0 | 9.4352e-06 | -0.00011406 | 0.0015159 | N/A | -0.00090051 | 9.8657e-07 | 9.5602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00012163 | -0.0053456 | -0.00041894 | 2.3652e-05 | 0 | 9.4352e-06 | -0.00011406 | 0.0015159 | N/A | -0.00090051 | 9.8657e-07 | 9.5602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00012151 | -0.0053448 | -0.00041956 | 2.3698e-05 | 0 | -9.4653e-06 | 0.00011437 | 0.0015159 | N/A | -0.00090063 | -8.6716e-07 | -9.77e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00012151 | -0.0053448 | -0.00041956 | 2.3698e-05 | 0 | -9.4653e-06 | 0.00011437 | 0.0015159 | N/A | -0.00090063 | -8.6716e-07 | -9.77e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00012159 | -0.0053446 | 0.00041894 | -2.3652e-05 | 0 | -9.4278e-06 | 0.00011436 | 0.0015146 | N/A | -0.0007975 | -8.8778e-07 | -9.7761e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | 3.6575e-05 | -0.0053447 | 0.0013974 | -7.891e-05 | 0 | -2.7687e-06 | 3.4393e-05 | 0.001513 | N/A | -0.00067714 | -2.6303e-07 | -3.0177e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | -3.6368e-05 | -0.0053449 | 0.0013976 | -7.8924e-05 | 0 | 2.9015e-06 | -3.4136e-05 | 0.001513 | N/A | -0.0006771 | 2.9309e-07 | 2.7814e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | -3.6617e-05 | -0.0053456 | -0.0013974 | 7.891e-05 | 0 | 2.7762e-06 | -3.4095e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | 3.6182e-07 | 2.8018e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | -3.6617e-05 | -0.0053456 | -0.0013974 | 7.891e-05 | 0 | 2.7762e-06 | -3.4095e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | 3.6182e-07 | 2.8018e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | 3.6326e-05 | -0.0053453 | -0.0013976 | 7.8924e-05 | 0 | -2.894e-06 | 3.4434e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | -1.943e-07 | -2.9973e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | 3.6326e-05 | -0.0053453 | -0.0013976 | 7.8924e-05 | 0 | -2.894e-06 | 3.4434e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | -1.943e-07 | -2.9973e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | 3.6575e-05 | -0.0053447 | 0.0013974 | -7.891e-05 | 0 | -2.7687e-06 | 3.4393e-05 | 0.001513 | N/A | -0.00067714 | -2.6303e-07 | -3.0177e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | -3.6455e-05 | -0.0053452 | 0.00041934 | -2.3682e-05 | 0 | 2.8576e-06 | -3.4121e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079742 | 3.1715e-07 | 2.7885e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | -3.653e-05 | -0.0053453 | -0.00041916 | 2.3668e-05 | 0 | 2.82e-06 | -3.4109e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090055 | 3.3777e-07 | 2.7946e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | -3.653e-05 | -0.0053453 | -0.00041916 | 2.3668e-05 | 0 | 2.82e-06 | -3.4109e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090055 | 3.3777e-07 | 2.7946e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | 3.6413e-05 | -0.0053451 | -0.00041934 | 2.3682e-05 | 0 | -2.8501e-06 | 3.442e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090059 | -2.1835e-07 | -3.0044e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
12 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4998e-05 | 7.7385e-06 | -2.8075e-06 | -2.0441e-05 | -8.0986e-05 | -6.514e-07 | -2.2489e-05 | 0.003037 | 0.00077515
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0832e-05 | 6.4488e-06 | -2.3396e-06 | -1.7034e-05 | -6.7488e-05 | -5.4283e-07 | -1.8741e-05 | 0.0025308 | 0.00051676
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028546 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | -3.0928e-06 | -0.0025901 | 0.0061988 | 0.010981
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024162 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | -2.8402e-06 | -0.0021796 | 0.0061985 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026442 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 7.1344e-06 | -0.0023928 | 0.00025518 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026185 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | -1.2708e-05 | -0.0023696 | 0.011259 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027964 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | -3.2503e-06 | -0.0025353 | 0.0071098 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026491 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 3.9087e-06 | -0.0023972 | 0.0029493 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024895 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | -3.0735e-06 | -0.0022479 | 0.0071096 | 0.0094309
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026311 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | -9.9813e-06 | -0.002381 | 0.010652 | 0.0096893
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028517 | 0.00088068 | 8.2094e-05 | -3.8149e-05 | -0.00015585 | -3.0168e-06 | -0.0025875 | 0.0058444 | 0.010335
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024133 | 0.00074652 | 8.0712e-05 | -3.8148e-05 | -0.00015584 | -2.7642e-06 | -0.002177 | 0.0058442 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026413 | 0.00081632 | 7.9696e-05 | -2.5053e-06 | 2.6477e-06 | 7.2104e-06 | -0.0023902 | 0.00020877 | 0.008785
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026156 | 0.00080836 | 8.3564e-05 | -6.7925e-05 | -0.00029079 | -1.2632e-05 | -0.002367 | 0.010905 | 0.010335
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027922 | 0.00086249 | 8.1185e-05 | -4.3259e-05 | -0.0001761 | -3.1417e-06 | -0.0025315 | 0.0066036 | 0.010335
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024853 | 0.00076858 | 8.0218e-05 | -4.3258e-05 | -0.00017609 | -2.9649e-06 | -0.0022442 | 0.0066035 | 0.0098185
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026449 | 0.00081744 | 7.9506e-05 | -1.8308e-05 | -6.5147e-05 | 4.0173e-06 | -0.0023934 | 0.0024431 | 0.010335
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026269 | 0.00081187 | 8.2214e-05 | -6.4102e-05 | -0.00027055 | -9.8727e-06 | -0.0023772 | 0.010146 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026387 | 0.00081554 | 8.0701e-05 | -4.3259e-05 | -0.00017609 | -3.0533e-06 | -0.0023879 | 0.0066036 | 0.0098185
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028546 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | -3.0928e-06 | -0.0025901 | 0.0061988 | 0.010981
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024162 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | -2.8402e-06 | -0.0021796 | 0.0061985 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026442 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 7.1344e-06 | -0.0023928 | 0.00025518 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026185 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | -1.2708e-05 | -0.0023696 | 0.011259 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027964 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | -3.2503e-06 | -0.0025353 | 0.0071098 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026491 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 3.9087e-06 | -0.0023972 | 0.0029493 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024895 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | -3.0735e-06 | -0.0022479 | 0.0071096 | 0.0094309
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026311 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | -9.9813e-06 | -0.002381 | 0.010652 | 0.0096893
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026387 | 0.00081554 | 8.0701e-05 | -4.3259e-05 | -0.00017609 | -3.0533e-06 | -0.0023879 | 0.0066036 | 0.0098185
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028546 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | -3.0928e-06 | -0.0025901 | 0.0061988 | 0.010981
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024162 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | -2.8402e-06 | -0.0021796 | 0.0061985 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026442 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 7.1344e-06 | -0.0023928 | 0.00025518 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026185 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | -1.2708e-05 | -0.0023696 | 0.011259 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027964 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | -3.2503e-06 | -0.0025353 | 0.0071098 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026491 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 3.9087e-06 | -0.0023972 | 0.0029493 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024895 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | -3.0735e-06 | -0.0022479 | 0.0071096 | 0.0094309
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026311 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | -9.9813e-06 | -0.002381 | 0.010652 | 0.0096893
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028546 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | -3.0928e-06 | -0.0025901 | 0.0061988 | 0.010981
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024162 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | -2.8402e-06 | -0.0021796 | 0.0061985 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026442 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 7.1344e-06 | -0.0023928 | 0.00025518 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026185 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | -1.2708e-05 | -0.0023696 | 0.011259 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027964 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | -3.2503e-06 | -0.0025353 | 0.0071098 | 0.010077
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026491 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 3.9087e-06 | -0.0023972 | 0.0029493 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024895 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | -3.0735e-06 | -0.0022479 | 0.0071096 | 0.0094309
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026311 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | -9.9813e-06 | -0.002381 | 0.010652 | 0.0096893
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028517 | 0.00088068 | 8.2094e-05 | -3.8149e-05 | -0.00015585 | -3.0168e-06 | -0.0025875 | 0.0058444 | 0.010335
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024133 | 0.00074652 | 8.0712e-05 | -3.8148e-05 | -0.00015584 | -2.7642e-06 | -0.002177 | 0.0058442 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026413 | 0.00081632 | 7.9696e-05 | -2.5053e-06 | 2.6477e-06 | 7.2104e-06 | -0.0023902 | 0.00020877 | 0.008785
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026156 | 0.00080836 | 8.3564e-05 | -6.7925e-05 | -0.00029079 | -1.2632e-05 | -0.002367 | 0.010905 | 0.010335
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027922 | 0.00086249 | 8.1185e-05 | -4.3259e-05 | -0.0001761 | -3.1417e-06 | -0.0025315 | 0.0066036 | 0.010335
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024853 | 0.00076858 | 8.0218e-05 | -4.3258e-05 | -0.00017609 | -2.9649e-06 | -0.0022442 | 0.0066035 | 0.0098185
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026449 | 0.00081744 | 7.9506e-05 | -1.8308e-05 | -6.5147e-05 | 4.0173e-06 | -0.0023934 | 0.0024431 | 0.010335
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026269 | 0.00081187 | 8.2214e-05 | -6.4102e-05 | -0.00027055 | -9.8727e-06 | -0.0023772 | 0.010146 | 0.0093018
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028622 | 0.00088452 | 8.3575e-05 | -2.904e-05 | -0.00011653 | -7.2497e-07 | -0.0025911 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028622 | 0.00088452 | 8.3575e-05 | -2.904e-05 | -0.00011653 | -7.2497e-07 | -0.0025911 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028636 | 0.00088494 | 8.3485e-05 | -3.7792e-05 | -0.00015782 | -3.2349e-06 | -0.0025923 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028636 | 0.00088494 | 8.3485e-05 | -3.7792e-05 | -0.00015782 | -3.2349e-06 | -0.0025923 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023922 | 0.00073942 | 8.035e-05 | -3.101e-05 | -0.00012418 | -2.3072e-06 | -0.0021639 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023922 | 0.00073942 | 8.035e-05 | -3.101e-05 | -0.00012418 | -2.3072e-06 | -0.0021639 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023936 | 0.00073985 | 8.026e-05 | -3.9762e-05 | -0.00016547 | -4.8172e-06 | -0.0021652 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023936 | 0.00073985 | 8.026e-05 | -3.9762e-05 | -0.00016547 | -4.8172e-06 | -0.0021652 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026961 | 0.00083324 | 8.2551e-05 | -1.952e-05 | -7.1029e-05 | 1.6495e-06 | -0.0024401 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026961 | 0.00083324 | 8.2551e-05 | -1.952e-05 | -7.1029e-05 | 1.6495e-06 | -0.0024401 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025551 | 0.00078971 | 8.1583e-05 | -2.0111e-05 | -7.3324e-05 | 1.1748e-06 | -0.002312 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025551 | 0.00078971 | 8.1583e-05 | -2.0111e-05 | -7.3324e-05 | 1.1748e-06 | -0.002312 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027007 | 0.00083465 | 8.2252e-05 | -4.8691e-05 | -0.00020868 | -6.7169e-06 | -0.0024442 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027007 | 0.00083465 | 8.2252e-05 | -4.8691e-05 | -0.00020868 | -6.7169e-06 | -0.0024442 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025597 | 0.00079112 | 8.1284e-05 | -4.9282e-05 | -0.00021097 | -7.1916e-06 | -0.0023161 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025597 | 0.00079112 | 8.1284e-05 | -4.9282e-05 | -0.00021097 | -7.1916e-06 | -0.0023161 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026977 | 0.00083373 | 8.2446e-05 | -2.973e-05 | -0.00011921 | -1.2788e-06 | -0.0024416 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026991 | 0.00083416 | 8.2357e-05 | -3.8481e-05 | -0.0001605 | -3.7887e-06 | -0.0024428 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025567 | 0.00079021 | 8.1479e-05 | -3.0321e-05 | -0.0001215 | -1.7535e-06 | -0.0023134 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025581 | 0.00079063 | 8.1389e-05 | -3.9072e-05 | -0.0001628 | -4.2634e-06 | -0.0023147 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026977 | 0.00083373 | 8.2446e-05 | -2.973e-05 | -0.00011921 | -1.2788e-06 | -0.0024416 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026991 | 0.00083416 | 8.2357e-05 | -3.8481e-05 | -0.0001605 | -3.7887e-06 | -0.0024428 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025567 | 0.00079021 | 8.1479e-05 | -3.0321e-05 | -0.0001215 | -1.7535e-06 | -0.0023134 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025581 | 0.00079063 | 8.1389e-05 | -3.9072e-05 | -0.0001628 | -4.2634e-06 | -0.0023147 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028585 | 0.00088336 | 8.3996e-05 | -2.5974e-05 | -0.00010438 | -6.2726e-07 | -0.0025877 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028585 | 0.00088336 | 8.3996e-05 | -2.5974e-05 | -0.00010438 | -6.2726e-07 | -0.0025877 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028599 | 0.00088378 | 8.3907e-05 | -3.4725e-05 | -0.00014567 | -3.1372e-06 | -0.0025889 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028599 | 0.00088378 | 8.3907e-05 | -3.4725e-05 | -0.00014567 | -3.1372e-06 | -0.0025889 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023885 | 0.00073826 | 8.0771e-05 | -2.7944e-05 | -0.00011203 | -2.2095e-06 | -0.0021606 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023885 | 0.00073826 | 8.0771e-05 | -2.7944e-05 | -0.00011203 | -2.2095e-06 | -0.0021606 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023898 | 0.00073869 | 8.0681e-05 | -3.6696e-05 | -0.00015332 | -4.7194e-06 | -0.0021618 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023898 | 0.00073869 | 8.0681e-05 | -3.6696e-05 | -0.00015332 | -4.7194e-06 | -0.0021618 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026924 | 0.00083208 | 8.2972e-05 | -1.6454e-05 | -5.8881e-05 | 1.7472e-06 | -0.0024368 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026924 | 0.00083208 | 8.2972e-05 | -1.6454e-05 | -5.8881e-05 | 1.7472e-06 | -0.0024368 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025514 | 0.00078855 | 8.2004e-05 | -1.7045e-05 | -6.1176e-05 | 1.2725e-06 | -0.0023086 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025514 | 0.00078855 | 8.2004e-05 | -1.7045e-05 | -6.1176e-05 | 1.2725e-06 | -0.0023086 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002697 | 0.00083349 | 8.2673e-05 | -4.5625e-05 | -0.00019653 | -6.6192e-06 | -0.0024408 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002697 | 0.00083349 | 8.2673e-05 | -4.5625e-05 | -0.00019653 | -6.6192e-06 | -0.0024408 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025559 | 0.00078996 | 8.1706e-05 | -4.6216e-05 | -0.00019882 | -7.0939e-06 | -0.0023127 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025559 | 0.00078996 | 8.1706e-05 | -4.6216e-05 | -0.00019882 | -7.0939e-06 | -0.0023127 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002694 | 0.00083257 | 8.2867e-05 | -2.6664e-05 | -0.00010706 | -1.1811e-06 | -0.0024382 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026954 | 0.000833 | 8.2778e-05 | -3.5415e-05 | -0.00014835 | -3.691e-06 | -0.0024394 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002553 | 0.00078905 | 8.19e-05 | -2.7255e-05 | -0.00010935 | -1.6557e-06 | -0.0023101 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025543 | 0.00078947 | 8.181e-05 | -3.6006e-05 | -0.00015065 | -4.1656e-06 | -0.0023113 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002694 | 0.00083257 | 8.2867e-05 | -2.6664e-05 | -0.00010706 | -1.1811e-06 | -0.0024382 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026954 | 0.000833 | 8.2778e-05 | -3.5415e-05 | -0.00014835 | -3.691e-06 | -0.0024394 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002553 | 0.00078905 | 8.19e-05 | -2.7255e-05 | -0.00010935 | -1.6557e-06 | -0.0023101 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025543 | 0.00078947 | 8.181e-05 | -3.6006e-05 | -0.00015065 | -4.1656e-06 | -0.0023113 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027413 | 0.00084719 | 8.3168e-05 | -2.8654e-05 | -0.00011662 | -1.6503e-06 | -0.0024812 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025063 | 0.00077464 | 8.1555e-05 | -2.964e-05 | -0.00012044 | -2.4414e-06 | -0.0022677 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002507 | 0.00077485 | 8.151e-05 | -3.4015e-05 | -0.00014109 | -3.6964e-06 | -0.0022683 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002507 | 0.00077485 | 8.151e-05 | -3.4015e-05 | -0.00014109 | -3.6964e-06 | -0.0022683 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002742 | 0.0008474 | 8.3123e-05 | -3.303e-05 | -0.00013726 | -2.9053e-06 | -0.0024818 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002742 | 0.0008474 | 8.3123e-05 | -3.303e-05 | -0.00013726 | -2.9053e-06 | -0.0024818 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027413 | 0.00084719 | 8.3168e-05 | -2.8654e-05 | -0.00011662 | -1.6503e-06 | -0.0024812 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026583 | 0.00082155 | 8.2655e-05 | -2.3894e-05 | -9.3867e-05 | -4.6309e-07 | -0.0024058 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025878 | 0.00079979 | 8.2172e-05 | -2.419e-05 | -9.5014e-05 | -7.0044e-07 | -0.0023417 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025901 | 0.00080049 | 8.2022e-05 | -3.8775e-05 | -0.00016384 | -4.8836e-06 | -0.0023437 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025901 | 0.00080049 | 8.2022e-05 | -3.8775e-05 | -0.00016384 | -4.8836e-06 | -0.0023437 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026606 | 0.00082226 | 8.2506e-05 | -3.848e-05 | -0.00016269 | -4.6463e-06 | -0.0024078 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026606 | 0.00082226 | 8.2506e-05 | -3.848e-05 | -0.00016269 | -4.6463e-06 | -0.0024078 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026583 | 0.00082155 | 8.2655e-05 | -2.3894e-05 | -9.3867e-05 | -4.6309e-07 | -0.0024058 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026591 | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | -1.9272e-06 | -0.0024065 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025886 | 0.00080003 | 8.2119e-05 | -2.9295e-05 | -0.0001191 | -2.1645e-06 | -0.0023424 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025893 | 0.00080025 | 8.2074e-05 | -3.3671e-05 | -0.00013975 | -3.4195e-06 | -0.002343 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025893 | 0.00080025 | 8.2074e-05 | -3.3671e-05 | -0.00013975 | -3.4195e-06 | -0.002343 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026591 | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | -1.9272e-06 | -0.0024065 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026598 | 0.00082201 | 8.2558e-05 | -3.3375e-05 | -0.0001386 | -3.1822e-06 | -0.0024071 | 0 | 0
17 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026591 | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | -1.9272e-06 | -0.0024065 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4989e-05 | 7.7358e-06 | -2.8075e-06 | 2.0441e-05 | 8.0986e-05 | 6.5062e-07 | -2.248e-05 | 0.0032298 | 0.00077515
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0824e-05 | 6.4465e-06 | -2.3396e-06 | 1.7034e-05 | 6.7489e-05 | 5.4219e-07 | -1.8733e-05 | 0.0025838 | 0.00051676
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028542 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 3.0976e-06 | -0.0025897 | 0.0062012 | 0.010981
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024158 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 2.845e-06 | -0.0021793 | 0.0064596 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026491 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 1.3144e-05 | -0.0023971 | 0.015115 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026129 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | -7.5649e-06 | -0.0023646 | 0.0038757 | 0.0094309
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002796 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 3.2549e-06 | -0.0025349 | 0.0069763 | 0.010077
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026524 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.0287e-05 | -0.0024001 | 0.01434 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024891 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 3.0781e-06 | -0.0022476 | 0.0069763 | 0.0094309
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002627 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | -4.2089e-06 | -0.0023773 | 0.00051676 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028513 | 0.00088056 | 8.207e-05 | 3.8146e-05 | 0.00015583 | 3.0217e-06 | -0.0025871 | 0.0058136 | 0.010335
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0.0007464 | 8.0689e-05 | 3.8144e-05 | 0.00015583 | 2.7691e-06 | -0.0021767 | 0.0058136 | 0.010077
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026461 | 0.00081783 | 7.9037e-05 | 9.6351e-05 | 0.00040319 | 1.3068e-05 | -0.0023945 | 0.015503 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00261 | 0.00080662 | 8.4176e-05 | -2.5942e-05 | -0.00011515 | -7.6408e-06 | -0.002362 | 0.0042633 | 0.010335
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027918 | 0.00086237 | 8.1161e-05 | 4.3256e-05 | 0.00017608 | 3.1464e-06 | -0.0025312 | 0.0069763 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024849 | 0.00076846 | 8.0194e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 2.9697e-06 | -0.0022438 | 0.0069763 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026482 | 0.00081846 | 7.9038e-05 | 8.3999e-05 | 0.00034923 | 1.0179e-05 | -0.0023963 | 0.013177 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026228 | 0.00081061 | 8.2635e-05 | -1.6054e-06 | -1.361e-05 | -4.3173e-06 | -0.0023736 | 0.0010335 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026384 | 0.00081542 | 8.0678e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 3.0581e-06 | -0.0023875 | 0.0069763 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028542 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 3.0976e-06 | -0.0025897 | 0.0062012 | 0.010981
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024158 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 2.845e-06 | -0.0021793 | 0.0064596 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026491 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 1.3144e-05 | -0.0023971 | 0.015115 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026129 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | -7.5649e-06 | -0.0023646 | 0.0038757 | 0.0094309
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002796 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 3.2549e-06 | -0.0025349 | 0.0069763 | 0.010077
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026524 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.0287e-05 | -0.0024001 | 0.01434 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024891 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 3.0781e-06 | -0.0022476 | 0.0069763 | 0.0094309
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002627 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | -4.2089e-06 | -0.0023773 | 0.00051676 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026384 | 0.00081542 | 8.0678e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 3.0581e-06 | -0.0023875 | 0.0069763 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028542 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 3.0976e-06 | -0.0025897 | 0.0062012 | 0.010981
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024158 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 2.845e-06 | -0.0021793 | 0.0064596 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026491 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 1.3144e-05 | -0.0023971 | 0.015115 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026129 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | -7.5649e-06 | -0.0023646 | 0.0038757 | 0.0094309
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002796 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 3.2549e-06 | -0.0025349 | 0.0069763 | 0.010077
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026524 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.0287e-05 | -0.0024001 | 0.01434 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024891 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 3.0781e-06 | -0.0022476 | 0.0069763 | 0.0094309
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002627 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | -4.2089e-06 | -0.0023773 | 0.00051676 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028542 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 3.0976e-06 | -0.0025897 | 0.0062012 | 0.010981
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024158 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 2.845e-06 | -0.0021793 | 0.0064596 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026491 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 1.3144e-05 | -0.0023971 | 0.015115 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026129 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | -7.5649e-06 | -0.0023646 | 0.0038757 | 0.0094309
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002796 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 3.2549e-06 | -0.0025349 | 0.0069763 | 0.010077
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026524 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.0287e-05 | -0.0024001 | 0.01434 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024891 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 3.0781e-06 | -0.0022476 | 0.0069763 | 0.0094309
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002627 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | -4.2089e-06 | -0.0023773 | 0.00051676 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028513 | 0.00088056 | 8.207e-05 | 3.8146e-05 | 0.00015583 | 3.0217e-06 | -0.0025871 | 0.0058136 | 0.010335
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024129 | 0.0007464 | 8.0689e-05 | 3.8144e-05 | 0.00015583 | 2.7691e-06 | -0.0021767 | 0.0058136 | 0.010077
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026461 | 0.00081783 | 7.9037e-05 | 9.6351e-05 | 0.00040319 | 1.3068e-05 | -0.0023945 | 0.015503 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00261 | 0.00080662 | 8.4176e-05 | -2.5942e-05 | -0.00011515 | -7.6408e-06 | -0.002362 | 0.0042633 | 0.010335
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027918 | 0.00086237 | 8.1161e-05 | 4.3256e-05 | 0.00017608 | 3.1464e-06 | -0.0025312 | 0.0069763 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024849 | 0.00076846 | 8.0194e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 2.9697e-06 | -0.0022438 | 0.0069763 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026482 | 0.00081846 | 7.9038e-05 | 8.3999e-05 | 0.00034923 | 1.0179e-05 | -0.0023963 | 0.013177 | 0.0093018
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026228 | 0.00081061 | 8.2635e-05 | -1.6054e-06 | -1.361e-05 | -4.3173e-06 | -0.0023736 | 0.0010335 | 0.0098185
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028632 | 0.00088482 | 8.3462e-05 | 3.7794e-05 | 0.00015783 | 3.2386e-06 | -0.0025919 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028632 | 0.00088482 | 8.3462e-05 | 3.7794e-05 | 0.00015783 | 3.2386e-06 | -0.0025919 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028619 | 0.0008844 | 8.3552e-05 | 2.9036e-05 | 0.00011651 | 7.3451e-07 | -0.0025907 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028619 | 0.0008844 | 8.3552e-05 | 2.9036e-05 | 0.00011651 | 7.3451e-07 | -0.0025907 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023932 | 0.00073973 | 8.0237e-05 | 3.9759e-05 | 0.00016546 | 4.8177e-06 | -0.0021648 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023932 | 0.00073973 | 8.0237e-05 | 3.9759e-05 | 0.00016546 | 4.8177e-06 | -0.0021648 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023918 | 0.0007393 | 8.0327e-05 | 3.1001e-05 | 0.00012414 | 2.3137e-06 | -0.0021636 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023918 | 0.0007393 | 8.0327e-05 | 3.1001e-05 | 0.00012414 | 2.3137e-06 | -0.0021636 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027003 | 0.00083454 | 8.2228e-05 | 4.87e-05 | 0.00020871 | 6.7127e-06 | -0.0024439 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027003 | 0.00083454 | 8.2228e-05 | 4.87e-05 | 0.00020871 | 6.7127e-06 | -0.0024439 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025593 | 0.00079101 | 8.1261e-05 | 4.929e-05 | 0.000211 | 7.1865e-06 | -0.0023157 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025593 | 0.00079101 | 8.1261e-05 | 4.929e-05 | 0.000211 | 7.1865e-06 | -0.0023157 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026957 | 0.00083312 | 8.2528e-05 | 1.9505e-05 | 7.0969e-05 | -1.6342e-06 | -0.0024398 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026957 | 0.00083312 | 8.2528e-05 | 1.9505e-05 | 7.0969e-05 | -1.6342e-06 | -0.0024398 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025547 | 0.00078959 | 8.156e-05 | 2.0095e-05 | 7.3257e-05 | -1.1605e-06 | -0.0023116 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025547 | 0.00078959 | 8.156e-05 | 2.0095e-05 | 7.3257e-05 | -1.1605e-06 | -0.0023116 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026987 | 0.00083404 | 8.2333e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | 3.7913e-06 | -0.0024424 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026974 | 0.00083362 | 8.2423e-05 | 2.9723e-05 | 0.00011918 | 1.2872e-06 | -0.0024412 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025577 | 0.00079051 | 8.1366e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | 4.265e-06 | -0.0023143 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025563 | 0.00079009 | 8.1455e-05 | 3.0313e-05 | 0.00012147 | 1.761e-06 | -0.0023131 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026987 | 0.00083404 | 8.2333e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | 3.7913e-06 | -0.0024424 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026974 | 0.00083362 | 8.2423e-05 | 2.9723e-05 | 0.00011918 | 1.2872e-06 | -0.0024412 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025577 | 0.00079051 | 8.1366e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | 4.265e-06 | -0.0023143 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025563 | 0.00079009 | 8.1455e-05 | 3.0313e-05 | 0.00012147 | 1.761e-06 | -0.0023131 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028595 | 0.00088366 | 8.3883e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014568 | 3.141e-06 | -0.0025886 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028595 | 0.00088366 | 8.3883e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014568 | 3.141e-06 | -0.0025886 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028581 | 0.00088324 | 8.3973e-05 | 2.5969e-05 | 0.00010436 | 6.3692e-07 | -0.0025873 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028581 | 0.00088324 | 8.3973e-05 | 2.5969e-05 | 0.00010436 | 6.3692e-07 | -0.0025873 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023895 | 0.00073857 | 8.0658e-05 | 3.6693e-05 | 0.00015331 | 4.7201e-06 | -0.0021614 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023895 | 0.00073857 | 8.0658e-05 | 3.6693e-05 | 0.00015331 | 4.7201e-06 | -0.0021614 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023881 | 0.00073814 | 8.0748e-05 | 2.7935e-05 | 0.00011199 | 2.2161e-06 | -0.0021602 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0023881 | 0.00073814 | 8.0748e-05 | 2.7935e-05 | 0.00011199 | 2.2161e-06 | -0.0021602 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026966 | 0.00083338 | 8.265e-05 | 4.5634e-05 | 0.00019656 | 6.6151e-06 | -0.0024405 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026966 | 0.00083338 | 8.265e-05 | 4.5634e-05 | 0.00019656 | 6.6151e-06 | -0.0024405 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025556 | 0.00078985 | 8.1682e-05 | 4.6223e-05 | 0.00019885 | 7.0889e-06 | -0.0023124 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025556 | 0.00078985 | 8.1682e-05 | 4.6223e-05 | 0.00019885 | 7.0889e-06 | -0.0023124 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002692 | 0.00083196 | 8.2949e-05 | 1.6439e-05 | 5.8821e-05 | -1.7318e-06 | -0.0024364 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002692 | 0.00083196 | 8.2949e-05 | 1.6439e-05 | 5.8821e-05 | -1.7318e-06 | -0.0024364 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002551 | 0.00078843 | 8.1981e-05 | 1.7029e-05 | 6.1109e-05 | -1.2581e-06 | -0.0023083 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002551 | 0.00078843 | 8.1981e-05 | 1.7029e-05 | 6.1109e-05 | -1.2581e-06 | -0.0023083 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002695 | 0.00083288 | 8.2754e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014835 | 3.6937e-06 | -0.0024391 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026936 | 0.00083246 | 8.2844e-05 | 2.6657e-05 | 0.00010703 | 1.1896e-06 | -0.0024378 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002554 | 0.00078935 | 8.1787e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | 4.1674e-06 | -0.0023109 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025526 | 0.00078893 | 8.1877e-05 | 2.7247e-05 | 0.00010932 | 1.6634e-06 | -0.0023097 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002695 | 0.00083288 | 8.2754e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014835 | 3.6937e-06 | -0.0024391 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026936 | 0.00083246 | 8.2844e-05 | 2.6657e-05 | 0.00010703 | 1.1896e-06 | -0.0024378 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002554 | 0.00078935 | 8.1787e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | 4.1674e-06 | -0.0023109 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025526 | 0.00078893 | 8.1877e-05 | 2.7247e-05 | 0.00010932 | 1.6634e-06 | -0.0023097 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027416 | 0.00084728 | 8.3099e-05 | 3.303e-05 | 0.00013726 | 2.9098e-06 | -0.0024815 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025066 | 0.00077474 | 8.1487e-05 | 3.4012e-05 | 0.00014107 | 3.6993e-06 | -0.0022679 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025059 | 0.00077452 | 8.1532e-05 | 2.9633e-05 | 0.00012041 | 2.4473e-06 | -0.0022673 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025059 | 0.00077452 | 8.1532e-05 | 2.9633e-05 | 0.00012041 | 2.4473e-06 | -0.0022673 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027409 | 0.00084707 | 8.3144e-05 | 2.865e-05 | 0.0001166 | 1.6577e-06 | -0.0024809 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027409 | 0.00084707 | 8.3144e-05 | 2.865e-05 | 0.0001166 | 1.6577e-06 | -0.0024809 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0027416 | 0.00084728 | 8.3099e-05 | 3.303e-05 | 0.00013726 | 2.9098e-06 | -0.0024815 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026602 | 0.00082214 | 8.2482e-05 | 3.8483e-05 | 0.0001627 | 4.6468e-06 | -0.0024074 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025897 | 0.00080038 | 8.1999e-05 | 3.8777e-05 | 0.00016384 | 4.8837e-06 | -0.0023434 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025874 | 0.00079967 | 8.2148e-05 | 2.418e-05 | 9.4972e-05 | 7.1023e-07 | -0.0023413 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025874 | 0.00079967 | 8.2148e-05 | 2.418e-05 | 9.4972e-05 | 7.1023e-07 | -0.0023413 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026579 | 0.00082143 | 8.2632e-05 | 2.3885e-05 | 9.3829e-05 | 4.7336e-07 | -0.0024054 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026579 | 0.00082143 | 8.2632e-05 | 2.3885e-05 | 9.3829e-05 | 4.7336e-07 | -0.0024054 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026602 | 0.00082214 | 8.2482e-05 | 3.8483e-05 | 0.0001627 | 4.6468e-06 | -0.0024074 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026594 | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 3.1861e-06 | -0.0024067 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025889 | 0.00080013 | 8.2051e-05 | 3.3668e-05 | 0.00013974 | 3.423e-06 | -0.0023427 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025882 | 0.00079992 | 8.2096e-05 | 2.9289e-05 | 0.00011908 | 2.1709e-06 | -0.002342 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025882 | 0.00079992 | 8.2096e-05 | 2.9289e-05 | 0.00011908 | 2.1709e-06 | -0.002342 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026594 | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 3.1861e-06 | -0.0024067 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026587 | 0.00082168 | 8.258e-05 | 2.8994e-05 | 0.00011793 | 1.9341e-06 | -0.0024061 | 0 | 0
18 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026594 | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 3.1861e-06 | -0.0024067 | 0 | 0
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | 3.6301e-05 | -7.0936e-05 | -0.0010135 | 0.00071678 | 0.80736 | -1.0644e-05 | -9.8003e-05 | -0.0050836 | N/A | 7.3952e-10 | -7.0426e-09 | 0.00012629 | 0.80736 | 0.0028422 | 0.0028422 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | 3.0251e-05 | -5.9113e-05 | -0.00084455 | 0.00059732 | 0.672 | -8.8702e-06 | -8.1669e-05 | -0.0042363 | N/A | 6.1782e-10 | -5.8689e-09 | 0.00010524 | 0.672 | 0.0014211 | 0.0014211 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 1.2671 | -0.0002775 | 200 | 24.515 | SI | 0.051689 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 1.2671 | -0.00024786 | 200 | 24.515 | SI | 0.051687 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 2.3028 | -0.00026623 | 200 | 24.515 | SI | 0.093936 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 2.3028 | 0.0056844 | 0.0056844 | 200 | 24.515 | SI | 0.00023187
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 0.59601 | -0.00025507 | 200 | 24.515 | SI | 0.024312 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 0.59601 | 0.0023254 | 0.0023254 | 200 | 24.515 | SI | 9.4858e-05
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 1.5086 | -0.00027625 | 200 | 24.515 | SI | 0.061539 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 1.5086 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 2.2249 | -0.00026836 | 200 | 24.515 | SI | 0.090759 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 2.2249 | 0.0051676 | 0.0051676 | 200 | 24.515 | SI | 0.0002108
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 1.5086 | -0.0002555 | 200 | 24.515 | SI | 0.061539 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 1.5086 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 0.68197 | -0.00026054 | 200 | 24.515 | SI | 0.027818 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 0.68197 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | 0.0019488 | 0.001572 | -0.0027679 | 0.00096873 | 1.1727 | -0.00027626 | 200 | 24.515 | SI | 0.047835 | 2.8491e-08 | 4.4215e-05 | 1.1727 | 0.0032298 | 0.0032298 | 200 | 24.515 | SI | 0.00013175
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | 0.0016915 | 0.001571 | -0.0027678 | 0.00096868 | 1.1726 | -0.00024662 | 200 | 24.515 | SI | 0.047833 | 2.8301e-08 | 4.6073e-05 | 1.1726 | 0.0032298 | 0.0032298 | 200 | 24.515 | SI | 0.00013175
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | 0.0018331 | 0.0015297 | 0.0040002 | 0.0021805 | 2.2121 | -0.00026499 | 200 | 24.515 | SI | 0.090234 | 1.2979e-06 | 0.00010732 | 2.2121 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | 0.0017945 | 0.0016257 | -0.0091896 | -0.00042926 | 0.61678 | -0.00025382 | 200 | 24.515 | SI | 0.025159 | -1.2392e-06 | -6.0294e-05 | 0.61678 | 0.0015503 | 0.0015503 | 200 | 24.515 | SI | 6.3239e-05
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | 0.0019193 | 0.0015541 | -0.0030212 | 0.0011479 | 1.3745 | -0.00027447 | 200 | 24.515 | SI | 0.056069 | 2.6702e-08 | 7.6065e-05 | 1.3745 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | 0.0017392 | 0.0015534 | -0.0030212 | 0.0011479 | 1.375 | -0.00025372 | 200 | 24.515 | SI | 0.05609 | 2.6569e-08 | 7.7366e-05 | 1.375 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | 0.0018383 | 0.0015245 | 0.0017164 | 0.0019961 | 2.0914 | -0.00026658 | 200 | 24.515 | SI | 0.085309 | 9.1527e-07 | 0.00012024 | 2.0914 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | 0.0018113 | 0.0015917 | -0.0075164 | 0.00016933 | 0.55716 | -0.00025877 | 200 | 24.515 | SI | 0.022727 | -8.607e-07 | 2.9088e-06 | 0.55716 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | 0.0018292 | 0.0015538 | -0.0030212 | 0.0011479 | 1.375 | -0.0002641 | 200 | 24.515 | SI | 0.05609 | 2.6636e-08 | 7.6716e-05 | 1.375 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 1.2671 | -0.0002775 | 200 | 24.515 | SI | 0.051689 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 1.2671 | -0.00024786 | 200 | 24.515 | SI | 0.051687 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 2.3028 | -0.00026623 | 200 | 24.515 | SI | 0.093936 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 2.3028 | 0.0056844 | 0.0056844 | 200 | 24.515 | SI | 0.00023187
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 0.59601 | -0.00025507 | 200 | 24.515 | SI | 0.024312 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 0.59601 | 0.0023254 | 0.0023254 | 200 | 24.515 | SI | 9.4858e-05
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 1.5086 | -0.00027625 | 200 | 24.515 | SI | 0.061539 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 1.5086 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 2.2249 | -0.00026836 | 200 | 24.515 | SI | 0.090759 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 2.2249 | 0.0051676 | 0.0051676 | 200 | 24.515 | SI | 0.0002108
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 1.5086 | -0.0002555 | 200 | 24.515 | SI | 0.061539 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 1.5086 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 0.68197 | -0.00026054 | 200 | 24.515 | SI | 0.027818 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 0.68197 | 0.0034882 | 0.0034882 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014229
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | 0.0018292 | 0.0015538 | -0.0030212 | 0.0011479 | 1.375 | -0.0002641 | 0.0017327 | -0.0074214 | N/A | 8.7762e-08 | 2.6636e-08 | 7.6716e-05 | 1.375 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 1.2671 | -0.0002775 | 0.0018744 | -0.0067433 | N/A | 8.7552e-08 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 1.2671 | -0.00024786 | 0.0016171 | -0.0067439 | N/A | 8.7771e-08 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 2.3028 | -0.00026623 | 0.0016986 | -0.009355 | N/A | -0.00036776 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 2.3028 | 0.0056844 | 0.0056844 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 0.59601 | -0.00025507 | 0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.00036827 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 0.59601 | 0.0023254 | 0.0023254 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 1.5086 | -0.00027625 | 0.0018064 | -0.0082685 | N/A | 8.7807e-08 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 1.5086 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 2.2249 | -0.00026836 | 0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.0002574 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 2.2249 | 0.0051676 | 0.0051676 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 1.5086 | -0.0002555 | 0.0016263 | -0.0082689 | N/A | 8.796e-08 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 1.5086 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 0.68197 | -0.00026054 | 0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025782 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 0.68197 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 1.2671 | -0.0002775 | 0.0018744 | -0.0067433 | N/A | 8.7552e-08 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 1.2671 | -0.00024786 | 0.0016171 | -0.0067439 | N/A | 8.7771e-08 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 1.2671 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 2.3028 | -0.00026623 | 0.0016986 | -0.009355 | N/A | -0.00036776 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 2.3028 | 0.0056844 | 0.0056844 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 0.59601 | -0.00025507 | 0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.00036827 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 0.59601 | 0.0023254 | 0.0023254 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 1.5086 | -0.00027625 | 0.0018064 | -0.0082685 | N/A | 8.7807e-08 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 1.5086 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 2.2249 | -0.00026836 | 0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.0002574 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 2.2249 | 0.0051676 | 0.0051676 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 1.5086 | -0.0002555 | 0.0016263 | -0.0082689 | N/A | 8.796e-08 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 1.5086 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 0.68197 | -0.00026054 | 0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025782 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 0.68197 | 0.0034882 | 0.0034882 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | 0.0019488 | 0.001572 | -0.0027679 | 0.00096873 | 1.1727 | -0.00027626 | 0.0018858 | -0.0061503 | N/A | 8.7467e-08 | 2.8491e-08 | 4.4215e-05 | 1.1727 | 0.0032298 | 0.0032298 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016915 | 0.001571 | -0.0027678 | 0.00096868 | 1.1726 | -0.00024662 | 0.0016285 | -0.0061508 | N/A | 8.7685e-08 | 2.8301e-08 | 4.6073e-05 | 1.1726 | 0.0032298 | 0.0032298 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | 0.0018331 | 0.0015297 | 0.0040002 | 0.0021805 | 2.2121 | -0.00026499 | 0.0017101 | -0.008762 | N/A | -0.00036776 | 1.2979e-06 | 0.00010732 | 2.2121 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | 0.0017945 | 0.0016257 | -0.0091896 | -0.00042926 | 0.61678 | -0.00025382 | 0.0018376 | -0.0018096 | N/A | 0.00036827 | -1.2392e-06 | -6.0294e-05 | 0.61678 | 0.0015503 | 0.0015503 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | 0.0019193 | 0.0015541 | -0.0030212 | 0.0011479 | 1.3745 | -0.00027447 | 0.0018227 | -0.0074212 | N/A | 8.7685e-08 | 2.6702e-08 | 7.6065e-05 | 1.3745 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | 0.0017392 | 0.0015534 | -0.0030212 | 0.0011479 | 1.375 | -0.00025372 | 0.0016426 | -0.0074216 | N/A | 8.7838e-08 | 2.6569e-08 | 7.7366e-05 | 1.375 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | 0.0018383 | 0.0015245 | 0.0017164 | 0.0019961 | 2.0914 | -0.00026658 | 0.0016997 | -0.0092494 | N/A | -0.0002574 | 9.1527e-07 | 0.00012024 | 2.0914 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | 0.0018113 | 0.0015917 | -0.0075164 | 0.00016933 | 0.55716 | -0.00025877 | 0.001789 | -0.0043828 | N/A | 0.00025782 | -8.607e-07 | 2.9088e-06 | 0.55716 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020314 | 0.0015932 | -0.0017091 | 0.00091097 | 0 | -0.00029022 | 0.0020209 | -0.0049931 | N/A | -4.6968e-05 | 2.8899e-07 | -2.034e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020314 | 0.0015932 | -0.0017091 | 0.00091097 | 0 | -0.00029022 | 0.0020209 | -0.0049931 | N/A | -4.6968e-05 | 2.8899e-07 | -2.034e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020339 | 0.0015908 | -0.0033738 | 0.00070619 | 0 | -0.00029108 | 0.0020207 | -0.0049945 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6398e-07 | -2.0385e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020339 | 0.0015908 | -0.0033738 | 0.00070619 | 0 | -0.00029108 | 0.0020207 | -0.0049945 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6398e-07 | -2.0385e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.001593 | 0.0015782 | -0.0017903 | 0.00096839 | 0 | -0.00022789 | 0.0015296 | -0.0054425 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2335e-07 | 6.4368e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.001593 | 0.0015782 | -0.0017903 | 0.00096839 | 0 | -0.00022789 | 0.0015296 | -0.0054425 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2335e-07 | 6.4368e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015956 | 0.0015758 | -0.003455 | 0.00076362 | 0 | -0.00022875 | 0.0015294 | -0.0054439 | N/A | 4.7143e-05 | -2.2961e-07 | 6.4323e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015956 | 0.0015758 | -0.003455 | 0.00076362 | 0 | -0.00022875 | 0.0015294 | -0.0054439 | N/A | 4.7143e-05 | -2.2961e-07 | 6.4323e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.001875 | 0.0015908 | 0.00020464 | 0.00117 | 0 | -0.00026741 | 0.0018491 | -0.0051488 | N/A | -0.00015669 | 9.4614e-07 | 9.3593e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.001875 | 0.0015908 | 0.00020464 | 0.00117 | 0 | -0.00026741 | 0.0018491 | -0.0051488 | N/A | -0.00015669 | 9.4614e-07 | 9.3593e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017435 | 0.0015863 | 0.0001803 | 0.0011872 | 0 | -0.00024871 | 0.0017017 | -0.0052836 | N/A | -0.00015667 | 9.5645e-07 | 3.4772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017435 | 0.0015863 | 0.0001803 | 0.0011872 | 0 | -0.00024871 | 0.0017017 | -0.0052836 | N/A | -0.00015667 | 9.5645e-07 | 3.4772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018835 | 0.0015828 | -0.0053444 | 0.00048739 | 0 | -0.00027027 | 0.0018486 | -0.0051535 | N/A | 0.00015685 | -8.9708e-07 | 9.211e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018835 | 0.0015828 | -0.0053444 | 0.00048739 | 0 | -0.00027027 | 0.0018486 | -0.0051535 | N/A | 0.00015685 | -8.9708e-07 | 9.211e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.001752 | 0.0015783 | -0.0053687 | 0.00050462 | 0 | -0.00025157 | 0.0017012 | -0.0052883 | N/A | 0.00015686 | -8.8677e-07 | 3.4623e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.001752 | 0.0015783 | -0.0053687 | 0.00050462 | 0 | -0.00025157 | 0.0017012 | -0.0052883 | N/A | 0.00015686 | -8.8677e-07 | 3.4623e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.001588 | -0.0017375 | 0.00093106 | 0 | -0.00026841 | 0.0018489 | -0.0051504 | N/A | -4.695e-05 | 3.0102e-07 | 9.3074e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018805 | 0.0015856 | -0.0034022 | 0.00072629 | 0 | -0.00026926 | 0.0018488 | -0.0051518 | N/A | 4.711e-05 | -2.5195e-07 | 9.2629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015835 | -0.0017619 | 0.00094829 | 0 | -0.00024971 | 0.0017015 | -0.0052852 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1133e-07 | 3.472e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.001749 | 0.0015811 | -0.0034266 | 0.00074352 | 0 | -0.00025056 | 0.0017014 | -0.0052867 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4164e-07 | 3.4675e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.001588 | -0.0017375 | 0.00093106 | 0 | -0.00026841 | 0.0018489 | -0.0051504 | N/A | -4.695e-05 | 3.0102e-07 | 9.3074e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018805 | 0.0015856 | -0.0034022 | 0.00072629 | 0 | -0.00026926 | 0.0018488 | -0.0051518 | N/A | 4.711e-05 | -2.5195e-07 | 9.2629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015835 | -0.0017619 | 0.00094829 | 0 | -0.00024971 | 0.0017015 | -0.0052852 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1133e-07 | 3.472e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.001749 | 0.0015811 | -0.0034266 | 0.00074352 | 0 | -0.00025056 | 0.0017014 | -0.0052867 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4164e-07 | 3.4675e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.002026 | 0.0016039 | -0.0015571 | 0.00080345 | 0 | -0.00028863 | 0.0020356 | -0.0042306 | N/A | -4.6968e-05 | 2.9004e-07 | -3.9283e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.002026 | 0.0016039 | -0.0015571 | 0.00080345 | 0 | -0.00028863 | 0.0020356 | -0.0042306 | N/A | -4.6968e-05 | 2.9004e-07 | -3.9283e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020285 | 0.0016015 | -0.0032218 | 0.00059868 | 0 | -0.00028948 | 0.0020354 | -0.004232 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6292e-07 | -3.9328e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020285 | 0.0016015 | -0.0032218 | 0.00059868 | 0 | -0.00028948 | 0.0020354 | -0.004232 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6292e-07 | -3.9328e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015876 | 0.0015888 | -0.0016382 | 0.00086087 | 0 | -0.00022629 | 0.0015443 | -0.00468 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2441e-07 | 4.5425e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015876 | 0.0015888 | -0.0016382 | 0.00086087 | 0 | -0.00022629 | 0.0015443 | -0.00468 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2441e-07 | 4.5425e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015901 | 0.0015864 | -0.0033029 | 0.0006561 | 0 | -0.00022715 | 0.0015441 | -0.0046814 | N/A | 4.7142e-05 | -2.2856e-07 | 4.538e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015901 | 0.0015864 | -0.0033029 | 0.0006561 | 0 | -0.00022715 | 0.0015441 | -0.0046814 | N/A | 4.7142e-05 | -2.2856e-07 | 4.538e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018696 | 0.0016014 | 0.00035665 | 0.0010624 | 0 | -0.00026581 | 0.0018638 | -0.0043863 | N/A | -0.00015669 | 9.472e-07 | -9.5836e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018696 | 0.0016014 | 0.00035665 | 0.0010624 | 0 | -0.00026581 | 0.0018638 | -0.0043863 | N/A | -0.00015669 | 9.472e-07 | -9.5836e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017381 | 0.0015969 | 0.00033232 | 0.0010797 | 0 | -0.00024711 | 0.0017164 | -0.0045211 | N/A | -0.00015667 | 9.5751e-07 | 1.5829e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017381 | 0.0015969 | 0.00033232 | 0.0010797 | 0 | -0.00024711 | 0.0017164 | -0.0045211 | N/A | -0.00015667 | 9.5751e-07 | 1.5829e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.0015934 | -0.0051924 | 0.00037987 | 0 | -0.00026867 | 0.0018633 | -0.0043909 | N/A | 0.00015685 | -8.9602e-07 | -9.7319e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.0015934 | -0.0051924 | 0.00037987 | 0 | -0.00026867 | 0.0018633 | -0.0043909 | N/A | 0.00015685 | -8.9602e-07 | -9.7319e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015889 | -0.0052167 | 0.0003971 | 0 | -0.00024997 | 0.0017159 | -0.0045258 | N/A | 0.00015686 | -8.8571e-07 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015889 | -0.0052167 | 0.0003971 | 0 | -0.00024997 | 0.0017159 | -0.0045258 | N/A | 0.00015686 | -8.8571e-07 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018725 | 0.0015986 | -0.0015855 | 0.00082355 | 0 | -0.00026681 | 0.0018636 | -0.0043879 | N/A | -4.695e-05 | 3.0207e-07 | -9.6355e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018751 | 0.0015962 | -0.0032502 | 0.00061877 | 0 | -0.00026767 | 0.0018635 | -0.0043893 | N/A | 4.711e-05 | -2.5089e-07 | -9.68e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001741 | 0.0015941 | -0.0016098 | 0.00084077 | 0 | -0.00024811 | 0.0017162 | -0.0045227 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1238e-07 | 1.5777e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017436 | 0.0015917 | -0.0032745 | 0.000636 | 0 | -0.00024897 | 0.0017161 | -0.0045241 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4058e-07 | 1.5732e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018725 | 0.0015986 | -0.0015855 | 0.00082355 | 0 | -0.00026681 | 0.0018636 | -0.0043879 | N/A | -4.695e-05 | 3.0207e-07 | -9.6355e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018751 | 0.0015962 | -0.0032502 | 0.00061877 | 0 | -0.00026767 | 0.0018635 | -0.0043893 | N/A | 4.711e-05 | -2.5089e-07 | -9.68e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001741 | 0.0015941 | -0.0016098 | 0.00084077 | 0 | -0.00024811 | 0.0017162 | -0.0045227 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1238e-07 | 1.5777e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017436 | 0.0015917 | -0.0032745 | 0.000636 | 0 | -0.00024897 | 0.0017161 | -0.0045241 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4058e-07 | 1.5732e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | 0.001917 | 0.0015995 | -0.0019936 | 0.00076661 | 0 | -0.00027326 | 0.0019127 | -0.0043433 | N/A | -2.344e-05 | 1.6039e-07 | -1.8117e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016978 | 0.001592 | -0.0020341 | 0.00079532 | 0 | -0.00024209 | 0.0016671 | -0.004568 | N/A | -2.3415e-05 | 1.7758e-07 | 2.4237e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0016991 | 0.0015908 | -0.0028665 | 0.00069294 | 0 | -0.00024252 | 0.001667 | -0.0045687 | N/A | 2.3615e-05 | -9.8907e-08 | 2.4214e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0016991 | 0.0015908 | -0.0028665 | 0.00069294 | 0 | -0.00024252 | 0.001667 | -0.0045687 | N/A | 2.3615e-05 | -9.8907e-08 | 2.4214e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019183 | 0.0015983 | -0.0028259 | 0.00066422 | 0 | -0.00027369 | 0.0019126 | -0.004344 | N/A | 2.359e-05 | -1.1609e-07 | -1.814e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019183 | 0.0015983 | -0.0028259 | 0.00066422 | 0 | -0.00027369 | 0.0019126 | -0.004344 | N/A | 2.359e-05 | -1.1609e-07 | -1.814e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | 0.001917 | 0.0015995 | -0.0019936 | 0.00076661 | 0 | -0.00027326 | 0.0019127 | -0.0043433 | N/A | -2.344e-05 | 1.6039e-07 | -1.8117e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018388 | 0.0015983 | -0.0010367 | 0.00089611 | 0 | -0.00026185 | 0.0018268 | -0.0044211 | N/A | -7.83e-05 | 4.8897e-07 | -3.2676e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017731 | 0.001596 | -0.0010489 | 0.00090473 | 0 | -0.0002525 | 0.0017531 | -0.0044885 | N/A | -7.8293e-05 | 4.9413e-07 | 9.4386e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017773 | 0.001592 | -0.0038234 | 0.00056344 | 0 | -0.00025393 | 0.0017529 | -0.0044909 | N/A | 7.8475e-05 | -4.2748e-07 | 9.3645e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017773 | 0.001592 | -0.0038234 | 0.00056344 | 0 | -0.00025393 | 0.0017529 | -0.0044909 | N/A | 7.8475e-05 | -4.2748e-07 | 9.3645e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | 0.001843 | 0.0015943 | -0.0038112 | 0.00055482 | 0 | -0.00026328 | 0.0018266 | -0.0044235 | N/A | 7.8467e-05 | -4.3264e-07 | -3.3418e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | 0.001843 | 0.0015943 | -0.0038112 | 0.00055482 | 0 | -0.00026328 | 0.0018266 | -0.0044235 | N/A | 7.8467e-05 | -4.3264e-07 | -3.3418e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018388 | 0.0015983 | -0.0010367 | 0.00089611 | 0 | -0.00026185 | 0.0018268 | -0.0044211 | N/A | -7.83e-05 | 4.8897e-07 | -3.2676e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 0 | -0.00026235 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0017745 | 0.0015946 | -0.0020199 | 0.00078527 | 0 | -0.000253 | 0.001753 | -0.0044894 | N/A | -2.3424e-05 | 1.7156e-07 | 9.4127e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0017758 | 0.0015934 | -0.0028523 | 0.00068289 | 0 | -0.00025343 | 0.001753 | -0.0044901 | N/A | 2.3606e-05 | -1.0492e-07 | 9.3904e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0017758 | 0.0015934 | -0.0028523 | 0.00068289 | 0 | -0.00025343 | 0.001753 | -0.0044901 | N/A | 2.3606e-05 | -1.0492e-07 | 9.3904e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 0 | -0.00026235 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018416 | 0.0015957 | -0.0028401 | 0.00067427 | 0 | -0.00026278 | 0.0018267 | -0.0044226 | N/A | 2.3599e-05 | -1.1008e-07 | -3.3158e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
19 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 0 | -0.00026235 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | -9.8003e-05 | -0.0050836 | 7.4188e-09 | 7.3952e-10 | 0.80653 | 0.00012629 | 3.6293e-05 | -7.0936e-05 | N/A | -0.00071678 | 3.0578e-05 | -1.0604e-05 | 0.80653 | 0.0020671 | 0.0020671 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | -8.1669e-05 | -0.0042363 | 6.1831e-09 | 6.1782e-10 | 0.67202 | 0.00010524 | 3.0244e-05 | -5.9114e-05 | N/A | -0.00059732 | 2.5482e-05 | -8.8368e-06 | 0.67202 | 0.0024546 | 0.0024546 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 1.2671 | 5.8948e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.051688 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 1.2671 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 1.2668 | 6.0806e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.051676 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 1.2668 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 1.173 | 0.00012205 | 200 | 24.515 | SI | 0.047849 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 1.173 | 0.0040049 | 0.0040049 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016337
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 1.2156 | -4.5561e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.049586 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 1.2156 | 0.0025838 | 0.0025838 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001054
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 1.5091 | 9.7113e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.061558 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 1.5091 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 1.4345 | 0.00014129 | 200 | 24.515 | SI | 0.058515 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 1.4345 | 0.0037465 | 0.0037465 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015283
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 1.5092 | 9.8414e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.061561 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 1.5092 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 1.4421 | 2.3957e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.058827 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 1.4421 | 0.0031006 | 0.0031006 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012648
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | 0.0018858 | -0.0061503 | -2.2318e-07 | 8.7467e-08 | 1.1724 | 4.4215e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.047823 | 7.1863e-05 | -0.00027644 | 1.1724 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | 0.0016285 | -0.0061508 | -2.2271e-07 | 8.7685e-08 | 1.1724 | 4.6073e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.047823 | 6.5555e-05 | -0.00024679 | 1.1724 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | 0.0017101 | -0.008762 | 0.007281 | -0.00036776 | 1.0855 | 0.00010732 | 200 | 24.515 | SI | 0.044278 | 8.4913e-05 | -0.00026891 | 1.0855 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | 0.0018376 | -0.0018096 | -0.0072831 | 0.00036827 | 1.1241 | -6.0294e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.045855 | 4.1895e-05 | -0.00025028 | 1.1241 | 0.0025838 | 0.0025838 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001054
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | 0.0018227 | -0.0074212 | -2.2125e-07 | 8.7685e-08 | 1.3743 | 7.6065e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.056058 | 7.8561e-05 | -0.00027464 | 1.3743 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | 0.0016426 | -0.0074216 | -2.2093e-07 | 8.7838e-08 | 1.374 | 7.7366e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.056048 | 7.4146e-05 | -0.00025389 | 1.374 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | 0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050966 | -0.0002574 | 1.3004 | 0.00012024 | 200 | 24.515 | SI | 0.053043 | 8.7696e-05 | -0.00026937 | 1.3004 | 0.0040049 | 0.0040049 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016337
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | 0.001789 | -0.0043828 | -0.0050983 | 0.00025782 | 1.311 | 2.9088e-06 | 200 | 24.515 | SI | 0.053476 | 5.7584e-05 | -0.00025633 | 1.311 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | 0.0017327 | -0.0074214 | -2.2109e-07 | 8.7762e-08 | 1.3743 | 7.6716e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.056058 | 7.6354e-05 | -0.00026427 | 1.3743 | 0.0036174 | 0.0036174 | 200 | 24.515 | SI | 0.00014756
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 1.2671 | 5.8948e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.051688 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 1.2671 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 1.2668 | 6.0806e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.051676 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 1.2668 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 1.173 | 0.00012205 | 200 | 24.515 | SI | 0.047849 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 1.173 | 0.0040049 | 0.0040049 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016337
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 1.2156 | -4.5561e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.049586 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 1.2156 | 0.0025838 | 0.0025838 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001054
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 1.5091 | 9.7113e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.061558 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 1.5091 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 1.4345 | 0.00014129 | 200 | 24.515 | SI | 0.058515 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 1.4345 | 0.0037465 | 0.0037465 | 200 | 24.515 | SI | 0.00015283
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 1.5092 | 9.8414e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.061561 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 1.5092 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 1.4421 | 2.3957e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.058827 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 1.4421 | 0.0031006 | 0.0031006 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012648
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | 0.0017327 | -0.0074214 | -2.2109e-07 | 8.7762e-08 | 1.3743 | 7.6716e-05 | 0.0018296 | 0.0015533 | N/A | -0.0011479 | 7.6354e-05 | -0.00026427 | 1.3743 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 1.2671 | 5.8948e-05 | 0.0019534 | 0.0015632 | N/A | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 1.2671 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 1.2668 | 6.0806e-05 | 0.0016961 | 0.0015622 | N/A | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 1.2668 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 1.173 | 0.00012205 | 0.0018488 | 0.0015048 | N/A | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 1.173 | 0.0040049 | 0.0040049 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 1.2156 | -4.5561e-05 | 0.001788 | 0.001633 | N/A | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 1.2156 | 0.0025838 | 0.0025838 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 1.5091 | 9.7113e-05 | 0.0019257 | 0.0015418 | N/A | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 1.5091 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 1.4345 | 0.00014129 | 0.0018524 | 0.0015009 | N/A | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 1.4345 | 0.0037465 | 0.0037465 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 1.5092 | 9.8414e-05 | 0.0017456 | 0.0015411 | N/A | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 1.5092 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 1.4421 | 2.3957e-05 | 0.0018099 | 0.0015906 | N/A | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 1.4421 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 1.2671 | 5.8948e-05 | 0.0019534 | 0.0015632 | N/A | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 1.2671 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 1.2668 | 6.0806e-05 | 0.0016961 | 0.0015622 | N/A | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 1.2668 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 1.173 | 0.00012205 | 0.0018488 | 0.0015048 | N/A | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 1.173 | 0.0040049 | 0.0040049 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 1.2156 | -4.5561e-05 | 0.001788 | 0.001633 | N/A | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 1.2156 | 0.0025838 | 0.0025838 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 1.5091 | 9.7113e-05 | 0.0019257 | 0.0015418 | N/A | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 1.5091 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 1.4345 | 0.00014129 | 0.0018524 | 0.0015009 | N/A | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 1.4345 | 0.0037465 | 0.0037465 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 1.5092 | 9.8414e-05 | 0.0017456 | 0.0015411 | N/A | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 1.5092 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 1.4421 | 2.3957e-05 | 0.0018099 | 0.0015906 | N/A | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 1.4421 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | 0.0018858 | -0.0061503 | -2.2318e-07 | 8.7467e-08 | 1.1724 | 4.4215e-05 | 0.0019491 | 0.0015715 | N/A | -0.00096876 | 7.1863e-05 | -0.00027644 | 1.1724 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016285 | -0.0061508 | -2.2271e-07 | 8.7685e-08 | 1.1724 | 4.6073e-05 | 0.0016919 | 0.0015705 | N/A | -0.00096872 | 6.5555e-05 | -0.00024679 | 1.1724 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | 0.0017101 | -0.008762 | 0.007281 | -0.00036776 | 1.0855 | 0.00010732 | 0.0018445 | 0.0015131 | N/A | -0.00058308 | 8.4913e-05 | -0.00026891 | 1.0855 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | 0.0018376 | -0.0018096 | -0.0072831 | 0.00036827 | 1.1241 | -6.0294e-05 | 0.0017837 | 0.0016412 | N/A | -0.0011688 | 4.1895e-05 | -0.00025028 | 1.1241 | 0.0025838 | 0.0025838 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | 0.0018227 | -0.0074212 | -2.2125e-07 | 8.7685e-08 | 1.3743 | 7.6065e-05 | 0.0019196 | 0.0015536 | N/A | -0.001148 | 7.8561e-05 | -0.00027464 | 1.3743 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | 0.0016426 | -0.0074216 | -2.2093e-07 | 8.7838e-08 | 1.374 | 7.7366e-05 | 0.0017395 | 0.0015529 | N/A | -0.0011479 | 7.4146e-05 | -0.00025389 | 1.374 | 0.0036174 | 0.0036174 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050966 | -0.0002574 | 1.3004 | 0.00012024 | 0.0018464 | 0.0015128 | N/A | -0.00087797 | 8.7696e-05 | -0.00026937 | 1.3004 | 0.0040049 | 0.0040049 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | 0.001789 | -0.0043828 | -0.0050983 | 0.00025782 | 1.311 | 2.9088e-06 | 0.0018038 | 0.0016024 | N/A | -0.001288 | 5.7584e-05 | -0.00025633 | 1.311 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020209 | -0.0049931 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -2.034e-05 | 0.0020343 | 0.0015903 | N/A | -0.00070625 | 7.0985e-05 | -0.00029127 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020209 | -0.0049931 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -2.034e-05 | 0.0020343 | 0.0015903 | N/A | -0.00070625 | 7.0985e-05 | -0.00029127 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020207 | -0.0049945 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -2.0385e-05 | 0.0020318 | 0.0015927 | N/A | -0.00091081 | 7.0372e-05 | -0.00029041 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020207 | -0.0049945 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -2.0385e-05 | 0.0020318 | 0.0015927 | N/A | -0.00091081 | 7.0372e-05 | -0.00029041 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0015296 | -0.0054425 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 6.4368e-05 | 0.0015959 | 0.0015753 | N/A | -0.00076385 | 5.5834e-05 | -0.00022893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0015296 | -0.0054425 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 6.4368e-05 | 0.0015959 | 0.0015753 | N/A | -0.00076385 | 5.5834e-05 | -0.00022893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015294 | -0.0054439 | -0.00083336 | 4.7143e-05 | 0 | 6.4323e-05 | 0.0015934 | 0.0015777 | N/A | -0.00096841 | 5.5221e-05 | -0.00022808 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015294 | -0.0054439 | -0.00083336 | 4.7143e-05 | 0 | 6.4323e-05 | 0.0015934 | 0.0015777 | N/A | -0.00096841 | 5.5221e-05 | -0.00022808 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0018491 | -0.0051488 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | 9.3593e-06 | 0.0018838 | 0.0015823 | N/A | -0.00048777 | 6.6396e-05 | -0.00027045 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0018491 | -0.0051488 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | 9.3593e-06 | 0.0018838 | 0.0015823 | N/A | -0.00048777 | 6.6396e-05 | -0.00027045 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017017 | -0.0052836 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 3.4772e-05 | 0.0017523 | 0.0015778 | N/A | -0.00050505 | 6.1851e-05 | -0.00025175 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017017 | -0.0052836 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 3.4772e-05 | 0.0017523 | 0.0015778 | N/A | -0.00050505 | 6.1851e-05 | -0.00025175 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018486 | -0.0051535 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | 9.211e-06 | 0.0018754 | 0.0015903 | N/A | -0.0011696 | 6.4355e-05 | -0.0002676 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018486 | -0.0051535 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | 9.211e-06 | 0.0018754 | 0.0015903 | N/A | -0.0011696 | 6.4355e-05 | -0.0002676 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0017012 | -0.0052883 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 3.4623e-05 | 0.0017439 | 0.0015858 | N/A | -0.0011869 | 5.981e-05 | -0.0002489 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0017012 | -0.0052883 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 3.4623e-05 | 0.0017439 | 0.0015858 | N/A | -0.0011869 | 5.981e-05 | -0.0002489 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0018489 | -0.0051504 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | 9.3074e-06 | 0.0018809 | 0.0015851 | N/A | -0.00072641 | 6.5682e-05 | -0.00026945 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018488 | -0.0051518 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | 9.2629e-06 | 0.0018783 | 0.0015875 | N/A | -0.00093097 | 6.5069e-05 | -0.0002686 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017015 | -0.0052852 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 3.472e-05 | 0.0017494 | 0.0015806 | N/A | -0.00074369 | 6.1137e-05 | -0.00025075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0017014 | -0.0052867 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 3.4675e-05 | 0.0017468 | 0.001583 | N/A | -0.00094825 | 6.0524e-05 | -0.00024989 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0018489 | -0.0051504 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | 9.3074e-06 | 0.0018809 | 0.0015851 | N/A | -0.00072641 | 6.5682e-05 | -0.00026945 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018488 | -0.0051518 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | 9.2629e-06 | 0.0018783 | 0.0015875 | N/A | -0.00093097 | 6.5069e-05 | -0.0002686 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017015 | -0.0052852 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 3.472e-05 | 0.0017494 | 0.0015806 | N/A | -0.00074369 | 6.1137e-05 | -0.00025075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0017014 | -0.0052867 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 3.4675e-05 | 0.0017468 | 0.001583 | N/A | -0.00094825 | 6.0524e-05 | -0.00024989 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0020356 | -0.0042306 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -3.9283e-05 | 0.0020289 | 0.001601 | N/A | -0.00059874 | 6.6398e-05 | -0.00028968 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0020356 | -0.0042306 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -3.9283e-05 | 0.0020289 | 0.001601 | N/A | -0.00059874 | 6.6398e-05 | -0.00028968 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020354 | -0.004232 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -3.9328e-05 | 0.0020263 | 0.0016034 | N/A | -0.00080329 | 6.5786e-05 | -0.00028882 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020354 | -0.004232 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -3.9328e-05 | 0.0020263 | 0.0016034 | N/A | -0.00080329 | 6.5786e-05 | -0.00028882 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015443 | -0.00468 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 4.5425e-05 | 0.0015905 | 0.0015859 | N/A | -0.00065634 | 5.1247e-05 | -0.00022734 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015443 | -0.00468 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 4.5425e-05 | 0.0015905 | 0.0015859 | N/A | -0.00065634 | 5.1247e-05 | -0.00022734 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015441 | -0.0046814 | -0.00083336 | 4.7142e-05 | 0 | 4.538e-05 | 0.0015879 | 0.0015883 | N/A | -0.00086089 | 5.0635e-05 | -0.00022648 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015441 | -0.0046814 | -0.00083336 | 4.7142e-05 | 0 | 4.538e-05 | 0.0015879 | 0.0015883 | N/A | -0.00086089 | 5.0635e-05 | -0.00022648 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018638 | -0.0043863 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | -9.5836e-06 | 0.0018784 | 0.0015929 | N/A | -0.00038025 | 6.181e-05 | -0.00026886 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018638 | -0.0043863 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | -9.5836e-06 | 0.0018784 | 0.0015929 | N/A | -0.00038025 | 6.181e-05 | -0.00026886 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017164 | -0.0045211 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 1.5829e-05 | 0.0017469 | 0.0015884 | N/A | -0.00039753 | 5.7264e-05 | -0.00025016 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017164 | -0.0045211 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 1.5829e-05 | 0.0017469 | 0.0015884 | N/A | -0.00039753 | 5.7264e-05 | -0.00025016 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0018633 | -0.0043909 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | -9.7319e-06 | 0.0018699 | 0.0016009 | N/A | -0.0010621 | 5.9768e-05 | -0.00026601 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0018633 | -0.0043909 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | -9.7319e-06 | 0.0018699 | 0.0016009 | N/A | -0.0010621 | 5.9768e-05 | -0.00026601 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017159 | -0.0045258 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 1.5681e-05 | 0.0017384 | 0.0015964 | N/A | -0.0010794 | 5.5223e-05 | -0.00024731 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017159 | -0.0045258 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 1.5681e-05 | 0.0017384 | 0.0015964 | N/A | -0.0010794 | 5.5223e-05 | -0.00024731 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018636 | -0.0043879 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | -9.6355e-06 | 0.0018754 | 0.0015957 | N/A | -0.0006189 | 6.1095e-05 | -0.00026786 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018635 | -0.0043893 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | -9.68e-06 | 0.0018729 | 0.0015981 | N/A | -0.00082345 | 6.0483e-05 | -0.000267 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0017162 | -0.0045227 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 1.5777e-05 | 0.0017439 | 0.0015912 | N/A | -0.00063618 | 5.655e-05 | -0.00024916 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017161 | -0.0045241 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 1.5732e-05 | 0.0017414 | 0.0015936 | N/A | -0.00084073 | 5.5937e-05 | -0.0002483 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018636 | -0.0043879 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | -9.6355e-06 | 0.0018754 | 0.0015957 | N/A | -0.0006189 | 6.1095e-05 | -0.00026786 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018635 | -0.0043893 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | -9.68e-06 | 0.0018729 | 0.0015981 | N/A | -0.00082345 | 6.0483e-05 | -0.000267 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0017162 | -0.0045227 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 1.5777e-05 | 0.0017439 | 0.0015912 | N/A | -0.00063618 | 5.655e-05 | -0.00024916 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017161 | -0.0045241 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 1.5732e-05 | 0.0017414 | 0.0015936 | N/A | -0.00084073 | 5.5937e-05 | -0.0002483 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0019127 | -0.0043433 | 0.00041634 | -2.344e-05 | 0 | -1.8117e-05 | 0.0019186 | 0.0015978 | N/A | -0.00066428 | 6.2457e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016671 | -0.004568 | 0.00041684 | -2.3415e-05 | 0 | 2.4237e-05 | 0.0016994 | 0.0015903 | N/A | -0.00069308 | 5.4882e-05 | -0.00024271 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | 0.001667 | -0.0045687 | -0.00041679 | 2.3615e-05 | 0 | 2.4214e-05 | 0.0016982 | 0.0015915 | N/A | -0.00079535 | 5.4575e-05 | -0.00024228 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | 0.001667 | -0.0045687 | -0.00041679 | 2.3615e-05 | 0 | 2.4214e-05 | 0.0016982 | 0.0015915 | N/A | -0.00079535 | 5.4575e-05 | -0.00024228 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019126 | -0.004344 | -0.00041729 | 2.359e-05 | 0 | -1.814e-05 | 0.0019174 | 0.001599 | N/A | -0.00076655 | 6.2151e-05 | -0.00027345 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019126 | -0.004344 | -0.00041729 | 2.359e-05 | 0 | -1.814e-05 | 0.0019174 | 0.001599 | N/A | -0.00076655 | 6.2151e-05 | -0.00027345 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0019127 | -0.0043433 | 0.00041634 | -2.344e-05 | 0 | -1.8117e-05 | 0.0019186 | 0.0015978 | N/A | -0.00066428 | 6.2457e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018268 | -0.0044211 | 0.0013891 | -7.83e-05 | 0 | -3.2676e-06 | 0.0018434 | 0.0015938 | N/A | -0.00055503 | 6.0163e-05 | -0.00026347 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017531 | -0.0044885 | 0.0013892 | -7.8293e-05 | 0 | 9.4386e-06 | 0.0017776 | 0.0015915 | N/A | -0.00056367 | 5.789e-05 | -0.00025412 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017529 | -0.0044909 | -0.0013895 | 7.8475e-05 | 0 | 9.3645e-06 | 0.0017734 | 0.0015955 | N/A | -0.00090459 | 5.687e-05 | -0.00025269 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017529 | -0.0044909 | -0.0013895 | 7.8475e-05 | 0 | 9.3645e-06 | 0.0017734 | 0.0015955 | N/A | -0.00090459 | 5.687e-05 | -0.00025269 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0018266 | -0.0044235 | -0.0013897 | 7.8467e-05 | 0 | -3.3418e-06 | 0.0018392 | 0.0015978 | N/A | -0.00089595 | 5.9142e-05 | -0.00026204 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0018266 | -0.0044235 | -0.0013897 | 7.8467e-05 | 0 | -3.3418e-06 | 0.0018392 | 0.0015978 | N/A | -0.00089595 | 5.9142e-05 | -0.00026204 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018268 | -0.0044211 | 0.0013891 | -7.83e-05 | 0 | -3.2676e-06 | 0.0018434 | 0.0015938 | N/A | -0.00055503 | 6.0163e-05 | -0.00026347 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044894 | 0.00041667 | -2.3424e-05 | 0 | 9.4127e-06 | 0.0017762 | 0.0015929 | N/A | -0.000683 | 5.7533e-05 | -0.00025362 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044901 | -0.00041697 | 2.3606e-05 | 0 | 9.3904e-06 | 0.0017749 | 0.0015941 | N/A | -0.00078527 | 5.7227e-05 | -0.00025319 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044901 | -0.00041697 | 2.3606e-05 | 0 | 9.3904e-06 | 0.0017749 | 0.0015941 | N/A | -0.00078527 | 5.7227e-05 | -0.00025319 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044226 | -0.00041712 | 2.3599e-05 | 0 | -3.3158e-06 | 0.0018407 | 0.0015964 | N/A | -0.00077663 | 5.95e-05 | -0.00026254 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
20 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3401e-05 | 1.0332e-05 | -2.227e-06 | -1.2268e-05 | -4.8838e-05 | -5.0709e-06 | -3.0135e-05 | 0.0018314 | 0.0015503
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7834e-05 | 8.6097e-06 | -1.8559e-06 | -1.0223e-05 | -4.0698e-05 | -4.2258e-06 | -2.5113e-05 | 0.0015262 | 0.0015503
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035348 | 0.001089 | 4.7058e-05 | -2.9697e-05 | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 0.0046 | 0.013953
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003099 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | -2.9698e-05 | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 0.0046001 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033305 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | 7.8395e-06 | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 0.0016396 | 0.012144
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032935 | 0.001015 | 4.9589e-05 | -6.354e-05 | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 0.010283 | 0.013177
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034794 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | -3.3377e-05 | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 0.0051494 | 0.013436
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033364 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | -7.1019e-06 | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 0.00078171 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031744 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | -3.3378e-05 | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 0.0051495 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033105 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | -5.7067e-05 | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 0.0091276 | 0.012661
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035309 | 0.0010878 | 4.7317e-05 | -2.8266e-05 | -0.00011697 | -6.4031e-06 | -0.0032316 | 0.0043863 | 0.013177
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030951 | 0.00095441 | 4.8698e-05 | -2.8267e-05 | -0.00011697 | -6.1207e-06 | -0.0028238 | 0.0043865 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033266 | 0.0010253 | 4.6687e-05 | 9.2707e-06 | 4.9425e-05 | -1.841e-05 | -0.00304 | 0.0018533 | 0.012144
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032896 | 0.0010138 | 4.9849e-05 | -6.2109e-05 | -0.00026852 | 7.3392e-06 | -0.0030066 | 0.010069 | 0.013177
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034739 | 0.0010704 | 4.6968e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.6285e-06 | -0.003178 | 0.0048442 | 0.013953
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031688 | 0.000977 | 4.7934e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.4308e-06 | -0.0028925 | 0.0048443 | 0.010852
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033308 | 0.0010266 | 4.6527e-05 | -5.0573e-06 | -1.2703e-05 | -1.6034e-05 | -0.0030438 | 0.00047647 | 0.012144
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003305 | 0.0010186 | 4.874e-05 | -5.5023e-05 | -0.00023526 | 1.9912e-06 | -0.0030205 | 0.0088223 | 0.012661
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033214 | 0.0010237 | 4.7451e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.5296e-06 | -0.0030353 | 0.0048442 | 0.013953
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035348 | 0.001089 | 4.7058e-05 | -2.9697e-05 | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 0.0046 | 0.013953
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003099 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | -2.9698e-05 | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 0.0046001 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033305 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | 7.8395e-06 | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 0.0016396 | 0.012144
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032935 | 0.001015 | 4.9589e-05 | -6.354e-05 | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 0.010283 | 0.013177
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034794 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | -3.3377e-05 | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 0.0051494 | 0.013436
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033364 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | -7.1019e-06 | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 0.00078171 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031744 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | -3.3378e-05 | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 0.0051495 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033105 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | -5.7067e-05 | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 0.0091276 | 0.012661
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033214 | 0.0010237 | 4.7451e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.5296e-06 | -0.0030353 | 0.0048442 | 0.013953
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035348 | 0.001089 | 4.7058e-05 | -2.9697e-05 | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 0.0046 | 0.013953
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003099 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | -2.9698e-05 | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 0.0046001 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033305 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | 7.8395e-06 | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 0.0016396 | 0.012144
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032935 | 0.001015 | 4.9589e-05 | -6.354e-05 | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 0.010283 | 0.013177
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034794 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | -3.3377e-05 | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 0.0051494 | 0.013436
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033364 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | -7.1019e-06 | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 0.00078171 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031744 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | -3.3378e-05 | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 0.0051495 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033105 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | -5.7067e-05 | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 0.0091276 | 0.012661
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035348 | 0.001089 | 4.7058e-05 | -2.9697e-05 | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 0.0046 | 0.013953
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003099 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | -2.9698e-05 | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 0.0046001 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033305 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | 7.8395e-06 | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 0.0016396 | 0.012144
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032935 | 0.001015 | 4.9589e-05 | -6.354e-05 | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 0.010283 | 0.013177
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034794 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | -3.3377e-05 | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 0.0051494 | 0.013436
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033364 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | -7.1019e-06 | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 0.00078171 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031744 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | -3.3378e-05 | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 0.0051495 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033105 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | -5.7067e-05 | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 0.0091276 | 0.012661
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035309 | 0.0010878 | 4.7317e-05 | -2.8266e-05 | -0.00011697 | -6.4031e-06 | -0.0032316 | 0.0043863 | 0.013177
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030951 | 0.00095441 | 4.8698e-05 | -2.8267e-05 | -0.00011697 | -6.1207e-06 | -0.0028238 | 0.0043865 | 0.010335
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033266 | 0.0010253 | 4.6687e-05 | 9.2707e-06 | 4.9425e-05 | -1.841e-05 | -0.00304 | 0.0018533 | 0.012144
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032896 | 0.0010138 | 4.9849e-05 | -6.2109e-05 | -0.00026852 | 7.3392e-06 | -0.0030066 | 0.010069 | 0.013177
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034739 | 0.0010704 | 4.6968e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.6285e-06 | -0.003178 | 0.0048442 | 0.013953
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031688 | 0.000977 | 4.7934e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.4308e-06 | -0.0028925 | 0.0048443 | 0.010852
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033308 | 0.0010266 | 4.6527e-05 | -5.0573e-06 | -1.2703e-05 | -1.6034e-05 | -0.0030438 | 0.00047647 | 0.012144
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003305 | 0.0010186 | 4.874e-05 | -5.5023e-05 | -0.00023526 | 1.9912e-06 | -0.0030205 | 0.0088223 | 0.012661
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035414 | 0.0010916 | 4.6896e-05 | -2.3517e-05 | -9.4707e-05 | -5.5806e-06 | -0.0032354 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035414 | 0.0010916 | 4.6896e-05 | -2.3517e-05 | -9.4707e-05 | -5.5806e-06 | -0.0032354 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035432 | 0.0010921 | 4.6737e-05 | -3.1979e-05 | -0.00013487 | -3.2427e-06 | -0.0032369 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035432 | 0.0010921 | 4.6737e-05 | -3.1979e-05 | -0.00013487 | -3.2427e-06 | -0.0032369 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030706 | 0.00094626 | 5.0095e-05 | -2.0055e-05 | -8.1165e-05 | -7.4218e-06 | -0.0028075 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030706 | 0.00094626 | 5.0095e-05 | -2.0055e-05 | -8.1165e-05 | -7.4218e-06 | -0.0028075 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030724 | 0.0009468 | 4.9936e-05 | -2.8517e-05 | -0.00012133 | -5.0838e-06 | -0.002809 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030724 | 0.0009468 | 4.9936e-05 | -2.8517e-05 | -0.00012133 | -5.0838e-06 | -0.002809 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033746 | 0.0010401 | 4.8201e-05 | -1.2432e-05 | -4.3113e-05 | -8.9527e-06 | -0.0030837 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033746 | 0.0010401 | 4.8201e-05 | -1.2432e-05 | -4.3113e-05 | -8.9527e-06 | -0.0030837 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032333 | 0.00099649 | 4.9161e-05 | -1.1394e-05 | -3.9051e-05 | -9.505e-06 | -0.0029554 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032333 | 0.00099649 | 4.9161e-05 | -1.1394e-05 | -3.9051e-05 | -9.505e-06 | -0.0029554 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033804 | 0.0010419 | 4.7671e-05 | -4.064e-05 | -0.00017698 | -1.1594e-06 | -0.003089 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033804 | 0.0010419 | 4.7671e-05 | -4.064e-05 | -0.00017698 | -1.1594e-06 | -0.003089 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032392 | 0.00099831 | 4.8631e-05 | -3.9602e-05 | -0.00017292 | -1.7118e-06 | -0.0029606 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032392 | 0.00099831 | 4.8631e-05 | -3.9602e-05 | -0.00017292 | -1.7118e-06 | -0.0029606 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033766 | 0.0010407 | 4.8016e-05 | -2.2305e-05 | -8.9967e-05 | -6.225e-06 | -0.0030856 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033784 | 0.0010413 | 4.7857e-05 | -3.0767e-05 | -0.00013013 | -3.8871e-06 | -0.0030872 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032354 | 0.00099712 | 4.8976e-05 | -2.1267e-05 | -8.5905e-05 | -6.7774e-06 | -0.0029572 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032371 | 0.00099767 | 4.8816e-05 | -2.9729e-05 | -0.00012607 | -4.4394e-06 | -0.0029588 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033766 | 0.0010407 | 4.8016e-05 | -2.2305e-05 | -8.9967e-05 | -6.225e-06 | -0.0030856 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033784 | 0.0010413 | 4.7857e-05 | -3.0767e-05 | -0.00013013 | -3.8871e-06 | -0.0030872 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032354 | 0.00099712 | 4.8976e-05 | -2.1267e-05 | -8.5905e-05 | -6.7774e-06 | -0.0029572 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032371 | 0.00099767 | 4.8816e-05 | -2.9729e-05 | -0.00012607 | -4.4394e-06 | -0.0029588 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035364 | 0.00109 | 4.723e-05 | -2.1677e-05 | -8.7381e-05 | -4.82e-06 | -0.0032308 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035364 | 0.00109 | 4.723e-05 | -2.1677e-05 | -8.7381e-05 | -4.82e-06 | -0.0032308 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035382 | 0.0010906 | 4.7071e-05 | -3.0139e-05 | -0.00012754 | -2.482e-06 | -0.0032324 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035382 | 0.0010906 | 4.7071e-05 | -3.0139e-05 | -0.00012754 | -2.482e-06 | -0.0032324 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030656 | 0.00094471 | 5.043e-05 | -1.8215e-05 | -7.3839e-05 | -6.6611e-06 | -0.0028029 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030656 | 0.00094471 | 5.043e-05 | -1.8215e-05 | -7.3839e-05 | -6.6611e-06 | -0.0028029 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030673 | 0.00094525 | 5.027e-05 | -2.6677e-05 | -0.000114 | -4.3232e-06 | -0.0028045 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030673 | 0.00094525 | 5.027e-05 | -2.6677e-05 | -0.000114 | -4.3232e-06 | -0.0028045 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033696 | 0.0010385 | 4.8535e-05 | -1.0592e-05 | -3.5788e-05 | -8.192e-06 | -0.0030792 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033696 | 0.0010385 | 4.8535e-05 | -1.0592e-05 | -3.5788e-05 | -8.192e-06 | -0.0030792 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032283 | 0.00099494 | 4.9495e-05 | -9.5538e-06 | -3.1725e-05 | -8.7444e-06 | -0.0029509 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032283 | 0.00099494 | 4.9495e-05 | -9.5538e-06 | -3.1725e-05 | -8.7444e-06 | -0.0029509 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033754 | 0.0010404 | 4.8005e-05 | -3.88e-05 | -0.00016966 | -3.9879e-07 | -0.0030845 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033754 | 0.0010404 | 4.8005e-05 | -3.88e-05 | -0.00016966 | -3.9879e-07 | -0.0030845 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032342 | 0.00099676 | 4.8965e-05 | -3.7761e-05 | -0.00016559 | -9.5113e-07 | -0.0029561 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032342 | 0.00099676 | 4.8965e-05 | -3.7761e-05 | -0.00016559 | -9.5113e-07 | -0.0029561 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033716 | 0.0010392 | 4.835e-05 | -2.0465e-05 | -8.2642e-05 | -5.4644e-06 | -0.0030811 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033734 | 0.0010397 | 4.8191e-05 | -2.8927e-05 | -0.0001228 | -3.1264e-06 | -0.0030826 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032304 | 0.00099558 | 4.931e-05 | -1.9426e-05 | -7.8579e-05 | -6.0167e-06 | -0.0029527 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032321 | 0.00099612 | 4.9151e-05 | -2.7889e-05 | -0.00011874 | -3.6788e-06 | -0.0029543 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033716 | 0.0010392 | 4.835e-05 | -2.0465e-05 | -8.2642e-05 | -5.4644e-06 | -0.0030811 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033734 | 0.0010397 | 4.8191e-05 | -2.8927e-05 | -0.0001228 | -3.1264e-06 | -0.0030826 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032304 | 0.00099558 | 4.931e-05 | -1.9426e-05 | -7.8579e-05 | -6.0167e-06 | -0.0029527 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032321 | 0.00099612 | 4.9151e-05 | -2.7889e-05 | -0.00011874 | -3.6788e-06 | -0.0029543 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034191 | 0.0010538 | 4.799e-05 | -2.2927e-05 | -9.4036e-05 | -4.6958e-06 | -0.0031243 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031837 | 0.00098118 | 4.959e-05 | -2.1196e-05 | -8.7265e-05 | -5.6164e-06 | -0.0029103 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031846 | 0.00098145 | 4.951e-05 | -2.5427e-05 | -0.00010735 | -4.4474e-06 | -0.0029111 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031846 | 0.00098145 | 4.951e-05 | -2.5427e-05 | -0.00010735 | -4.4474e-06 | -0.0029111 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00342 | 0.0010541 | 4.791e-05 | -2.7158e-05 | -0.00011412 | -3.5268e-06 | -0.003125 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00342 | 0.0010541 | 4.791e-05 | -2.7158e-05 | -0.00011412 | -3.5268e-06 | -0.003125 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034191 | 0.0010538 | 4.799e-05 | -2.2927e-05 | -9.4036e-05 | -4.6958e-06 | -0.0031243 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033357 | 0.0010281 | 4.8643e-05 | -1.7385e-05 | -6.8239e-05 | -6.3818e-06 | -0.0030484 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032651 | 0.0010063 | 4.9123e-05 | -1.6865e-05 | -6.6208e-05 | -6.658e-06 | -0.0029843 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003268 | 0.0010072 | 4.8858e-05 | -3.0969e-05 | -0.00013314 | -2.7614e-06 | -0.0029869 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003268 | 0.0010072 | 4.8858e-05 | -3.0969e-05 | -0.00013314 | -2.7614e-06 | -0.0029869 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033387 | 0.001029 | 4.8378e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | -2.4852e-06 | -0.0030511 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033387 | 0.001029 | 4.8378e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | -2.4852e-06 | -0.0030511 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033357 | 0.0010281 | 4.8643e-05 | -1.7385e-05 | -6.8239e-05 | -6.3818e-06 | -0.0030484 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033367 | 0.0010284 | 4.855e-05 | -2.2321e-05 | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032661 | 0.0010066 | 4.903e-05 | -2.1802e-05 | -8.9635e-05 | -5.2942e-06 | -0.0029852 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003267 | 0.0010069 | 4.895e-05 | -2.6033e-05 | -0.00010972 | -4.1252e-06 | -0.002986 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003267 | 0.0010069 | 4.895e-05 | -2.6033e-05 | -0.00010972 | -4.1252e-06 | -0.002986 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033367 | 0.0010284 | 4.855e-05 | -2.2321e-05 | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033376 | 0.0010287 | 4.847e-05 | -2.6552e-05 | -0.00011175 | -3.849e-06 | -0.0030502 | 0 | 0
21 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033367 | 0.0010284 | 4.855e-05 | -2.2321e-05 | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3394e-05 | 1.0329e-05 | -2.227e-06 | 1.2268e-05 | 4.8837e-05 | 5.0703e-06 | -3.0129e-05 | 0.0018087 | 0.0015503
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7828e-05 | 8.6079e-06 | -1.8558e-06 | 1.0223e-05 | 4.0698e-05 | 4.2253e-06 | -2.5107e-05 | 0.0018733 | 0.0015503
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035346 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | 2.9684e-05 | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.0047801 | 0.013953
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030988 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | 2.9685e-05 | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.0047801 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033379 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | 8.1711e-05 | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 0.01279 | 0.013436
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032856 | 0.0010126 | 5.053e-05 | -2.6052e-05 | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 0.0046509 | 0.013177
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034793 | 0.001072 | 4.6474e-05 | 3.3364e-05 | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.0050385 | 0.012919
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033416 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | 6.9783e-05 | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 0.010852 | 0.013436
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031742 | 0.00097866 | 4.744e-05 | 3.3365e-05 | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.0050385 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003305 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | -5.6508e-06 | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 0.0010335 | 0.012661
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035307 | 0.0010877 | 4.7194e-05 | 2.8252e-05 | 0.00011691 | 6.4112e-06 | -0.0032314 | 0.0046509 | 0.013177
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030949 | 0.00095435 | 4.8575e-05 | 2.8253e-05 | 0.00011691 | 6.1287e-06 | -0.0028236 | 0.0046509 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033341 | 0.0010276 | 4.55e-05 | 8.028e-05 | 0.00034044 | -3.3909e-07 | -0.0030466 | 0.012919 | 0.012144
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032817 | 0.0010114 | 5.079e-05 | -2.7483e-05 | -0.00012153 | 1.1432e-05 | -0.0029995 | 0.0043279 | 0.011886
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034737 | 0.0010703 | 4.6845e-05 | 3.1319e-05 | 0.00012912 | 7.6364e-06 | -0.0031778 | 0.0049093 | 0.013953
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031687 | 0.00097694 | 4.7811e-05 | 3.132e-05 | 0.00012912 | 7.4387e-06 | -0.0028923 | 0.0049093 | 0.010852
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003336 | 0.0010282 | 4.5659e-05 | 6.7739e-05 | 0.00028559 | 2.9112e-06 | -0.0030484 | 0.010464 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032994 | 0.0010169 | 4.9362e-05 | -7.6954e-06 | -3.7787e-05 | 1.1151e-05 | -0.0030155 | 0.0018087 | 0.011369
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033212 | 0.0010236 | 4.7328e-05 | 3.132e-05 | 0.00012912 | 7.5375e-06 | -0.0030351 | 0.0049093 | 0.013953
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035346 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | 2.9684e-05 | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.0047801 | 0.013953
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030988 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | 2.9685e-05 | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.0047801 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033379 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | 8.1711e-05 | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 0.01279 | 0.013436
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032856 | 0.0010126 | 5.053e-05 | -2.6052e-05 | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 0.0046509 | 0.013177
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034793 | 0.001072 | 4.6474e-05 | 3.3364e-05 | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.0050385 | 0.012919
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033416 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | 6.9783e-05 | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 0.010852 | 0.013436
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031742 | 0.00097866 | 4.744e-05 | 3.3365e-05 | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.0050385 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003305 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | -5.6508e-06 | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 0.0010335 | 0.012661
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033212 | 0.0010236 | 4.7328e-05 | 3.132e-05 | 0.00012912 | 7.5375e-06 | -0.0030351 | 0.0049093 | 0.013953
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035346 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | 2.9684e-05 | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.0047801 | 0.013953
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030988 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | 2.9685e-05 | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.0047801 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033379 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | 8.1711e-05 | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 0.01279 | 0.013436
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032856 | 0.0010126 | 5.053e-05 | -2.6052e-05 | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 0.0046509 | 0.013177
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034793 | 0.001072 | 4.6474e-05 | 3.3364e-05 | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.0050385 | 0.012919
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033416 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | 6.9783e-05 | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 0.010852 | 0.013436
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031742 | 0.00097866 | 4.744e-05 | 3.3365e-05 | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.0050385 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003305 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | -5.6508e-06 | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 0.0010335 | 0.012661
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035346 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | 2.9684e-05 | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.0047801 | 0.013953
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030988 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | 2.9685e-05 | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.0047801 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033379 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | 8.1711e-05 | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 0.01279 | 0.013436
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032856 | 0.0010126 | 5.053e-05 | -2.6052e-05 | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 0.0046509 | 0.013177
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034793 | 0.001072 | 4.6474e-05 | 3.3364e-05 | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.0050385 | 0.012919
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033416 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | 6.9783e-05 | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 0.010852 | 0.013436
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031742 | 0.00097866 | 4.744e-05 | 3.3365e-05 | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.0050385 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003305 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | -5.6508e-06 | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 0.0010335 | 0.012661
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035307 | 0.0010877 | 4.7194e-05 | 2.8252e-05 | 0.00011691 | 6.4112e-06 | -0.0032314 | 0.0046509 | 0.013177
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030949 | 0.00095435 | 4.8575e-05 | 2.8253e-05 | 0.00011691 | 6.1287e-06 | -0.0028236 | 0.0046509 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033341 | 0.0010276 | 4.55e-05 | 8.028e-05 | 0.00034044 | -3.3909e-07 | -0.0030466 | 0.012919 | 0.012144
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032817 | 0.0010114 | 5.079e-05 | -2.7483e-05 | -0.00012153 | 1.1432e-05 | -0.0029995 | 0.0043279 | 0.011886
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034737 | 0.0010703 | 4.6845e-05 | 3.1319e-05 | 0.00012912 | 7.6364e-06 | -0.0031778 | 0.0049093 | 0.013953
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031687 | 0.00097694 | 4.7811e-05 | 3.132e-05 | 0.00012912 | 7.4387e-06 | -0.0028923 | 0.0049093 | 0.010852
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003336 | 0.0010282 | 4.5659e-05 | 6.7739e-05 | 0.00028559 | 2.9112e-06 | -0.0030484 | 0.010464 | 0.010335
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032994 | 0.0010169 | 4.9362e-05 | -7.6954e-06 | -3.7787e-05 | 1.1151e-05 | -0.0030155 | 0.0018087 | 0.011369
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003543 | 0.0010921 | 4.6613e-05 | 3.1974e-05 | 0.00013485 | 3.2493e-06 | -0.0032368 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003543 | 0.0010921 | 4.6613e-05 | 3.1974e-05 | 0.00013485 | 3.2493e-06 | -0.0032368 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035412 | 0.0010915 | 4.6772e-05 | 2.3498e-05 | 9.4627e-05 | 5.5906e-06 | -0.0032352 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035412 | 0.0010915 | 4.6772e-05 | 2.3498e-05 | 9.4627e-05 | 5.5906e-06 | -0.0032352 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030722 | 0.00094675 | 4.9814e-05 | 2.851e-05 | 0.00012129 | 5.0902e-06 | -0.0028089 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030722 | 0.00094675 | 4.9814e-05 | 2.851e-05 | 0.00012129 | 5.0902e-06 | -0.0028089 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030704 | 0.0009462 | 4.9973e-05 | 2.0033e-05 | 8.1073e-05 | 7.4315e-06 | -0.0028073 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030704 | 0.0009462 | 4.9973e-05 | 2.0033e-05 | 8.1073e-05 | 7.4315e-06 | -0.0028073 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033803 | 0.0010419 | 4.7548e-05 | 4.0651e-05 | 0.00017702 | 1.1621e-06 | -0.0030888 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033803 | 0.0010419 | 4.7548e-05 | 4.0651e-05 | 0.00017702 | 1.1621e-06 | -0.0030888 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003239 | 0.00099825 | 4.8508e-05 | 3.9612e-05 | 0.00017296 | 1.7143e-06 | -0.0029605 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003239 | 0.00099825 | 4.8508e-05 | 3.9612e-05 | 0.00017296 | 1.7143e-06 | -0.0029605 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033744 | 0.00104 | 4.8078e-05 | 1.2396e-05 | 4.2962e-05 | 8.9664e-06 | -0.0030836 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033744 | 0.00104 | 4.8078e-05 | 1.2396e-05 | 4.2962e-05 | 8.9664e-06 | -0.0030836 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032331 | 0.00099643 | 4.9039e-05 | 1.1356e-05 | 3.8896e-05 | 9.5187e-06 | -0.0029552 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032331 | 0.00099643 | 4.9039e-05 | 1.1356e-05 | 3.8896e-05 | 9.5187e-06 | -0.0029552 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033782 | 0.0010412 | 4.7733e-05 | 3.0762e-05 | 0.0001301 | 3.8936e-06 | -0.003087 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033764 | 0.0010407 | 4.7893e-05 | 2.2285e-05 | 8.9883e-05 | 6.2349e-06 | -0.0030854 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003237 | 0.00099761 | 4.8694e-05 | 2.9722e-05 | 0.00012603 | 4.4459e-06 | -0.0029586 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032352 | 0.00099707 | 4.8853e-05 | 2.1246e-05 | 8.5817e-05 | 6.7872e-06 | -0.002957 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033782 | 0.0010412 | 4.7733e-05 | 3.0762e-05 | 0.0001301 | 3.8936e-06 | -0.003087 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033764 | 0.0010407 | 4.7893e-05 | 2.2285e-05 | 8.9883e-05 | 6.2349e-06 | -0.0030854 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003237 | 0.00099761 | 4.8694e-05 | 2.9722e-05 | 0.00012603 | 4.4459e-06 | -0.0029586 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032352 | 0.00099707 | 4.8853e-05 | 2.1246e-05 | 8.5817e-05 | 6.7872e-06 | -0.002957 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003538 | 0.0010905 | 4.6947e-05 | 3.0134e-05 | 0.00012752 | 2.4887e-06 | -0.0032322 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003538 | 0.0010905 | 4.6947e-05 | 3.0134e-05 | 0.00012752 | 2.4887e-06 | -0.0032322 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035362 | 0.00109 | 4.7106e-05 | 2.1658e-05 | 8.7302e-05 | 4.8301e-06 | -0.0032307 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0035362 | 0.00109 | 4.7106e-05 | 2.1658e-05 | 8.7302e-05 | 4.8301e-06 | -0.0032307 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030672 | 0.0009452 | 5.0148e-05 | 2.667e-05 | 0.00011396 | 4.3296e-06 | -0.0028043 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030672 | 0.0009452 | 5.0148e-05 | 2.667e-05 | 0.00011396 | 4.3296e-06 | -0.0028043 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030654 | 0.00094465 | 5.0307e-05 | 1.8193e-05 | 7.3747e-05 | 6.6709e-06 | -0.0028028 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030654 | 0.00094465 | 5.0307e-05 | 1.8193e-05 | 7.3747e-05 | 6.6709e-06 | -0.0028028 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033753 | 0.0010403 | 4.7882e-05 | 3.8811e-05 | 0.0001697 | 4.0151e-07 | -0.0030843 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033753 | 0.0010403 | 4.7882e-05 | 3.8811e-05 | 0.0001697 | 4.0151e-07 | -0.0030843 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003234 | 0.0009967 | 4.8842e-05 | 3.7772e-05 | 0.00016563 | 9.5377e-07 | -0.002956 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003234 | 0.0009967 | 4.8842e-05 | 3.7772e-05 | 0.00016563 | 9.5377e-07 | -0.002956 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033694 | 0.0010385 | 4.8412e-05 | 1.0556e-05 | 3.5637e-05 | 8.2059e-06 | -0.003079 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033694 | 0.0010385 | 4.8412e-05 | 1.0556e-05 | 3.5637e-05 | 8.2059e-06 | -0.003079 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032281 | 0.00099488 | 4.9373e-05 | 9.5163e-06 | 3.157e-05 | 8.7582e-06 | -0.0029507 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032281 | 0.00099488 | 4.9373e-05 | 9.5163e-06 | 3.157e-05 | 8.7582e-06 | -0.0029507 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033732 | 0.0010397 | 4.8067e-05 | 2.8922e-05 | 0.00012278 | 3.133e-06 | -0.0030825 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033714 | 0.0010391 | 4.8227e-05 | 2.0445e-05 | 8.2558e-05 | 5.4744e-06 | -0.0030809 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003232 | 0.00099607 | 4.9028e-05 | 2.7882e-05 | 0.00011871 | 3.6853e-06 | -0.0029541 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032302 | 0.00099552 | 4.9187e-05 | 1.9406e-05 | 7.8491e-05 | 6.0266e-06 | -0.0029525 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033732 | 0.0010397 | 4.8067e-05 | 2.8922e-05 | 0.00012278 | 3.133e-06 | -0.0030825 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033714 | 0.0010391 | 4.8227e-05 | 2.0445e-05 | 8.2558e-05 | 5.4744e-06 | -0.0030809 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003232 | 0.00099607 | 4.9028e-05 | 2.7882e-05 | 0.00011871 | 3.6853e-06 | -0.0029541 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032302 | 0.00099552 | 4.9187e-05 | 1.9406e-05 | 7.8491e-05 | 6.0266e-06 | -0.0029525 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034198 | 0.0010541 | 4.7787e-05 | 2.7149e-05 | 0.00011408 | 3.5343e-06 | -0.0031249 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031844 | 0.0009814 | 4.9388e-05 | 2.5417e-05 | 0.0001073 | 4.4547e-06 | -0.0029109 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031835 | 0.00098112 | 4.9467e-05 | 2.1178e-05 | 8.719e-05 | 5.6254e-06 | -0.0029101 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031835 | 0.00098112 | 4.9467e-05 | 2.1178e-05 | 8.719e-05 | 5.6254e-06 | -0.0029101 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003419 | 0.0010538 | 4.7867e-05 | 2.2911e-05 | 9.3968e-05 | 4.7049e-06 | -0.0031241 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003419 | 0.0010538 | 4.7867e-05 | 2.2911e-05 | 9.3968e-05 | 4.7049e-06 | -0.0031241 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034198 | 0.0010541 | 4.7787e-05 | 2.7149e-05 | 0.00011408 | 3.5343e-06 | -0.0031249 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033385 | 0.0010289 | 4.8254e-05 | 3.1487e-05 | 0.00013517 | 2.4907e-06 | -0.0030509 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032679 | 0.0010071 | 4.8735e-05 | 3.0968e-05 | 0.00013313 | 2.7668e-06 | -0.0029867 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032649 | 0.0010062 | 4.9e-05 | 1.684e-05 | 6.6102e-05 | 6.669e-06 | -0.0029841 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032649 | 0.0010062 | 4.9e-05 | 1.684e-05 | 6.6102e-05 | 6.669e-06 | -0.0029841 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033355 | 0.001028 | 4.852e-05 | 1.736e-05 | 6.8135e-05 | 6.3929e-06 | -0.0030483 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033355 | 0.001028 | 4.852e-05 | 1.736e-05 | 6.8135e-05 | 6.3929e-06 | -0.0030483 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033385 | 0.0010289 | 4.8254e-05 | 3.1487e-05 | 0.00013517 | 2.4907e-06 | -0.0030509 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033374 | 0.0010286 | 4.8347e-05 | 2.6543e-05 | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032668 | 0.0010068 | 4.8827e-05 | 2.6023e-05 | 0.00010967 | 4.1326e-06 | -0.0029858 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032659 | 0.0010066 | 4.8907e-05 | 2.1785e-05 | 8.9562e-05 | 5.3032e-06 | -0.002985 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0032659 | 0.0010066 | 4.8907e-05 | 2.1785e-05 | 8.9562e-05 | 5.3032e-06 | -0.002985 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033374 | 0.0010286 | 4.8347e-05 | 2.6543e-05 | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033366 | 0.0010284 | 4.8427e-05 | 2.2304e-05 | 9.1596e-05 | 5.0271e-06 | -0.0030492 | 0 | 0
22 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0033374 | 0.0010286 | 4.8347e-05 | 2.6543e-05 | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0 | 0
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | 4.7219e-05 | -4.5761e-05 | -0.00065153 | 0.00041335 | 0.45687 | -1.2675e-05 | -0.00013039 | -0.0031868 | N/A | -1.581e-08 | -3.8258e-09 | 0.00016649 | 0.45687 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | 3.9349e-05 | -3.8134e-05 | -0.00054295 | 0.00034445 | 0.38087 | -1.0562e-05 | -0.00010866 | -0.0026557 | N/A | -1.3175e-08 | -3.1883e-09 | 0.00013874 | 0.38087 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | 0.0034312 | 0.0015242 | -0.0024066 | 0.00064671 | 0.79898 | -0.00029648 | 200 | 24.515 | SI | 0.032591 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.79898 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | 0.003174 | 0.0015252 | -0.0024067 | 0.00064674 | 0.79843 | -0.00026327 | 200 | 24.515 | SI | 0.032569 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.79843 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | 0.0033192 | 0.0014963 | 0.0044942 | 0.0017398 | 1.672 | -0.000284 | 200 | 24.515 | SI | 0.068201 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 1.672 | 0.0064596 | 0.0064596 | 200 | 24.515 | SI | 0.00026349
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | 0.0032694 | 0.0015633 | -0.0090864 | -0.00056168 | 0.71341 | -0.00027089 | 200 | 24.515 | SI | 0.029101 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.71341 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | 0.0034068 | 0.0015107 | -0.0026021 | 0.00077072 | 0.93617 | -0.0002953 | 200 | 24.515 | SI | 0.038188 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.93617 | 0.0062012 | 0.0062012 | 200 | 24.515 | SI | 0.00025295
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | 0.0033284 | 0.0014911 | 0.0022285 | 0.0015359 | 1.5385 | -0.00028656 | 200 | 24.515 | SI | 0.062756 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 1.5385 | 0.0082682 | 0.0082682 | 200 | 24.515 | SI | 0.00033727
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | 0.0032268 | 0.0015113 | -0.0026021 | 0.00077074 | 0.93567 | -0.00027205 | 200 | 24.515 | SI | 0.038167 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.93567 | 0.005426 | 0.005426 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022133
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | 0.0032935 | 0.001538 | -0.0072779 | -7.5154e-05 | 0.47865 | -0.00027739 | 200 | 24.515 | SI | 0.019525 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.47865 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | 0.0034257 | 0.0015296 | -0.0023306 | 0.00059849 | 0.74534 | -0.000295 | 200 | 24.515 | SI | 0.030404 | 3.2695e-08 | 4.3374e-05 | 0.74534 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | 0.0031685 | 0.0015305 | -0.0023307 | 0.00059852 | 0.74611 | -0.00026179 | 200 | 24.515 | SI | 0.030435 | 3.2922e-08 | 4.5575e-05 | 0.74611 | 0.0038757 | 0.0038757 | 200 | 24.515 | SI | 0.0001581
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | 0.0033137 | 0.0015017 | 0.0045702 | 0.0016916 | 1.6216 | -0.00028252 | 200 | 24.515 | SI | 0.066146 | 1.5354e-06 | 0.0001255 | 1.6216 | 0.0067179 | 0.0067179 | 200 | 24.515 | SI | 0.00027403
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | 0.0032639 | 0.0015687 | -0.0090104 | -0.0006099 | 0.72264 | -0.00026941 | 200 | 24.515 | SI | 0.029478 | -1.4691e-06 | -9.3782e-05 | 0.72264 | 0.0031006 | 0.0031006 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012648
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | 0.0033989 | 0.0015183 | -0.0024935 | 0.00070183 | 0.86017 | -0.00029319 | 200 | 24.515 | SI | 0.035087 | 3.1773e-08 | 8.5327e-05 | 0.86017 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | 0.0032189 | 0.0015189 | -0.0024935 | 0.00070185 | 0.86013 | -0.00026994 | 200 | 24.515 | SI | 0.035086 | 3.1932e-08 | 8.6868e-05 | 0.86013 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | 0.0033205 | 0.0014987 | 0.0023371 | 0.001467 | 1.463 | -0.00028445 | 200 | 24.515 | SI | 0.059676 | 1.0837e-06 | 0.00014282 | 1.463 | 0.0064596 | 0.0064596 | 200 | 24.515 | SI | 0.00026349
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | 0.0032857 | 0.0015456 | -0.0071693 | -0.00014405 | 0.48913 | -0.00027528 | 200 | 24.515 | SI | 0.019952 | -1.0195e-06 | -1.0682e-05 | 0.48913 | 0.0031006 | 0.0031006 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012648
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | 0.0033089 | 0.0015186 | -0.0024935 | 0.00070184 | 0.86013 | -0.00028156 | 200 | 24.515 | SI | 0.035086 | 3.1852e-08 | 8.6098e-05 | 0.86013 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | 0.0034312 | 0.0015242 | -0.0024066 | 0.00064671 | 0.79898 | -0.00029648 | 200 | 24.515 | SI | 0.032591 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.79898 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | 0.003174 | 0.0015252 | -0.0024067 | 0.00064674 | 0.79843 | -0.00026327 | 200 | 24.515 | SI | 0.032569 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.79843 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | 0.0033192 | 0.0014963 | 0.0044942 | 0.0017398 | 1.672 | -0.000284 | 200 | 24.515 | SI | 0.068201 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 1.672 | 0.0064596 | 0.0064596 | 200 | 24.515 | SI | 0.00026349
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | 0.0032694 | 0.0015633 | -0.0090864 | -0.00056168 | 0.71341 | -0.00027089 | 200 | 24.515 | SI | 0.029101 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.71341 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | 0.0034068 | 0.0015107 | -0.0026021 | 0.00077072 | 0.93617 | -0.0002953 | 200 | 24.515 | SI | 0.038188 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.93617 | 0.0062012 | 0.0062012 | 200 | 24.515 | SI | 0.00025295
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | 0.0033284 | 0.0014911 | 0.0022285 | 0.0015359 | 1.5385 | -0.00028656 | 200 | 24.515 | SI | 0.062756 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 1.5385 | 0.0082682 | 0.0082682 | 200 | 24.515 | SI | 0.00033727
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | 0.0032268 | 0.0015113 | -0.0026021 | 0.00077074 | 0.93567 | -0.00027205 | 200 | 24.515 | SI | 0.038167 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.93567 | 0.005426 | 0.005426 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022133
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | 0.0032935 | 0.001538 | -0.0072779 | -7.5154e-05 | 0.47865 | -0.00027739 | 200 | 24.515 | SI | 0.019525 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.47865 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | 0.0033089 | 0.0015186 | -0.0024935 | 0.00070184 | 0.86013 | -0.00028156 | 0.0032002 | -0.0046855 | N/A | 4.0594e-07 | 3.1852e-08 | 8.6098e-05 | 0.86013 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | 0.0034312 | 0.0015242 | -0.0024066 | 0.00064671 | 0.79898 | -0.00029648 | 0.0033463 | -0.004261 | N/A | 4.0796e-07 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.79898 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | 0.003174 | 0.0015252 | -0.0024067 | 0.00064674 | 0.79843 | -0.00026327 | 0.0030889 | -0.0042602 | N/A | 4.0814e-07 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.79843 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | 0.0033192 | 0.0014963 | 0.0044942 | 0.0017398 | 1.672 | -0.000284 | 0.0031557 | -0.0059417 | N/A | -0.00038151 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 1.672 | 0.0064596 | 0.0064596 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | 0.0032694 | 0.0015633 | -0.0090864 | -0.00056168 | 0.71341 | -0.00027089 | 0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038253 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.71341 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | 0.0034068 | 0.0015107 | -0.0026021 | 0.00077072 | 0.93617 | -0.0002953 | 0.0032685 | -0.0052169 | N/A | 4.0324e-07 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.93617 | 0.0062012 | 0.0062012 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | 0.0033284 | 0.0014911 | 0.0022285 | 0.0015359 | 1.5385 | -0.00028656 | 0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026694 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 1.5385 | 0.0082682 | 0.0082682 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | 0.0032268 | 0.0015113 | -0.0026021 | 0.00077074 | 0.93567 | -0.00027205 | 0.0030884 | -0.0052164 | N/A | 4.0337e-07 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.93567 | 0.005426 | 0.005426 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | 0.0032935 | 0.001538 | -0.0072779 | -7.5154e-05 | 0.47865 | -0.00027739 | 0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026789 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.47865 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | 0.0034312 | 0.0015242 | -0.0024066 | 0.00064671 | 0.79898 | -0.00029648 | 0.0033463 | -0.004261 | N/A | 4.0796e-07 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.79898 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | 0.003174 | 0.0015252 | -0.0024067 | 0.00064674 | 0.79843 | -0.00026327 | 0.0030889 | -0.0042602 | N/A | 4.0814e-07 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.79843 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | 0.0033192 | 0.0014963 | 0.0044942 | 0.0017398 | 1.672 | -0.000284 | 0.0031557 | -0.0059417 | N/A | -0.00038151 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 1.672 | 0.0064596 | 0.0064596 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | 0.0032694 | 0.0015633 | -0.0090864 | -0.00056168 | 0.71341 | -0.00027089 | 0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038253 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.71341 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | 0.0034068 | 0.0015107 | -0.0026021 | 0.00077072 | 0.93617 | -0.0002953 | 0.0032685 | -0.0052169 | N/A | 4.0324e-07 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.93617 | 0.0062012 | 0.0062012 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | 0.0033284 | 0.0014911 | 0.0022285 | 0.0015359 | 1.5385 | -0.00028656 | 0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026694 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 1.5385 | 0.0082682 | 0.0082682 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | 0.0032268 | 0.0015113 | -0.0026021 | 0.00077074 | 0.93567 | -0.00027205 | 0.0030884 | -0.0052164 | N/A | 4.0337e-07 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.93567 | 0.005426 | 0.005426 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | 0.0032935 | 0.001538 | -0.0072779 | -7.5154e-05 | 0.47865 | -0.00027739 | 0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026789 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.47865 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | 0.0034257 | 0.0015296 | -0.0023306 | 0.00059849 | 0.74534 | -0.000295 | 0.0033615 | -0.0038892 | N/A | 4.098e-07 | 3.2695e-08 | 4.3374e-05 | 0.74534 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | 0.0031685 | 0.0015305 | -0.0023307 | 0.00059852 | 0.74611 | -0.00026179 | 0.0031041 | -0.0038885 | N/A | 4.0999e-07 | 3.2922e-08 | 4.5575e-05 | 0.74611 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | 0.0033137 | 0.0015017 | 0.0045702 | 0.0016916 | 1.6216 | -0.00028252 | 0.0031709 | -0.0055699 | N/A | -0.00038151 | 1.5354e-06 | 0.0001255 | 1.6216 | 0.0067179 | 0.0067179 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | 0.0032639 | 0.0015687 | -0.0090104 | -0.0006099 | 0.72264 | -0.00026941 | 0.0033391 | -0.0011249 | N/A | 0.00038254 | -1.4691e-06 | -9.3782e-05 | 0.72264 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | 0.0033989 | 0.0015183 | -0.0024935 | 0.00070183 | 0.86017 | -0.00029319 | 0.0032903 | -0.0046858 | N/A | 4.0588e-07 | 3.1773e-08 | 8.5327e-05 | 0.86017 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | 0.0032189 | 0.0015189 | -0.0024935 | 0.00070185 | 0.86013 | -0.00026994 | 0.0031101 | -0.0046853 | N/A | 4.0601e-07 | 3.1932e-08 | 8.6868e-05 | 0.86013 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | 0.0033205 | 0.0014987 | 0.0023371 | 0.001467 | 1.463 | -0.00028445 | 0.0031569 | -0.0058623 | N/A | -0.00026694 | 1.0837e-06 | 0.00014282 | 1.463 | 0.0064596 | 0.0064596 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | 0.0032857 | 0.0015456 | -0.0071693 | -0.00014405 | 0.48913 | -0.00027528 | 0.0032746 | -0.0027508 | N/A | 0.00026789 | -1.0195e-06 | -1.0682e-05 | 0.48913 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.003499 | 0.0015326 | -0.0014659 | 0.00067619 | 0 | -0.0003037 | 0.0035051 | -0.0037113 | N/A | -4.6944e-05 | 3.6025e-07 | -4.794e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.003499 | 0.0015326 | -0.0014659 | 0.00067619 | 0 | -0.0003037 | 0.0035051 | -0.0037113 | N/A | -4.6944e-05 | 3.6025e-07 | -4.794e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0035024 | 0.0015292 | -0.0031147 | 0.00046915 | 0 | -0.00030481 | 0.003505 | -0.0037092 | N/A | 4.7812e-05 | -3.2523e-07 | -4.8019e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0035024 | 0.0015292 | -0.0031147 | 0.00046915 | 0 | -0.00030481 | 0.003505 | -0.0037092 | N/A | 4.7812e-05 | -3.2523e-07 | -4.8019e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0030745 | 0.0015477 | -0.0013077 | 0.00057629 | 0 | -0.00024733 | 0.0030085 | -0.0028999 | N/A | -4.6986e-05 | 3.9225e-07 | 7.5921e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0030745 | 0.0015477 | -0.0013077 | 0.00057629 | 0 | -0.00024733 | 0.0030085 | -0.0028999 | N/A | -4.6986e-05 | 3.9225e-07 | 7.5921e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0030779 | 0.0015443 | -0.0029565 | 0.00036926 | 0 | -0.00024844 | 0.0030083 | -0.0028978 | N/A | 4.777e-05 | -2.9323e-07 | 7.5842e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0030779 | 0.0015443 | -0.0029565 | 0.00036926 | 0 | -0.00024844 | 0.0030083 | -0.0028978 | N/A | 4.777e-05 | -2.9323e-07 | 7.5842e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0033465 | 0.0015418 | 0.000513 | 0.00088277 | 0 | -0.00028268 | 0.0033315 | -0.0034298 | N/A | -0.00015751 | 1.1712e-06 | -4.4959e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0033465 | 0.0015418 | 0.000513 | 0.00088277 | 0 | -0.00028268 | 0.0033315 | -0.0034298 | N/A | -0.00015751 | 1.1712e-06 | -4.4959e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0032191 | 0.0015463 | 0.00056047 | 0.0008528 | 0 | -0.00026577 | 0.0031825 | -0.0031864 | N/A | -0.00015752 | 1.1808e-06 | 3.2663e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0032191 | 0.0015463 | 0.00056047 | 0.0008528 | 0 | -0.00026577 | 0.0031825 | -0.0031864 | N/A | -0.00015752 | 1.1808e-06 | 3.2663e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0033578 | 0.0015306 | -0.0049829 | 0.00019264 | 0 | -0.00028637 | 0.0033309 | -0.0034228 | N/A | 0.00015835 | -1.1138e-06 | -4.7602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0033578 | 0.0015306 | -0.0049829 | 0.00019264 | 0 | -0.00028637 | 0.0033309 | -0.0034228 | N/A | 0.00015835 | -1.1138e-06 | -4.7602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0032304 | 0.0015351 | -0.0049354 | 0.00016268 | 0 | -0.00026946 | 0.0031819 | -0.0031793 | N/A | 0.00015833 | -1.1042e-06 | 3.2398e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0032304 | 0.0015351 | -0.0049354 | 0.00016268 | 0 | -0.00026946 | 0.0031819 | -0.0031793 | N/A | 0.00015833 | -1.1042e-06 | 3.2398e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0033504 | 0.0015379 | -0.0014106 | 0.00064123 | 0 | -0.00028397 | 0.0033313 | -0.0034273 | N/A | -4.6959e-05 | 3.7145e-07 | -4.5884e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0033538 | 0.0015345 | -0.0030593 | 0.00043419 | 0 | -0.00028508 | 0.0033311 | -0.0034252 | N/A | 4.7797e-05 | -3.1403e-07 | -4.6677e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0032231 | 0.0015424 | -0.0013631 | 0.00061126 | 0 | -0.00026706 | 0.0031823 | -0.0031839 | N/A | -4.6972e-05 | 3.8105e-07 | 3.257e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0032265 | 0.001539 | -0.0030118 | 0.00040422 | 0 | -0.00026817 | 0.0031821 | -0.0031818 | N/A | 4.7785e-05 | -3.0443e-07 | 3.2491e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0033504 | 0.0015379 | -0.0014106 | 0.00064123 | 0 | -0.00028397 | 0.0033313 | -0.0034273 | N/A | -4.6959e-05 | 3.7145e-07 | -4.5884e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0033538 | 0.0015345 | -0.0030593 | 0.00043419 | 0 | -0.00028508 | 0.0033311 | -0.0034252 | N/A | 4.7797e-05 | -3.1403e-07 | -4.6677e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0032231 | 0.0015424 | -0.0013631 | 0.00061126 | 0 | -0.00026706 | 0.0031823 | -0.0031839 | N/A | -4.6972e-05 | 3.8105e-07 | 3.257e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0032265 | 0.001539 | -0.0030118 | 0.00040422 | 0 | -0.00026817 | 0.0031821 | -0.0031818 | N/A | 4.7785e-05 | -3.0443e-07 | 3.2491e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0034919 | 0.0015395 | -0.0013682 | 0.00061419 | 0 | -0.0003018 | 0.0035247 | -0.0032333 | N/A | -4.6942e-05 | 3.6082e-07 | -7.2914e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0034919 | 0.0015395 | -0.0013682 | 0.00061419 | 0 | -0.0003018 | 0.0035247 | -0.0032333 | N/A | -4.6942e-05 | 3.6082e-07 | -7.2914e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0034953 | 0.0015361 | -0.003017 | 0.00040715 | 0 | -0.00030291 | 0.0035245 | -0.0032312 | N/A | 4.7814e-05 | -3.2466e-07 | -7.2993e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0034953 | 0.0015361 | -0.003017 | 0.00040715 | 0 | -0.00030291 | 0.0035245 | -0.0032312 | N/A | 4.7814e-05 | -3.2466e-07 | -7.2993e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0030674 | 0.0015545 | -0.00121 | 0.00051429 | 0 | -0.00024543 | 0.003028 | -0.0024219 | N/A | -4.6984e-05 | 3.9283e-07 | 5.0948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0030674 | 0.0015545 | -0.00121 | 0.00051429 | 0 | -0.00024543 | 0.003028 | -0.0024219 | N/A | -4.6984e-05 | 3.9283e-07 | 5.0948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0030708 | 0.0015512 | -0.0028587 | 0.00030725 | 0 | -0.00024654 | 0.0030279 | -0.0024198 | N/A | 4.7772e-05 | -2.9265e-07 | 5.0868e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0030708 | 0.0015512 | -0.0028587 | 0.00030725 | 0 | -0.00024654 | 0.0030279 | -0.0024198 | N/A | 4.7772e-05 | -2.9265e-07 | 5.0868e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0033394 | 0.0015487 | 0.00061073 | 0.00082077 | 0 | -0.00028078 | 0.003351 | -0.0029518 | N/A | -0.00015751 | 1.1717e-06 | -2.947e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0033394 | 0.0015487 | 0.00061073 | 0.00082077 | 0 | -0.00028078 | 0.003351 | -0.0029518 | N/A | -0.00015751 | 1.1717e-06 | -2.947e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0032121 | 0.0015532 | 0.0006582 | 0.0007908 | 0 | -0.00026387 | 0.003202 | -0.0027084 | N/A | -0.00015752 | 1.1814e-06 | 7.6887e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0032121 | 0.0015532 | 0.0006582 | 0.0007908 | 0 | -0.00026387 | 0.003202 | -0.0027084 | N/A | -0.00015752 | 1.1814e-06 | 7.6887e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0033507 | 0.0015374 | -0.0048851 | 0.00013064 | 0 | -0.00028447 | 0.0033505 | -0.0029447 | N/A | 0.00015835 | -1.1132e-06 | -2.9734e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0033507 | 0.0015374 | -0.0048851 | 0.00013064 | 0 | -0.00028447 | 0.0033505 | -0.0029447 | N/A | 0.00015835 | -1.1132e-06 | -2.9734e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0032233 | 0.001542 | -0.0048377 | 0.00010067 | 0 | -0.00026756 | 0.0032015 | -0.0027013 | N/A | 0.00015834 | -1.1036e-06 | 7.4244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0032233 | 0.001542 | -0.0048377 | 0.00010067 | 0 | -0.00026756 | 0.0032015 | -0.0027013 | N/A | 0.00015834 | -1.1036e-06 | 7.4244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0033433 | 0.0015447 | -0.0013128 | 0.00057922 | 0 | -0.00028207 | 0.0033508 | -0.0029493 | N/A | -4.6957e-05 | 3.7202e-07 | -2.9562e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0033467 | 0.0015414 | -0.0029616 | 0.00037219 | 0 | -0.00028318 | 0.0033507 | -0.0029472 | N/A | 4.78e-05 | -3.1346e-07 | -2.9641e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.003216 | 0.0015492 | -0.0012654 | 0.00054926 | 0 | -0.00026516 | 0.0032018 | -0.0027059 | N/A | -4.6969e-05 | 3.8162e-07 | 7.5962e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0032194 | 0.0015459 | -0.0029141 | 0.00034222 | 0 | -0.00026627 | 0.0032017 | -0.0027038 | N/A | 4.7787e-05 | -3.0386e-07 | 7.5169e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0033433 | 0.0015447 | -0.0013128 | 0.00057922 | 0 | -0.00028207 | 0.0033508 | -0.0029493 | N/A | -4.6957e-05 | 3.7202e-07 | -2.9562e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0033467 | 0.0015414 | -0.0029616 | 0.00037219 | 0 | -0.00028318 | 0.0033507 | -0.0029472 | N/A | 4.78e-05 | -3.1346e-07 | -2.9641e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.003216 | 0.0015492 | -0.0012654 | 0.00054926 | 0 | -0.00026516 | 0.0032018 | -0.0027059 | N/A | -4.6969e-05 | 3.8162e-07 | 7.5962e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0032194 | 0.0015459 | -0.0029141 | 0.00034222 | 0 | -0.00026627 | 0.0032017 | -0.0027038 | N/A | 4.7787e-05 | -3.0386e-07 | 7.5169e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0033866 | 0.0015424 | -0.0017408 | 0.00053745 | 0 | -0.00028799 | 0.0034005 | -0.0030299 | N/A | -2.3263e-05 | 1.9745e-07 | -4.1968e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0031744 | 0.0015499 | -0.0016617 | 0.00048751 | 0 | -0.0002598 | 0.0031521 | -0.0026242 | N/A | -2.3284e-05 | 2.1345e-07 | 1.9963e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0031761 | 0.0015482 | -0.0024861 | 0.00038399 | 0 | -0.00026036 | 0.0031521 | -0.0026232 | N/A | 2.4094e-05 | -1.2928e-07 | 1.9923e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0031761 | 0.0015482 | -0.0024861 | 0.00038399 | 0 | -0.00026036 | 0.0031521 | -0.0026232 | N/A | 2.4094e-05 | -1.2928e-07 | 1.9923e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0033883 | 0.0015407 | -0.0025652 | 0.00043393 | 0 | -0.00028854 | 0.0034004 | -0.0030289 | N/A | 2.4115e-05 | -1.4529e-07 | -4.2008e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0033883 | 0.0015407 | -0.0025652 | 0.00043393 | 0 | -0.00028854 | 0.0034004 | -0.0030289 | N/A | 2.4115e-05 | -1.4529e-07 | -4.2008e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0033866 | 0.0015424 | -0.0017408 | 0.00053745 | 0 | -0.00028799 | 0.0034005 | -0.0030299 | N/A | -2.3263e-05 | 1.9745e-07 | -4.1968e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0033104 | 0.001547 | -0.00075137 | 0.00064074 | 0 | -0.00027747 | 0.0033136 | -0.0028892 | N/A | -7.8545e-05 | 6.0292e-07 | -2.0246e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0032467 | 0.0015492 | -0.00072764 | 0.00062576 | 0 | -0.00026902 | 0.0032391 | -0.0027675 | N/A | -7.8552e-05 | 6.0772e-07 | -1.6669e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0032524 | 0.0015436 | -0.0034756 | 0.0002807 | 0 | -0.00027087 | 0.0032389 | -0.0027639 | N/A | 7.9376e-05 | -5.3475e-07 | -1.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0032524 | 0.0015436 | -0.0034756 | 0.0002807 | 0 | -0.00027087 | 0.0032389 | -0.0027639 | N/A | 7.9376e-05 | -5.3475e-07 | -1.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | 0.003316 | 0.0015414 | -0.0034993 | 0.00029568 | 0 | -0.00027932 | 0.0033134 | -0.0028856 | N/A | 7.9382e-05 | -5.3955e-07 | -2.0378e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | 0.003316 | 0.0015414 | -0.0034993 | 0.00029568 | 0 | -0.00027932 | 0.0033134 | -0.0028856 | N/A | 7.9382e-05 | -5.3955e-07 | -2.0378e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0033104 | 0.001547 | -0.00075137 | 0.00064074 | 0 | -0.00027747 | 0.0033136 | -0.0028892 | N/A | -7.8545e-05 | 6.0292e-07 | -2.0246e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0033124 | 0.001545 | -0.0017131 | 0.00051997 | 0 | -0.00027812 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0032487 | 0.0015473 | -0.0016894 | 0.00050499 | 0 | -0.00026967 | 0.003239 | -0.0027662 | N/A | -2.3277e-05 | 2.0785e-07 | -1.7132e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0032504 | 0.0015456 | -0.0025138 | 0.00040147 | 0 | -0.00027022 | 0.003239 | -0.0027652 | N/A | 2.4101e-05 | -1.3489e-07 | -1.7528e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0032504 | 0.0015456 | -0.0025138 | 0.00040147 | 0 | -0.00027022 | 0.003239 | -0.0027652 | N/A | 2.4101e-05 | -1.3489e-07 | -1.7528e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0033124 | 0.001545 | -0.0017131 | 0.00051997 | 0 | -0.00027812 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0033141 | 0.0015433 | -0.0025375 | 0.00041645 | 0 | -0.00027868 | 0.0033135 | -0.0028869 | N/A | 2.4107e-05 | -1.3969e-07 | -2.0332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
23 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0033124 | 0.001545 | -0.0017131 | 0.00051997 | 0 | -0.00027812 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 4 | 1 | -0.00013039 | -0.0031868 | 1.2343e-08 | -1.581e-08 | 0.45686 | 0.00016649 | 4.7213e-05 | -4.576e-05 | N/A | -0.00041333 | 4.0901e-05 | -1.2651e-05 | 0.45686 | 0.0038757 | 0.0038757 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 5 | 1 | -0.00010866 | -0.0026557 | 1.0287e-08 | -1.3175e-08 | 0.38077 | 0.00013874 | 3.9344e-05 | -3.8134e-05 | N/A | -0.00034444 | 3.4084e-05 | -1.0543e-05 | 0.38077 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 2 | 0.0033463 | -0.004261 | -3.9504e-07 | 4.0796e-07 | 0.79894 | 6.2798e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.03259 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.79894 | 0.0051676 | 0.0051676 | 200 | 24.515 | SI | 0.0002108
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 2 | 0.0030889 | -0.0042602 | -3.9457e-07 | 4.0814e-07 | 0.79894 | 6.4999e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.03259 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.79894 | 0.0051676 | 0.0051676 | 200 | 24.515 | SI | 0.0002108
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 2 | 0.0031557 | -0.0059417 | 0.0072419 | -0.00038151 | 0.58525 | 0.00014492 | 200 | 24.515 | SI | 0.023873 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.58525 | 0.0072347 | 0.0072347 | 200 | 24.515 | SI | 0.00029511
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 2 | 0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072443 | 0.00038253 | 1.0297 | -7.4358e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.042003 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 1.0297 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 2 | 0.0032685 | -0.0052169 | -3.9126e-07 | 4.0324e-07 | 0.93591 | 0.00011308 | 200 | 24.515 | SI | 0.038177 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.93591 | 0.0077515 | 0.0077515 | 200 | 24.515 | SI | 0.00031619
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 2 | 0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050692 | -0.00026694 | 0.76622 | 0.00017056 | 200 | 24.515 | SI | 0.031255 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.76622 | 0.0077515 | 0.0077515 | 200 | 24.515 | SI | 0.00031619
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 2 | 0.0030884 | -0.0052164 | -3.9094e-07 | 4.0337e-07 | 0.93616 | 0.00011462 | 200 | 24.515 | SI | 0.038187 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.93616 | 0.005426 | 0.005426 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022133
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 2 | 0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050711 | 0.00026789 | 1.0694 | 1.7066e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.043623 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 1.0694 | 0.0051676 | 0.0051676 | 200 | 24.515 | SI | 0.0002108
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | 2 | 0.0033615 | -0.0038892 | -3.9648e-07 | 4.098e-07 | 0.74611 | 4.3374e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.030435 | 7.7296e-05 | -0.00029524 | 0.74611 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | 2 | 0.0031041 | -0.0038885 | -3.9601e-07 | 4.0999e-07 | 0.74611 | 4.5575e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.030435 | 7.0254e-05 | -0.00026203 | 0.74611 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | 2 | 0.0031709 | -0.0055699 | 0.0072419 | -0.00038151 | 0.58472 | 0.0001255 | 200 | 24.515 | SI | 0.023852 | 9.6188e-05 | -0.00028815 | 0.58472 | 0.0069763 | 0.0069763 | 200 | 24.515 | SI | 0.00028457
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | 2 | 0.0033391 | -0.0011249 | -0.0072443 | 0.00038254 | 0.97981 | -9.3782e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.039968 | 3.7208e-05 | -0.00026428 | 0.97981 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | 2 | 0.0032903 | -0.0046858 | -3.9332e-07 | 4.0588e-07 | 0.85995 | 8.5327e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.035078 | 8.6465e-05 | -0.00029342 | 0.85995 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | 2 | 0.0031101 | -0.0046853 | -3.9299e-07 | 4.0601e-07 | 0.85995 | 8.6868e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.035078 | 8.1536e-05 | -0.00027018 | 0.85995 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | 2 | 0.0031569 | -0.0058623 | 0.0050692 | -0.00026694 | 0.69359 | 0.00014282 | 200 | 24.515 | SI | 0.028292 | 9.969e-05 | -0.00028846 | 0.69359 | 0.0085266 | 0.0085266 | 200 | 24.515 | SI | 0.00034781
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | 2 | 0.0032746 | -0.0027508 | -0.0050711 | 0.00026789 | 0.99479 | -1.0682e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.040579 | 5.8403e-05 | -0.00027175 | 0.99479 | 0.0031006 | 0.0031006 | 200 | 24.515 | SI | 0.00012648
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 3 | 0.0032002 | -0.0046855 | -3.9316e-07 | 4.0594e-07 | 0.85995 | 8.6098e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.035078 | 8.4001e-05 | -0.0002818 | 0.85995 | 0.0041341 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 3 | 0.0033463 | -0.004261 | -3.9504e-07 | 4.0796e-07 | 0.79894 | 6.2798e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.03259 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.79894 | 0.0051676 | 0.0051676 | 200 | 24.515 | SI | 0.0002108
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 3 | 0.0030889 | -0.0042602 | -3.9457e-07 | 4.0814e-07 | 0.79894 | 6.4999e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.03259 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.79894 | 0.0051676 | 0.0051676 | 200 | 24.515 | SI | 0.0002108
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 3 | 0.0031557 | -0.0059417 | 0.0072419 | -0.00038151 | 0.58525 | 0.00014492 | 200 | 24.515 | SI | 0.023873 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.58525 | 0.0072347 | 0.0072347 | 200 | 24.515 | SI | 0.00029511
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 3 | 0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072443 | 0.00038253 | 1.0297 | -7.4358e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.042003 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 1.0297 | 0.0046509 | 0.0046509 | 200 | 24.515 | SI | 0.00018972
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 3 | 0.0032685 | -0.0052169 | -3.9126e-07 | 4.0324e-07 | 0.93591 | 0.00011308 | 200 | 24.515 | SI | 0.038177 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.93591 | 0.0077515 | 0.0077515 | 200 | 24.515 | SI | 0.00031619
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 3 | 0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050692 | -0.00026694 | 0.76622 | 0.00017056 | 200 | 24.515 | SI | 0.031255 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.76622 | 0.0077515 | 0.0077515 | 200 | 24.515 | SI | 0.00031619
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 3 | 0.0030884 | -0.0052164 | -3.9094e-07 | 4.0337e-07 | 0.93616 | 0.00011462 | 200 | 24.515 | SI | 0.038187 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.93616 | 0.005426 | 0.005426 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022133
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 3 | 0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050711 | 0.00026789 | 1.0694 | 1.7066e-05 | 200 | 24.515 | SI | 0.043623 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 1.0694 | 0.0051676 | 0.0051676 | 200 | 24.515 | SI | 0.0002108
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 202 | 4 | 0.0032002 | -0.0046855 | -3.9316e-07 | 4.0594e-07 | 0.85995 | 8.6098e-05 | 0.0033093 | 0.0015157 | N/A | -0.00070177 | 8.4001e-05 | -0.0002818 | 0.85995 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | 4 | 0.0033463 | -0.004261 | -3.9504e-07 | 4.0796e-07 | 0.79894 | 6.2798e-05 | 0.0034316 | 0.0015214 | N/A | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.79894 | 0.0051676 | 0.0051676 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | 4 | 0.0030889 | -0.0042602 | -3.9457e-07 | 4.0814e-07 | 0.79894 | 6.4999e-05 | 0.0031744 | 0.0015223 | N/A | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.79894 | 0.0051676 | 0.0051676 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | 4 | 0.0031557 | -0.0059417 | 0.0072419 | -0.00038151 | 0.58525 | 0.00014492 | 0.0033351 | 0.0014701 | N/A | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.58525 | 0.0072347 | 0.0072347 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | 4 | 0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072443 | 0.00038253 | 1.0297 | -7.4358e-05 | 0.0032543 | 0.0015837 | N/A | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 1.0297 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | 4 | 0.0032685 | -0.0052169 | -3.9126e-07 | 4.0324e-07 | 0.93591 | 0.00011308 | 0.0034072 | 0.0015078 | N/A | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.93591 | 0.0077515 | 0.0077515 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | 4 | 0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050692 | -0.00026694 | 0.76622 | 0.00017056 | 0.0033396 | 0.0014719 | N/A | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.76622 | 0.0077515 | 0.0077515 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | 4 | 0.0030884 | -0.0052164 | -3.9094e-07 | 4.0337e-07 | 0.93616 | 0.00011462 | 0.0032272 | 0.0015084 | N/A | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.93616 | 0.005426 | 0.005426 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | 4 | 0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050711 | 0.00026789 | 1.0694 | 1.7066e-05 | 0.0032831 | 0.0015514 | N/A | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 1.0694 | 0.0051676 | 0.0051676 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 203 | Viento-Servicio | 0.0033463 | -0.004261 | -3.9504e-07 | 4.0796e-07 | 0.79894 | 6.2798e-05 | 0.0034316 | 0.0015214 | N/A | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.79894 | 0.0051676 | 0.0051676 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 204 | Viento-Servicio | 0.0030889 | -0.0042602 | -3.9457e-07 | 4.0814e-07 | 0.79894 | 6.4999e-05 | 0.0031744 | 0.0015223 | N/A | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.79894 | 0.0051676 | 0.0051676 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 205 | Viento-Servicio | 0.0031557 | -0.0059417 | 0.0072419 | -0.00038151 | 0.58525 | 0.00014492 | 0.0033351 | 0.0014701 | N/A | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.58525 | 0.0072347 | 0.0072347 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 206 | Viento-Servicio | 0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072443 | 0.00038253 | 1.0297 | -7.4358e-05 | 0.0032543 | 0.0015837 | N/A | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 1.0297 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 207 | Viento-Servicio | 0.0032685 | -0.0052169 | -3.9126e-07 | 4.0324e-07 | 0.93591 | 0.00011308 | 0.0034072 | 0.0015078 | N/A | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.93591 | 0.0077515 | 0.0077515 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 208 | Viento-Servicio | 0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050692 | -0.00026694 | 0.76622 | 0.00017056 | 0.0033396 | 0.0014719 | N/A | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.76622 | 0.0077515 | 0.0077515 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 209 | Viento-Servicio | 0.0030884 | -0.0052164 | -3.9094e-07 | 4.0337e-07 | 0.93616 | 0.00011462 | 0.0032272 | 0.0015084 | N/A | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.93616 | 0.005426 | 0.005426 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 210 | Viento-Servicio | 0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050711 | 0.00026789 | 1.0694 | 1.7066e-05 | 0.0032831 | 0.0015514 | N/A | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 1.0694 | 0.0051676 | 0.0051676 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 211 | Viento-Servicio | 0.0033615 | -0.0038892 | -3.9648e-07 | 4.098e-07 | 0.74611 | 4.3374e-05 | 0.0034261 | 0.0015267 | N/A | -0.00059843 | 7.7296e-05 | -0.00029524 | 0.74611 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 212 | Viento-Servicio | 0.0031041 | -0.0038885 | -3.9601e-07 | 4.0999e-07 | 0.74611 | 4.5575e-05 | 0.0031689 | 0.0015276 | N/A | -0.00059846 | 7.0254e-05 | -0.00026203 | 0.74611 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 213 | Viento-Servicio | 0.0031709 | -0.0055699 | 0.0072419 | -0.00038151 | 0.58472 | 0.0001255 | 0.0033296 | 0.0014755 | N/A | -2.7739e-05 | 9.6188e-05 | -0.00028815 | 0.58472 | 0.0069763 | 0.0069763 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 214 | Viento-Servicio | 0.0033391 | -0.0011249 | -0.0072443 | 0.00038254 | 0.97981 | -9.3782e-05 | 0.0032488 | 0.0015891 | N/A | -0.0010543 | 3.7208e-05 | -0.00026428 | 0.97981 | 0.0046509 | 0.0046509 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 215 | Viento-Servicio | 0.0032903 | -0.0046858 | -3.9332e-07 | 4.0588e-07 | 0.85995 | 8.5327e-05 | 0.0033993 | 0.0015154 | N/A | -0.00070177 | 8.6465e-05 | -0.00029342 | 0.85995 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 216 | Viento-Servicio | 0.0031101 | -0.0046853 | -3.9299e-07 | 4.0601e-07 | 0.85995 | 8.6868e-05 | 0.0032193 | 0.0015161 | N/A | -0.00070178 | 8.1536e-05 | -0.00027018 | 0.85995 | 0.0041341 | 0.0041341 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 217 | Viento-Servicio | 0.0031569 | -0.0058623 | 0.0050692 | -0.00026694 | 0.69359 | 0.00014282 | 0.0033318 | 0.0014795 | N/A | -0.00030228 | 9.969e-05 | -0.00028846 | 0.69359 | 0.0085266 | 0.0085266 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 218 | Viento-Servicio | 0.0032746 | -0.0027508 | -0.0050711 | 0.00026789 | 0.99479 | -1.0682e-05 | 0.0032752 | 0.0015591 | N/A | -0.0010209 | 5.8403e-05 | -0.00027175 | 0.99479 | 0.0031006 | 0.0031006 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0035051 | -0.0037113 | 0.00082512 | -4.6944e-05 | 0 | -4.794e-05 | 0.0035028 | 0.0015263 | N/A | -0.00046927 | 5.4106e-05 | -0.00030506 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0035051 | -0.0037113 | 0.00082512 | -4.6944e-05 | 0 | -4.794e-05 | 0.0035028 | 0.0015263 | N/A | -0.00046927 | 5.4106e-05 | -0.00030506 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.003505 | -0.0037092 | -0.00082686 | 4.7812e-05 | 0 | -4.8019e-05 | 0.0034994 | 0.0015297 | N/A | -0.00067587 | 5.3159e-05 | -0.00030395 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.003505 | -0.0037092 | -0.00082686 | 4.7812e-05 | 0 | -4.8019e-05 | 0.0034994 | 0.0015297 | N/A | -0.00067587 | 5.3159e-05 | -0.00030395 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0030085 | -0.0028999 | 0.00082607 | -4.6986e-05 | 0 | 7.5921e-05 | 0.0030783 | 0.0015414 | N/A | -0.00036946 | 7.9394e-05 | -0.00024869 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0030085 | -0.0028999 | 0.00082607 | -4.6986e-05 | 0 | 7.5921e-05 | 0.0030783 | 0.0015414 | N/A | -0.00036946 | 7.9394e-05 | -0.00024869 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0030083 | -0.0028978 | -0.00082591 | 4.777e-05 | 0 | 7.5842e-05 | 0.0030749 | 0.0015448 | N/A | -0.00057606 | 7.8448e-05 | -0.00024758 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0030083 | -0.0028978 | -0.00082591 | 4.777e-05 | 0 | 7.5842e-05 | 0.0030749 | 0.0015448 | N/A | -0.00057606 | 7.8448e-05 | -0.00024758 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0033315 | -0.0034298 | 0.0027528 | -0.00015751 | 0 | -4.4959e-06 | 0.0033582 | 0.0015277 | N/A | -0.0001933 | 6.4061e-05 | -0.00028662 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0033315 | -0.0034298 | 0.0027528 | -0.00015751 | 0 | -4.4959e-06 | 0.0033582 | 0.0015277 | N/A | -0.0001933 | 6.4061e-05 | -0.00028662 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0031825 | -0.0031864 | 0.002753 | -0.00015752 | 0 | 3.2663e-05 | 0.0032308 | 0.0015322 | N/A | -0.00016336 | 7.1648e-05 | -0.00026971 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0031825 | -0.0031864 | 0.002753 | -0.00015752 | 0 | 3.2663e-05 | 0.0032308 | 0.0015322 | N/A | -0.00016336 | 7.1648e-05 | -0.00026971 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0033309 | -0.0034228 | -0.0027538 | 0.00015835 | 0 | -4.7602e-06 | 0.0033469 | 0.0015389 | N/A | -0.00088197 | 6.0906e-05 | -0.00028293 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0033309 | -0.0034228 | -0.0027538 | 0.00015835 | 0 | -4.7602e-06 | 0.0033469 | 0.0015389 | N/A | -0.00088197 | 6.0906e-05 | -0.00028293 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0031819 | -0.0031793 | -0.0027536 | 0.00015833 | 0 | 3.2398e-05 | 0.0032195 | 0.0015434 | N/A | -0.00085203 | 6.8492e-05 | -0.00026602 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0031819 | -0.0031793 | -0.0027536 | 0.00015833 | 0 | 3.2398e-05 | 0.0032195 | 0.0015434 | N/A | -0.00085203 | 6.8492e-05 | -0.00026602 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0033313 | -0.0034273 | 0.00082545 | -4.6959e-05 | 0 | -4.5884e-06 | 0.0033542 | 0.0015316 | N/A | -0.00043434 | 6.2957e-05 | -0.00028533 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0033311 | -0.0034252 | -0.00082653 | 4.7797e-05 | 0 | -4.6677e-06 | 0.0033508 | 0.001535 | N/A | -0.00064094 | 6.201e-05 | -0.00028422 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0031823 | -0.0031839 | 0.00082573 | -4.6972e-05 | 0 | 3.257e-05 | 0.0032269 | 0.0015361 | N/A | -0.00040439 | 7.0543e-05 | -0.00026842 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0031821 | -0.0031818 | -0.00082625 | 4.7785e-05 | 0 | 3.2491e-05 | 0.0032235 | 0.0015395 | N/A | -0.00061099 | 6.9597e-05 | -0.00026731 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0033313 | -0.0034273 | 0.00082545 | -4.6959e-05 | 0 | -4.5884e-06 | 0.0033542 | 0.0015316 | N/A | -0.00043434 | 6.2957e-05 | -0.00028533 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0033311 | -0.0034252 | -0.00082653 | 4.7797e-05 | 0 | -4.6677e-06 | 0.0033508 | 0.001535 | N/A | -0.00064094 | 6.201e-05 | -0.00028422 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0031823 | -0.0031839 | 0.00082573 | -4.6972e-05 | 0 | 3.257e-05 | 0.0032269 | 0.0015361 | N/A | -0.00040439 | 7.0543e-05 | -0.00026842 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0031821 | -0.0031818 | -0.00082625 | 4.7785e-05 | 0 | 3.2491e-05 | 0.0032235 | 0.0015395 | N/A | -0.00061099 | 6.9597e-05 | -0.00026731 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0035247 | -0.0032333 | 0.00082511 | -4.6942e-05 | 0 | -7.2914e-05 | 0.0034957 | 0.0015332 | N/A | -0.00040727 | 4.7971e-05 | -0.00030316 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0035247 | -0.0032333 | 0.00082511 | -4.6942e-05 | 0 | -7.2914e-05 | 0.0034957 | 0.0015332 | N/A | -0.00040727 | 4.7971e-05 | -0.00030316 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0035245 | -0.0032312 | -0.00082687 | 4.7814e-05 | 0 | -7.2993e-05 | 0.0034923 | 0.0015365 | N/A | -0.00061387 | 4.7024e-05 | -0.00030206 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0035245 | -0.0032312 | -0.00082687 | 4.7814e-05 | 0 | -7.2993e-05 | 0.0034923 | 0.0015365 | N/A | -0.00061387 | 4.7024e-05 | -0.00030206 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.003028 | -0.0024219 | 0.00082607 | -4.6984e-05 | 0 | 5.0948e-05 | 0.0030712 | 0.0015483 | N/A | -0.00030746 | 7.3259e-05 | -0.00024679 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.003028 | -0.0024219 | 0.00082607 | -4.6984e-05 | 0 | 5.0948e-05 | 0.0030712 | 0.0015483 | N/A | -0.00030746 | 7.3259e-05 | -0.00024679 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0030279 | -0.0024198 | -0.00082591 | 4.7772e-05 | 0 | 5.0868e-05 | 0.0030678 | 0.0015517 | N/A | -0.00051406 | 7.2312e-05 | -0.00024568 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0030279 | -0.0024198 | -0.00082591 | 4.7772e-05 | 0 | 5.0868e-05 | 0.0030678 | 0.0015517 | N/A | -0.00051406 | 7.2312e-05 | -0.00024568 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.003351 | -0.0029518 | 0.0027528 | -0.00015751 | 0 | -2.947e-05 | 0.0033511 | 0.0015345 | N/A | -0.00013131 | 5.7926e-05 | -0.00028472 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.003351 | -0.0029518 | 0.0027528 | -0.00015751 | 0 | -2.947e-05 | 0.0033511 | 0.0015345 | N/A | -0.00013131 | 5.7926e-05 | -0.00028472 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.003202 | -0.0027084 | 0.002753 | -0.00015752 | 0 | 7.6887e-06 | 0.0032237 | 0.0015391 | N/A | -0.00010136 | 6.5513e-05 | -0.00026781 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.003202 | -0.0027084 | 0.002753 | -0.00015752 | 0 | 7.6887e-06 | 0.0032237 | 0.0015391 | N/A | -0.00010136 | 6.5513e-05 | -0.00026781 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0033505 | -0.0029447 | -0.0027538 | 0.00015835 | 0 | -2.9734e-05 | 0.0033398 | 0.0015458 | N/A | -0.00081997 | 5.477e-05 | -0.00028103 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0033505 | -0.0029447 | -0.0027538 | 0.00015835 | 0 | -2.9734e-05 | 0.0033398 | 0.0015458 | N/A | -0.00081997 | 5.477e-05 | -0.00028103 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0032015 | -0.0027013 | -0.0027536 | 0.00015834 | 0 | 7.4244e-06 | 0.0032124 | 0.0015503 | N/A | -0.00079003 | 6.2357e-05 | -0.00026412 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0032015 | -0.0027013 | -0.0027536 | 0.00015834 | 0 | 7.4244e-06 | 0.0032124 | 0.0015503 | N/A | -0.00079003 | 6.2357e-05 | -0.00026412 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0033508 | -0.0029493 | 0.00082545 | -4.6957e-05 | 0 | -2.9562e-05 | 0.0033471 | 0.0015385 | N/A | -0.00037234 | 5.6822e-05 | -0.00028343 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0033507 | -0.0029472 | -0.00082653 | 4.78e-05 | 0 | -2.9641e-05 | 0.0033437 | 0.0015418 | N/A | -0.00057894 | 5.5875e-05 | -0.00028232 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0032018 | -0.0027059 | 0.00082573 | -4.6969e-05 | 0 | 7.5962e-06 | 0.0032198 | 0.001543 | N/A | -0.0003424 | 6.4408e-05 | -0.00026652 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0032017 | -0.0027038 | -0.00082625 | 4.7787e-05 | 0 | 7.5169e-06 | 0.0032164 | 0.0015464 | N/A | -0.000549 | 6.3461e-05 | -0.00026541 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0033508 | -0.0029493 | 0.00082545 | -4.6957e-05 | 0 | -2.9562e-05 | 0.0033471 | 0.0015385 | N/A | -0.00037234 | 5.6822e-05 | -0.00028343 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0033507 | -0.0029472 | -0.00082653 | 4.78e-05 | 0 | -2.9641e-05 | 0.0033437 | 0.0015418 | N/A | -0.00057894 | 5.5875e-05 | -0.00028232 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0032018 | -0.0027059 | 0.00082573 | -4.6969e-05 | 0 | 7.5962e-06 | 0.0032198 | 0.001543 | N/A | -0.0003424 | 6.4408e-05 | -0.00026652 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0032017 | -0.0027038 | -0.00082625 | 4.7787e-05 | 0 | 7.5169e-06 | 0.0032164 | 0.0015464 | N/A | -0.000549 | 6.3461e-05 | -0.00026541 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0034005 | -0.0030299 | 0.00041236 | -2.3263e-05 | 0 | -4.1968e-05 | 0.0033887 | 0.0015378 | N/A | -0.00043397 | 5.4056e-05 | -0.00028879 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0031521 | -0.0026242 | 0.00041283 | -2.3284e-05 | 0 | 1.9963e-05 | 0.0031765 | 0.0015454 | N/A | -0.00038406 | 6.67e-05 | -0.0002606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0031521 | -0.0026232 | -0.00041316 | 2.4094e-05 | 0 | 1.9923e-05 | 0.0031748 | 0.001547 | N/A | -0.00048736 | 6.6227e-05 | -0.00026005 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0031521 | -0.0026232 | -0.00041316 | 2.4094e-05 | 0 | 1.9923e-05 | 0.0031748 | 0.001547 | N/A | -0.00048736 | 6.6227e-05 | -0.00026005 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0034004 | -0.0030289 | -0.00041363 | 2.4115e-05 | 0 | -4.2008e-05 | 0.003387 | 0.0015395 | N/A | -0.00053727 | 5.3583e-05 | -0.00028824 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0034004 | -0.0030289 | -0.00041363 | 2.4115e-05 | 0 | -4.2008e-05 | 0.003387 | 0.0015395 | N/A | -0.00053727 | 5.3583e-05 | -0.00028824 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0034005 | -0.0030299 | 0.00041236 | -2.3263e-05 | 0 | -4.1968e-05 | 0.0033887 | 0.0015378 | N/A | -0.00043397 | 5.4056e-05 | -0.00028879 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0033136 | -0.0028892 | 0.0013762 | -7.8545e-05 | 0 | -2.0246e-05 | 0.0033164 | 0.0015385 | N/A | -0.00029599 | 5.9034e-05 | -0.00027957 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0032391 | -0.0027675 | 0.0013763 | -7.8552e-05 | 0 | -1.6669e-06 | 0.0032527 | 0.0015407 | N/A | -0.00028101 | 6.2827e-05 | -0.00027112 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0032389 | -0.0027639 | -0.001377 | 7.9376e-05 | 0 | -1.7991e-06 | 0.0032471 | 0.0015464 | N/A | -0.00062535 | 6.1249e-05 | -0.00026927 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0032389 | -0.0027639 | -0.001377 | 7.9376e-05 | 0 | -1.7991e-06 | 0.0032471 | 0.0015464 | N/A | -0.00062535 | 6.1249e-05 | -0.00026927 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0033134 | -0.0028856 | -0.0013771 | 7.9382e-05 | 0 | -2.0378e-05 | 0.0033108 | 0.0015441 | N/A | -0.00064032 | 5.7456e-05 | -0.00027773 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0033134 | -0.0028856 | -0.0013771 | 7.9382e-05 | 0 | -2.0378e-05 | 0.0033108 | 0.0015441 | N/A | -0.00064032 | 5.7456e-05 | -0.00027773 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0033136 | -0.0028892 | 0.0013762 | -7.8545e-05 | 0 | -2.0246e-05 | 0.0033164 | 0.0015385 | N/A | -0.00029599 | 5.9034e-05 | -0.00027957 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0033135 | -0.0028879 | 0.00041252 | -2.3271e-05 | 0 | -2.0292e-05 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 235 | Sismo-Servicio | 0.003239 | -0.0027662 | 0.00041267 | -2.3277e-05 | 0 | -1.7132e-06 | 0.0032508 | 0.0015427 | N/A | -0.00040153 | 6.2275e-05 | -0.00027047 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 236 | Sismo-Servicio | 0.003239 | -0.0027652 | -0.00041332 | 2.4101e-05 | 0 | -1.7528e-06 | 0.0032491 | 0.0015444 | N/A | -0.00050483 | 6.1802e-05 | -0.00026992 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 237 | Sismo-Servicio | 0.003239 | -0.0027652 | -0.00041332 | 2.4101e-05 | 0 | -1.7528e-06 | 0.0032491 | 0.0015444 | N/A | -0.00050483 | 6.1802e-05 | -0.00026992 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0033135 | -0.0028879 | 0.00041252 | -2.3271e-05 | 0 | -2.0292e-05 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0033135 | -0.0028869 | -0.00041347 | 2.4107e-05 | 0 | -2.0332e-05 | 0.0033127 | 0.0015421 | N/A | -0.0005198 | 5.8008e-05 | -0.00027837 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
24 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 4.903 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0033135 | -0.0028879 | 0.00041252 | -2.3271e-05 | 0 | -2.0292e-05 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | -4.7219e-05 | -4.5761e-05 | 0.00065153 | -0.00041334 | 0.012587 | 1.2674e-05 | -3.5682e-05 | -4.8357e-05 | N/A | -0.00036549 | -5.6545e-05 | -3.9335e-06 | 0.0017441 | 0.00064596 | 0.18096 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | -3.9349e-05 | -3.8134e-05 | 0.00054295 | -0.00034445 | 0.010489 | 1.0562e-05 | -2.9735e-05 | -4.0298e-05 | N/A | -0.00030458 | -4.7121e-05 | -3.2779e-06 | 0.0019379 | 0.00058136 | 0.1508 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | -0.0031741 | 0.0015252 | 0.0024067 | -0.00064674 | 0.085081 | 0.00026327 | 200 | 32 | SI | 0.0026588 | -7.49e-05 | 5.8688e-06 | 0.0064596 | 0.00038757 | 0.23967 | 200 | 32 | SI | 0.0074898
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | -0.0034312 | 0.0015242 | 0.0024066 | -0.00064671 | 0.089786 | 0.00029647 | 200 | 32 | SI | 0.0028058 | -7.4926e-05 | 6.1693e-06 | 0.0067179 | 0.00058136 | 0.23975 | 200 | 32 | SI | 0.0074921
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | -0.0033347 | 0.001473 | 0.0099775 | -7.6035e-05 | 0.098729 | 0.0002894 | 200 | 32 | SI | 0.0030853 | -0.00010936 | 5.0508e-06 | 0.0079453 | 0.32931 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | -0.0032539 | 0.0015866 | -0.0053886 | -0.0011026 | 0.074975 | 0.00026548 | 200 | 32 | SI | 0.002343 | -2.0909e-05 | 7.3195e-06 | 0.0055552 | 0.32918 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | -0.0032268 | 0.0015113 | 0.0026021 | -0.00077074 | 0.088784 | 0.00027205 | 200 | 32 | SI | 0.0027745 | -9.1868e-05 | 4.7338e-06 | 0.0073639 | 0.00045217 | 0.29397 | 200 | 32 | SI | 0.0091867
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | -0.0033393 | 0.0014748 | 0.0079017 | -0.00037125 | 0.098338 | 0.00029035 | 200 | 32 | SI | 0.0030731 | -0.00011599 | 4.1612e-06 | 0.0085266 | 0.2308 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | -0.0034068 | 0.0015107 | 0.0026021 | -0.00077072 | 0.092078 | 0.0002953 | 200 | 32 | SI | 0.0028774 | -9.1885e-05 | 4.9442e-06 | 0.0071055 | 0.00045217 | 0.29403 | 200 | 32 | SI | 0.0091883
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | -0.0032827 | 0.0015543 | -0.0028546 | -0.0010898 | 0.08171 | 0.0002736 | 200 | 32 | SI | 0.0025534 | -5.4074e-05 | 5.7493e-06 | 0.0065887 | 0.23119 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | -0.0031686 | 0.0015305 | 0.0023307 | -0.00059851 | 0.083915 | 0.00026179 | 200 | 32 | SI | 0.0026223 | -6.8303e-05 | 6.3277e-06 | 0.0060074 | 0.00038757 | 0.21856 | 200 | 32 | SI | 0.0068301
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | -0.0034257 | 0.0015296 | 0.0023306 | -0.00059849 | 0.088621 | 0.000295 | 200 | 32 | SI | 0.0027694 | -6.8329e-05 | 6.6282e-06 | 0.0067179 | 0.00038757 | 0.21864 | 200 | 32 | SI | 0.0068324
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | -0.0033292 | 0.0014784 | 0.0099015 | -2.7812e-05 | 0.097564 | 0.00028793 | 200 | 32 | SI | 0.0030489 | -0.00010276 | 5.5097e-06 | 0.0076223 | 0.32957 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | -0.0032484 | 0.001592 | -0.0054646 | -0.0010544 | 0.073809 | 0.000264 | 200 | 32 | SI | 0.0023065 | -1.4312e-05 | 7.7785e-06 | 0.0047801 | 0.32937 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | -0.0032189 | 0.0015189 | 0.0024935 | -0.00070185 | 0.087119 | 0.00026994 | 200 | 32 | SI | 0.0027225 | -8.2443e-05 | 5.3894e-06 | 0.0065887 | 0.00051676 | 0.26381 | 200 | 32 | SI | 0.0082442
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | -0.0033989 | 0.0015183 | 0.0024935 | -0.00070183 | 0.090413 | 0.00029318 | 200 | 32 | SI | 0.0028254 | -8.2461e-05 | 5.5998e-06 | 0.0075577 | 0.00051676 | 0.26387 | 200 | 32 | SI | 0.0082458
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | -0.0033314 | 0.0014824 | 0.0077931 | -0.00030235 | 0.096673 | 0.00028823 | 200 | 32 | SI | 0.003021 | -0.00010657 | 4.8168e-06 | 0.0078807 | 0.23138 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | -0.0032748 | 0.001562 | -0.0029632 | -0.0010209 | 0.080045 | 0.00027149 | 200 | 32 | SI | 0.0025014 | -4.465e-05 | 6.4049e-06 | 0.0051676 | 0.23138 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | -0.0033089 | 0.0015186 | 0.0024935 | -0.00070184 | 0.088766 | 0.00028156 | 200 | 32 | SI | 0.0027739 | -8.2452e-05 | 5.4946e-06 | 0.0071701 | 0.00051676 | 0.26384 | 200 | 32 | SI | 0.008245
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | -0.0031741 | 0.0015252 | 0.0024067 | -0.00064674 | 0.085081 | 0.00026327 | 200 | 32 | SI | 0.0026588 | -7.49e-05 | 5.8688e-06 | 0.0064596 | 0.00038757 | 0.23967 | 200 | 32 | SI | 0.0074898
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | -0.0034312 | 0.0015242 | 0.0024066 | -0.00064671 | 0.089786 | 0.00029647 | 200 | 32 | SI | 0.0028058 | -7.4926e-05 | 6.1693e-06 | 0.0067179 | 0.00058136 | 0.23975 | 200 | 32 | SI | 0.0074921
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | -0.0033347 | 0.001473 | 0.0099775 | -7.6035e-05 | 0.098729 | 0.0002894 | 200 | 32 | SI | 0.0030853 | -0.00010936 | 5.0508e-06 | 0.0079453 | 0.32931 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | -0.0032539 | 0.0015866 | -0.0053886 | -0.0011026 | 0.074975 | 0.00026548 | 200 | 32 | SI | 0.002343 | -2.0909e-05 | 7.3195e-06 | 0.0055552 | 0.32918 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | -0.0032268 | 0.0015113 | 0.0026021 | -0.00077074 | 0.088784 | 0.00027205 | 200 | 32 | SI | 0.0027745 | -9.1868e-05 | 4.7338e-06 | 0.0073639 | 0.00045217 | 0.29397 | 200 | 32 | SI | 0.0091867
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | -0.0033393 | 0.0014748 | 0.0079017 | -0.00037125 | 0.098338 | 0.00029035 | 200 | 32 | SI | 0.0030731 | -0.00011599 | 4.1612e-06 | 0.0085266 | 0.2308 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | -0.0034068 | 0.0015107 | 0.0026021 | -0.00077072 | 0.092078 | 0.0002953 | 200 | 32 | SI | 0.0028774 | -9.1885e-05 | 4.9442e-06 | 0.0071055 | 0.00045217 | 0.29403 | 200 | 32 | SI | 0.0091883
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | -0.0032827 | 0.0015543 | -0.0028546 | -0.0010898 | 0.08171 | 0.0002736 | 200 | 32 | SI | 0.0025534 | -5.4074e-05 | 5.7493e-06 | 0.0065887 | 0.23119 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | -0.0033089 | 0.0015186 | 0.0024935 | -0.00070184 | 0.088766 | 0.00028156 | -0.002517 | 0.001625 | N/A | -0.00052554 | -8.2452e-05 | 5.4946e-06 | 0.0071701 | 0.00051676 | 0.26384 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | -0.0031741 | 0.0015252 | 0.0024067 | -0.00064674 | 0.085081 | 0.00026327 | -0.0023833 | 0.001629 | N/A | -0.00047678 | -7.49e-05 | 5.8688e-06 | 0.0064596 | 0.00038757 | 0.23967 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | -0.0034312 | 0.0015242 | 0.0024066 | -0.00064671 | 0.089786 | 0.00029647 | -0.0026411 | 0.0016338 | N/A | -0.00047683 | -7.4926e-05 | 6.1693e-06 | 0.0067179 | 0.00058136 | 0.23975 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | -0.0033347 | 0.001473 | 0.0099775 | -7.6035e-05 | 0.098729 | 0.0002894 | -0.0025365 | 0.0015879 | N/A | 0.00025562 | -0.00010936 | 5.0508e-06 | 0.0079453 | 0.32931 | 1.6329 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | -0.0032539 | 0.0015866 | -0.0053886 | -0.0011026 | 0.074975 | 0.00026548 | -0.0024752 | 0.001685 | N/A | -0.0011156 | -2.0909e-05 | 7.3195e-06 | 0.0055552 | 0.32918 | 1.6329 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | -0.0032268 | 0.0015113 | 0.0026021 | -0.00077074 | 0.088784 | 0.00027205 | -0.0024327 | 0.0016152 | N/A | -0.00058643 | -9.1868e-05 | 4.7338e-06 | 0.0073639 | 0.00045217 | 0.29397 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | -0.0033393 | 0.0014748 | 0.0079017 | -0.00037125 | 0.098338 | 0.00029035 | -0.0025399 | 0.0015865 | N/A | -7.3759e-05 | -0.00011599 | 4.1612e-06 | 0.0085266 | 0.2308 | 1.143 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | -0.0034068 | 0.0015107 | 0.0026021 | -0.00077072 | 0.092078 | 0.0002953 | -0.0026131 | 0.0016186 | N/A | -0.00058647 | -9.1885e-05 | 4.9442e-06 | 0.0071055 | 0.00045217 | 0.29403 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | -0.0032827 | 0.0015543 | -0.0028546 | -0.0010898 | 0.08171 | 0.0002736 | -0.002497 | 0.0016544 | N/A | -0.0010336 | -5.4074e-05 | 5.7493e-06 | 0.0065887 | 0.23119 | 1.143 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.0031741 | 0.0015252 | 0.0024067 | -0.00064674 | 0.085081 | 0.00026327 | -0.0023833 | 0.001629 | N/A | -0.00047678 | -7.49e-05 | 5.8688e-06 | 0.0064596 | 0.00038757 | 0.23967 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0034312 | 0.0015242 | 0.0024066 | -0.00064671 | 0.089786 | 0.00029647 | -0.0026411 | 0.0016338 | N/A | -0.00047683 | -7.4926e-05 | 6.1693e-06 | 0.0067179 | 0.00058136 | 0.23975 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0033347 | 0.001473 | 0.0099775 | -7.6035e-05 | 0.098729 | 0.0002894 | -0.0025365 | 0.0015879 | N/A | 0.00025562 | -0.00010936 | 5.0508e-06 | 0.0079453 | 0.32931 | 1.6329 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0032539 | 0.0015866 | -0.0053886 | -0.0011026 | 0.074975 | 0.00026548 | -0.0024752 | 0.001685 | N/A | -0.0011156 | -2.0909e-05 | 7.3195e-06 | 0.0055552 | 0.32918 | 1.6329 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0032268 | 0.0015113 | 0.0026021 | -0.00077074 | 0.088784 | 0.00027205 | -0.0024327 | 0.0016152 | N/A | -0.00058643 | -9.1868e-05 | 4.7338e-06 | 0.0073639 | 0.00045217 | 0.29397 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.0033393 | 0.0014748 | 0.0079017 | -0.00037125 | 0.098338 | 0.00029035 | -0.0025399 | 0.0015865 | N/A | -7.3759e-05 | -0.00011599 | 4.1612e-06 | 0.0085266 | 0.2308 | 1.143 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0034068 | 0.0015107 | 0.0026021 | -0.00077072 | 0.092078 | 0.0002953 | -0.0026131 | 0.0016186 | N/A | -0.00058647 | -9.1885e-05 | 4.9442e-06 | 0.0071055 | 0.00045217 | 0.29403 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.0032827 | 0.0015543 | -0.0028546 | -0.0010898 | 0.08171 | 0.0002736 | -0.002497 | 0.0016544 | N/A | -0.0010336 | -5.4074e-05 | 5.7493e-06 | 0.0065887 | 0.23119 | 1.143 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0031686 | 0.0015305 | 0.0023307 | -0.00059851 | 0.083915 | 0.00026179 | -0.0023792 | 0.0016347 | N/A | -0.00043414 | -6.8303e-05 | 6.3277e-06 | 0.0060074 | 0.00038757 | 0.21856 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0034257 | 0.0015296 | 0.0023306 | -0.00059849 | 0.088621 | 0.000295 | -0.0026369 | 0.0016394 | N/A | -0.00043419 | -6.8329e-05 | 6.6282e-06 | 0.0067179 | 0.00038757 | 0.21864 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.0033292 | 0.0014784 | 0.0099015 | -2.7812e-05 | 0.097564 | 0.00028793 | -0.0025323 | 0.0015936 | N/A | 0.00029826 | -0.00010276 | 5.5097e-06 | 0.0076223 | 0.32957 | 1.6329 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.0032484 | 0.001592 | -0.0054646 | -0.0010544 | 0.073809 | 0.000264 | -0.002471 | 0.0016907 | N/A | -0.001073 | -1.4312e-05 | 7.7785e-06 | 0.0047801 | 0.32937 | 1.6329 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0032189 | 0.0015189 | 0.0024935 | -0.00070185 | 0.087119 | 0.00026994 | -0.0024267 | 0.0016233 | N/A | -0.00052552 | -8.2443e-05 | 5.3894e-06 | 0.0065887 | 0.00051676 | 0.26381 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.0033989 | 0.0015183 | 0.0024935 | -0.00070183 | 0.090413 | 0.00029318 | -0.0026072 | 0.0016266 | N/A | -0.00052556 | -8.2461e-05 | 5.5998e-06 | 0.0075577 | 0.00051676 | 0.26387 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.0033314 | 0.0014824 | 0.0077931 | -0.00030235 | 0.096673 | 0.00028823 | -0.002534 | 0.0015945 | N/A | -1.2844e-05 | -0.00010657 | 4.8168e-06 | 0.0078807 | 0.23138 | 1.143 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.0032748 | 0.001562 | -0.0029632 | -0.0010209 | 0.080045 | 0.00027149 | -0.002491 | 0.0016625 | N/A | -0.00097269 | -4.465e-05 | 6.4049e-06 | 0.0051676 | 0.23138 | 1.143 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0030779 | 0.0015443 | 0.0029564 | -0.00036922 | 0.082873 | 0.00024844 | -0.0022939 | 0.0016429 | N/A | -0.00024077 | -7.7088e-05 | 4.9382e-06 | 0 | 0 | 0.24921 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0030779 | 0.0015443 | 0.0029564 | -0.00036922 | 0.082873 | 0.00024844 | -0.0022939 | 0.0016429 | N/A | -0.00024077 | -7.7088e-05 | 4.9382e-06 | 0 | 0 | 0.24921 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0030746 | 0.0015477 | 0.0013076 | -0.00057626 | 0.082436 | 0.00024734 | -0.0022912 | 0.0016454 | N/A | -0.0004758 | -7.4589e-05 | 4.7871e-06 | 0 | 0 | 0.24124 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0030746 | 0.0015477 | 0.0013076 | -0.00057626 | 0.082436 | 0.00024734 | -0.0022912 | 0.0016454 | N/A | -0.0004758 | -7.4589e-05 | 4.7871e-06 | 0 | 0 | 0.24124 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0035024 | 0.0015292 | 0.0031148 | -0.00046918 | 0.086437 | 0.0003048 | -0.0027118 | 0.0016465 | N/A | -0.00025852 | -4.1309e-05 | 9.6111e-06 | 0 | 0 | 0.12961 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0035024 | 0.0015292 | 0.0031148 | -0.00046918 | 0.086437 | 0.0003048 | -0.0027118 | 0.0016465 | N/A | -0.00025852 | -4.1309e-05 | 9.6111e-06 | 0 | 0 | 0.12961 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.003499 | 0.0015326 | 0.001466 | -0.00067622 | 0.085999 | 0.00030369 | -0.0027091 | 0.0016489 | N/A | -0.00049354 | -3.881e-05 | 9.46e-06 | 0 | 0 | 0.21175 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.003499 | 0.0015326 | 0.001466 | -0.00067622 | 0.085999 | 0.00030369 | -0.0027091 | 0.0016489 | N/A | -0.00049354 | -3.881e-05 | 9.46e-06 | 0 | 0 | 0.21175 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0032304 | 0.0015351 | 0.0049354 | -0.00016266 | 0.084632 | 0.00026946 | -0.0024432 | 0.0016413 | N/A | 2.7215e-05 | -6.7481e-05 | 6.7501e-06 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0032304 | 0.0015351 | 0.0049354 | -0.00016266 | 0.084632 | 0.00026946 | -0.0024432 | 0.0016413 | N/A | 2.7215e-05 | -6.7481e-05 | 6.7501e-06 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0033578 | 0.0015306 | 0.0049829 | -0.00019264 | 0.085701 | 0.00028637 | -0.0025685 | 0.0016424 | N/A | 2.1891e-05 | -5.6747e-05 | 8.1519e-06 | 0 | 0 | 0.18077 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0033578 | 0.0015306 | 0.0049829 | -0.00019264 | 0.085701 | 0.00028637 | -0.0025685 | 0.0016424 | N/A | 2.1891e-05 | -5.6747e-05 | 8.1519e-06 | 0 | 0 | 0.18077 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0032192 | 0.0015463 | -0.00056048 | -0.0008528 | 0.083172 | 0.00026577 | -0.0024345 | 0.0016495 | N/A | -0.00075621 | -5.9151e-05 | 6.2463e-06 | 0 | 0 | 0.19008 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0032192 | 0.0015463 | -0.00056048 | -0.0008528 | 0.083172 | 0.00026577 | -0.0024345 | 0.0016495 | N/A | -0.00075621 | -5.9151e-05 | 6.2463e-06 | 0 | 0 | 0.19008 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0033465 | 0.0015418 | -0.00051296 | -0.00088279 | 0.084241 | 0.00028267 | -0.0025598 | 0.0016505 | N/A | -0.00076153 | -4.8418e-05 | 7.6481e-06 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0033465 | 0.0015418 | -0.00051296 | -0.00088279 | 0.084241 | 0.00028267 | -0.0025598 | 0.0016505 | N/A | -0.00076153 | -4.8418e-05 | 7.6481e-06 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0032265 | 0.001539 | 0.0030118 | -0.00040421 | 0.084121 | 0.00026817 | -0.0024401 | 0.0016442 | N/A | -0.00024698 | -6.4566e-05 | 6.5737e-06 | 0 | 0 | 0.20735 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0032231 | 0.0015424 | 0.0013631 | -0.00061125 | 0.083683 | 0.00026706 | -0.0024375 | 0.0016466 | N/A | -0.00048201 | -6.2067e-05 | 6.4226e-06 | 0 | 0 | 0.19938 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0033538 | 0.0015345 | 0.0030593 | -0.00043419 | 0.08519 | 0.00028508 | -0.0025655 | 0.0016452 | N/A | -0.00025231 | -5.3832e-05 | 7.9756e-06 | 0 | 0 | 0.17147 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0033504 | 0.0015379 | 0.0014106 | -0.00064124 | 0.084752 | 0.00028397 | -0.0025629 | 0.0016477 | N/A | -0.00048733 | -5.1333e-05 | 7.8245e-06 | 0 | 0 | 0.1635 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0032265 | 0.001539 | 0.0030118 | -0.00040421 | 0.084121 | 0.00026817 | -0.0024401 | 0.0016442 | N/A | -0.00024698 | -6.4566e-05 | 6.5737e-06 | 0 | 0 | 0.20735 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0032231 | 0.0015424 | 0.0013631 | -0.00061125 | 0.083683 | 0.00026706 | -0.0024375 | 0.0016466 | N/A | -0.00048201 | -6.2067e-05 | 6.4226e-06 | 0 | 0 | 0.19938 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0033538 | 0.0015345 | 0.0030593 | -0.00043419 | 0.08519 | 0.00028508 | -0.0025655 | 0.0016452 | N/A | -0.00025231 | -5.3832e-05 | 7.9756e-06 | 0 | 0 | 0.17147 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0033504 | 0.0015379 | 0.0014106 | -0.00064124 | 0.084752 | 0.00028397 | -0.0025629 | 0.0016477 | N/A | -0.00048733 | -5.1333e-05 | 7.8245e-06 | 0 | 0 | 0.1635 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0030709 | 0.0015512 | 0.0028586 | -0.00030722 | 0.081375 | 0.00024654 | -0.0022885 | 0.0016502 | N/A | -0.00018595 | -6.8607e-05 | 5.5283e-06 | 0 | 0 | 0.22207 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0030709 | 0.0015512 | 0.0028586 | -0.00030722 | 0.081375 | 0.00024654 | -0.0022885 | 0.0016502 | N/A | -0.00018595 | -6.8607e-05 | 5.5283e-06 | 0 | 0 | 0.22207 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0030675 | 0.0015545 | 0.0012099 | -0.00051426 | 0.080937 | 0.00024543 | -0.0022859 | 0.0016526 | N/A | -0.00042098 | -6.6108e-05 | 5.3771e-06 | 0 | 0 | 0.2141 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0030675 | 0.0015545 | 0.0012099 | -0.00051426 | 0.080937 | 0.00024543 | -0.0022859 | 0.0016526 | N/A | -0.00042098 | -6.6108e-05 | 5.3771e-06 | 0 | 0 | 0.2141 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0034953 | 0.0015361 | 0.003017 | -0.00040718 | 0.084938 | 0.0003029 | -0.0027064 | 0.0016537 | N/A | -0.00020369 | -3.2827e-05 | 1.0201e-05 | 0 | 0 | 0.10783 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0034953 | 0.0015361 | 0.003017 | -0.00040718 | 0.084938 | 0.0003029 | -0.0027064 | 0.0016537 | N/A | -0.00020369 | -3.2827e-05 | 1.0201e-05 | 0 | 0 | 0.10783 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0034919 | 0.0015395 | 0.0013683 | -0.00061422 | 0.0845 | 0.00030179 | -0.0027038 | 0.0016562 | N/A | -0.00043872 | -3.0328e-05 | 1.005e-05 | 0 | 0 | 0.21175 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0034919 | 0.0015395 | 0.0013683 | -0.00061422 | 0.0845 | 0.00030179 | -0.0027038 | 0.0016562 | N/A | -0.00043872 | -3.0328e-05 | 1.005e-05 | 0 | 0 | 0.21175 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0032234 | 0.001542 | 0.0048376 | -0.00010065 | 0.083133 | 0.00026756 | -0.0024378 | 0.0016486 | N/A | 8.2039e-05 | -5.8999e-05 | 7.3401e-06 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0032234 | 0.001542 | 0.0048376 | -0.00010065 | 0.083133 | 0.00026756 | -0.0024378 | 0.0016486 | N/A | 8.2039e-05 | -5.8999e-05 | 7.3401e-06 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0033507 | 0.0015374 | 0.0048851 | -0.00013064 | 0.084202 | 0.00028447 | -0.0025632 | 0.0016496 | N/A | 7.6715e-05 | -4.8265e-05 | 8.742e-06 | 0 | 0 | 0.15362 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0033507 | 0.0015374 | 0.0048851 | -0.00013064 | 0.084202 | 0.00028447 | -0.0025632 | 0.0016496 | N/A | 7.6715e-05 | -4.8265e-05 | 8.742e-06 | 0 | 0 | 0.15362 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0032121 | 0.0015532 | -0.00065821 | -0.0007908 | 0.081673 | 0.00026387 | -0.0024291 | 0.0016567 | N/A | -0.00070138 | -5.0669e-05 | 6.8363e-06 | 0 | 0 | 0.16293 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0032121 | 0.0015532 | -0.00065821 | -0.0007908 | 0.081673 | 0.00026387 | -0.0024291 | 0.0016567 | N/A | -0.00070138 | -5.0669e-05 | 6.8363e-06 | 0 | 0 | 0.16293 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0033394 | 0.0015487 | -0.00061069 | -0.00082078 | 0.082742 | 0.00028077 | -0.0025545 | 0.0016578 | N/A | -0.00070671 | -3.9936e-05 | 8.2382e-06 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0033394 | 0.0015487 | -0.00061069 | -0.00082078 | 0.082742 | 0.00028077 | -0.0025545 | 0.0016578 | N/A | -0.00070671 | -3.9936e-05 | 8.2382e-06 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0032194 | 0.0015459 | 0.0029141 | -0.0003422 | 0.082622 | 0.00026627 | -0.0024348 | 0.0016514 | N/A | -0.00019216 | -5.6084e-05 | 7.1638e-06 | 0 | 0 | 0.18021 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.003216 | 0.0015492 | 0.0012653 | -0.00054925 | 0.082184 | 0.00026516 | -0.0024322 | 0.0016539 | N/A | -0.00042719 | -5.3585e-05 | 7.0126e-06 | 0 | 0 | 0.17223 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0033468 | 0.0015414 | 0.0029616 | -0.00037219 | 0.083691 | 0.00028318 | -0.0025601 | 0.0016525 | N/A | -0.00019748 | -4.535e-05 | 8.5656e-06 | 0 | 0 | 0.14432 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0033434 | 0.0015447 | 0.0013129 | -0.00057923 | 0.083253 | 0.00028207 | -0.0025575 | 0.0016549 | N/A | -0.00043251 | -4.2851e-05 | 8.4145e-06 | 0 | 0 | 0.13635 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0032194 | 0.0015459 | 0.0029141 | -0.0003422 | 0.082622 | 0.00026627 | -0.0024348 | 0.0016514 | N/A | -0.00019216 | -5.6084e-05 | 7.1638e-06 | 0 | 0 | 0.18021 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.003216 | 0.0015492 | 0.0012653 | -0.00054925 | 0.082184 | 0.00026516 | -0.0024322 | 0.0016539 | N/A | -0.00042719 | -5.3585e-05 | 7.0126e-06 | 0 | 0 | 0.17223 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0033468 | 0.0015414 | 0.0029616 | -0.00037219 | 0.083691 | 0.00028318 | -0.0025601 | 0.0016525 | N/A | -0.00019748 | -4.535e-05 | 8.5656e-06 | 0 | 0 | 0.14432 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0033434 | 0.0015447 | 0.0013129 | -0.00057923 | 0.083253 | 0.00028207 | -0.0025575 | 0.0016549 | N/A | -0.00043251 | -4.2851e-05 | 8.4145e-06 | 0 | 0 | 0.13635 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0031761 | 0.0015482 | 0.0024861 | -0.00038397 | 0.082156 | 0.00026036 | -0.0023923 | 0.0016517 | N/A | -0.00024914 | -5.9037e-05 | 6.6587e-06 | 0 | 0 | 0.19017 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0033883 | 0.0015407 | 0.0025653 | -0.00043395 | 0.083938 | 0.00028853 | -0.0026013 | 0.0016534 | N/A | -0.00025801 | -4.1147e-05 | 8.9951e-06 | 0 | 0 | 0.13037 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0033867 | 0.0015424 | 0.0017409 | -0.00053747 | 0.083719 | 0.00028798 | -0.0026 | 0.0016547 | N/A | -0.00037553 | -3.9898e-05 | 8.9196e-06 | 0 | 0 | 0.12638 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0033867 | 0.0015424 | 0.0017409 | -0.00053747 | 0.083719 | 0.00028798 | -0.0026 | 0.0016547 | N/A | -0.00037553 | -3.9898e-05 | 8.9196e-06 | 0 | 0 | 0.12638 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0031744 | 0.0015499 | 0.0016617 | -0.00048749 | 0.081937 | 0.0002598 | -0.002391 | 0.0016529 | N/A | -0.00036665 | -5.7788e-05 | 6.5831e-06 | 0 | 0 | 0.18619 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0031744 | 0.0015499 | 0.0016617 | -0.00048749 | 0.081937 | 0.0002598 | -0.002391 | 0.0016529 | N/A | -0.00036665 | -5.7788e-05 | 6.5831e-06 | 0 | 0 | 0.18619 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0031761 | 0.0015482 | 0.0024861 | -0.00038397 | 0.082156 | 0.00026036 | -0.0023923 | 0.0016517 | N/A | -0.00024914 | -5.9037e-05 | 6.6587e-06 | 0 | 0 | 0.19017 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0032524 | 0.0015436 | 0.0034755 | -0.00028069 | 0.083035 | 0.00027087 | -0.002467 | 0.0016509 | N/A | -0.00011515 | -5.4233e-05 | 7.5646e-06 | 0 | 0 | 0.17389 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.003316 | 0.0015414 | 0.0034993 | -0.00029568 | 0.08357 | 0.00027932 | -0.0025297 | 0.0016514 | N/A | -0.00011781 | -4.8866e-05 | 8.2655e-06 | 0 | 0 | 0.15595 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0033104 | 0.001547 | 0.00075139 | -0.00064075 | 0.08284 | 0.00027747 | -0.0025253 | 0.0016555 | N/A | -0.00050952 | -4.4702e-05 | 8.0136e-06 | 0 | 0 | 0.14267 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0033104 | 0.001547 | 0.00075139 | -0.00064075 | 0.08284 | 0.00027747 | -0.0025253 | 0.0016555 | N/A | -0.00050952 | -4.4702e-05 | 8.0136e-06 | 0 | 0 | 0.14267 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0032467 | 0.0015492 | 0.00072763 | -0.00062576 | 0.082305 | 0.00026902 | -0.0024626 | 0.0016549 | N/A | -0.00050686 | -5.0068e-05 | 7.3127e-06 | 0 | 0 | 0.16061 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0032467 | 0.0015492 | 0.00072763 | -0.00062576 | 0.082305 | 0.00026902 | -0.0024626 | 0.0016549 | N/A | -0.00050686 | -5.0068e-05 | 7.3127e-06 | 0 | 0 | 0.16061 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0032524 | 0.0015436 | 0.0034755 | -0.00028069 | 0.083035 | 0.00027087 | -0.002467 | 0.0016509 | N/A | -0.00011515 | -5.4233e-05 | 7.5646e-06 | 0 | 0 | 0.17389 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0032504 | 0.0015456 | 0.0025138 | -0.00040146 | 0.08278 | 0.00027022 | -0.0024655 | 0.0016523 | N/A | -0.00025225 | -5.2776e-05 | 7.4765e-06 | 0 | 0 | 0.16924 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0033141 | 0.0015433 | 0.0025375 | -0.00041646 | 0.083314 | 0.00027867 | -0.0025281 | 0.0016528 | N/A | -0.00025491 | -4.7409e-05 | 8.1774e-06 | 0 | 0 | 0.1513 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0033124 | 0.001545 | 0.0017132 | -0.00051998 | 0.083095 | 0.00027812 | -0.0025268 | 0.001654 | N/A | -0.00037242 | -4.6159e-05 | 8.1018e-06 | 0 | 0 | 0.14732 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0033124 | 0.001545 | 0.0017132 | -0.00051998 | 0.083095 | 0.00027812 | -0.0025268 | 0.001654 | N/A | -0.00037242 | -4.6159e-05 | 8.1018e-06 | 0 | 0 | 0.14732 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0032504 | 0.0015456 | 0.0025138 | -0.00040146 | 0.08278 | 0.00027022 | -0.0024655 | 0.0016523 | N/A | -0.00025225 | -5.2776e-05 | 7.4765e-06 | 0 | 0 | 0.16924 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0032487 | 0.0015473 | 0.0016894 | -0.00050498 | 0.082561 | 0.00026966 | -0.0024641 | 0.0016535 | N/A | -0.00036976 | -5.1526e-05 | 7.4009e-06 | 0 | 0 | 0.16526 |  |  | N/A
25 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0032504 | 0.0015456 | 0.0025138 | -0.00040146 | 0.08278 | 0.00027022 | -0.0024655 | 0.0016523 | N/A | -0.00025225 | -5.2776e-05 | 7.4765e-06 | 0 | 0 | 0.16924 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | -3.6302e-05 | -7.0936e-05 | 0.0010135 | -0.00071678 | 0.014582 | 1.0644e-05 | -1.8133e-05 | -6.4346e-05 | N/A | 0.0005183 | -2.2748e-05 | -1.558e-06 | 0.0025192 | 0.0090434 | 0.092119 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | -3.0251e-05 | -5.9113e-05 | 0.00084455 | -0.00059732 | 0.012151 | 8.8702e-06 | -1.5111e-05 | -5.3622e-05 | N/A | 0.00043191 | -1.8957e-05 | -1.2983e-06 | 0.002713 | 0.0072347 | 0.076766 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | 1.7944 | 0.00024786 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -3.1284e-05 | -6.5585e-06 | 0.36735 | 0.012467 | 0.12668 | 200 | 40.5 | SI | 0.003128
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | 1.7944 | 0.0002775 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -3.1271e-05 | -7.0981e-06 | 0.36735 | 0.012467 | 0.12663 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031267
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | 1.7827 | 0.00027001 | 200 | 40.5 | SI | 0.044018 | -4.3479e-05 | -7.9452e-06 | 0.36632 | 0.51993 | 2.4728 | 200 | 40.5 | SI | 0.061056
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | 1.8088 | 0.00025129 | 200 | 40.5 | SI | 0.044661 | -1.1293e-05 | -5.3735e-06 | 0.36994 | 0.54221 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063938
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | 1.79 | 0.0002555 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -3.8106e-05 | -7.1069e-06 | 0.36671 | 0.014986 | 0.15431 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038101
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | 1.7819 | 0.000271 | 200 | 40.5 | SI | 0.043996 | -4.6643e-05 | -8.0775e-06 | 0.36632 | 0.35792 | 1.6977 | 200 | 40.5 | SI | 0.041919
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | 1.79 | 0.00027625 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -3.8098e-05 | -7.4846e-06 | 0.36671 | 0.014469 | 0.15428 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038093
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | 1.8001 | 0.0002579 | 200 | 40.5 | SI | 0.044447 | -2.4113e-05 | -6.2773e-06 | 0.36787 | 0.38602 | 1.8459 | 200 | 40.5 | SI | 0.045577
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | -0.0016916 | 0.001571 | 0.0027678 | -0.00096868 | 1.7961 | 0.00024662 | 200 | 40.5 | SI | 0.044348 | -2.863e-05 | -6.3768e-06 | 0.36845 | 0.011627 | 0.11594 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028626
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | -0.0019488 | 0.001572 | 0.0027679 | -0.00096872 | 1.7961 | 0.00027626 | 200 | 40.5 | SI | 0.044348 | -2.8617e-05 | -6.9164e-06 | 0.36768 | 0.011627 | 0.11588 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028614
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | -0.0018442 | 0.0015136 | 0.010559 | -0.00058303 | 1.7844 | 0.00026877 | 200 | 40.5 | SI | 0.04406 | -4.0825e-05 | -7.7634e-06 | 0.36542 | 0.52077 | 2.4781 | 200 | 40.5 | SI | 0.061187
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | -0.0017834 | 0.0016418 | -0.0053731 | -0.0011688 | 1.8105 | 0.00025005 | 200 | 40.5 | SI | 0.044703 | -8.6391e-06 | -5.1917e-06 | 0.37058 | 0.54105 | 2.5842 | 200 | 40.5 | SI | 0.063808
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | -0.0017392 | 0.0015534 | 0.0030212 | -0.0011479 | 1.7925 | 0.00025373 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -3.4315e-05 | -6.8472e-06 | 0.36703 | 0.013759 | 0.13896 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034311
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | -0.0019193 | 0.0015541 | 0.0030212 | -0.0011479 | 1.7925 | 0.00027448 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -3.4306e-05 | -7.2249e-06 | 0.36781 | 0.013759 | 0.13892 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034302
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | -0.0018461 | 0.0015133 | 0.0084752 | -0.00087793 | 1.7843 | 0.00026923 | 200 | 40.5 | SI | 0.044056 | -4.2852e-05 | -7.8179e-06 | 0.36587 | 0.35934 | 1.7053 | 200 | 40.5 | SI | 0.042106
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | -0.0018035 | 0.0016029 | -0.0026775 | -0.0012879 | 1.8025 | 0.00025613 | 200 | 40.5 | SI | 0.044507 | -2.0321e-05 | -6.0177e-06 | 0.36897 | 0.38383 | 1.8383 | 200 | 40.5 | SI | 0.04539
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | -0.0018293 | 0.0015538 | 0.0030212 | -0.0011479 | 1.7925 | 0.0002641 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -3.4311e-05 | -7.0361e-06 | 0.36748 | 0.013759 | 0.13894 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034306
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | 1.7944 | 0.00024786 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -3.1284e-05 | -6.5585e-06 | 0.36735 | 0.012467 | 0.12668 | 200 | 40.5 | SI | 0.003128
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | 1.7944 | 0.0002775 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -3.1271e-05 | -7.0981e-06 | 0.36735 | 0.012467 | 0.12663 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031267
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | 1.7827 | 0.00027001 | 200 | 40.5 | SI | 0.044018 | -4.3479e-05 | -7.9452e-06 | 0.36632 | 0.51993 | 2.4728 | 200 | 40.5 | SI | 0.061056
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | 1.8088 | 0.00025129 | 200 | 40.5 | SI | 0.044661 | -1.1293e-05 | -5.3735e-06 | 0.36994 | 0.54221 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063938
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | 1.79 | 0.0002555 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -3.8106e-05 | -7.1069e-06 | 0.36671 | 0.014986 | 0.15431 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038101
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | 1.7819 | 0.000271 | 200 | 40.5 | SI | 0.043996 | -4.6643e-05 | -8.0775e-06 | 0.36632 | 0.35792 | 1.6977 | 200 | 40.5 | SI | 0.041919
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | 1.79 | 0.00027625 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -3.8098e-05 | -7.4846e-06 | 0.36671 | 0.014469 | 0.15428 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038093
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | 1.8001 | 0.0002579 | 200 | 40.5 | SI | 0.044447 | -2.4113e-05 | -6.2773e-06 | 0.36787 | 0.38602 | 1.8459 | 200 | 40.5 | SI | 0.045577
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | -0.0018293 | 0.0015538 | 0.0030212 | -0.0011479 | 1.7925 | 0.0002641 | -0.00091437 | -0.00028331 | N/A | 0.0009477 | -3.4311e-05 | -7.0361e-06 | 0.36748 | 0.013759 | 0.13894 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | 1.7944 | 0.00024786 | -0.00078327 | -0.00027497 | N/A | 0.00087859 | -3.1284e-05 | -6.5585e-06 | 0.36735 | 0.012467 | 0.12668 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | 1.7944 | 0.0002775 | -0.0010406 | -0.00027449 | N/A | 0.00087861 | -3.1271e-05 | -7.0981e-06 | 0.36735 | 0.012467 | 0.12663 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | 1.7827 | 0.00027001 | -0.00092395 | -0.00032667 | N/A | 0.0023544 | -4.3479e-05 | -7.9452e-06 | 0.36632 | 0.51993 | 2.4728 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | 1.8088 | 0.00025129 | -0.00089358 | -0.00021119 | N/A | -0.00077687 | -1.1293e-05 | -5.3735e-06 | 0.36994 | 0.54221 | 2.5895 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | 1.79 | 0.0002555 | -0.00082731 | -0.00029421 | N/A | 0.0010341 | -3.8106e-05 | -7.1069e-06 | 0.36671 | 0.014986 | 0.15431 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | 1.7819 | 0.000271 | -0.00092579 | -0.00033039 | N/A | 0.0020671 | -4.6643e-05 | -8.0775e-06 | 0.36632 | 0.35792 | 1.6977 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | 1.79 | 0.00027625 | -0.0010075 | -0.00029387 | N/A | 0.0010341 | -3.8098e-05 | -7.4846e-06 | 0.36671 | 0.014469 | 0.15428 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | 1.8001 | 0.0002579 | -0.00090453 | -0.00024956 | N/A | -0.00012474 | -2.4113e-05 | -6.2773e-06 | 0.36787 | 0.38602 | 1.8459 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | 1.7944 | 0.00024786 | -0.00078327 | -0.00027497 | N/A | 0.00087859 | -3.1284e-05 | -6.5585e-06 | 0.36735 | 0.012467 | 0.12668 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | 1.7944 | 0.0002775 | -0.0010406 | -0.00027449 | N/A | 0.00087861 | -3.1271e-05 | -7.0981e-06 | 0.36735 | 0.012467 | 0.12663 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | 1.7827 | 0.00027001 | -0.00092395 | -0.00032667 | N/A | 0.0023544 | -4.3479e-05 | -7.9452e-06 | 0.36632 | 0.51993 | 2.4728 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | 1.8088 | 0.00025129 | -0.00089358 | -0.00021119 | N/A | -0.00077687 | -1.1293e-05 | -5.3735e-06 | 0.36994 | 0.54221 | 2.5895 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | 1.79 | 0.0002555 | -0.00082731 | -0.00029421 | N/A | 0.0010341 | -3.8106e-05 | -7.1069e-06 | 0.36671 | 0.014986 | 0.15431 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | 1.7819 | 0.000271 | -0.00092579 | -0.00033039 | N/A | 0.0020671 | -4.6643e-05 | -8.0775e-06 | 0.36632 | 0.35792 | 1.6977 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | 1.79 | 0.00027625 | -0.0010075 | -0.00029387 | N/A | 0.0010341 | -3.8098e-05 | -7.4846e-06 | 0.36671 | 0.014469 | 0.15428 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | 1.8001 | 0.0002579 | -0.00090453 | -0.00024956 | N/A | -0.00012474 | -2.4113e-05 | -6.2773e-06 | 0.36787 | 0.38602 | 1.8459 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016916 | 0.001571 | 0.0027678 | -0.00096868 | 1.7961 | 0.00024662 | -0.00078115 | -0.00026747 | N/A | 0.00081812 | -2.863e-05 | -6.3768e-06 | 0.36845 | 0.011627 | 0.11594 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.0019488 | 0.001572 | 0.0027679 | -0.00096872 | 1.7961 | 0.00027626 | -0.0010385 | -0.00026698 | N/A | 0.00081814 | -2.8617e-05 | -6.9164e-06 | 0.36768 | 0.011627 | 0.11588 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.0018442 | 0.0015136 | 0.010559 | -0.00058303 | 1.7844 | 0.00026877 | -0.00092183 | -0.00031916 | N/A | 0.0022939 | -4.0825e-05 | -7.7634e-06 | 0.36542 | 0.52077 | 2.4781 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.0017834 | 0.0016418 | -0.0053731 | -0.0011688 | 1.8105 | 0.00025005 | -0.00089146 | -0.00020369 | N/A | -0.00083734 | -8.6391e-06 | -5.1917e-06 | 0.37058 | 0.54105 | 2.5842 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.0017392 | 0.0015534 | 0.0030212 | -0.0011479 | 1.7925 | 0.00025373 | -0.00082429 | -0.00028348 | N/A | 0.0009477 | -3.4315e-05 | -6.8472e-06 | 0.36703 | 0.013759 | 0.13896 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.0019193 | 0.0015541 | 0.0030212 | -0.0011479 | 1.7925 | 0.00027448 | -0.0010044 | -0.00028314 | N/A | 0.00094771 | -3.4306e-05 | -7.2249e-06 | 0.36781 | 0.013759 | 0.13892 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.0018461 | 0.0015133 | 0.0084752 | -0.00087793 | 1.7843 | 0.00026923 | -0.00092276 | -0.00031967 | N/A | 0.0019808 | -4.2852e-05 | -7.8179e-06 | 0.36587 | 0.35934 | 1.7053 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.0018035 | 0.0016029 | -0.0026775 | -0.0012879 | 1.8025 | 0.00025613 | -0.00090151 | -0.00023883 | N/A | -0.00021112 | -2.0321e-05 | -6.0177e-06 | 0.36897 | 0.38383 | 1.8383 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015956 | 0.0015758 | 0.0034548 | -0.00076352 | 1.8139 | 0.00022876 | -0.00068308 | -0.00027561 | N/A | 0.00086478 | -2.0141e-05 | -6.8207e-06 | 0 | 0 | 0.082933 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015956 | 0.0015758 | 0.0034548 | -0.00076352 | 1.8139 | 0.00022876 | -0.00068308 | -0.00027561 | N/A | 0.00086478 | -2.0141e-05 | -6.8207e-06 | 0 | 0 | 0.082933 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0015931 | 0.0015782 | 0.0017901 | -0.0009683 | 1.8143 | 0.0002279 | -0.00068182 | -0.00027345 | N/A | 0.00063999 | -1.8925e-05 | -6.807e-06 | 0 | 0 | 0.10883 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0015931 | 0.0015782 | 0.0017901 | -0.0009683 | 1.8143 | 0.0002279 | -0.00068182 | -0.00027345 | N/A | 0.00063999 | -1.8925e-05 | -6.807e-06 | 0 | 0 | 0.10883 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.002034 | 0.0015908 | 0.003374 | -0.00070628 | 1.7832 | 0.00029108 | -0.0011312 | -0.00023741 | N/A | 0.00080623 | -2.9981e-05 | -5.9149e-06 | 0 | 0 | 0.12199 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.002034 | 0.0015908 | 0.003374 | -0.00070628 | 1.7832 | 0.00029108 | -0.0011312 | -0.00023741 | N/A | 0.00080623 | -2.9981e-05 | -5.9149e-06 | 0 | 0 | 0.12199 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020314 | 0.0015932 | 0.0017093 | -0.00091106 | 1.7836 | 0.00029022 | -0.0011299 | -0.00023525 | N/A | 0.00058144 | -2.8765e-05 | -5.9012e-06 | 0 | 0 | 0.18631 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020314 | 0.0015932 | 0.0017093 | -0.00091106 | 1.7836 | 0.00029022 | -0.0011299 | -0.00023525 | N/A | 0.00058144 | -2.8765e-05 | -5.9012e-06 | 0 | 0 | 0.18631 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.001752 | 0.0015783 | 0.0053687 | -0.00050457 | 1.8027 | 0.00025157 | -0.0008414 | -0.00026476 | N/A | 0.0011065 | -2.5003e-05 | -6.5196e-06 | 0 | 0 | 0.27954 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.001752 | 0.0015783 | 0.0053687 | -0.00050457 | 1.8027 | 0.00025157 | -0.0008414 | -0.00026476 | N/A | 0.0011065 | -2.5003e-05 | -6.5196e-06 | 0 | 0 | 0.27954 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018835 | 0.0015828 | 0.0053444 | -0.0004874 | 1.7935 | 0.00027027 | -0.00097583 | -0.0002533 | N/A | 0.001089 | -2.7955e-05 | -6.2479e-06 | 0 | 0 | 0.2563 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018835 | 0.0015828 | 0.0053444 | -0.0004874 | 1.7935 | 0.00027027 | -0.00097583 | -0.0002533 | N/A | 0.001089 | -2.7955e-05 | -6.2479e-06 | 0 | 0 | 0.2563 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017436 | 0.0015863 | -0.00018032 | -0.0011872 | 1.804 | 0.00024871 | -0.00083718 | -0.00025755 | N/A | 0.00035724 | -2.0951e-05 | -6.474e-06 | 0 | 0 | 0.35967 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017436 | 0.0015863 | -0.00018032 | -0.0011872 | 1.804 | 0.00024871 | -0.00083718 | -0.00025755 | N/A | 0.00035724 | -2.0951e-05 | -6.474e-06 | 0 | 0 | 0.35967 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018751 | 0.0015908 | -0.00020457 | -0.00117 | 1.7948 | 0.00026741 | -0.00097162 | -0.0002461 | N/A | 0.00033968 | -2.3903e-05 | -6.2023e-06 | 0 | 0 | 0.38292 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018751 | 0.0015908 | -0.00020457 | -0.00117 | 1.7948 | 0.00026741 | -0.00097162 | -0.0002461 | N/A | 0.00033968 | -2.3903e-05 | -6.2023e-06 | 0 | 0 | 0.38292 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.001749 | 0.0015811 | 0.0034265 | -0.00074348 | 1.8032 | 0.00025057 | -0.00083992 | -0.00026224 | N/A | 0.00084429 | -2.3585e-05 | -6.5037e-06 | 0 | 0 | 0.095293 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017465 | 0.0015835 | 0.0017618 | -0.00094826 | 1.8036 | 0.00024971 | -0.00083866 | -0.00026008 | N/A | 0.0006195 | -2.2369e-05 | -6.49e-06 | 0 | 0 | 0.13595 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018806 | 0.0015856 | 0.0034023 | -0.00072631 | 1.794 | 0.00026927 | -0.00097436 | -0.00025078 | N/A | 0.00082672 | -2.6537e-05 | -6.2319e-06 | 0 | 0 | 0.10762 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.001878 | 0.001588 | 0.0017376 | -0.00093109 | 1.7944 | 0.00026841 | -0.00097309 | -0.00024862 | N/A | 0.00060193 | -2.5321e-05 | -6.2182e-06 | 0 | 0 | 0.15919 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.001749 | 0.0015811 | 0.0034265 | -0.00074348 | 1.8032 | 0.00025057 | -0.00083992 | -0.00026224 | N/A | 0.00084429 | -2.3585e-05 | -6.5037e-06 | 0 | 0 | 0.095293 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017465 | 0.0015835 | 0.0017618 | -0.00094826 | 1.8036 | 0.00024971 | -0.00083866 | -0.00026008 | N/A | 0.0006195 | -2.2369e-05 | -6.49e-06 | 0 | 0 | 0.13595 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018806 | 0.0015856 | 0.0034023 | -0.00072631 | 1.794 | 0.00026927 | -0.00097436 | -0.00025078 | N/A | 0.00082672 | -2.6537e-05 | -6.2319e-06 | 0 | 0 | 0.10762 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.001878 | 0.001588 | 0.0017376 | -0.00093109 | 1.7944 | 0.00026841 | -0.00097309 | -0.00024862 | N/A | 0.00060193 | -2.5321e-05 | -6.2182e-06 | 0 | 0 | 0.15919 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0015902 | 0.0015864 | 0.0033028 | -0.000656 | 1.8161 | 0.00022716 | -0.00068036 | -0.00026596 | N/A | 0.00078704 | -1.6728e-05 | -6.587e-06 | 0 | 0 | 0.089743 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0015902 | 0.0015864 | 0.0033028 | -0.000656 | 1.8161 | 0.00022716 | -0.00068036 | -0.00026596 | N/A | 0.00078704 | -1.6728e-05 | -6.587e-06 | 0 | 0 | 0.089743 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015876 | 0.0015888 | 0.0016381 | -0.00086078 | 1.8165 | 0.0002263 | -0.0006791 | -0.00026379 | N/A | 0.00056225 | -1.5513e-05 | -6.5733e-06 | 0 | 0 | 0.10202 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015876 | 0.0015888 | 0.0016381 | -0.00086078 | 1.8165 | 0.0002263 | -0.0006791 | -0.00026379 | N/A | 0.00056225 | -1.5513e-05 | -6.5733e-06 | 0 | 0 | 0.10202 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020285 | 0.0016015 | 0.003222 | -0.00059876 | 1.7854 | 0.00028948 | -0.0011285 | -0.00022776 | N/A | 0.00072848 | -2.6569e-05 | -5.6812e-06 | 0 | 0 | 0.10818 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020285 | 0.0016015 | 0.003222 | -0.00059876 | 1.7854 | 0.00028948 | -0.0011285 | -0.00022776 | N/A | 0.00072848 | -2.6569e-05 | -5.6812e-06 | 0 | 0 | 0.10818 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.002026 | 0.0016039 | 0.0015573 | -0.00080354 | 1.7858 | 0.00028863 | -0.0011272 | -0.0002256 | N/A | 0.00050369 | -2.5353e-05 | -5.6675e-06 | 0 | 0 | 0.1795 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.002026 | 0.0016039 | 0.0015573 | -0.00080354 | 1.7858 | 0.00028863 | -0.0011272 | -0.0002256 | N/A | 0.00050369 | -2.5353e-05 | -5.6675e-06 | 0 | 0 | 0.1795 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017466 | 0.0015889 | 0.0052166 | -0.00039706 | 1.8049 | 0.00024997 | -0.00083868 | -0.00025511 | N/A | 0.0010288 | -2.1591e-05 | -6.2859e-06 | 0 | 0 | 0.28635 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017466 | 0.0015889 | 0.0052166 | -0.00039706 | 1.8049 | 0.00024997 | -0.00083868 | -0.00025511 | N/A | 0.0010288 | -2.1591e-05 | -6.2859e-06 | 0 | 0 | 0.28635 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0018781 | 0.0015934 | 0.0051924 | -0.00037989 | 1.7957 | 0.00026867 | -0.00097311 | -0.00024365 | N/A | 0.0010112 | -2.4543e-05 | -6.0142e-06 | 0 | 0 | 0.26311 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0018781 | 0.0015934 | 0.0051924 | -0.00037989 | 1.7957 | 0.00026867 | -0.00097311 | -0.00024365 | N/A | 0.0010112 | -2.4543e-05 | -6.0142e-06 | 0 | 0 | 0.26311 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017381 | 0.0015969 | -0.00033234 | -0.0010797 | 1.8062 | 0.00024711 | -0.00083446 | -0.0002479 | N/A | 0.0002795 | -1.7539e-05 | -6.2403e-06 | 0 | 0 | 0.35286 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017381 | 0.0015969 | -0.00033234 | -0.0010797 | 1.8062 | 0.00024711 | -0.00083446 | -0.0002479 | N/A | 0.0002795 | -1.7539e-05 | -6.2403e-06 | 0 | 0 | 0.35286 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018696 | 0.0016014 | -0.00035659 | -0.0010625 | 1.797 | 0.00026581 | -0.0009689 | -0.00023644 | N/A | 0.00026193 | -2.0491e-05 | -5.9686e-06 | 0 | 0 | 0.37611 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018696 | 0.0016014 | -0.00035659 | -0.0010625 | 1.797 | 0.00026581 | -0.0009689 | -0.00023644 | N/A | 0.00026193 | -2.0491e-05 | -5.9686e-06 | 0 | 0 | 0.37611 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017436 | 0.0015917 | 0.0032745 | -0.00063597 | 1.8054 | 0.00024897 | -0.0008372 | -0.00025259 | N/A | 0.00076654 | -2.0172e-05 | -6.27e-06 | 0 | 0 | 0.081475 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0017411 | 0.0015941 | 0.0016098 | -0.00084075 | 1.8058 | 0.00024811 | -0.00083594 | -0.00025042 | N/A | 0.00054175 | -1.8957e-05 | -6.2563e-06 | 0 | 0 | 0.12914 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018751 | 0.0015962 | 0.0032502 | -0.0006188 | 1.7962 | 0.00026767 | -0.00097164 | -0.00024113 | N/A | 0.00074898 | -2.3125e-05 | -5.9982e-06 | 0 | 0 | 0.093799 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018726 | 0.0015986 | 0.0015856 | -0.00082358 | 1.7965 | 0.00026681 | -0.00097037 | -0.00023897 | N/A | 0.00052419 | -2.1909e-05 | -5.9845e-06 | 0 | 0 | 0.15238 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017436 | 0.0015917 | 0.0032745 | -0.00063597 | 1.8054 | 0.00024897 | -0.0008372 | -0.00025259 | N/A | 0.00076654 | -2.0172e-05 | -6.27e-06 | 0 | 0 | 0.081475 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0017411 | 0.0015941 | 0.0016098 | -0.00084075 | 1.8058 | 0.00024811 | -0.00083594 | -0.00025042 | N/A | 0.00054175 | -1.8957e-05 | -6.2563e-06 | 0 | 0 | 0.12914 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018751 | 0.0015962 | 0.0032502 | -0.0006188 | 1.7962 | 0.00026767 | -0.00097164 | -0.00024113 | N/A | 0.00074898 | -2.3125e-05 | -5.9982e-06 | 0 | 0 | 0.093799 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018726 | 0.0015986 | 0.0015856 | -0.00082358 | 1.7965 | 0.00026681 | -0.00097037 | -0.00023897 | N/A | 0.00052419 | -2.1909e-05 | -5.9845e-06 | 0 | 0 | 0.15238 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0016991 | 0.0015908 | 0.0028664 | -0.00069288 | 1.8085 | 0.00024253 | -0.00079207 | -0.00025587 | N/A | 0.0007162 | -1.8885e-05 | -6.3571e-06 | 0 | 0 | 0.076151 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019183 | 0.0015983 | 0.002826 | -0.00066427 | 1.7932 | 0.00027369 | -0.0010161 | -0.00023677 | N/A | 0.00068692 | -2.3805e-05 | -5.9042e-06 | 0 | 0 | 0.09669 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.001917 | 0.0015995 | 0.0019936 | -0.00076666 | 1.7934 | 0.00027326 | -0.0010155 | -0.00023569 | N/A | 0.00057453 | -2.3197e-05 | -5.8974e-06 | 0 | 0 | 0.11219 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.001917 | 0.0015995 | 0.0019936 | -0.00076666 | 1.7934 | 0.00027326 | -0.0010155 | -0.00023569 | N/A | 0.00057453 | -2.3197e-05 | -5.8974e-06 | 0 | 0 | 0.11219 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016979 | 0.001592 | 0.0020341 | -0.00079527 | 1.8087 | 0.0002421 | -0.00079144 | -0.00025478 | N/A | 0.00060381 | -1.8277e-05 | -6.3503e-06 | 0 | 0 | 0.073718 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016979 | 0.001592 | 0.0020341 | -0.00079527 | 1.8087 | 0.0002421 | -0.00079144 | -0.00025478 | N/A | 0.00060381 | -1.8277e-05 | -6.3503e-06 | 0 | 0 | 0.073718 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0016991 | 0.0015908 | 0.0028664 | -0.00069288 | 1.8085 | 0.00024253 | -0.00079207 | -0.00025587 | N/A | 0.0007162 | -1.8885e-05 | -6.3571e-06 | 0 | 0 | 0.076151 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017773 | 0.001592 | 0.0038233 | -0.00056341 | 1.8029 | 0.00025393 | -0.00087123 | -0.00025044 | N/A | 0.00083708 | -2.1316e-05 | -6.2066e-06 | 0 | 0 | 0.12074 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018431 | 0.0015943 | 0.0038112 | -0.00055483 | 1.7983 | 0.00026328 | -0.00093845 | -0.00024471 | N/A | 0.0008283 | -2.2792e-05 | -6.0707e-06 | 0 | 0 | 0.10912 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018389 | 0.0015983 | 0.0010367 | -0.00089613 | 1.799 | 0.00026185 | -0.00093634 | -0.00024111 | N/A | 0.00045365 | -2.0766e-05 | -6.0479e-06 | 0 | 0 | 0.21049 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018389 | 0.0015983 | 0.0010367 | -0.00089613 | 1.799 | 0.00026185 | -0.00093634 | -0.00024111 | N/A | 0.00045365 | -2.0766e-05 | -6.0479e-06 | 0 | 0 | 0.21049 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017731 | 0.001596 | 0.0010488 | -0.00090471 | 1.8036 | 0.0002525 | -0.00086913 | -0.00024684 | N/A | 0.00046243 | -1.929e-05 | -6.1838e-06 | 0 | 0 | 0.19887 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017731 | 0.001596 | 0.0010488 | -0.00090471 | 1.8036 | 0.0002525 | -0.00086913 | -0.00024684 | N/A | 0.00046243 | -1.929e-05 | -6.1838e-06 | 0 | 0 | 0.19887 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017773 | 0.001592 | 0.0038233 | -0.00056341 | 1.8029 | 0.00025393 | -0.00087123 | -0.00025044 | N/A | 0.00083708 | -2.1316e-05 | -6.2066e-06 | 0 | 0 | 0.12074 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | 1.8032 | 0.00025343 | -0.00087049 | -0.00024918 | N/A | 0.00070595 | -2.0607e-05 | -6.1986e-06 | 0 | 0 | 0.08334 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018416 | 0.0015957 | 0.0028401 | -0.00067428 | 1.7986 | 0.00026278 | -0.00093771 | -0.00024345 | N/A | 0.00069717 | -2.2083e-05 | -6.0627e-06 | 0 | 0 | 0.089501 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0018403 | 0.0015969 | 0.0020078 | -0.00077667 | 1.7988 | 0.00026235 | -0.00093708 | -0.00024237 | N/A | 0.00058478 | -2.1475e-05 | -6.0559e-06 | 0 | 0 | 0.09863 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0018403 | 0.0015969 | 0.0020078 | -0.00077667 | 1.7988 | 0.00026235 | -0.00093708 | -0.00024237 | N/A | 0.00058478 | -2.1475e-05 | -6.0559e-06 | 0 | 0 | 0.09863 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | 1.8032 | 0.00025343 | -0.00087049 | -0.00024918 | N/A | 0.00070595 | -2.0607e-05 | -6.1986e-06 | 0 | 0 | 0.08334 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017746 | 0.0015946 | 0.0020199 | -0.00078526 | 1.8034 | 0.000253 | -0.00086986 | -0.0002481 | N/A | 0.00059356 | -1.9999e-05 | -6.1918e-06 | 0 | 0 | 0.087008 |  |  | N/A
26 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | 1.8032 | 0.00025343 | -0.00087049 | -0.00024918 | N/A | 0.00070595 | -2.0607e-05 | -6.1986e-06 | 0 | 0 | 0.08334 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | -4.802e-09 | -8.692e-05 | 0.0011977 | -0.00084622 | 0.014582 | 1.7299e-08 | 1.8124e-05 | -6.4347e-05 | N/A | 0.0005183 | 2.2746e-05 | 1.5581e-06 | 0.0034882 | 0.0089142 | 0.092109 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | -4.0017e-09 | -7.2434e-05 | 0.00099808 | -0.00070518 | 0.012151 | 1.4416e-08 | 1.5103e-05 | -5.3622e-05 | N/A | 0.00043191 | 1.8955e-05 | 1.2984e-06 | 0.0023254 | 0.0072347 | 0.076757 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 1.7944 | -2.2699e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 3.1342e-05 | 7.022e-06 | 0.36264 | 0.012661 | 0.12692 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031338
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 1.7944 | 2.0696e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 3.1354e-05 | 6.4824e-06 | 0.36141 | 0.012661 | 0.12697 | 200 | 40.5 | SI | 0.003135
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 1.7827 | -8.5923e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044017 | 4.3545e-05 | 7.8692e-06 | 0.35973 | 0.5198 | 2.4728 | 200 | 40.5 | SI | 0.061057
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 1.8087 | -1.2115e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.04466 | 1.1369e-05 | 5.2972e-06 | 0.3638 | 0.54234 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063939
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 1.79 | -1.6138e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.8167e-05 | 7.4085e-06 | 0.36161 | 0.014728 | 0.15456 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038162
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 1.7818 | -8.5007e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.043996 | 4.671e-05 | 8.0015e-06 | 0.35831 | 0.35721 | 1.6977 | 200 | 40.5 | SI | 0.04192
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 1.79 | 1.4239e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.8176e-05 | 7.0308e-06 | 0.36038 | 0.014728 | 0.15459 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038171
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 1.8 | -1.0966e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.044446 | 2.4186e-05 | 6.2011e-06 | 0.36264 | 0.38602 | 1.8459 | 200 | 40.5 | SI | 0.045577
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | 0.00012886 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 1.7961 | -2.272e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044347 | 2.8688e-05 | 6.8402e-06 | 0.36238 | 0.012079 | 0.11617 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028684
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | -0.00012856 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 1.7961 | 2.0676e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044347 | 2.8701e-05 | 6.3006e-06 | 0.36238 | 0.011627 | 0.11622 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028697
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | 1.428e-07 | 0.0014169 | 0.01089 | -0.00078594 | 1.7844 | -8.7941e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044059 | 4.0892e-05 | 7.6874e-06 | 0.35993 | 0.52083 | 2.4781 | 200 | 40.5 | SI | 0.061187
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | 1.5406e-07 | 0.0015718 | -0.0053032 | -0.0012538 | 1.8104 | -1.2317e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.044702 | 8.715e-06 | 5.1154e-06 | 0.36477 | 0.54054 | 2.5842 | 200 | 40.5 | SI | 0.063808
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | 9.0243e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 1.7924 | -1.6167e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 3.4376e-05 | 7.1488e-06 | 0.3609 | 0.013436 | 0.13921 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034372
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | -8.9951e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 1.7924 | 1.421e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 3.4385e-05 | 6.7711e-06 | 0.36167 | 0.013436 | 0.13924 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034381
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | 1.4302e-07 | 0.001416 | 0.0088222 | -0.001101 | 1.7842 | -8.7891e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044056 | 4.2919e-05 | 7.7418e-06 | 0.35915 | 0.35915 | 1.7053 | 200 | 40.5 | SI | 0.042106
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | 1.509e-07 | 0.0015244 | -0.0025129 | -0.0014285 | 1.8025 | -1.1255e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.044506 | 2.0395e-05 | 5.9414e-06 | 0.36348 | 0.38486 | 1.8383 | 200 | 40.5 | SI | 0.04539
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 1.7924 | -9.7864e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 3.4381e-05 | 6.9599e-06 | 0.3609 | 0.013436 | 0.13922 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034376
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 1.7944 | -2.2699e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 3.1342e-05 | 7.022e-06 | 0.36264 | 0.012661 | 0.12692 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031338
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 1.7944 | 2.0696e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 3.1354e-05 | 6.4824e-06 | 0.36141 | 0.012661 | 0.12697 | 200 | 40.5 | SI | 0.003135
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 1.7827 | -8.5923e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044017 | 4.3545e-05 | 7.8692e-06 | 0.35973 | 0.5198 | 2.4728 | 200 | 40.5 | SI | 0.061057
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 1.8087 | -1.2115e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.04466 | 1.1369e-05 | 5.2972e-06 | 0.3638 | 0.54234 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063939
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 1.79 | -1.6138e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.8167e-05 | 7.4085e-06 | 0.36161 | 0.014728 | 0.15456 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038162
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 1.7818 | -8.5007e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.043996 | 4.671e-05 | 8.0015e-06 | 0.35831 | 0.35721 | 1.6977 | 200 | 40.5 | SI | 0.04192
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 1.79 | 1.4239e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.8176e-05 | 7.0308e-06 | 0.36038 | 0.014728 | 0.15459 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038171
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 1.8 | -1.0966e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.044446 | 2.4186e-05 | 6.2011e-06 | 0.36264 | 0.38602 | 1.8459 | 200 | 40.5 | SI | 0.045577
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 1.7924 | -9.7864e-08 | 0.00091467 | -0.00028353 | N/A | 0.00094767 | 3.4381e-05 | 6.9599e-06 | 0.3609 | 0.013436 | 0.13922 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 1.7944 | -2.2699e-06 | 0.0010409 | -0.00027471 | N/A | 0.00087857 | 3.1342e-05 | 7.022e-06 | 0.36264 | 0.012661 | 0.12692 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 1.7944 | 2.0696e-06 | 0.00078357 | -0.00027519 | N/A | 0.00087855 | 3.1354e-05 | 6.4824e-06 | 0.36141 | 0.012661 | 0.12697 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 1.7827 | -8.5923e-08 | 0.00092424 | -0.00032688 | N/A | 0.0023543 | 4.3545e-05 | 7.8692e-06 | 0.35973 | 0.5198 | 2.4728 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 1.8087 | -1.2115e-07 | 0.00089389 | -0.00021141 | N/A | -0.00077691 | 1.1369e-05 | 5.2972e-06 | 0.3638 | 0.54234 | 2.5895 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 1.79 | -1.6138e-06 | 0.0010078 | -0.00029408 | N/A | 0.0010341 | 3.8167e-05 | 7.4085e-06 | 0.36161 | 0.014728 | 0.15456 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 1.7818 | -8.5007e-08 | 0.00092608 | -0.00033061 | N/A | 0.0020671 | 4.671e-05 | 8.0015e-06 | 0.35831 | 0.35721 | 1.6977 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 1.79 | 1.4239e-06 | 0.00082761 | -0.00029442 | N/A | 0.001034 | 3.8176e-05 | 7.0308e-06 | 0.36038 | 0.014728 | 0.15459 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 1.8 | -1.0966e-07 | 0.00090484 | -0.00024978 | N/A | -0.00012478 | 2.4186e-05 | 6.2011e-06 | 0.36264 | 0.38602 | 1.8459 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 1.7944 | -2.2699e-06 | 0.0010409 | -0.00027471 | N/A | 0.00087857 | 3.1342e-05 | 7.022e-06 | 0.36264 | 0.012661 | 0.12692 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 1.7944 | 2.0696e-06 | 0.00078357 | -0.00027519 | N/A | 0.00087855 | 3.1354e-05 | 6.4824e-06 | 0.36141 | 0.012661 | 0.12697 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 1.7827 | -8.5923e-08 | 0.00092424 | -0.00032688 | N/A | 0.0023543 | 4.3545e-05 | 7.8692e-06 | 0.35973 | 0.5198 | 2.4728 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 1.8087 | -1.2115e-07 | 0.00089389 | -0.00021141 | N/A | -0.00077691 | 1.1369e-05 | 5.2972e-06 | 0.3638 | 0.54234 | 2.5895 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 1.79 | -1.6138e-06 | 0.0010078 | -0.00029408 | N/A | 0.0010341 | 3.8167e-05 | 7.4085e-06 | 0.36161 | 0.014728 | 0.15456 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 1.7818 | -8.5007e-08 | 0.00092608 | -0.00033061 | N/A | 0.0020671 | 4.671e-05 | 8.0015e-06 | 0.35831 | 0.35721 | 1.6977 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 1.79 | 1.4239e-06 | 0.00082761 | -0.00029442 | N/A | 0.001034 | 3.8176e-05 | 7.0308e-06 | 0.36038 | 0.014728 | 0.15459 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 1.8 | -1.0966e-07 | 0.00090484 | -0.00024978 | N/A | -0.00012478 | 2.4186e-05 | 6.2011e-06 | 0.36264 | 0.38602 | 1.8459 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012886 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 1.7961 | -2.272e-06 | 0.0010388 | -0.0002672 | N/A | 0.0008181 | 2.8688e-05 | 6.8402e-06 | 0.36238 | 0.012079 | 0.11617 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.00012856 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 1.7961 | 2.0676e-06 | 0.00078146 | -0.00026768 | N/A | 0.00081808 | 2.8701e-05 | 6.3006e-06 | 0.36238 | 0.011627 | 0.11622 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | 1.428e-07 | 0.0014169 | 0.01089 | -0.00078594 | 1.7844 | -8.7941e-08 | 0.00092212 | -0.00031938 | N/A | 0.0022939 | 4.0892e-05 | 7.6874e-06 | 0.35993 | 0.52083 | 2.4781 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | 1.5406e-07 | 0.0015718 | -0.0053032 | -0.0012538 | 1.8104 | -1.2317e-07 | 0.00089178 | -0.0002039 | N/A | -0.00083738 | 8.715e-06 | 5.1154e-06 | 0.36477 | 0.54054 | 2.5842 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 9.0243e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 1.7924 | -1.6167e-06 | 0.0010047 | -0.00028336 | N/A | 0.00094768 | 3.4376e-05 | 7.1488e-06 | 0.3609 | 0.013436 | 0.13921 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -8.9951e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 1.7924 | 1.421e-06 | 0.00082459 | -0.0002837 | N/A | 0.00094766 | 3.4385e-05 | 6.7711e-06 | 0.36167 | 0.013436 | 0.13924 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | 1.4302e-07 | 0.001416 | 0.0088222 | -0.001101 | 1.7842 | -8.7891e-08 | 0.00092306 | -0.00031988 | N/A | 0.0019807 | 4.2919e-05 | 7.7418e-06 | 0.35915 | 0.35915 | 1.7053 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | 1.509e-07 | 0.0015244 | -0.0025129 | -0.0014285 | 1.8025 | -1.1255e-07 | 0.00090182 | -0.00023905 | N/A | -0.00021116 | 2.0395e-05 | 5.9414e-06 | 0.36348 | 0.38486 | 1.8383 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00022857 | 0.0015009 | 0.0036166 | -0.00087293 | 1.7831 | -1.9442e-05 | 0.0011315 | -0.00023756 | N/A | 0.00080705 | 3.0111e-05 | 5.8281e-06 | 0 | 0 | 0.12129 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00022857 | 0.0015009 | 0.0036166 | -0.00087293 | 1.7831 | -1.9442e-05 | 0.0011315 | -0.00023756 | N/A | 0.00080705 | 3.0111e-05 | 5.8281e-06 | 0 | 0 | 0.12129 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00022859 | 0.0015036 | 0.0019422 | -0.0010792 | 1.7835 | -1.9429e-05 | 0.0011302 | -0.0002354 | N/A | 0.00058215 | 2.895e-05 | 5.8149e-06 | 0 | 0 | 0.18424 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00022859 | 0.0015036 | 0.0019422 | -0.0010792 | 1.7835 | -1.9429e-05 | 0.0011302 | -0.0002354 | N/A | 0.00058215 | 2.895e-05 | 5.8149e-06 | 0 | 0 | 0.18424 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00022829 | 0.0015008 | 0.003618 | -0.00087268 | 1.8139 | 1.9219e-05 | 0.00068338 | -0.00027589 | N/A | 0.000864 | 2.0099e-05 | 6.7546e-06 | 0 | 0 | 0.081975 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00022829 | 0.0015008 | 0.003618 | -0.00087268 | 1.8139 | 1.9219e-05 | 0.00068338 | -0.00027589 | N/A | 0.000864 | 2.0099e-05 | 6.7546e-06 | 0 | 0 | 0.081975 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00022827 | 0.0015035 | 0.0019435 | -0.0010789 | 1.8143 | 1.9231e-05 | 0.00068211 | -0.00027373 | N/A | 0.00063909 | 1.8938e-05 | 6.7415e-06 | 0 | 0 | 0.11091 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00022827 | 0.0015035 | 0.0019435 | -0.0010789 | 1.8143 | 1.9231e-05 | 0.00068211 | -0.00027373 | N/A | 0.00063909 | 1.8938e-05 | 6.7415e-06 | 0 | 0 | 0.11091 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 6.8636e-05 | 0.0014977 | 0.0055706 | -0.0006322 | 1.7935 | -5.9248e-06 | 0.00097615 | -0.0002535 | N/A | 0.0010894 | 2.7961e-05 | 6.1677e-06 | 0 | 0 | 0.25695 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 6.8636e-05 | 0.0014977 | 0.0055706 | -0.0006322 | 1.7935 | -5.9248e-06 | 0.00097615 | -0.0002535 | N/A | 0.0010894 | 2.7961e-05 | 6.1677e-06 | 0 | 0 | 0.25695 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -6.8422e-05 | 0.0014977 | 0.005571 | -0.00063213 | 1.8027 | 5.6733e-06 | 0.00084171 | -0.000265 | N/A | 0.0011065 | 2.4957e-05 | 6.4457e-06 | 0 | 0 | 0.27895 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -6.8422e-05 | 0.0014977 | 0.005571 | -0.00063213 | 1.8027 | 5.6733e-06 | 0.00084171 | -0.000265 | N/A | 0.0011065 | 2.4957e-05 | 6.4457e-06 | 0 | 0 | 0.27895 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 6.8718e-05 | 0.0015067 | -1.082e-05 | -0.0013197 | 1.7948 | -5.8841e-06 | 0.00097192 | -0.00024629 | N/A | 0.00033969 | 2.4091e-05 | 6.1238e-06 | 0 | 0 | 0.38232 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 6.8718e-05 | 0.0015067 | -1.082e-05 | -0.0013197 | 1.7948 | -5.8841e-06 | 0.00097192 | -0.00024629 | N/A | 0.00033969 | 2.4091e-05 | 6.1238e-06 | 0 | 0 | 0.38232 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -6.8339e-05 | 0.0015067 | -1.0419e-05 | -0.0013197 | 1.804 | 5.7141e-06 | 0.00083748 | -0.00025779 | N/A | 0.00035677 | 2.1087e-05 | 6.4018e-06 | 0 | 0 | 0.36032 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -6.8339e-05 | 0.0015067 | -1.0419e-05 | -0.0013197 | 1.804 | 5.7141e-06 | 0.00083748 | -0.00025779 | N/A | 0.00035677 | 2.1087e-05 | 6.4018e-06 | 0 | 0 | 0.36032 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 6.8665e-05 | 0.0015008 | 0.0036171 | -0.00087284 | 1.7939 | -5.9105e-06 | 0.00097467 | -0.00025098 | N/A | 0.00082698 | 2.6606e-05 | 6.1524e-06 | 0 | 0 | 0.10753 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 6.869e-05 | 0.0015035 | 0.0019427 | -0.0010791 | 1.7943 | -5.8983e-06 | 0.0009734 | -0.00024881 | N/A | 0.00060208 | 2.5445e-05 | 6.1392e-06 | 0 | 0 | 0.15858 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -6.8393e-05 | 0.0015008 | 0.0036175 | -0.00087277 | 1.8032 | 5.6876e-06 | 0.00084023 | -0.00026248 | N/A | 0.00084407 | 2.3603e-05 | 6.4303e-06 | 0 | 0 | 0.095735 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -6.8368e-05 | 0.0015035 | 0.0019431 | -0.001079 | 1.8035 | 5.6998e-06 | 0.00083896 | -0.00026031 | N/A | 0.00061916 | 2.2442e-05 | 6.4172e-06 | 0 | 0 | 0.13658 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 6.8665e-05 | 0.0015008 | 0.0036171 | -0.00087284 | 1.7939 | -5.9105e-06 | 0.00097467 | -0.00025098 | N/A | 0.00082698 | 2.6606e-05 | 6.1524e-06 | 0 | 0 | 0.10753 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 6.869e-05 | 0.0015035 | 0.0019427 | -0.0010791 | 1.7943 | -5.8983e-06 | 0.0009734 | -0.00024881 | N/A | 0.00060208 | 2.5445e-05 | 6.1392e-06 | 0 | 0 | 0.15858 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -6.8393e-05 | 0.0015008 | 0.0036175 | -0.00087277 | 1.8032 | 5.6876e-06 | 0.00084023 | -0.00026248 | N/A | 0.00084407 | 2.3603e-05 | 6.4303e-06 | 0 | 0 | 0.095735 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -6.8368e-05 | 0.0015035 | 0.0019431 | -0.001079 | 1.8035 | 5.6998e-06 | 0.00083896 | -0.00026031 | N/A | 0.00061916 | 2.2442e-05 | 6.4172e-06 | 0 | 0 | 0.13658 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00022857 | 0.0015139 | 0.003437 | -0.000746 | 1.7853 | -1.9444e-05 | 0.0011288 | -0.00022791 | N/A | 0.00072931 | 2.6699e-05 | 5.5944e-06 | 0 | 0 | 0.10747 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00022857 | 0.0015139 | 0.003437 | -0.000746 | 1.7853 | -1.9444e-05 | 0.0011288 | -0.00022791 | N/A | 0.00072931 | 2.6699e-05 | 5.5944e-06 | 0 | 0 | 0.10747 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00022859 | 0.0015166 | 0.0017626 | -0.00095226 | 1.7857 | -1.9432e-05 | 0.0011275 | -0.00022575 | N/A | 0.0005044 | 2.5538e-05 | 5.5812e-06 | 0 | 0 | 0.17743 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00022859 | 0.0015166 | 0.0017626 | -0.00095226 | 1.7857 | -1.9432e-05 | 0.0011275 | -0.00022575 | N/A | 0.0005044 | 2.5538e-05 | 5.5812e-06 | 0 | 0 | 0.17743 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00022829 | 0.0015138 | 0.0034383 | -0.00074575 | 1.8161 | 1.9216e-05 | 0.00068066 | -0.00026624 | N/A | 0.00078625 | 1.6687e-05 | 6.5209e-06 | 0 | 0 | 0.087678 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00022829 | 0.0015138 | 0.0034383 | -0.00074575 | 1.8161 | 1.9216e-05 | 0.00068066 | -0.00026624 | N/A | 0.00078625 | 1.6687e-05 | 6.5209e-06 | 0 | 0 | 0.087678 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00022827 | 0.0015165 | 0.0017639 | -0.00095201 | 1.8165 | 1.9228e-05 | 0.00067939 | -0.00026408 | N/A | 0.00056135 | 1.5526e-05 | 6.5078e-06 | 0 | 0 | 0.1041 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00022827 | 0.0015165 | 0.0017639 | -0.00095201 | 1.8165 | 1.9228e-05 | 0.00067939 | -0.00026408 | N/A | 0.00056135 | 1.5526e-05 | 6.5078e-06 | 0 | 0 | 0.1041 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 6.8637e-05 | 0.0015107 | 0.0053909 | -0.00050527 | 1.7957 | -5.9274e-06 | 0.00097343 | -0.00024385 | N/A | 0.0010116 | 2.4549e-05 | 5.934e-06 | 0 | 0 | 0.26376 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 6.8637e-05 | 0.0015107 | 0.0053909 | -0.00050527 | 1.7957 | -5.9274e-06 | 0.00097343 | -0.00024385 | N/A | 0.0010116 | 2.4549e-05 | 5.934e-06 | 0 | 0 | 0.26376 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -6.8421e-05 | 0.0015107 | 0.0053913 | -0.00050519 | 1.8049 | 5.6707e-06 | 0.00083899 | -0.00025535 | N/A | 0.0010287 | 2.1546e-05 | 6.212e-06 | 0 | 0 | 0.28576 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -6.8421e-05 | 0.0015107 | 0.0053913 | -0.00050519 | 1.8049 | 5.6707e-06 | 0.00083899 | -0.00025535 | N/A | 0.0010287 | 2.1546e-05 | 6.212e-06 | 0 | 0 | 0.28576 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 6.8719e-05 | 0.0015197 | -0.00019047 | -0.0011928 | 1.7969 | -5.8867e-06 | 0.0009692 | -0.00023664 | N/A | 0.00026195 | 2.0679e-05 | 5.8901e-06 | 0 | 0 | 0.37551 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 6.8719e-05 | 0.0015197 | -0.00019047 | -0.0011928 | 1.7969 | -5.8867e-06 | 0.0009692 | -0.00023664 | N/A | 0.00026195 | 2.0679e-05 | 5.8901e-06 | 0 | 0 | 0.37551 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -6.8339e-05 | 0.0015197 | -0.00019007 | -0.0011927 | 1.8062 | 5.7115e-06 | 0.00083476 | -0.00024814 | N/A | 0.00027903 | 1.7676e-05 | 6.1681e-06 | 0 | 0 | 0.35351 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -6.8339e-05 | 0.0015197 | -0.00019007 | -0.0011927 | 1.8062 | 5.7115e-06 | 0.00083476 | -0.00024814 | N/A | 0.00027903 | 1.7676e-05 | 6.1681e-06 | 0 | 0 | 0.35351 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 6.8666e-05 | 0.0015139 | 0.0034374 | -0.00074591 | 1.7961 | -5.9131e-06 | 0.00097195 | -0.00024132 | N/A | 0.00074924 | 2.3195e-05 | 5.9187e-06 | 0 | 0 | 0.093713 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 6.869e-05 | 0.0015166 | 0.001763 | -0.00095217 | 1.7965 | -5.9009e-06 | 0.00097068 | -0.00023916 | N/A | 0.00052433 | 2.2034e-05 | 5.9055e-06 | 0 | 0 | 0.15177 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -6.8392e-05 | 0.0015139 | 0.0034378 | -0.00074583 | 1.8053 | 5.685e-06 | 0.00083751 | -0.00025282 | N/A | 0.00076632 | 2.0191e-05 | 6.1966e-06 | 0 | 0 | 0.081918 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -6.8367e-05 | 0.0015165 | 0.0017634 | -0.0009521 | 1.8057 | 5.6972e-06 | 0.00083624 | -0.00025066 | N/A | 0.00054142 | 1.903e-05 | 6.1835e-06 | 0 | 0 | 0.12977 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 6.8666e-05 | 0.0015139 | 0.0034374 | -0.00074591 | 1.7961 | -5.9131e-06 | 0.00097195 | -0.00024132 | N/A | 0.00074924 | 2.3195e-05 | 5.9187e-06 | 0 | 0 | 0.093713 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 6.869e-05 | 0.0015166 | 0.001763 | -0.00095217 | 1.7965 | -5.9009e-06 | 0.00097068 | -0.00023916 | N/A | 0.00052433 | 2.2034e-05 | 5.9055e-06 | 0 | 0 | 0.15177 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -6.8392e-05 | 0.0015139 | 0.0034378 | -0.00074583 | 1.8053 | 5.685e-06 | 0.00083751 | -0.00025282 | N/A | 0.00076632 | 2.0191e-05 | 6.1966e-06 | 0 | 0 | 0.081918 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -6.8367e-05 | 0.0015165 | 0.0017634 | -0.0009521 | 1.8057 | 5.6972e-06 | 0.00083624 | -0.00025066 | N/A | 0.00054142 | 1.903e-05 | 6.1835e-06 | 0 | 0 | 0.12977 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00011436 | 0.0015146 | 0.0030187 | -0.0007975 | 1.7931 | -9.7761e-06 | 0.0010164 | -0.00023695 | N/A | 0.00068732 | 2.3906e-05 | 5.8227e-06 | 0 | 0 | 0.096483 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00011407 | 0.0015145 | 0.0030194 | -0.00079737 | 1.8085 | 9.5541e-06 | 0.00079238 | -0.00025612 | N/A | 0.00071579 | 1.89e-05 | 6.286e-06 | 0 | 0 | 0.076826 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00011406 | 0.0015159 | 0.0021822 | -0.00090051 | 1.8087 | 9.5602e-06 | 0.00079174 | -0.00025503 | N/A | 0.00060334 | 1.8319e-05 | 6.2794e-06 | 0 | 0 | 0.074505 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00011406 | 0.0015159 | 0.0021822 | -0.00090051 | 1.8087 | 9.5602e-06 | 0.00079174 | -0.00025503 | N/A | 0.00060334 | 1.8319e-05 | 6.2794e-06 | 0 | 0 | 0.074505 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00011437 | 0.0015159 | 0.0021815 | -0.00090063 | 1.7933 | -9.77e-06 | 0.0010158 | -0.00023587 | N/A | 0.00057486 | 2.3325e-05 | 5.8161e-06 | 0 | 0 | 0.11116 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00011437 | 0.0015159 | 0.0021815 | -0.00090063 | 1.7933 | -9.77e-06 | 0.0010158 | -0.00023587 | N/A | 0.00057486 | 2.3325e-05 | 5.8161e-06 | 0 | 0 | 0.11116 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00011436 | 0.0015146 | 0.0030187 | -0.0007975 | 1.7931 | -9.7761e-06 | 0.0010164 | -0.00023695 | N/A | 0.00068732 | 2.3906e-05 | 5.8227e-06 | 0 | 0 | 0.096483 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 3.4393e-05 | 0.001513 | 0.0039957 | -0.00067714 | 1.7983 | -3.0177e-06 | 0.00093876 | -0.00024492 | N/A | 0.00082848 | 2.2831e-05 | 5.9925e-06 | 0 | 0 | 0.10944 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -3.4136e-05 | 0.001513 | 0.0039959 | -0.0006771 | 1.8029 | 2.7814e-06 | 0.00087154 | -0.00025067 | N/A | 0.00083702 | 2.1329e-05 | 6.1315e-06 | 0 | 0 | 0.12044 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -3.4095e-05 | 0.0015175 | 0.0012052 | -0.0010209 | 1.8036 | 2.8018e-06 | 0.00086943 | -0.00024706 | N/A | 0.00046218 | 1.9394e-05 | 6.1096e-06 | 0 | 0 | 0.19919 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -3.4095e-05 | 0.0015175 | 0.0012052 | -0.0010209 | 1.8036 | 2.8018e-06 | 0.00086943 | -0.00024706 | N/A | 0.00046218 | 1.9394e-05 | 6.1096e-06 | 0 | 0 | 0.19919 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 3.4434e-05 | 0.0015175 | 0.001205 | -0.0010209 | 1.7989 | -2.9973e-06 | 0.00093665 | -0.00024132 | N/A | 0.00045364 | 2.0896e-05 | 5.9706e-06 | 0 | 0 | 0.21019 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 3.4434e-05 | 0.0015175 | 0.001205 | -0.0010209 | 1.7989 | -2.9973e-06 | 0.00093665 | -0.00024132 | N/A | 0.00045364 | 2.0896e-05 | 5.9706e-06 | 0 | 0 | 0.21019 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 3.4393e-05 | 0.001513 | 0.0039957 | -0.00067714 | 1.7983 | -3.0177e-06 | 0.00093876 | -0.00024492 | N/A | 0.00082848 | 2.2831e-05 | 5.9925e-06 | 0 | 0 | 0.10944 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | 1.7985 | -3.0105e-06 | 0.00093802 | -0.00024366 | N/A | 0.00069728 | 2.2153e-05 | 5.9849e-06 | 0 | 0 | 0.089603 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -3.4121e-05 | 0.0015145 | 0.0030191 | -0.00079742 | 1.8031 | 2.7885e-06 | 0.0008708 | -0.00024941 | N/A | 0.00070582 | 2.0652e-05 | 6.1238e-06 | 0 | 0 | 0.083706 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -3.4109e-05 | 0.0015159 | 0.0021819 | -0.00090055 | 1.8033 | 2.7946e-06 | 0.00087017 | -0.00024833 | N/A | 0.00059337 | 2.0071e-05 | 6.1173e-06 | 0 | 0 | 0.087323 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -3.4109e-05 | 0.0015159 | 0.0021819 | -0.00090055 | 1.8033 | 2.7946e-06 | 0.00087017 | -0.00024833 | N/A | 0.00059337 | 2.0071e-05 | 6.1173e-06 | 0 | 0 | 0.087323 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | 1.7985 | -3.0105e-06 | 0.00093802 | -0.00024366 | N/A | 0.00069728 | 2.2153e-05 | 5.9849e-06 | 0 | 0 | 0.089603 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 3.442e-05 | 0.0015159 | 0.0021817 | -0.00090059 | 1.7987 | -3.0044e-06 | 0.00093739 | -0.00024258 | N/A | 0.00058483 | 2.1573e-05 | 5.9783e-06 | 0 | 0 | 0.098323 |  |  | N/A
27 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | 1.7985 | -3.0105e-06 | 0.00093802 | -0.00024366 | N/A | 0.00069728 | 2.2153e-05 | 5.9849e-06 | 0 | 0 | 0.089603 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | 3.6293e-05 | -7.0936e-05 | 0.0010135 | -0.00071678 | 0.012588 | -1.0604e-05 | 3.5675e-05 | -4.8358e-05 | N/A | -0.00036549 | 5.6544e-05 | 3.9338e-06 | 0.0015503 | 0.00064596 | 0.18096 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | 3.0244e-05 | -5.9114e-05 | 0.00084457 | -0.00059732 | 0.01049 | -8.8368e-06 | 2.9729e-05 | -4.0298e-05 | N/A | -0.00030457 | 4.712e-05 | 3.2782e-06 | 0.0015503 | 0.00058136 | 0.1508 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 0.090249 | -0.00027768 | 200 | 32 | SI | 0.0028203 | 7.5084e-05 | -6.5411e-06 | 0.0076223 | 0.00038757 | 0.24026 | 200 | 32 | SI | 0.0075081
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 0.085543 | -0.00024803 | 200 | 32 | SI | 0.0026732 | 7.5059e-05 | -6.2406e-06 | 0.0056198 | 0.00077515 | 0.24019 | 200 | 32 | SI | 0.0075058
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 0.099192 | -0.00027015 | 200 | 32 | SI | 0.0030997 | 0.0001095 | -5.4224e-06 | 0.008139 | 0.32911 | 1.633 | 200 | 32 | SI | 0.05103
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 0.075437 | -0.00025151 | 200 | 32 | SI | 0.0023574 | 2.1086e-05 | -7.6917e-06 | 0.006072 | 0.32957 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 0.09254 | -0.00027641 | 200 | 32 | SI | 0.0028919 | 9.2044e-05 | -5.3159e-06 | 0.0071701 | 0.00025838 | 0.29454 | 200 | 32 | SI | 0.0092043
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 0.0988 | -0.00027114 | 200 | 32 | SI | 0.0030875 | 0.00011614 | -4.5328e-06 | 0.0087204 | 0.23067 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 0.089246 | -0.00025566 | 200 | 32 | SI | 0.0027889 | 9.2026e-05 | -5.1055e-06 | 0.0073639 | 0.00025838 | 0.29449 | 200 | 32 | SI | 0.0092027
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 0.082172 | -0.0002581 | 200 | 32 | SI | 0.0025679 | 5.4245e-05 | -6.1213e-06 | 0.0058136 | 0.23138 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | 0.0019491 | 0.0015715 | 0.0027673 | -0.00096876 | 0.089083 | -0.00027644 | 200 | 32 | SI | 0.0027838 | 6.8488e-05 | -7.0001e-06 | 0.0073639 | 0.00051676 | 0.21915 | 200 | 32 | SI | 0.0068484
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | 0.0016919 | 0.0015705 | 0.0027672 | -0.00096872 | 0.084377 | -0.00024679 | 200 | 32 | SI | 0.0026368 | 6.8462e-05 | -6.6995e-06 | 0.0065887 | 0.00051676 | 0.21908 | 200 | 32 | SI | 0.0068461
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | 0.0018445 | 0.0015131 | 0.010559 | -0.00058308 | 0.098026 | -0.00026891 | 200 | 32 | SI | 0.0030633 | 0.0001029 | -5.8813e-06 | 0.008139 | 0.32931 | 1.633 | 200 | 32 | SI | 0.05103
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | 0.0017837 | 0.0016412 | -0.0053737 | -0.0011688 | 0.074272 | -0.00025028 | 200 | 32 | SI | 0.002321 | 1.4489e-05 | -8.1506e-06 | 0.0044571 | 0.32982 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | 0.0019196 | 0.0015536 | 0.0030207 | -0.001148 | 0.090875 | -0.00027464 | 200 | 32 | SI | 0.0028398 | 8.262e-05 | -5.9716e-06 | 0.0065887 | 0.00038757 | 0.26438 | 200 | 32 | SI | 0.0082618
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | 0.0017395 | 0.0015529 | 0.0030206 | -0.0011479 | 0.087581 | -0.00025389 | 200 | 32 | SI | 0.0027369 | 8.2602e-05 | -5.7612e-06 | 0.0062012 | 0.00038757 | 0.26433 | 200 | 32 | SI | 0.0082602
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | 0.0018464 | 0.0015128 | 0.0084746 | -0.00087797 | 0.097135 | -0.00026937 | 200 | 32 | SI | 0.0030355 | 0.00010671 | -5.1884e-06 | 0.0086558 | 0.23086 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | 0.0018038 | 0.0016024 | -0.0026781 | -0.001288 | 0.080507 | -0.00025633 | 200 | 32 | SI | 0.0025158 | 4.4821e-05 | -6.7769e-06 | 0.005426 | 0.23119 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | 0.0018296 | 0.0015533 | 0.0030206 | -0.0011479 | 0.089228 | -0.00026427 | 200 | 32 | SI | 0.0027884 | 8.2611e-05 | -5.8664e-06 | 0.0071055 | 0.00038757 | 0.26435 | 200 | 32 | SI | 0.008261
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 0.090249 | -0.00027768 | 200 | 32 | SI | 0.0028203 | 7.5084e-05 | -6.5411e-06 | 0.0076223 | 0.00038757 | 0.24026 | 200 | 32 | SI | 0.0075081
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 0.085543 | -0.00024803 | 200 | 32 | SI | 0.0026732 | 7.5059e-05 | -6.2406e-06 | 0.0056198 | 0.00077515 | 0.24019 | 200 | 32 | SI | 0.0075058
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 0.099192 | -0.00027015 | 200 | 32 | SI | 0.0030997 | 0.0001095 | -5.4224e-06 | 0.008139 | 0.32911 | 1.633 | 200 | 32 | SI | 0.05103
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 0.075437 | -0.00025151 | 200 | 32 | SI | 0.0023574 | 2.1086e-05 | -7.6917e-06 | 0.006072 | 0.32957 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 0.09254 | -0.00027641 | 200 | 32 | SI | 0.0028919 | 9.2044e-05 | -5.3159e-06 | 0.0071701 | 0.00025838 | 0.29454 | 200 | 32 | SI | 0.0092043
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 0.0988 | -0.00027114 | 200 | 32 | SI | 0.0030875 | 0.00011614 | -4.5328e-06 | 0.0087204 | 0.23067 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 0.089246 | -0.00025566 | 200 | 32 | SI | 0.0027889 | 9.2026e-05 | -5.1055e-06 | 0.0073639 | 0.00025838 | 0.29449 | 200 | 32 | SI | 0.0092027
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 0.082172 | -0.0002581 | 200 | 32 | SI | 0.0025679 | 5.4245e-05 | -6.1213e-06 | 0.0058136 | 0.23138 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | 0.0018296 | 0.0015533 | 0.0030206 | -0.0011479 | 0.089228 | -0.00026427 | 0.0025173 | 0.0016237 | N/A | -0.00052559 | 8.2611e-05 | -5.8664e-06 | 0.0071055 | 0.00038757 | 0.26435 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 0.090249 | -0.00027768 | 0.0026414 | 0.0016325 | N/A | -0.00047689 | 7.5084e-05 | -6.5411e-06 | 0.0076223 | 0.00038757 | 0.24026 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 0.085543 | -0.00024803 | 0.0023837 | 0.0016278 | N/A | -0.00047683 | 7.5059e-05 | -6.2406e-06 | 0.0056198 | 0.00077515 | 0.24019 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 0.099192 | -0.00027015 | 0.0025368 | 0.0015867 | N/A | 0.00025557 | 0.0001095 | -5.4224e-06 | 0.008139 | 0.32911 | 1.633 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 0.075437 | -0.00025151 | 0.0024755 | 0.0016838 | N/A | -0.0011157 | 2.1086e-05 | -7.6917e-06 | 0.006072 | 0.32957 | 1.6329 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 0.09254 | -0.00027641 | 0.0026135 | 0.0016173 | N/A | -0.00058652 | 9.2044e-05 | -5.3159e-06 | 0.0071701 | 0.00025838 | 0.29454 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 0.0988 | -0.00027114 | 0.0025402 | 0.0015852 | N/A | -7.3806e-05 | 0.00011614 | -4.5328e-06 | 0.0087204 | 0.23067 | 1.1431 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 0.089246 | -0.00025566 | 0.002433 | 0.001614 | N/A | -0.00058648 | 9.2026e-05 | -5.1055e-06 | 0.0073639 | 0.00025838 | 0.29449 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 0.082172 | -0.0002581 | 0.0024973 | 0.0016532 | N/A | -0.0010337 | 5.4245e-05 | -6.1213e-06 | 0.0058136 | 0.23138 | 1.1431 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 0.090249 | -0.00027768 | 0.0026414 | 0.0016325 | N/A | -0.00047689 | 7.5084e-05 | -6.5411e-06 | 0.0076223 | 0.00038757 | 0.24026 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 0.085543 | -0.00024803 | 0.0023837 | 0.0016278 | N/A | -0.00047683 | 7.5059e-05 | -6.2406e-06 | 0.0056198 | 0.00077515 | 0.24019 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 0.099192 | -0.00027015 | 0.0025368 | 0.0015867 | N/A | 0.00025557 | 0.0001095 | -5.4224e-06 | 0.008139 | 0.32911 | 1.633 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 0.075437 | -0.00025151 | 0.0024755 | 0.0016838 | N/A | -0.0011157 | 2.1086e-05 | -7.6917e-06 | 0.006072 | 0.32957 | 1.6329 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 0.09254 | -0.00027641 | 0.0026135 | 0.0016173 | N/A | -0.00058652 | 9.2044e-05 | -5.3159e-06 | 0.0071701 | 0.00025838 | 0.29454 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 0.0988 | -0.00027114 | 0.0025402 | 0.0015852 | N/A | -7.3806e-05 | 0.00011614 | -4.5328e-06 | 0.0087204 | 0.23067 | 1.1431 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 0.089246 | -0.00025566 | 0.002433 | 0.001614 | N/A | -0.00058648 | 9.2026e-05 | -5.1055e-06 | 0.0073639 | 0.00025838 | 0.29449 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 0.082172 | -0.0002581 | 0.0024973 | 0.0016532 | N/A | -0.0010337 | 5.4245e-05 | -6.1213e-06 | 0.0058136 | 0.23138 | 1.1431 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.0019491 | 0.0015715 | 0.0027673 | -0.00096876 | 0.089083 | -0.00027644 | 0.0026373 | 0.0016382 | N/A | -0.00043425 | 6.8488e-05 | -7.0001e-06 | 0.0073639 | 0.00051676 | 0.21915 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016919 | 0.0015705 | 0.0027672 | -0.00096872 | 0.084377 | -0.00024679 | 0.0023795 | 0.0016335 | N/A | -0.00043419 | 6.8462e-05 | -6.6995e-06 | 0.0065887 | 0.00051676 | 0.21908 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0018445 | 0.0015131 | 0.010559 | -0.00058308 | 0.098026 | -0.00026891 | 0.0025327 | 0.0015923 | N/A | 0.00029821 | 0.0001029 | -5.8813e-06 | 0.008139 | 0.32931 | 1.633 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.0017837 | 0.0016412 | -0.0053737 | -0.0011688 | 0.074272 | -0.00025028 | 0.0024713 | 0.0016894 | N/A | -0.001073 | 1.4489e-05 | -8.1506e-06 | 0.0044571 | 0.32982 | 1.6329 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.0019196 | 0.0015536 | 0.0030207 | -0.001148 | 0.090875 | -0.00027464 | 0.0026075 | 0.0016254 | N/A | -0.00052561 | 8.262e-05 | -5.9716e-06 | 0.0065887 | 0.00038757 | 0.26438 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0017395 | 0.0015529 | 0.0030206 | -0.0011479 | 0.087581 | -0.00025389 | 0.0024271 | 0.0016221 | N/A | -0.00052557 | 8.2602e-05 | -5.7612e-06 | 0.0062012 | 0.00038757 | 0.26433 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0018464 | 0.0015128 | 0.0084746 | -0.00087797 | 0.097135 | -0.00026937 | 0.0025343 | 0.0015933 | N/A | -1.2891e-05 | 0.00010671 | -5.1884e-06 | 0.0086558 | 0.23086 | 1.1431 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.0018038 | 0.0016024 | -0.0026781 | -0.001288 | 0.080507 | -0.00025633 | 0.0024914 | 0.0016613 | N/A | -0.00097275 | 4.4821e-05 | -6.7769e-06 | 0.005426 | 0.23119 | 1.1431 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020343 | 0.0015903 | 0.0033741 | -0.00070625 | 0.086942 | -0.00029127 | 0.0027121 | 0.0016453 | N/A | -0.00025862 | 4.1464e-05 | -9.9818e-06 | 0 | 0 | 0.13013 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020343 | 0.0015903 | 0.0033741 | -0.00070625 | 0.086942 | -0.00029127 | 0.0027121 | 0.0016453 | N/A | -0.00025862 | 4.1464e-05 | -9.9818e-06 | 0 | 0 | 0.13013 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020318 | 0.0015927 | 0.0017089 | -0.00091081 | 0.086503 | -0.00029041 | 0.0027095 | 0.0016477 | N/A | -0.00049344 | 3.9026e-05 | -9.8308e-06 | 0 | 0 | 0.21398 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020318 | 0.0015927 | 0.0017089 | -0.00091081 | 0.086503 | -0.00029041 | 0.0027095 | 0.0016477 | N/A | -0.00049344 | 3.9026e-05 | -9.8308e-06 | 0 | 0 | 0.21398 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0015959 | 0.0015753 | 0.003454 | -0.00076385 | 0.083294 | -0.00022893 | 0.0022942 | 0.0016417 | N/A | -0.00024098 | 7.7192e-05 | -5.3113e-06 | 0 | 0 | 0.24952 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0015959 | 0.0015753 | 0.003454 | -0.00076385 | 0.083294 | -0.00022893 | 0.0022942 | 0.0016417 | N/A | -0.00024098 | 7.7192e-05 | -5.3113e-06 | 0 | 0 | 0.24952 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015934 | 0.0015777 | 0.0017889 | -0.00096841 | 0.082856 | -0.00022808 | 0.0022916 | 0.0016441 | N/A | -0.0004758 | 7.4753e-05 | -5.1602e-06 | 0 | 0 | 0.24174 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015934 | 0.0015777 | 0.0017889 | -0.00096841 | 0.082856 | -0.00022808 | 0.0022916 | 0.0016441 | N/A | -0.0004758 | 7.4753e-05 | -5.1602e-06 | 0 | 0 | 0.24174 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0018838 | 0.0015823 | 0.0053447 | -0.00048777 | 0.086177 | -0.00027045 | 0.0025689 | 0.0016411 | N/A | 2.1505e-05 | 5.6814e-05 | -8.5233e-06 | 0 | 0 | 0.18099 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0018838 | 0.0015823 | 0.0053447 | -0.00048777 | 0.086177 | -0.00027045 | 0.0025689 | 0.0016411 | N/A | 2.1505e-05 | 5.6814e-05 | -8.5233e-06 | 0 | 0 | 0.18099 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017523 | 0.0015778 | 0.0053687 | -0.00050505 | 0.085082 | -0.00025175 | 0.0024435 | 0.0016401 | N/A | 2.6796e-05 | 6.7532e-05 | -7.1221e-06 | 0 | 0 | 0.22187 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017523 | 0.0015778 | 0.0053687 | -0.00050505 | 0.085082 | -0.00025175 | 0.0024435 | 0.0016401 | N/A | 2.6796e-05 | 6.7532e-05 | -7.1221e-06 | 0 | 0 | 0.22187 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018754 | 0.0015903 | -0.00020576 | -0.0011696 | 0.084715 | -0.0002676 | 0.0025602 | 0.0016493 | N/A | -0.00076122 | 4.8686e-05 | -8.0199e-06 | 0 | 0 | 0.22186 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018754 | 0.0015903 | -0.00020576 | -0.0011696 | 0.084715 | -0.0002676 | 0.0025602 | 0.0016493 | N/A | -0.00076122 | 4.8686e-05 | -8.0199e-06 | 0 | 0 | 0.22186 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0017439 | 0.0015858 | -0.00018177 | -0.0011869 | 0.08362 | -0.0002489 | 0.0024348 | 0.0016482 | N/A | -0.00075593 | 5.9404e-05 | -6.6187e-06 | 0 | 0 | 0.19088 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0017439 | 0.0015858 | -0.00018177 | -0.0011869 | 0.08362 | -0.0002489 | 0.0024348 | 0.0016482 | N/A | -0.00075593 | 5.9404e-05 | -6.6187e-06 | 0 | 0 | 0.19088 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0018809 | 0.0015851 | 0.003402 | -0.00072641 | 0.085665 | -0.00026945 | 0.0025658 | 0.001644 | N/A | -0.00025245 | 5.3969e-05 | -8.3471e-06 | 0 | 0 | 0.17192 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018783 | 0.0015875 | 0.0017369 | -0.00093097 | 0.085226 | -0.0002686 | 0.0025632 | 0.0016464 | N/A | -0.00048727 | 5.153e-05 | -8.1961e-06 | 0 | 0 | 0.16414 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017494 | 0.0015806 | 0.003426 | -0.00074369 | 0.084571 | -0.00025075 | 0.0024405 | 0.0016429 | N/A | -0.00024716 | 6.4687e-05 | -6.9459e-06 | 0 | 0 | 0.20773 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0017468 | 0.001583 | 0.0017609 | -0.00094825 | 0.084132 | -0.00024989 | 0.0024378 | 0.0016454 | N/A | -0.00048197 | 6.2249e-05 | -6.7949e-06 | 0 | 0 | 0.19995 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0018809 | 0.0015851 | 0.003402 | -0.00072641 | 0.085665 | -0.00026945 | 0.0025658 | 0.001644 | N/A | -0.00025245 | 5.3969e-05 | -8.3471e-06 | 0 | 0 | 0.17192 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018783 | 0.0015875 | 0.0017369 | -0.00093097 | 0.085226 | -0.0002686 | 0.0025632 | 0.0016464 | N/A | -0.00048727 | 5.153e-05 | -8.1961e-06 | 0 | 0 | 0.16414 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017494 | 0.0015806 | 0.003426 | -0.00074369 | 0.084571 | -0.00025075 | 0.0024405 | 0.0016429 | N/A | -0.00024716 | 6.4687e-05 | -6.9459e-06 | 0 | 0 | 0.20773 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0017468 | 0.001583 | 0.0017609 | -0.00094825 | 0.084132 | -0.00024989 | 0.0024378 | 0.0016454 | N/A | -0.00048197 | 6.2249e-05 | -6.7949e-06 | 0 | 0 | 0.19995 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0020289 | 0.001601 | 0.003222 | -0.00059874 | 0.085443 | -0.00028968 | 0.0027068 | 0.0016525 | N/A | -0.0002038 | 3.2983e-05 | -1.0572e-05 | 0 | 0 | 0.11002 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0020289 | 0.001601 | 0.003222 | -0.00059874 | 0.085443 | -0.00028968 | 0.0027068 | 0.0016525 | N/A | -0.0002038 | 3.2983e-05 | -1.0572e-05 | 0 | 0 | 0.11002 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020263 | 0.0016034 | 0.0015569 | -0.00080329 | 0.085004 | -0.00028882 | 0.0027042 | 0.001655 | N/A | -0.00043862 | 3.0544e-05 | -1.0421e-05 | 0 | 0 | 0.21398 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020263 | 0.0016034 | 0.0015569 | -0.00080329 | 0.085004 | -0.00028882 | 0.0027042 | 0.001655 | N/A | -0.00043862 | 3.0544e-05 | -1.0421e-05 | 0 | 0 | 0.21398 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015905 | 0.0015859 | 0.003302 | -0.00065634 | 0.081796 | -0.00022734 | 0.0022888 | 0.0016489 | N/A | -0.00018616 | 6.871e-05 | -5.9013e-06 | 0 | 0 | 0.22237 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015905 | 0.0015859 | 0.003302 | -0.00065634 | 0.081796 | -0.00022734 | 0.0022888 | 0.0016489 | N/A | -0.00018616 | 6.871e-05 | -5.9013e-06 | 0 | 0 | 0.22237 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015879 | 0.0015883 | 0.0016369 | -0.00086089 | 0.081357 | -0.00022648 | 0.0022862 | 0.0016514 | N/A | -0.00042098 | 6.6272e-05 | -5.7503e-06 | 0 | 0 | 0.21459 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015879 | 0.0015883 | 0.0016369 | -0.00086089 | 0.081357 | -0.00022648 | 0.0022862 | 0.0016514 | N/A | -0.00042098 | 6.6272e-05 | -5.7503e-06 | 0 | 0 | 0.21459 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018784 | 0.0015929 | 0.0051927 | -0.00038025 | 0.084678 | -0.00026886 | 0.0025635 | 0.0016484 | N/A | 7.6328e-05 | 4.8332e-05 | -9.1134e-06 | 0 | 0 | 0.15385 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018784 | 0.0015929 | 0.0051927 | -0.00038025 | 0.084678 | -0.00026886 | 0.0025635 | 0.0016484 | N/A | 7.6328e-05 | 4.8332e-05 | -9.1134e-06 | 0 | 0 | 0.15385 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017469 | 0.0015884 | 0.0052167 | -0.00039753 | 0.083584 | -0.00025016 | 0.0024382 | 0.0016473 | N/A | 8.1619e-05 | 5.9051e-05 | -7.7122e-06 | 0 | 0 | 0.22187 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017469 | 0.0015884 | 0.0052167 | -0.00039753 | 0.083584 | -0.00025016 | 0.0024382 | 0.0016473 | N/A | 8.1619e-05 | 5.9051e-05 | -7.7122e-06 | 0 | 0 | 0.22187 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0018699 | 0.0016009 | -0.00035778 | -0.0010621 | 0.083216 | -0.00026601 | 0.0025548 | 0.0016565 | N/A | -0.0007064 | 4.0204e-05 | -8.6099e-06 | 0 | 0 | 0.22186 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0018699 | 0.0016009 | -0.00035778 | -0.0010621 | 0.083216 | -0.00026601 | 0.0025548 | 0.0016565 | N/A | -0.0007064 | 4.0204e-05 | -8.6099e-06 | 0 | 0 | 0.22186 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017384 | 0.0015964 | -0.00033379 | -0.0010794 | 0.082122 | -0.00024731 | 0.0024294 | 0.0016555 | N/A | -0.00070111 | 5.0922e-05 | -7.2088e-06 | 0 | 0 | 0.16373 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017384 | 0.0015964 | -0.00033379 | -0.0010794 | 0.082122 | -0.00024731 | 0.0024294 | 0.0016555 | N/A | -0.00070111 | 5.0922e-05 | -7.2088e-06 | 0 | 0 | 0.16373 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018754 | 0.0015957 | 0.00325 | -0.0006189 | 0.084167 | -0.00026786 | 0.0025605 | 0.0016512 | N/A | -0.00019763 | 4.5487e-05 | -8.9372e-06 | 0 | 0 | 0.14477 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018729 | 0.0015981 | 0.0015849 | -0.00082345 | 0.083728 | -0.000267 | 0.0025579 | 0.0016537 | N/A | -0.00043244 | 4.3049e-05 | -8.7861e-06 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0017439 | 0.0015912 | 0.003274 | -0.00063618 | 0.083072 | -0.00024916 | 0.0024351 | 0.0016502 | N/A | -0.00019233 | 5.6206e-05 | -7.536e-06 | 0 | 0 | 0.18059 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017414 | 0.0015936 | 0.0016089 | -0.00084073 | 0.082634 | -0.0002483 | 0.0024325 | 0.0016526 | N/A | -0.00042715 | 5.3767e-05 | -7.385e-06 | 0 | 0 | 0.17281 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018754 | 0.0015957 | 0.00325 | -0.0006189 | 0.084167 | -0.00026786 | 0.0025605 | 0.0016512 | N/A | -0.00019763 | 4.5487e-05 | -8.9372e-06 | 0 | 0 | 0.14477 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018729 | 0.0015981 | 0.0015849 | -0.00082345 | 0.083728 | -0.000267 | 0.0025579 | 0.0016537 | N/A | -0.00043244 | 4.3049e-05 | -8.7861e-06 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0017439 | 0.0015912 | 0.003274 | -0.00063618 | 0.083072 | -0.00024916 | 0.0024351 | 0.0016502 | N/A | -0.00019233 | 5.6206e-05 | -7.536e-06 | 0 | 0 | 0.18059 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017414 | 0.0015936 | 0.0016089 | -0.00084073 | 0.082634 | -0.0002483 | 0.0024325 | 0.0016526 | N/A | -0.00042715 | 5.3767e-05 | -7.385e-06 | 0 | 0 | 0.17281 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0019186 | 0.0015978 | 0.0028257 | -0.00066428 | 0.084422 | -0.00027388 | 0.0026016 | 0.0016522 | N/A | -0.00025809 | 4.1305e-05 | -9.3665e-06 | 0 | 0 | 0.13089 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016994 | 0.0015903 | 0.0028657 | -0.00069308 | 0.082598 | -0.00024271 | 0.0023927 | 0.0016504 | N/A | -0.00024928 | 5.9169e-05 | -7.0312e-06 | 0 | 0 | 0.19058 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0016982 | 0.0015915 | 0.0020332 | -0.00079535 | 0.082378 | -0.00024228 | 0.0023914 | 0.0016516 | N/A | -0.00036668 | 5.7949e-05 | -6.9557e-06 | 0 | 0 | 0.18669 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0016982 | 0.0015915 | 0.0020332 | -0.00079535 | 0.082378 | -0.00024228 | 0.0023914 | 0.0016516 | N/A | -0.00036668 | 5.7949e-05 | -6.9557e-06 | 0 | 0 | 0.18669 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019174 | 0.001599 | 0.0019932 | -0.00076655 | 0.084202 | -0.00027345 | 0.0026003 | 0.0016534 | N/A | -0.0003755 | 4.0086e-05 | -9.2909e-06 | 0 | 0 | 0.127 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019174 | 0.001599 | 0.0019932 | -0.00076655 | 0.084202 | -0.00027345 | 0.0026003 | 0.0016534 | N/A | -0.0003755 | 4.0086e-05 | -9.2909e-06 | 0 | 0 | 0.127 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0019186 | 0.0015978 | 0.0028257 | -0.00066428 | 0.084422 | -0.00027388 | 0.0026016 | 0.0016522 | N/A | -0.00025809 | 4.1305e-05 | -9.3665e-06 | 0 | 0 | 0.13089 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018434 | 0.0015938 | 0.0038111 | -0.00055503 | 0.084039 | -0.00026347 | 0.00253 | 0.0016502 | N/A | -0.00011803 | 4.898e-05 | -8.6372e-06 | 0 | 0 | 0.15632 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017776 | 0.0015915 | 0.0038231 | -0.00056367 | 0.083492 | -0.00025412 | 0.0024673 | 0.0016496 | N/A | -0.00011539 | 5.4339e-05 | -7.9366e-06 | 0 | 0 | 0.17423 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017734 | 0.0015955 | 0.0010478 | -0.00090459 | 0.082761 | -0.00025269 | 0.002463 | 0.0016537 | N/A | -0.00050675 | 5.0275e-05 | -7.6849e-06 | 0 | 0 | 0.16126 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017734 | 0.0015955 | 0.0010478 | -0.00090459 | 0.082761 | -0.00025269 | 0.002463 | 0.0016537 | N/A | -0.00050675 | 5.0275e-05 | -7.6849e-06 | 0 | 0 | 0.16126 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0018392 | 0.0015978 | 0.0010358 | -0.00089595 | 0.083308 | -0.00026204 | 0.0025257 | 0.0016542 | N/A | -0.00050939 | 4.4916e-05 | -8.3855e-06 | 0 | 0 | 0.14336 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0018392 | 0.0015978 | 0.0010358 | -0.00089595 | 0.083308 | -0.00026204 | 0.0025257 | 0.0016542 | N/A | -0.00050939 | 4.4916e-05 | -8.3855e-06 | 0 | 0 | 0.14336 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018434 | 0.0015938 | 0.0038111 | -0.00055503 | 0.084039 | -0.00026347 | 0.00253 | 0.0016502 | N/A | -0.00011803 | 4.898e-05 | -8.6372e-06 | 0 | 0 | 0.15632 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 0.083783 | -0.00026297 | 0.0025285 | 0.0016516 | N/A | -0.00025501 | 4.7557e-05 | -8.5491e-06 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0017762 | 0.0015929 | 0.0028517 | -0.000683 | 0.083236 | -0.00025362 | 0.0024658 | 0.0016511 | N/A | -0.00025236 | 5.2916e-05 | -7.8485e-06 | 0 | 0 | 0.16969 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0017749 | 0.0015941 | 0.0020192 | -0.00078527 | 0.083017 | -0.00025319 | 0.0024645 | 0.0016523 | N/A | -0.00036977 | 5.1697e-05 | -7.773e-06 | 0 | 0 | 0.1658 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0017749 | 0.0015941 | 0.0020192 | -0.00078527 | 0.083017 | -0.00025319 | 0.0024645 | 0.0016523 | N/A | -0.00036977 | 5.1697e-05 | -7.773e-06 | 0 | 0 | 0.1658 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 0.083783 | -0.00026297 | 0.0025285 | 0.0016516 | N/A | -0.00025501 | 4.7557e-05 | -8.5491e-06 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018407 | 0.0015964 | 0.0020072 | -0.00077663 | 0.083564 | -0.00026254 | 0.0025272 | 0.0016528 | N/A | -0.00037242 | 4.6338e-05 | -8.4736e-06 | 0 | 0 | 0.14789 |  |  | N/A
29 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 0.083783 | -0.00026297 | 0.0025285 | 0.0016516 | N/A | -0.00025501 | 4.7557e-05 | -8.5491e-06 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | -4.7213e-05 | -4.576e-05 | -0.00065156 | 0.00041332 | 0.012588 | 1.2651e-05 | -3.5675e-05 | -4.8357e-05 | N/A | 0.00036548 | 5.6544e-05 | -3.9337e-06 | 0.0017441 | 3.2487e-06 | 0.18096 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | -3.9344e-05 | -3.8134e-05 | -0.00054297 | 0.00034444 | 0.01049 | 1.0543e-05 | -2.9729e-05 | -4.0297e-05 | N/A | 0.00030457 | 4.712e-05 | -3.2781e-06 | 0.0019379 | 2.6376e-06 | 0.1508 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 0.085549 | 0.00026351 | 200 | 32 | SI | 0.0026734 | 7.5059e-05 | 6.2406e-06 | 0.0062012 | 1.1355e-06 | 0.24018 | 200 | 32 | SI | 0.0075057
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 0.090255 | 0.00029672 | 200 | 32 | SI | 0.0028205 | 7.5084e-05 | 6.5412e-06 | 0.0076223 | 2.6494e-06 | 0.24026 | 200 | 32 | SI | 0.007508
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 0.095288 | 0.00028424 | 200 | 32 | SI | 0.0029777 | 9.5833e-05 | 4.2965e-06 | 0.0080098 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 0.079352 | 0.00027114 | 200 | 32 | SI | 0.0024797 | 3.4759e-05 | 8.8189e-06 | 0.0055552 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 0.089252 | 0.00027228 | 200 | 32 | SI | 0.0027891 | 9.2026e-05 | 5.1056e-06 | 0.0074931 | 3.7849e-07 | 0.29448 | 200 | 32 | SI | 0.0092025
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 0.096069 | 0.00028679 | 200 | 32 | SI | 0.0030022 | 0.00010657 | 3.7447e-06 | 0.0083328 | 0.23087 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 0.092546 | 0.00029553 | 200 | 32 | SI | 0.0028921 | 9.2043e-05 | 5.316e-06 | 0.0073639 | 1.6086e-06 | 0.29453 | 200 | 32 | SI | 0.0092041
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 0.084914 | 0.00027763 | 200 | 32 | SI | 0.0026536 | 6.3816e-05 | 6.9104e-06 | 0.0060074 | 0.23087 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | -0.0031689 | 0.0015276 | -0.0023291 | 0.00059845 | 0.084383 | 0.00026203 | 200 | 32 | SI | 0.002637 | 6.8462e-05 | 6.6995e-06 | 0.0067179 | 1.6086e-06 | 0.21907 | 200 | 32 | SI | 0.0068459
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | -0.0034261 | 0.0015267 | -0.002329 | 0.00059843 | 0.089089 | 0.00029524 | 200 | 32 | SI | 0.002784 | 6.8487e-05 | 7.0001e-06 | 0.0076223 | 3.1225e-06 | 0.21914 | 200 | 32 | SI | 0.0068482
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | -0.0033141 | 0.0014988 | 0.0045718 | 0.0016915 | 0.094122 | 0.00028276 | 200 | 32 | SI | 0.0029413 | 8.9236e-05 | 4.7555e-06 | 0.008139 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | -0.0032643 | 0.0015658 | -0.0090087 | -0.00060995 | 0.078186 | 0.00026966 | 200 | 32 | SI | 0.0024433 | 2.8163e-05 | 9.2779e-06 | 0.0055552 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | -0.0032193 | 0.0015161 | -0.002492 | 0.00070178 | 0.087587 | 0.00027018 | 200 | 32 | SI | 0.0027371 | 8.2602e-05 | 5.7612e-06 | 0.0068471 | 1.0408e-06 | 0.26432 | 200 | 32 | SI | 0.00826
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | -0.0033993 | 0.0015154 | -0.0024919 | 0.00070176 | 0.090881 | 0.00029342 | 200 | 32 | SI | 0.00284 | 8.2619e-05 | 5.9716e-06 | 0.0067179 | 1.9871e-06 | 0.26437 | 200 | 32 | SI | 0.0082616
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | -0.0033209 | 0.0014959 | 0.0023387 | 0.0014669 | 0.094404 | 0.00028469 | 200 | 32 | SI | 0.0029501 | 9.7144e-05 | 4.4004e-06 | 0.0080098 | 0.23087 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | -0.0032861 | 0.0015428 | -0.0071677 | -0.0001441 | 0.083249 | 0.00027552 | 200 | 32 | SI | 0.0026015 | 5.4392e-05 | 7.566e-06 | 0.0063304 | 0.23087 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | -0.0033093 | 0.0015157 | -0.0024919 | 0.00070177 | 0.089234 | 0.0002818 | 200 | 32 | SI | 0.0027886 | 8.261e-05 | 5.8664e-06 | 0.0069763 | 1.577e-06 | 0.26435 | 200 | 32 | SI | 0.0082608
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 0.085549 | 0.00026351 | 200 | 32 | SI | 0.0026734 | 7.5059e-05 | 6.2406e-06 | 0.0062012 | 1.1355e-06 | 0.24018 | 200 | 32 | SI | 0.0075057
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 0.090255 | 0.00029672 | 200 | 32 | SI | 0.0028205 | 7.5084e-05 | 6.5412e-06 | 0.0076223 | 2.6494e-06 | 0.24026 | 200 | 32 | SI | 0.007508
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 0.095288 | 0.00028424 | 200 | 32 | SI | 0.0029777 | 9.5833e-05 | 4.2965e-06 | 0.0080098 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 0.079352 | 0.00027114 | 200 | 32 | SI | 0.0024797 | 3.4759e-05 | 8.8189e-06 | 0.0055552 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 0.089252 | 0.00027228 | 200 | 32 | SI | 0.0027891 | 9.2026e-05 | 5.1056e-06 | 0.0074931 | 3.7849e-07 | 0.29448 | 200 | 32 | SI | 0.0092025
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 0.096069 | 0.00028679 | 200 | 32 | SI | 0.0030022 | 0.00010657 | 3.7447e-06 | 0.0083328 | 0.23087 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 0.092546 | 0.00029553 | 200 | 32 | SI | 0.0028921 | 9.2043e-05 | 5.316e-06 | 0.0073639 | 1.6086e-06 | 0.29453 | 200 | 32 | SI | 0.0092041
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 0.084914 | 0.00027763 | 200 | 32 | SI | 0.0026536 | 6.3816e-05 | 6.9104e-06 | 0.0060074 | 0.23087 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | -0.0033093 | 0.0015157 | -0.0024919 | 0.00070177 | 0.089234 | 0.0002818 | -0.0025173 | 0.0016237 | N/A | 0.00052559 | 8.261e-05 | 5.8664e-06 | 0.0069763 | 1.577e-06 | 0.26435 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 0.085549 | 0.00026351 | -0.0023837 | 0.0016278 | N/A | 0.00047683 | 7.5059e-05 | 6.2406e-06 | 0.0062012 | 1.1355e-06 | 0.24018 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 0.090255 | 0.00029672 | -0.0026415 | 0.0016325 | N/A | 0.00047689 | 7.5084e-05 | 6.5412e-06 | 0.0076223 | 2.6494e-06 | 0.24026 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 0.095288 | 0.00028424 | -0.0025251 | 0.0016025 | N/A | 0.0016533 | 9.5833e-05 | 4.2965e-06 | 0.0080098 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 0.079352 | 0.00027114 | -0.0024874 | 0.001668 | N/A | -0.00079376 | 3.4759e-05 | 8.8189e-06 | 0.0055552 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 0.089252 | 0.00027228 | -0.0024331 | 0.001614 | N/A | 0.00058648 | 9.2026e-05 | 5.1056e-06 | 0.0074931 | 3.7849e-07 | 0.29448 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 0.096069 | 0.00028679 | -0.002532 | 0.0015963 | N/A | 0.00141 | 0.00010657 | 3.7447e-06 | 0.0083328 | 0.23087 | 1.143 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 0.092546 | 0.00029553 | -0.0026135 | 0.0016173 | N/A | 0.00058652 | 9.2043e-05 | 5.316e-06 | 0.0073639 | 1.6086e-06 | 0.29453 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 0.084914 | 0.00027763 | -0.0025056 | 0.0016422 | N/A | -0.00030293 | 6.3816e-05 | 6.9104e-06 | 0.0060074 | 0.23087 | 1.143 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 0.085549 | 0.00026351 | -0.0023837 | 0.0016278 | N/A | 0.00047683 | 7.5059e-05 | 6.2406e-06 | 0.0062012 | 1.1355e-06 | 0.24018 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 0.090255 | 0.00029672 | -0.0026415 | 0.0016325 | N/A | 0.00047689 | 7.5084e-05 | 6.5412e-06 | 0.0076223 | 2.6494e-06 | 0.24026 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 0.095288 | 0.00028424 | -0.0025251 | 0.0016025 | N/A | 0.0016533 | 9.5833e-05 | 4.2965e-06 | 0.0080098 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 0.079352 | 0.00027114 | -0.0024874 | 0.001668 | N/A | -0.00079376 | 3.4759e-05 | 8.8189e-06 | 0.0055552 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 0.089252 | 0.00027228 | -0.0024331 | 0.001614 | N/A | 0.00058648 | 9.2026e-05 | 5.1056e-06 | 0.0074931 | 3.7849e-07 | 0.29448 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 0.096069 | 0.00028679 | -0.002532 | 0.0015963 | N/A | 0.00141 | 0.00010657 | 3.7447e-06 | 0.0083328 | 0.23087 | 1.143 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 0.092546 | 0.00029553 | -0.0026135 | 0.0016173 | N/A | 0.00058652 | 9.2043e-05 | 5.316e-06 | 0.0073639 | 1.6086e-06 | 0.29453 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 0.084914 | 0.00027763 | -0.0025056 | 0.0016422 | N/A | -0.00030293 | 6.3816e-05 | 6.9104e-06 | 0.0060074 | 0.23087 | 1.143 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0031689 | 0.0015276 | -0.0023291 | 0.00059845 | 0.084383 | 0.00026203 | -0.0023795 | 0.0016335 | N/A | 0.00043419 | 6.8462e-05 | 6.6995e-06 | 0.0067179 | 1.6086e-06 | 0.21907 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0034261 | 0.0015267 | -0.002329 | 0.00059843 | 0.089089 | 0.00029524 | -0.0026373 | 0.0016382 | N/A | 0.00043425 | 6.8487e-05 | 7.0001e-06 | 0.0076223 | 3.1225e-06 | 0.21914 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.0033141 | 0.0014988 | 0.0045718 | 0.0016915 | 0.094122 | 0.00028276 | -0.0025209 | 0.0016081 | N/A | 0.0016106 | 8.9236e-05 | 4.7555e-06 | 0.008139 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.0032643 | 0.0015658 | -0.0090087 | -0.00060995 | 0.078186 | 0.00026966 | -0.0024832 | 0.0016737 | N/A | -0.0008364 | 2.8163e-05 | 9.2779e-06 | 0.0055552 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0032193 | 0.0015161 | -0.002492 | 0.00070178 | 0.087587 | 0.00027018 | -0.0024271 | 0.0016221 | N/A | 0.00052557 | 8.2602e-05 | 5.7612e-06 | 0.0068471 | 1.0408e-06 | 0.26432 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.0033993 | 0.0015154 | -0.0024919 | 0.00070176 | 0.090881 | 0.00029342 | -0.0026076 | 0.0016254 | N/A | 0.00052561 | 8.2619e-05 | 5.9716e-06 | 0.0067179 | 1.9871e-06 | 0.26437 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.0033209 | 0.0014959 | 0.0023387 | 0.0014669 | 0.094404 | 0.00028469 | -0.0025261 | 0.0016043 | N/A | 0.0013491 | 9.7144e-05 | 4.4004e-06 | 0.0080098 | 0.23087 | 1.143 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.0032861 | 0.0015428 | -0.0071677 | -0.0001441 | 0.083249 | 0.00027552 | -0.0024997 | 0.0016502 | N/A | -0.00036384 | 5.4392e-05 | 7.566e-06 | 0.0063304 | 0.23087 | 1.143 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0030749 | 0.0015448 | -0.0013053 | 0.00057602 | 0.082857 | 0.00024758 | -0.0022916 | 0.0016441 | N/A | 0.00047577 | 7.4741e-05 | 5.1597e-06 | 0 | 0 | 0.2417 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0030749 | 0.0015448 | -0.0013053 | 0.00057602 | 0.082857 | 0.00024758 | -0.0022916 | 0.0016441 | N/A | 0.00047577 | 7.4741e-05 | 5.1597e-06 | 0 | 0 | 0.2417 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0030783 | 0.0015414 | -0.0029549 | 0.00036943 | 0.083296 | 0.00024869 | -0.0022942 | 0.0016417 | N/A | 0.00024096 | 7.7181e-05 | 5.3106e-06 | 0 | 0 | 0.24948 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0030783 | 0.0015414 | -0.0029549 | 0.00036943 | 0.083296 | 0.00024869 | -0.0022942 | 0.0016417 | N/A | 0.00024096 | 7.7181e-05 | 5.3106e-06 | 0 | 0 | 0.24948 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0034994 | 0.0015297 | -0.0014643 | 0.0006759 | 0.086513 | 0.00030395 | -0.0027095 | 0.0016477 | N/A | 0.00049347 | 3.9036e-05 | 9.8314e-06 | 0 | 0 | 0.21453 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0034994 | 0.0015297 | -0.0014643 | 0.0006759 | 0.086513 | 0.00030395 | -0.0027095 | 0.0016477 | N/A | 0.00049347 | 3.9036e-05 | 9.8314e-06 | 0 | 0 | 0.21453 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0035028 | 0.0015263 | -0.0031138 | 0.00046931 | 0.086952 | 0.00030505 | -0.0027122 | 0.0016453 | N/A | 0.00025865 | 4.1476e-05 | 9.9823e-06 | 0 | 0 | 0.13017 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0035028 | 0.0015263 | -0.0031138 | 0.00046931 | 0.086952 | 0.00030505 | -0.0027122 | 0.0016453 | N/A | 0.00025865 | 4.1476e-05 | 9.9823e-06 | 0 | 0 | 0.13017 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0032195 | 0.0015434 | 0.00056356 | 0.00085201 | 0.083624 | 0.00026602 | -0.0024348 | 0.0016482 | N/A | 0.00075591 | 5.9397e-05 | 6.6187e-06 | 0 | 0 | 0.19086 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0032195 | 0.0015434 | 0.00056356 | 0.00085201 | 0.083624 | 0.00026602 | -0.0024348 | 0.0016482 | N/A | 0.00075591 | 5.9397e-05 | 6.6187e-06 | 0 | 0 | 0.19086 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0033469 | 0.0015389 | 0.00051588 | 0.00088197 | 0.084721 | 0.00028293 | -0.0025602 | 0.0016493 | N/A | 0.00076122 | 4.8686e-05 | 8.0202e-06 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0033469 | 0.0015389 | 0.00051588 | 0.00088197 | 0.084721 | 0.00028293 | -0.0025602 | 0.0016493 | N/A | 0.00076122 | 4.8686e-05 | 8.0202e-06 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0032308 | 0.0015322 | -0.0049351 | 0.00016336 | 0.085088 | 0.00026971 | -0.0024435 | 0.0016401 | N/A | -2.6798e-05 | 6.7531e-05 | 7.1218e-06 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0032308 | 0.0015322 | -0.0049351 | 0.00016336 | 0.085088 | 0.00026971 | -0.0024435 | 0.0016401 | N/A | -2.6798e-05 | 6.7531e-05 | 7.1218e-06 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0033582 | 0.0015277 | -0.0049827 | 0.00019332 | 0.086184 | 0.00028662 | -0.0025689 | 0.0016411 | N/A | -2.149e-05 | 5.6819e-05 | 8.5233e-06 | 0 | 0 | 0.181 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0033582 | 0.0015277 | -0.0049827 | 0.00019332 | 0.086184 | 0.00028662 | -0.0025689 | 0.0016411 | N/A | -2.149e-05 | 5.6819e-05 | 8.5233e-06 | 0 | 0 | 0.181 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0032235 | 0.0015395 | -0.001361 | 0.00061098 | 0.084136 | 0.00026731 | -0.0024379 | 0.0016454 | N/A | 0.00048196 | 6.2244e-05 | 6.7948e-06 | 0 | 0 | 0.19994 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0032269 | 0.0015361 | -0.0030106 | 0.00040438 | 0.084575 | 0.00026842 | -0.0024405 | 0.0016429 | N/A | 0.00024715 | 6.4684e-05 | 6.9457e-06 | 0 | 0 | 0.20772 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0033508 | 0.001535 | -0.0014086 | 0.00064094 | 0.085233 | 0.00028422 | -0.0025633 | 0.0016464 | N/A | 0.00048727 | 5.1532e-05 | 8.1963e-06 | 0 | 0 | 0.16414 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0033542 | 0.0015316 | -0.0030582 | 0.00043435 | 0.085672 | 0.00028533 | -0.0025659 | 0.001644 | N/A | 0.00025246 | 5.3973e-05 | 8.3472e-06 | 0 | 0 | 0.17193 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0032235 | 0.0015395 | -0.001361 | 0.00061098 | 0.084136 | 0.00026731 | -0.0024379 | 0.0016454 | N/A | 0.00048196 | 6.2244e-05 | 6.7948e-06 | 0 | 0 | 0.19994 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0032269 | 0.0015361 | -0.0030106 | 0.00040438 | 0.084575 | 0.00026842 | -0.0024405 | 0.0016429 | N/A | 0.00024715 | 6.4684e-05 | 6.9457e-06 | 0 | 0 | 0.20772 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0033508 | 0.001535 | -0.0014086 | 0.00064094 | 0.085233 | 0.00028422 | -0.0025633 | 0.0016464 | N/A | 0.00048727 | 5.1532e-05 | 8.1963e-06 | 0 | 0 | 0.16414 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0033542 | 0.0015316 | -0.0030582 | 0.00043435 | 0.085672 | 0.00028533 | -0.0025659 | 0.001644 | N/A | 0.00025246 | 5.3973e-05 | 8.3472e-06 | 0 | 0 | 0.17193 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0030678 | 0.0015517 | -0.0012076 | 0.00051402 | 0.081358 | 0.00024568 | -0.0022863 | 0.0016514 | N/A | 0.00042095 | 6.6259e-05 | 5.7497e-06 | 0 | 0 | 0.21455 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0030678 | 0.0015517 | -0.0012076 | 0.00051402 | 0.081358 | 0.00024568 | -0.0022863 | 0.0016514 | N/A | 0.00042095 | 6.6259e-05 | 5.7497e-06 | 0 | 0 | 0.21455 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0030712 | 0.0015483 | -0.0028572 | 0.00030743 | 0.081797 | 0.00024679 | -0.0022889 | 0.0016489 | N/A | 0.00018613 | 6.8699e-05 | 5.9007e-06 | 0 | 0 | 0.22234 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0030712 | 0.0015483 | -0.0028572 | 0.00030743 | 0.081797 | 0.00024679 | -0.0022889 | 0.0016489 | N/A | 0.00018613 | 6.8699e-05 | 5.9007e-06 | 0 | 0 | 0.22234 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0034923 | 0.0015365 | -0.0013665 | 0.0006139 | 0.085014 | 0.00030205 | -0.0027042 | 0.001655 | N/A | 0.00043864 | 3.0554e-05 | 1.0421e-05 | 0 | 0 | 0.21453 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0034923 | 0.0015365 | -0.0013665 | 0.0006139 | 0.085014 | 0.00030205 | -0.0027042 | 0.001655 | N/A | 0.00043864 | 3.0554e-05 | 1.0421e-05 | 0 | 0 | 0.21453 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0034957 | 0.0015332 | -0.0030161 | 0.00040731 | 0.085453 | 0.00030316 | -0.0027068 | 0.0016525 | N/A | 0.00020383 | 3.2994e-05 | 1.0572e-05 | 0 | 0 | 0.11058 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0034957 | 0.0015332 | -0.0030161 | 0.00040731 | 0.085453 | 0.00030316 | -0.0027068 | 0.0016525 | N/A | 0.00020383 | 3.2994e-05 | 1.0572e-05 | 0 | 0 | 0.11058 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0032125 | 0.0015503 | 0.00066129 | 0.00079001 | 0.082125 | 0.00026412 | -0.0024295 | 0.0016555 | N/A | 0.00070109 | 5.0916e-05 | 7.2088e-06 | 0 | 0 | 0.16372 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0032125 | 0.0015503 | 0.00066129 | 0.00079001 | 0.082125 | 0.00026412 | -0.0024295 | 0.0016555 | N/A | 0.00070109 | 5.0916e-05 | 7.2088e-06 | 0 | 0 | 0.16372 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0033398 | 0.0015458 | 0.00061362 | 0.00081997 | 0.083222 | 0.00028103 | -0.0025549 | 0.0016566 | N/A | 0.0007064 | 4.0204e-05 | 8.6103e-06 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0033398 | 0.0015458 | 0.00061362 | 0.00081997 | 0.083222 | 0.00028103 | -0.0025549 | 0.0016566 | N/A | 0.0007064 | 4.0204e-05 | 8.6103e-06 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0032238 | 0.0015391 | -0.0048373 | 0.00010136 | 0.083589 | 0.00026781 | -0.0024382 | 0.0016473 | N/A | -8.1621e-05 | 5.9049e-05 | 7.7119e-06 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0032238 | 0.0015391 | -0.0048373 | 0.00010136 | 0.083589 | 0.00026781 | -0.0024382 | 0.0016473 | N/A | -8.1621e-05 | 5.9049e-05 | 7.7119e-06 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | 0.0015345 | -0.004885 | 0.00013132 | 0.084686 | 0.00028472 | -0.0025636 | 0.0016484 | N/A | -7.6312e-05 | 4.8338e-05 | 9.1134e-06 | 0 | 0 | 0.15386 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | 0.0015345 | -0.004885 | 0.00013132 | 0.084686 | 0.00028472 | -0.0025636 | 0.0016484 | N/A | -7.6312e-05 | 4.8338e-05 | 9.1134e-06 | 0 | 0 | 0.15386 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0032164 | 0.0015464 | -0.0012632 | 0.00054898 | 0.082638 | 0.00026541 | -0.0024325 | 0.0016526 | N/A | 0.00042714 | 5.3762e-05 | 7.3848e-06 | 0 | 0 | 0.17279 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0032198 | 0.001543 | -0.0029128 | 0.00034239 | 0.083077 | 0.00026652 | -0.0024351 | 0.0016502 | N/A | 0.00019233 | 5.6202e-05 | 7.5358e-06 | 0 | 0 | 0.18058 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0033438 | 0.0015418 | -0.0013109 | 0.00057895 | 0.083735 | 0.00028232 | -0.0025579 | 0.0016537 | N/A | 0.00043245 | 4.3051e-05 | 8.7864e-06 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0033471 | 0.0015385 | -0.0029605 | 0.00037235 | 0.084174 | 0.00028343 | -0.0025605 | 0.0016513 | N/A | 0.00019764 | 4.5491e-05 | 8.9373e-06 | 0 | 0 | 0.14478 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0032164 | 0.0015464 | -0.0012632 | 0.00054898 | 0.082638 | 0.00026541 | -0.0024325 | 0.0016526 | N/A | 0.00042714 | 5.3762e-05 | 7.3848e-06 | 0 | 0 | 0.17279 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0032198 | 0.001543 | -0.0029128 | 0.00034239 | 0.083077 | 0.00026652 | -0.0024351 | 0.0016502 | N/A | 0.00019233 | 5.6202e-05 | 7.5358e-06 | 0 | 0 | 0.18058 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0033438 | 0.0015418 | -0.0013109 | 0.00057895 | 0.083735 | 0.00028232 | -0.0025579 | 0.0016537 | N/A | 0.00043245 | 4.3051e-05 | 8.7864e-06 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0033471 | 0.0015385 | -0.0029605 | 0.00037235 | 0.084174 | 0.00028343 | -0.0025605 | 0.0016513 | N/A | 0.00019764 | 4.5491e-05 | 8.9373e-06 | 0 | 0 | 0.14478 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0031748 | 0.001547 | -0.0016597 | 0.00048734 | 0.082382 | 0.00026005 | -0.0023914 | 0.0016517 | N/A | 0.00036667 | 5.7943e-05 | 6.9554e-06 | 0 | 0 | 0.18667 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.003387 | 0.0015395 | -0.0017392 | 0.00053729 | 0.08421 | 0.00028823 | -0.0026004 | 0.0016534 | N/A | 0.00037552 | 4.009e-05 | 9.2913e-06 | 0 | 0 | 0.12701 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0033887 | 0.0015378 | -0.002564 | 0.00043399 | 0.084429 | 0.00028879 | -0.0026017 | 0.0016522 | N/A | 0.00025811 | 4.1311e-05 | 9.3667e-06 | 0 | 0 | 0.1309 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0033887 | 0.0015378 | -0.002564 | 0.00043399 | 0.084429 | 0.00028879 | -0.0026017 | 0.0016522 | N/A | 0.00025811 | 4.1311e-05 | 9.3667e-06 | 0 | 0 | 0.1309 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0031765 | 0.0015454 | -0.0024845 | 0.00038405 | 0.082601 | 0.0002606 | -0.0023927 | 0.0016504 | N/A | 0.00024926 | 5.9163e-05 | 7.0309e-06 | 0 | 0 | 0.19056 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0031765 | 0.0015454 | -0.0024845 | 0.00038405 | 0.082601 | 0.0002606 | -0.0023927 | 0.0016504 | N/A | 0.00024926 | 5.9163e-05 | 7.0309e-06 | 0 | 0 | 0.19056 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0031748 | 0.001547 | -0.0016597 | 0.00048734 | 0.082382 | 0.00026005 | -0.0023914 | 0.0016517 | N/A | 0.00036667 | 5.7943e-05 | 6.9554e-06 | 0 | 0 | 0.18667 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0032471 | 0.0015464 | -0.00072528 | 0.00062534 | 0.082766 | 0.00026927 | -0.002463 | 0.0016537 | N/A | 0.00050674 | 5.0271e-05 | 7.6849e-06 | 0 | 0 | 0.16125 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0033108 | 0.0015441 | -0.00074912 | 0.00064032 | 0.083314 | 0.00027772 | -0.0025257 | 0.0016542 | N/A | 0.00050939 | 4.4915e-05 | 8.3857e-06 | 0 | 0 | 0.14336 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0033164 | 0.0015385 | -0.0034984 | 0.00029599 | 0.084046 | 0.00027957 | -0.0025301 | 0.0016502 | N/A | 0.00011804 | 4.8982e-05 | 8.6372e-06 | 0 | 0 | 0.15632 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0033164 | 0.0015385 | -0.0034984 | 0.00029599 | 0.084046 | 0.00027957 | -0.0025301 | 0.0016502 | N/A | 0.00011804 | 4.8982e-05 | 8.6372e-06 | 0 | 0 | 0.15632 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0032528 | 0.0015407 | -0.0034746 | 0.00028101 | 0.083497 | 0.00027111 | -0.0024674 | 0.0016496 | N/A | 0.00011538 | 5.4338e-05 | 7.9365e-06 | 0 | 0 | 0.17422 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0032528 | 0.0015407 | -0.0034746 | 0.00028101 | 0.083497 | 0.00027111 | -0.0024674 | 0.0016496 | N/A | 0.00011538 | 5.4338e-05 | 7.9365e-06 | 0 | 0 | 0.17422 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0032471 | 0.0015464 | -0.00072528 | 0.00062534 | 0.082766 | 0.00026927 | -0.002463 | 0.0016537 | N/A | 0.00050674 | 5.0271e-05 | 7.6849e-06 | 0 | 0 | 0.16125 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 0.083022 | 0.00026991 | -0.0024645 | 0.0016523 | N/A | 0.00036976 | 5.1695e-05 | 7.773e-06 | 0 | 0 | 0.16579 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0033128 | 0.0015421 | -0.0017114 | 0.00051981 | 0.08357 | 0.00027837 | -0.0025272 | 0.0016528 | N/A | 0.00037242 | 4.6339e-05 | 8.4737e-06 | 0 | 0 | 0.14789 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0033145 | 0.0015404 | -0.0025362 | 0.00041651 | 0.08379 | 0.00027892 | -0.0025285 | 0.0016516 | N/A | 0.00025501 | 4.7559e-05 | 8.5492e-06 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0033145 | 0.0015404 | -0.0025362 | 0.00041651 | 0.08379 | 0.00027892 | -0.0025285 | 0.0016516 | N/A | 0.00025501 | 4.7559e-05 | 8.5492e-06 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 0.083022 | 0.00026991 | -0.0024645 | 0.0016523 | N/A | 0.00036976 | 5.1695e-05 | 7.773e-06 | 0 | 0 | 0.16579 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0032508 | 0.0015427 | -0.0025123 | 0.00040153 | 0.083241 | 0.00027047 | -0.0024658 | 0.0016511 | N/A | 0.00025236 | 5.2915e-05 | 7.8484e-06 | 0 | 0 | 0.16968 |  |  | N/A
30 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 0.083022 | 0.00026991 | -0.0024645 | 0.0016523 | N/A | 0.00036976 | 5.1695e-05 | 7.773e-06 | 0 | 0 | 0.16579 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | -3.6293e-05 | -7.0936e-05 | -0.0010135 | 0.00071678 | 0.014582 | 1.0604e-05 | -1.8124e-05 | -6.4347e-05 | N/A | -0.0005183 | 2.2746e-05 | -1.5581e-06 | 0.0025192 | 0.0086917 | 0.09211 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | -3.0244e-05 | -5.9113e-05 | -0.00084456 | 0.00059732 | 0.012151 | 8.8368e-06 | -1.5103e-05 | -5.3622e-05 | N/A | -0.00043191 | 1.8955e-05 | -1.2984e-06 | 0.002713 | 0.0072431 | 0.076758 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 1.7944 | 0.00024803 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 3.1355e-05 | -6.4839e-06 | 0.36781 | 0.012503 | 0.12697 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031351
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 1.7944 | 0.00027768 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 3.1342e-05 | -7.0235e-06 | 0.36735 | 0.012503 | 0.12692 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031338
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 1.786 | 0.0002664 | 200 | 40.5 | SI | 0.044099 | 4.151e-05 | -7.567e-06 | 0.36619 | 0.55424 | 2.652 | 200 | 40.5 | SI | 0.065482
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 1.8054 | 0.00025526 | 200 | 40.5 | SI | 0.044578 | 1.3408e-05 | -5.6021e-06 | 0.36962 | 0.5319 | 2.5353 | 200 | 40.5 | SI | 0.0626
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 1.79 | 0.00025566 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.8177e-05 | -7.0323e-06 | 0.36639 | 0.01511 | 0.1546 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038172
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 1.7841 | 0.00026852 | 200 | 40.5 | SI | 0.044053 | 4.5286e-05 | -7.7904e-06 | 0.36587 | 0.39433 | 1.8896 | 200 | 40.5 | SI | 0.046658
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 1.79 | 0.00027641 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.8168e-05 | -7.41e-06 | 0.36716 | 0.01511 | 0.15456 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038163
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 1.7977 | 0.00026072 | 200 | 40.5 | SI | 0.044388 | 2.5614e-05 | -6.415e-06 | 0.36845 | 0.36597 | 1.7415 | 200 | 40.5 | SI | 0.043
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | -0.0016919 | 0.0015705 | -0.0027672 | 0.00096871 | 1.7961 | 0.0002468 | 200 | 40.5 | SI | 0.044347 | 2.8701e-05 | -6.3021e-06 | 0.36813 | 0.011488 | 0.11622 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028697
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | -0.0019492 | 0.0015715 | -0.0027673 | 0.00096876 | 1.7961 | 0.00027644 | 200 | 40.5 | SI | 0.044347 | 2.8689e-05 | -6.8417e-06 | 0.36768 | 0.011489 | 0.11617 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028685
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | -0.0018335 | 0.0015292 | 0.0040008 | 0.0021805 | 1.7877 | 0.00026516 | 200 | 40.5 | SI | 0.044141 | 3.8856e-05 | -7.3852e-06 | 0.36652 | 0.55323 | 2.6467 | 200 | 40.5 | SI | 0.065352
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | -0.0017949 | 0.0016252 | -0.009189 | -0.00042922 | 1.8071 | 0.00025403 | 200 | 40.5 | SI | 0.04462 | 1.0754e-05 | -5.4204e-06 | 0.36916 | 0.53291 | 2.5406 | 200 | 40.5 | SI | 0.062731
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | -0.0017396 | 0.0015529 | -0.0030206 | 0.0011479 | 1.7924 | 0.00025389 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 3.4386e-05 | -6.7726e-06 | 0.36748 | 0.013661 | 0.13924 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034381
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | -0.0019197 | 0.0015536 | -0.0030207 | 0.0011479 | 1.7924 | 0.00027464 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 3.4377e-05 | -7.1503e-06 | 0.36703 | 0.013662 | 0.13921 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034373
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | -0.0018387 | 0.001524 | 0.001717 | 0.0019962 | 1.7866 | 0.00026675 | 200 | 40.5 | SI | 0.044113 | 4.1495e-05 | -7.5307e-06 | 0.36652 | 0.39288 | 1.8821 | 200 | 40.5 | SI | 0.046471
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | -0.0018117 | 0.0015912 | -0.0075158 | 0.00016936 | 1.8002 | 0.00025895 | 200 | 40.5 | SI | 0.044448 | 2.1823e-05 | -6.1553e-06 | 0.36787 | 0.36742 | 1.7491 | 200 | 40.5 | SI | 0.043187
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | -0.0018296 | 0.0015533 | -0.0030206 | 0.0011479 | 1.7924 | 0.00026427 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 3.4381e-05 | -6.9614e-06 | 0.36703 | 0.013661 | 0.13923 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034377
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 1.7944 | 0.00024803 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 3.1355e-05 | -6.4839e-06 | 0.36781 | 0.012503 | 0.12697 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031351
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 1.7944 | 0.00027768 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 3.1342e-05 | -7.0235e-06 | 0.36735 | 0.012503 | 0.12692 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031338
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 1.786 | 0.0002664 | 200 | 40.5 | SI | 0.044099 | 4.151e-05 | -7.567e-06 | 0.36619 | 0.55424 | 2.652 | 200 | 40.5 | SI | 0.065482
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 1.8054 | 0.00025526 | 200 | 40.5 | SI | 0.044578 | 1.3408e-05 | -5.6021e-06 | 0.36962 | 0.5319 | 2.5353 | 200 | 40.5 | SI | 0.0626
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 1.79 | 0.00025566 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.8177e-05 | -7.0323e-06 | 0.36639 | 0.01511 | 0.1546 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038172
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 1.7841 | 0.00026852 | 200 | 40.5 | SI | 0.044053 | 4.5286e-05 | -7.7904e-06 | 0.36587 | 0.39433 | 1.8896 | 200 | 40.5 | SI | 0.046658
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 1.79 | 0.00027641 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.8168e-05 | -7.41e-06 | 0.36716 | 0.01511 | 0.15456 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038163
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 1.7977 | 0.00026072 | 200 | 40.5 | SI | 0.044388 | 2.5614e-05 | -6.415e-06 | 0.36845 | 0.36597 | 1.7415 | 200 | 40.5 | SI | 0.043
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | -0.0018296 | 0.0015533 | -0.0030206 | 0.0011479 | 1.7924 | 0.00026427 | -0.00091471 | -0.00028352 | N/A | -0.00094766 | 3.4381e-05 | -6.9614e-06 | 0.36703 | 0.013661 | 0.13923 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 1.7944 | 0.00024803 | -0.00078362 | -0.00027518 | N/A | -0.00087855 | 3.1355e-05 | -6.4839e-06 | 0.36781 | 0.012503 | 0.12697 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 1.7944 | 0.00027768 | -0.001041 | -0.0002747 | N/A | -0.00087857 | 3.1342e-05 | -7.0235e-06 | 0.36735 | 0.012503 | 0.12692 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 1.786 | 0.0002664 | -0.00091874 | -0.00031231 | N/A | 7.7578e-05 | 4.151e-05 | -7.567e-06 | 0.36619 | 0.55424 | 2.652 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 1.8054 | 0.00025526 | -0.00089948 | -0.00022596 | N/A | -0.0016556 | 1.3408e-05 | -5.6021e-06 | 0.36962 | 0.5319 | 2.5353 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 1.79 | 0.00025566 | -0.00082766 | -0.00029441 | N/A | -0.001034 | 3.8177e-05 | -7.0323e-06 | 0.36639 | 0.01511 | 0.1546 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 1.7841 | 0.00026852 | -0.00092224 | -0.0003204 | N/A | -0.00036475 | 4.5286e-05 | -7.7904e-06 | 0.36587 | 0.39433 | 1.8896 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 1.79 | 0.00027641 | -0.0010078 | -0.00029407 | N/A | -0.0010341 | 3.8168e-05 | -7.41e-06 | 0.36716 | 0.01511 | 0.15456 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 1.7977 | 0.00026072 | -0.00090876 | -0.00025996 | N/A | -0.001578 | 2.5614e-05 | -6.415e-06 | 0.36845 | 0.36597 | 1.7415 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 1.7944 | 0.00024803 | -0.00078362 | -0.00027518 | N/A | -0.00087855 | 3.1355e-05 | -6.4839e-06 | 0.36781 | 0.012503 | 0.12697 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 1.7944 | 0.00027768 | -0.001041 | -0.0002747 | N/A | -0.00087857 | 3.1342e-05 | -7.0235e-06 | 0.36735 | 0.012503 | 0.12692 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 1.786 | 0.0002664 | -0.00091874 | -0.00031231 | N/A | 7.7578e-05 | 4.151e-05 | -7.567e-06 | 0.36619 | 0.55424 | 2.652 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 1.8054 | 0.00025526 | -0.00089948 | -0.00022596 | N/A | -0.0016556 | 1.3408e-05 | -5.6021e-06 | 0.36962 | 0.5319 | 2.5353 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 1.79 | 0.00025566 | -0.00082766 | -0.00029441 | N/A | -0.001034 | 3.8177e-05 | -7.0323e-06 | 0.36639 | 0.01511 | 0.1546 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 1.7841 | 0.00026852 | -0.00092224 | -0.0003204 | N/A | -0.00036475 | 4.5286e-05 | -7.7904e-06 | 0.36587 | 0.39433 | 1.8896 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 1.79 | 0.00027641 | -0.0010078 | -0.00029407 | N/A | -0.0010341 | 3.8168e-05 | -7.41e-06 | 0.36716 | 0.01511 | 0.15456 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 1.7977 | 0.00026072 | -0.00090876 | -0.00025996 | N/A | -0.001578 | 2.5614e-05 | -6.415e-06 | 0.36845 | 0.36597 | 1.7415 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016919 | 0.0015705 | -0.0027672 | 0.00096871 | 1.7961 | 0.0002468 | -0.0007815 | -0.00026768 | N/A | -0.00081808 | 2.8701e-05 | -6.3021e-06 | 0.36813 | 0.011488 | 0.11622 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.0019492 | 0.0015715 | -0.0027673 | 0.00096876 | 1.7961 | 0.00027644 | -0.0010389 | -0.00026719 | N/A | -0.0008181 | 2.8689e-05 | -6.8417e-06 | 0.36768 | 0.011489 | 0.11617 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.0018335 | 0.0015292 | 0.0040008 | 0.0021805 | 1.7877 | 0.00026516 | -0.00091663 | -0.0003048 | N/A | 0.00013805 | 3.8856e-05 | -7.3852e-06 | 0.36652 | 0.55323 | 2.6467 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.0017949 | 0.0016252 | -0.009189 | -0.00042922 | 1.8071 | 0.00025403 | -0.00089737 | -0.00021845 | N/A | -0.0015952 | 1.0754e-05 | -5.4204e-06 | 0.36916 | 0.53291 | 2.5406 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.0017396 | 0.0015529 | -0.0030206 | 0.0011479 | 1.7924 | 0.00025389 | -0.00082464 | -0.00028369 | N/A | -0.00094766 | 3.4386e-05 | -6.7726e-06 | 0.36748 | 0.013661 | 0.13924 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.0019197 | 0.0015536 | -0.0030207 | 0.0011479 | 1.7924 | 0.00027464 | -0.0010048 | -0.00028335 | N/A | -0.00094767 | 3.4377e-05 | -7.1503e-06 | 0.36703 | 0.013662 | 0.13921 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.0018387 | 0.001524 | 0.001717 | 0.0019962 | 1.7866 | 0.00026675 | -0.00091922 | -0.00030968 | N/A | -0.00027837 | 4.1495e-05 | -7.5307e-06 | 0.36652 | 0.39288 | 1.8821 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.0018117 | 0.0015912 | -0.0075158 | 0.00016936 | 1.8002 | 0.00025895 | -0.00090574 | -0.00024923 | N/A | -0.0014916 | 2.1823e-05 | -6.1553e-06 | 0.36787 | 0.36742 | 1.7491 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015934 | 0.0015777 | -0.0017887 | 0.0009683 | 1.8143 | 0.00022808 | -0.00068215 | -0.00027372 | N/A | -0.00063919 | 1.8975e-05 | -6.7434e-06 | 0 | 0 | 0.11062 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015934 | 0.0015777 | -0.0017887 | 0.0009683 | 1.8143 | 0.00022808 | -0.00068215 | -0.00027372 | N/A | -0.00063919 | 1.8975e-05 | -6.7434e-06 | 0 | 0 | 0.11062 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.001596 | 0.0015753 | -0.0034539 | 0.00076375 | 1.8139 | 0.00022893 | -0.00068342 | -0.00027589 | N/A | -0.0008641 | 2.0137e-05 | -6.7566e-06 | 0 | 0 | 0.082008 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.001596 | 0.0015753 | -0.0034539 | 0.00076375 | 1.8139 | 0.00022893 | -0.00068342 | -0.00027589 | N/A | -0.0008641 | 2.0137e-05 | -6.7566e-06 | 0 | 0 | 0.082008 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0020318 | 0.0015927 | -0.001709 | 0.0009109 | 1.7835 | 0.00029041 | -0.0011303 | -0.00023539 | N/A | -0.00058204 | 2.8913e-05 | -5.8159e-06 | 0 | 0 | 0.18453 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0020318 | 0.0015927 | -0.001709 | 0.0009109 | 1.7835 | 0.00029041 | -0.0011303 | -0.00023539 | N/A | -0.00058204 | 2.8913e-05 | -5.8159e-06 | 0 | 0 | 0.18453 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020343 | 0.0015903 | -0.0033742 | 0.00070636 | 1.7831 | 0.00029127 | -0.0011316 | -0.00023755 | N/A | -0.00080695 | 3.0074e-05 | -5.8291e-06 | 0 | 0 | 0.12126 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020343 | 0.0015903 | -0.0033742 | 0.00070636 | 1.7831 | 0.00029127 | -0.0011316 | -0.00023755 | N/A | -0.00080695 | 3.0074e-05 | -5.8291e-06 | 0 | 0 | 0.12126 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0017439 | 0.0015858 | 0.00018184 | 0.0011868 | 1.804 | 0.0002489 | -0.00083752 | -0.00025778 | N/A | -0.00035679 | 2.1098e-05 | -6.4034e-06 | 0 | 0 | 0.36024 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0017439 | 0.0015858 | 0.00018184 | 0.0011868 | 1.804 | 0.0002489 | -0.00083752 | -0.00025778 | N/A | -0.00035679 | 2.1098e-05 | -6.4034e-06 | 0 | 0 | 0.36024 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018754 | 0.0015903 | 0.00020575 | 0.0011696 | 1.7948 | 0.0002676 | -0.00097196 | -0.00024628 | N/A | -0.00033964 | 2.4079e-05 | -6.1252e-06 | 0 | 0 | 0.38241 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018754 | 0.0015903 | 0.00020575 | 0.0011696 | 1.7948 | 0.0002676 | -0.00097196 | -0.00024628 | N/A | -0.00033964 | 2.4079e-05 | -6.1252e-06 | 0 | 0 | 0.38241 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017524 | 0.0015778 | -0.0053687 | 0.00050503 | 1.8027 | 0.00025175 | -0.00084175 | -0.00026499 | N/A | -0.0011065 | 2.4971e-05 | -6.4473e-06 | 0 | 0 | 0.27903 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017524 | 0.0015778 | -0.0053687 | 0.00050503 | 1.8027 | 0.00025175 | -0.00084175 | -0.00026499 | N/A | -0.0011065 | 2.4971e-05 | -6.4473e-06 | 0 | 0 | 0.27903 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018839 | 0.0015823 | -0.0053448 | 0.00048781 | 1.7935 | 0.00027045 | -0.00097619 | -0.00025349 | N/A | -0.0010893 | 2.7952e-05 | -6.1691e-06 | 0 | 0 | 0.25686 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018839 | 0.0015823 | -0.0053448 | 0.00048781 | 1.7935 | 0.00027045 | -0.00097619 | -0.00025349 | N/A | -0.0010893 | 2.7952e-05 | -6.1691e-06 | 0 | 0 | 0.25686 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.001583 | -0.0017608 | 0.00094821 | 1.8035 | 0.0002499 | -0.000839 | -0.0002603 | N/A | -0.00061919 | 2.2453e-05 | -6.4188e-06 | 0 | 0 | 0.13649 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017494 | 0.0015806 | -0.003426 | 0.00074366 | 1.8032 | 0.00025075 | -0.00084027 | -0.00026247 | N/A | -0.0008441 | 2.3615e-05 | -6.4319e-06 | 0 | 0 | 0.095747 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015875 | -0.0017369 | 0.00093099 | 1.7943 | 0.0002686 | -0.00097344 | -0.0002488 | N/A | -0.00060204 | 2.5434e-05 | -6.1405e-06 | 0 | 0 | 0.15866 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0018809 | 0.0015851 | -0.0034021 | 0.00072644 | 1.7939 | 0.00026945 | -0.00097471 | -0.00025097 | N/A | -0.00082695 | 2.6596e-05 | -6.1537e-06 | 0 | 0 | 0.10752 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.001583 | -0.0017608 | 0.00094821 | 1.8035 | 0.0002499 | -0.000839 | -0.0002603 | N/A | -0.00061919 | 2.2453e-05 | -6.4188e-06 | 0 | 0 | 0.13649 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017494 | 0.0015806 | -0.003426 | 0.00074366 | 1.8032 | 0.00025075 | -0.00084027 | -0.00026247 | N/A | -0.0008441 | 2.3615e-05 | -6.4319e-06 | 0 | 0 | 0.095747 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015875 | -0.0017369 | 0.00093099 | 1.7943 | 0.0002686 | -0.00097344 | -0.0002488 | N/A | -0.00060204 | 2.5434e-05 | -6.1405e-06 | 0 | 0 | 0.15866 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0018809 | 0.0015851 | -0.0034021 | 0.00072644 | 1.7939 | 0.00026945 | -0.00097471 | -0.00025097 | N/A | -0.00082695 | 2.6596e-05 | -6.1537e-06 | 0 | 0 | 0.10752 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.001588 | 0.0015883 | -0.0016367 | 0.00086078 | 1.8165 | 0.00022649 | -0.00067944 | -0.00026407 | N/A | -0.00056144 | 1.5563e-05 | -6.5097e-06 | 0 | 0 | 0.10381 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.001588 | 0.0015883 | -0.0016367 | 0.00086078 | 1.8165 | 0.00022649 | -0.00067944 | -0.00026407 | N/A | -0.00056144 | 1.5563e-05 | -6.5097e-06 | 0 | 0 | 0.10381 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015905 | 0.0015859 | -0.0033019 | 0.00065624 | 1.8161 | 0.00022734 | -0.0006807 | -0.00026623 | N/A | -0.00078636 | 1.6725e-05 | -6.5228e-06 | 0 | 0 | 0.087968 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015905 | 0.0015859 | -0.0033019 | 0.00065624 | 1.8161 | 0.00022734 | -0.0006807 | -0.00026623 | N/A | -0.00078636 | 1.6725e-05 | -6.5228e-06 | 0 | 0 | 0.087968 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020264 | 0.0016034 | -0.001557 | 0.00080338 | 1.7857 | 0.00028882 | -0.0011276 | -0.00022573 | N/A | -0.00050429 | 2.5501e-05 | -5.5822e-06 | 0 | 0 | 0.17772 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020264 | 0.0016034 | -0.001557 | 0.00080338 | 1.7857 | 0.00028882 | -0.0011276 | -0.00022573 | N/A | -0.00050429 | 2.5501e-05 | -5.5822e-06 | 0 | 0 | 0.17772 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0020289 | 0.001601 | -0.0032222 | 0.00059884 | 1.7853 | 0.00028968 | -0.0011288 | -0.0002279 | N/A | -0.00072921 | 2.6663e-05 | -5.5954e-06 | 0 | 0 | 0.10745 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0020289 | 0.001601 | -0.0032222 | 0.00059884 | 1.7853 | 0.00028968 | -0.0011288 | -0.0002279 | N/A | -0.00072921 | 2.6663e-05 | -5.5954e-06 | 0 | 0 | 0.10745 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017385 | 0.0015964 | 0.00033386 | 0.0010793 | 1.8062 | 0.00024731 | -0.0008348 | -0.00024813 | N/A | -0.00027905 | 1.7686e-05 | -6.1697e-06 | 0 | 0 | 0.35343 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017385 | 0.0015964 | 0.00033386 | 0.0010793 | 1.8062 | 0.00024731 | -0.0008348 | -0.00024813 | N/A | -0.00027905 | 1.7686e-05 | -6.1697e-06 | 0 | 0 | 0.35343 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00187 | 0.0016009 | 0.00035777 | 0.0010621 | 1.7969 | 0.00026601 | -0.00096925 | -0.00023663 | N/A | -0.0002619 | 2.0667e-05 | -5.8915e-06 | 0 | 0 | 0.3756 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00187 | 0.0016009 | 0.00035777 | 0.0010621 | 1.7969 | 0.00026601 | -0.00096925 | -0.00023663 | N/A | -0.0002619 | 2.0667e-05 | -5.8915e-06 | 0 | 0 | 0.3756 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.0015884 | -0.0052166 | 0.00039751 | 1.8049 | 0.00025016 | -0.00083903 | -0.00025534 | N/A | -0.0010288 | 2.1559e-05 | -6.2136e-06 | 0 | 0 | 0.28584 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.0015884 | -0.0052166 | 0.00039751 | 1.8049 | 0.00025016 | -0.00083903 | -0.00025534 | N/A | -0.0010288 | 2.1559e-05 | -6.2136e-06 | 0 | 0 | 0.28584 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015929 | -0.0051927 | 0.00038029 | 1.7957 | 0.00026886 | -0.00097347 | -0.00024384 | N/A | -0.0010116 | 2.454e-05 | -5.9354e-06 | 0 | 0 | 0.26367 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015929 | -0.0051927 | 0.00038029 | 1.7957 | 0.00026886 | -0.00097347 | -0.00024384 | N/A | -0.0010116 | 2.454e-05 | -5.9354e-06 | 0 | 0 | 0.26367 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017414 | 0.0015936 | -0.0016088 | 0.00084069 | 1.8057 | 0.00024831 | -0.00083628 | -0.00025065 | N/A | -0.00054144 | 1.9041e-05 | -6.1851e-06 | 0 | 0 | 0.12968 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.001744 | 0.0015912 | -0.003274 | 0.00063615 | 1.8053 | 0.00024916 | -0.00083755 | -0.00025282 | N/A | -0.00076635 | 2.0203e-05 | -6.1982e-06 | 0 | 0 | 0.081931 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018729 | 0.0015981 | -0.0015849 | 0.00082347 | 1.7965 | 0.00026701 | -0.00097073 | -0.00023915 | N/A | -0.0005243 | 2.2022e-05 | -5.9068e-06 | 0 | 0 | 0.15185 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018755 | 0.0015957 | -0.0032501 | 0.00061893 | 1.7961 | 0.00026786 | -0.00097199 | -0.00024132 | N/A | -0.00074921 | 2.3184e-05 | -5.92e-06 | 0 | 0 | 0.093707 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017414 | 0.0015936 | -0.0016088 | 0.00084069 | 1.8057 | 0.00024831 | -0.00083628 | -0.00025065 | N/A | -0.00054144 | 1.9041e-05 | -6.1851e-06 | 0 | 0 | 0.12968 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.001744 | 0.0015912 | -0.003274 | 0.00063615 | 1.8053 | 0.00024916 | -0.00083755 | -0.00025282 | N/A | -0.00076635 | 2.0203e-05 | -6.1982e-06 | 0 | 0 | 0.081931 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018729 | 0.0015981 | -0.0015849 | 0.00082347 | 1.7965 | 0.00026701 | -0.00097073 | -0.00023915 | N/A | -0.0005243 | 2.2022e-05 | -5.9068e-06 | 0 | 0 | 0.15185 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018755 | 0.0015957 | -0.0032501 | 0.00061893 | 1.7961 | 0.00026786 | -0.00097199 | -0.00024132 | N/A | -0.00074921 | 2.3184e-05 | -5.92e-06 | 0 | 0 | 0.093707 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0016982 | 0.0015915 | -0.0020331 | 0.0007953 | 1.8087 | 0.00024229 | -0.00079179 | -0.00025503 | N/A | -0.00060338 | 1.8338e-05 | -6.2811e-06 | 0 | 0 | 0.074521 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019174 | 0.001599 | -0.0019932 | 0.0007666 | 1.7933 | 0.00027345 | -0.0010159 | -0.00023586 | N/A | -0.00057481 | 2.3307e-05 | -5.8174e-06 | 0 | 0 | 0.1113 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0019187 | 0.0015978 | -0.0028258 | 0.00066432 | 1.7931 | 0.00027388 | -0.0010165 | -0.00023694 | N/A | -0.00068727 | 2.3888e-05 | -5.824e-06 | 0 | 0 | 0.096471 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0019187 | 0.0015978 | -0.0028258 | 0.00066432 | 1.7931 | 0.00027388 | -0.0010165 | -0.00023694 | N/A | -0.00068727 | 2.3888e-05 | -5.824e-06 | 0 | 0 | 0.096471 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016995 | 0.0015903 | -0.0028657 | 0.00069302 | 1.8085 | 0.00024271 | -0.00079242 | -0.00025611 | N/A | -0.00071584 | 1.8919e-05 | -6.2877e-06 | 0 | 0 | 0.076844 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016995 | 0.0015903 | -0.0028657 | 0.00069302 | 1.8085 | 0.00024271 | -0.00079242 | -0.00025611 | N/A | -0.00071584 | 1.8919e-05 | -6.2877e-06 | 0 | 0 | 0.076844 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0016982 | 0.0015915 | -0.0020331 | 0.0007953 | 1.8087 | 0.00024229 | -0.00079179 | -0.00025503 | N/A | -0.00060338 | 1.8338e-05 | -6.2811e-06 | 0 | 0 | 0.074521 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017735 | 0.0015955 | -0.0010478 | 0.00090457 | 1.8035 | 0.0002527 | -0.00086947 | -0.00024706 | N/A | -0.00046219 | 1.9399e-05 | -6.1111e-06 | 0 | 0 | 0.19915 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018392 | 0.0015978 | -0.0010358 | 0.00089596 | 1.7989 | 0.00026205 | -0.00093669 | -0.00024131 | N/A | -0.00045361 | 2.089e-05 | -5.972e-06 | 0 | 0 | 0.21024 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018434 | 0.0015938 | -0.0038111 | 0.00055505 | 1.7983 | 0.00026347 | -0.00093881 | -0.00024491 | N/A | -0.00082846 | 2.2826e-05 | -5.9939e-06 | 0 | 0 | 0.1094 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018434 | 0.0015938 | -0.0038111 | 0.00055505 | 1.7983 | 0.00026347 | -0.00093881 | -0.00024491 | N/A | -0.00082846 | 2.2826e-05 | -5.9939e-06 | 0 | 0 | 0.1094 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017777 | 0.0015915 | -0.003823 | 0.00056366 | 1.8029 | 0.00025412 | -0.00087159 | -0.00025066 | N/A | -0.00083704 | 2.1336e-05 | -6.1331e-06 | 0 | 0 | 0.12048 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017777 | 0.0015915 | -0.003823 | 0.00056366 | 1.8029 | 0.00025412 | -0.00087159 | -0.00025066 | N/A | -0.00083704 | 2.1336e-05 | -6.1331e-06 | 0 | 0 | 0.12048 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017735 | 0.0015955 | -0.0010478 | 0.00090457 | 1.8035 | 0.0002527 | -0.00086947 | -0.00024706 | N/A | -0.00046219 | 1.9399e-05 | -6.1111e-06 | 0 | 0 | 0.19915 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 1.8033 | 0.00025319 | -0.00087021 | -0.00024832 | N/A | -0.00059338 | 2.0077e-05 | -6.1188e-06 | 0 | 0 | 0.087279 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018407 | 0.0015964 | -0.0020072 | 0.00077664 | 1.7987 | 0.00026254 | -0.00093743 | -0.00024257 | N/A | -0.00058481 | 2.1568e-05 | -5.9797e-06 | 0 | 0 | 0.098366 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.001842 | 0.0015952 | -0.0028397 | 0.00067437 | 1.7985 | 0.00026297 | -0.00093807 | -0.00024365 | N/A | -0.00069727 | 2.2149e-05 | -5.9863e-06 | 0 | 0 | 0.089601 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.001842 | 0.0015952 | -0.0028397 | 0.00067437 | 1.7985 | 0.00026297 | -0.00093807 | -0.00024365 | N/A | -0.00069727 | 2.2149e-05 | -5.9863e-06 | 0 | 0 | 0.089601 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 1.8033 | 0.00025319 | -0.00087021 | -0.00024832 | N/A | -0.00059338 | 2.0077e-05 | -6.1188e-06 | 0 | 0 | 0.087279 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017762 | 0.0015929 | -0.0028517 | 0.00068298 | 1.8031 | 0.00025362 | -0.00087085 | -0.0002494 | N/A | -0.00070584 | 2.0658e-05 | -6.1254e-06 | 0 | 0 | 0.083713 |  |  | N/A
31 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 1.8033 | 0.00025319 | -0.00087021 | -0.00024832 | N/A | -0.00059338 | 2.0077e-05 | -6.1188e-06 | 0 | 0 | 0.087279 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | 4.4856e-09 | -8.692e-05 | -0.0011977 | 0.00084622 | 0.014582 | -1.7305e-08 | 1.8133e-05 | -6.4347e-05 | N/A | -0.0005183 | -2.2748e-05 | 1.558e-06 | 0.0034882 | 0.0086873 | 0.092117 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | 3.738e-09 | -7.2434e-05 | -0.00099808 | 0.00070518 | 0.012151 | -1.4421e-08 | 1.5111e-05 | -5.3622e-05 | N/A | -0.00043191 | -1.8957e-05 | 1.2983e-06 | 0.0023254 | 0.0072394 | 0.076764 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.7944 | -2.0705e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -3.127e-05 | 7.0966e-06 | 0.36186 | 0.012497 | 0.12663 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031266
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.7944 | 2.2691e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -3.1283e-05 | 6.5571e-06 | 0.36141 | 0.012496 | 0.12668 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031279
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 1.7861 | 9.6669e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.0441 | -4.1442e-05 | 7.6401e-06 | 0.35934 | 0.55424 | 2.6521 | 200 | 40.5 | SI | 0.065483
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 1.8055 | 1.0862e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.04458 | -1.3331e-05 | 5.6754e-06 | 0.36432 | 0.5319 | 2.5353 | 200 | 40.5 | SI | 0.062601
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.79 | -1.4248e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -3.8096e-05 | 7.4831e-06 | 0.36083 | 0.015103 | 0.15427 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038091
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 1.7842 | 9.2262e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044054 | -4.5217e-05 | 7.8635e-06 | 0.3596 | 0.39432 | 1.8896 | 200 | 40.5 | SI | 0.046658
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.79 | 1.6129e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -3.8105e-05 | 7.1054e-06 | 0.36038 | 0.015102 | 0.15431 | 200 | 40.5 | SI | 0.00381
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 1.7978 | 1.0063e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.04439 | -2.5539e-05 | 6.4882e-06 | 0.36257 | 0.36598 | 1.7415 | 200 | 40.5 | SI | 0.043
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | 0.00012852 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 1.7961 | -2.0685e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044348 | -2.8616e-05 | 6.9149e-06 | 0.36206 | 0.011483 | 0.11588 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028613
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | -0.0001289 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 1.7961 | 2.2711e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044348 | -2.8629e-05 | 6.3753e-06 | 0.36238 | 0.011483 | 0.11593 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028625
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | -1.8982e-07 | 0.0014366 | 0.0036861 | 0.0024441 | 1.7878 | 9.8688e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044142 | -3.8788e-05 | 7.4583e-06 | 0.36031 | 0.55322 | 2.6468 | 200 | 40.5 | SI | 0.065352
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | -1.9696e-07 | 0.0015522 | -0.0092761 | -0.00040499 | 1.8072 | 1.1064e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.044622 | -1.0677e-05 | 5.4936e-06 | 0.36406 | 0.53292 | 2.5406 | 200 | 40.5 | SI | 0.062731
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | 8.9906e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.7925 | -1.4219e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -3.4305e-05 | 7.2234e-06 | 0.36135 | 0.013655 | 0.13892 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034301
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | -9.0288e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.7925 | 1.6158e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -3.4314e-05 | 6.8457e-06 | 0.3609 | 0.013655 | 0.13895 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034309
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | -1.8952e-07 | 0.0014297 | 0.0013809 | 0.0022618 | 1.7866 | 9.5146e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044114 | -4.1425e-05 | 7.6038e-06 | 0.3609 | 0.39287 | 1.8821 | 200 | 40.5 | SI | 0.046471
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | -1.9452e-07 | 0.0015107 | -0.0076926 | 0.00026738 | 1.8002 | 1.0351e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.04445 | -2.1748e-05 | 6.2286e-06 | 0.36264 | 0.36742 | 1.7491 | 200 | 40.5 | SI | 0.043187
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.7925 | 9.6976e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -3.4309e-05 | 7.0346e-06 | 0.3609 | 0.013655 | 0.13894 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034305
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.7944 | -2.0705e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -3.127e-05 | 7.0966e-06 | 0.36186 | 0.012497 | 0.12663 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031266
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.7944 | 2.2691e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -3.1283e-05 | 6.5571e-06 | 0.36141 | 0.012496 | 0.12668 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031279
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 1.7861 | 9.6669e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.0441 | -4.1442e-05 | 7.6401e-06 | 0.35934 | 0.55424 | 2.6521 | 200 | 40.5 | SI | 0.065483
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 1.8055 | 1.0862e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.04458 | -1.3331e-05 | 5.6754e-06 | 0.36432 | 0.5319 | 2.5353 | 200 | 40.5 | SI | 0.062601
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.79 | -1.4248e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -3.8096e-05 | 7.4831e-06 | 0.36083 | 0.015103 | 0.15427 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038091
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 1.7842 | 9.2262e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.044054 | -4.5217e-05 | 7.8635e-06 | 0.3596 | 0.39432 | 1.8896 | 200 | 40.5 | SI | 0.046658
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.79 | 1.6129e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -3.8105e-05 | 7.1054e-06 | 0.36038 | 0.015102 | 0.15431 | 200 | 40.5 | SI | 0.00381
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 1.7978 | 1.0063e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.04439 | -2.5539e-05 | 6.4882e-06 | 0.36257 | 0.36598 | 1.7415 | 200 | 40.5 | SI | 0.043
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.7925 | 9.6976e-08 | 0.00091432 | -0.00028332 | N/A | -0.00094771 | -3.4309e-05 | 7.0346e-06 | 0.3609 | 0.013655 | 0.13894 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.7944 | -2.0705e-06 | 0.0010406 | -0.0002745 | N/A | -0.00087861 | -3.127e-05 | 7.0966e-06 | 0.36186 | 0.012497 | 0.12663 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.7944 | 2.2691e-06 | 0.00078322 | -0.00027498 | N/A | -0.00087859 | -3.1283e-05 | 6.5571e-06 | 0.36141 | 0.012496 | 0.12668 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 1.7861 | 9.6669e-08 | 0.00091835 | -0.00031211 | N/A | 7.7539e-05 | -4.1442e-05 | 7.6401e-06 | 0.35934 | 0.55424 | 2.6521 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 1.8055 | 1.0862e-07 | 0.00089908 | -0.00022576 | N/A | -0.0016557 | -1.3331e-05 | 5.6754e-06 | 0.36432 | 0.5319 | 2.5353 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.79 | -1.4248e-06 | 0.0010074 | -0.00029387 | N/A | -0.0010341 | -3.8096e-05 | 7.4831e-06 | 0.36083 | 0.015103 | 0.15427 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 1.7842 | 9.2262e-08 | 0.00092186 | -0.0003202 | N/A | -0.00036479 | -4.5217e-05 | 7.8635e-06 | 0.3596 | 0.39432 | 1.8896 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.79 | 1.6129e-06 | 0.00082727 | -0.00029421 | N/A | -0.0010341 | -3.8105e-05 | 7.1054e-06 | 0.36038 | 0.015102 | 0.15431 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 1.7978 | 1.0063e-07 | 0.00090837 | -0.00025976 | N/A | -0.001578 | -2.5539e-05 | 6.4882e-06 | 0.36257 | 0.36598 | 1.7415 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.7944 | -2.0705e-06 | 0.0010406 | -0.0002745 | N/A | -0.00087861 | -3.127e-05 | 7.0966e-06 | 0.36186 | 0.012497 | 0.12663 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 1.7944 | 2.2691e-06 | 0.00078322 | -0.00027498 | N/A | -0.00087859 | -3.1283e-05 | 6.5571e-06 | 0.36141 | 0.012496 | 0.12668 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 1.7861 | 9.6669e-08 | 0.00091835 | -0.00031211 | N/A | 7.7539e-05 | -4.1442e-05 | 7.6401e-06 | 0.35934 | 0.55424 | 2.6521 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 1.8055 | 1.0862e-07 | 0.00089908 | -0.00022576 | N/A | -0.0016557 | -1.3331e-05 | 5.6754e-06 | 0.36432 | 0.5319 | 2.5353 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.79 | -1.4248e-06 | 0.0010074 | -0.00029387 | N/A | -0.0010341 | -3.8096e-05 | 7.4831e-06 | 0.36083 | 0.015103 | 0.15427 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 1.7842 | 9.2262e-08 | 0.00092186 | -0.0003202 | N/A | -0.00036479 | -4.5217e-05 | 7.8635e-06 | 0.3596 | 0.39432 | 1.8896 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 1.79 | 1.6129e-06 | 0.00082727 | -0.00029421 | N/A | -0.0010341 | -3.8105e-05 | 7.1054e-06 | 0.36038 | 0.015102 | 0.15431 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 1.7978 | 1.0063e-07 | 0.00090837 | -0.00025976 | N/A | -0.001578 | -2.5539e-05 | 6.4882e-06 | 0.36257 | 0.36598 | 1.7415 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012852 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 1.7961 | -2.0685e-06 | 0.0010385 | -0.00026699 | N/A | -0.00081814 | -2.8616e-05 | 6.9149e-06 | 0.36206 | 0.011483 | 0.11588 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.0001289 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 1.7961 | 2.2711e-06 | 0.00078111 | -0.00026748 | N/A | -0.00081812 | -2.8629e-05 | 6.3753e-06 | 0.36238 | 0.011483 | 0.11593 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -1.8982e-07 | 0.0014366 | 0.0036861 | 0.0024441 | 1.7878 | 9.8688e-08 | 0.00091624 | -0.00030461 | N/A | 0.00013801 | -3.8788e-05 | 7.4583e-06 | 0.36031 | 0.55322 | 2.6468 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -1.9696e-07 | 0.0015522 | -0.0092761 | -0.00040499 | 1.8072 | 1.1064e-07 | 0.00089697 | -0.00021825 | N/A | -0.0015952 | -1.0677e-05 | 5.4936e-06 | 0.36406 | 0.53292 | 2.5406 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 8.9906e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.7925 | -1.4219e-06 | 0.0010044 | -0.00028315 | N/A | -0.00094771 | -3.4305e-05 | 7.2234e-06 | 0.36135 | 0.013655 | 0.13892 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -9.0288e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 1.7925 | 1.6158e-06 | 0.00082424 | -0.00028349 | N/A | -0.0009477 | -3.4314e-05 | 6.8457e-06 | 0.3609 | 0.013655 | 0.13895 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -1.8952e-07 | 0.0014297 | 0.0013809 | 0.0022618 | 1.7866 | 9.5146e-08 | 0.00091884 | -0.00030948 | N/A | -0.00027841 | -4.1425e-05 | 7.6038e-06 | 0.3609 | 0.39287 | 1.8821 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -1.9452e-07 | 0.0015107 | -0.0076926 | 0.00026738 | 1.8002 | 1.0351e-07 | 0.00090534 | -0.00024903 | N/A | -0.0014917 | -2.1748e-05 | 6.2286e-06 | 0.36264 | 0.36742 | 1.7491 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015035 | -0.0019435 | 0.0010789 | 1.7836 | -1.922e-05 | 0.0011299 | -0.00023526 | N/A | -0.00058149 | -2.8805e-05 | 5.9002e-06 | 0 | 0 | 0.18608 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015035 | -0.0019435 | 0.0010789 | 1.7836 | -1.922e-05 | 0.0011299 | -0.00023526 | N/A | -0.00058149 | -2.8805e-05 | 5.9002e-06 | 0 | 0 | 0.18608 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015008 | -0.0036179 | 0.00087267 | 1.7832 | -1.9232e-05 | 0.0011312 | -0.00023742 | N/A | -0.00080629 | -3.0021e-05 | 5.914e-06 | 0 | 0 | 0.12203 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015008 | -0.0036179 | 0.00087267 | 1.7832 | -1.9232e-05 | 0.0011312 | -0.00023742 | N/A | -0.00080629 | -3.0021e-05 | 5.914e-06 | 0 | 0 | 0.12203 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015036 | -0.0019423 | 0.0010792 | 1.8143 | 1.9441e-05 | 0.00068176 | -0.00027345 | N/A | -0.00063993 | -1.8883e-05 | 6.8049e-06 | 0 | 0 | 0.10906 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015036 | -0.0019423 | 0.0010792 | 1.8143 | 1.9441e-05 | 0.00068176 | -0.00027345 | N/A | -0.00063993 | -1.8883e-05 | 6.8049e-06 | 0 | 0 | 0.10906 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00022861 | 0.0015009 | -0.0036167 | 0.00087295 | 1.8139 | 1.9429e-05 | 0.00068302 | -0.00027562 | N/A | -0.00086473 | -2.0099e-05 | 6.8186e-06 | 0 | 0 | 0.082707 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00022861 | 0.0015009 | -0.0036167 | 0.00087295 | 1.8139 | 1.9429e-05 | 0.00068302 | -0.00027562 | N/A | -0.00086473 | -2.0099e-05 | 6.8186e-06 | 0 | 0 | 0.082707 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 6.8296e-05 | 0.0015067 | 1.0476e-05 | 0.0013196 | 1.7948 | -5.6743e-06 | 0.00097158 | -0.0002461 | N/A | -0.00033968 | -2.3914e-05 | 6.2009e-06 | 0 | 0 | 0.38285 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 6.8296e-05 | 0.0015067 | 1.0476e-05 | 0.0013196 | 1.7948 | -5.6743e-06 | 0.00097158 | -0.0002461 | N/A | -0.00033968 | -2.3914e-05 | 6.2009e-06 | 0 | 0 | 0.38285 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -6.8764e-05 | 0.0015067 | 1.0836e-05 | 0.0013197 | 1.804 | 5.9241e-06 | 0.00083714 | -0.00025756 | N/A | -0.00035721 | -2.0937e-05 | 6.4723e-06 | 0 | 0 | 0.35975 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -6.8764e-05 | 0.0015067 | 1.0836e-05 | 0.0013197 | 1.804 | 5.9241e-06 | 0.00083714 | -0.00025756 | N/A | -0.00035721 | -2.0937e-05 | 6.4723e-06 | 0 | 0 | 0.35975 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 6.8378e-05 | 0.0014977 | -0.005571 | 0.00063214 | 1.7935 | -5.7152e-06 | 0.00097579 | -0.00025331 | N/A | -0.001089 | -2.7967e-05 | 6.2466e-06 | 0 | 0 | 0.25637 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 6.8378e-05 | 0.0014977 | -0.005571 | 0.00063214 | 1.7935 | -5.7152e-06 | 0.00097579 | -0.00025331 | N/A | -0.001089 | -2.7967e-05 | 6.2466e-06 | 0 | 0 | 0.25637 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -6.8682e-05 | 0.0014977 | -0.0055706 | 0.00063223 | 1.8027 | 5.8832e-06 | 0.00084135 | -0.00026477 | N/A | -0.0011065 | -2.499e-05 | 6.518e-06 | 0 | 0 | 0.27948 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -6.8682e-05 | 0.0014977 | -0.0055706 | 0.00063223 | 1.8027 | 5.8832e-06 | 0.00084135 | -0.00026477 | N/A | -0.0011065 | -2.499e-05 | 6.518e-06 | 0 | 0 | 0.27948 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015035 | -0.001943 | 0.001079 | 1.7944 | -5.6886e-06 | 0.00097305 | -0.00024863 | N/A | -0.00060195 | -2.5332e-05 | 6.2169e-06 | 0 | 0 | 0.15912 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 6.8349e-05 | 0.0015008 | -0.0036175 | 0.00087277 | 1.794 | -5.7009e-06 | 0.00097431 | -0.00025079 | N/A | -0.00082674 | -2.6548e-05 | 6.2306e-06 | 0 | 0 | 0.10763 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015035 | -0.0019427 | 0.0010791 | 1.8036 | 5.9098e-06 | 0.00083861 | -0.00026008 | N/A | -0.00061948 | -2.2356e-05 | 6.4883e-06 | 0 | 0 | 0.13602 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -6.8711e-05 | 0.0015008 | -0.0036171 | 0.00087285 | 1.8032 | 5.8976e-06 | 0.00083987 | -0.00026225 | N/A | -0.00084427 | -2.3572e-05 | 6.502e-06 | 0 | 0 | 0.095278 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015035 | -0.001943 | 0.001079 | 1.7944 | -5.6886e-06 | 0.00097305 | -0.00024863 | N/A | -0.00060195 | -2.5332e-05 | 6.2169e-06 | 0 | 0 | 0.15912 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 6.8349e-05 | 0.0015008 | -0.0036175 | 0.00087277 | 1.794 | -5.7009e-06 | 0.00097431 | -0.00025079 | N/A | -0.00082674 | -2.6548e-05 | 6.2306e-06 | 0 | 0 | 0.10763 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015035 | -0.0019427 | 0.0010791 | 1.8036 | 5.9098e-06 | 0.00083861 | -0.00026008 | N/A | -0.00061948 | -2.2356e-05 | 6.4883e-06 | 0 | 0 | 0.13602 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -6.8711e-05 | 0.0015008 | -0.0036171 | 0.00087285 | 1.8032 | 5.8976e-06 | 0.00083987 | -0.00026225 | N/A | -0.00084427 | -2.3572e-05 | 6.502e-06 | 0 | 0 | 0.095278 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015165 | -0.0017638 | 0.00095199 | 1.7858 | -1.9218e-05 | 0.0011272 | -0.0002256 | N/A | -0.00050375 | -2.5392e-05 | 5.6666e-06 | 0 | 0 | 0.17927 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015165 | -0.0017638 | 0.00095199 | 1.7858 | -1.9218e-05 | 0.0011272 | -0.0002256 | N/A | -0.00050375 | -2.5392e-05 | 5.6666e-06 | 0 | 0 | 0.17927 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015138 | -0.0034382 | 0.00074574 | 1.7854 | -1.923e-05 | 0.0011284 | -0.00022777 | N/A | -0.00072855 | -2.6608e-05 | 5.6803e-06 | 0 | 0 | 0.10822 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015138 | -0.0034382 | 0.00074574 | 1.7854 | -1.923e-05 | 0.0011284 | -0.00022777 | N/A | -0.00072855 | -2.6608e-05 | 5.6803e-06 | 0 | 0 | 0.10822 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015166 | -0.0017626 | 0.00095227 | 1.8165 | 1.9444e-05 | 0.00067904 | -0.0002638 | N/A | -0.00056218 | -1.5471e-05 | 6.5712e-06 | 0 | 0 | 0.10225 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015166 | -0.0017626 | 0.00095227 | 1.8165 | 1.9444e-05 | 0.00067904 | -0.0002638 | N/A | -0.00056218 | -1.5471e-05 | 6.5712e-06 | 0 | 0 | 0.10225 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00022862 | 0.0015139 | -0.003437 | 0.00074602 | 1.8161 | 1.9432e-05 | 0.0006803 | -0.00026596 | N/A | -0.00078698 | -1.6687e-05 | 6.585e-06 | 0 | 0 | 0.089517 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00022862 | 0.0015139 | -0.003437 | 0.00074602 | 1.8161 | 1.9432e-05 | 0.0006803 | -0.00026596 | N/A | -0.00078698 | -1.6687e-05 | 6.585e-06 | 0 | 0 | 0.089517 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 6.8295e-05 | 0.0015197 | 0.00019013 | 0.0011927 | 1.797 | -5.6717e-06 | 0.00096886 | -0.00023645 | N/A | -0.00026194 | -2.0501e-05 | 5.9672e-06 | 0 | 0 | 0.37604 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 6.8295e-05 | 0.0015197 | 0.00019013 | 0.0011927 | 1.797 | -5.6717e-06 | 0.00096886 | -0.00023645 | N/A | -0.00026194 | -2.0501e-05 | 5.9672e-06 | 0 | 0 | 0.37604 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -6.8765e-05 | 0.0015197 | 0.00019049 | 0.0011928 | 1.8062 | 5.9267e-06 | 0.00083442 | -0.00024791 | N/A | -0.00027947 | -1.7525e-05 | 6.2386e-06 | 0 | 0 | 0.35294 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -6.8765e-05 | 0.0015197 | 0.00019049 | 0.0011928 | 1.8062 | 5.9267e-06 | 0.00083442 | -0.00024791 | N/A | -0.00027947 | -1.7525e-05 | 6.2386e-06 | 0 | 0 | 0.35294 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 6.8377e-05 | 0.0015107 | -0.0053913 | 0.00050521 | 1.7957 | -5.7126e-06 | 0.00097307 | -0.00024366 | N/A | -0.0010113 | -2.4555e-05 | 6.0129e-06 | 0 | 0 | 0.26318 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 6.8377e-05 | 0.0015107 | -0.0053913 | 0.00050521 | 1.7957 | -5.7126e-06 | 0.00097307 | -0.00024366 | N/A | -0.0010113 | -2.4555e-05 | 6.0129e-06 | 0 | 0 | 0.26318 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -6.8683e-05 | 0.0015107 | -0.005391 | 0.00050529 | 1.8049 | 5.8858e-06 | 0.00083863 | -0.00025512 | N/A | -0.0010288 | -2.1578e-05 | 6.2843e-06 | 0 | 0 | 0.28629 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -6.8683e-05 | 0.0015107 | -0.005391 | 0.00050529 | 1.8049 | 5.8858e-06 | 0.00083863 | -0.00025512 | N/A | -0.0010288 | -2.1578e-05 | 6.2843e-06 | 0 | 0 | 0.28629 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015165 | -0.0017634 | 0.00095209 | 1.7966 | -5.686e-06 | 0.00097033 | -0.00023897 | N/A | -0.0005242 | -2.192e-05 | 5.9832e-06 | 0 | 0 | 0.15231 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 6.8348e-05 | 0.0015139 | -0.0034378 | 0.00074584 | 1.7962 | -5.6983e-06 | 0.00097159 | -0.00024114 | N/A | -0.000749 | -2.3136e-05 | 5.9969e-06 | 0 | 0 | 0.093809 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015166 | -0.001763 | 0.00095217 | 1.8058 | 5.9124e-06 | 0.00083589 | -0.00025043 | N/A | -0.00054173 | -1.8944e-05 | 6.2546e-06 | 0 | 0 | 0.12921 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -6.8712e-05 | 0.0015139 | -0.0034375 | 0.00074592 | 1.8054 | 5.9001e-06 | 0.00083715 | -0.0002526 | N/A | -0.00076653 | -2.016e-05 | 6.2683e-06 | 0 | 0 | 0.08146 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015165 | -0.0017634 | 0.00095209 | 1.7966 | -5.686e-06 | 0.00097033 | -0.00023897 | N/A | -0.0005242 | -2.192e-05 | 5.9832e-06 | 0 | 0 | 0.15231 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 6.8348e-05 | 0.0015139 | -0.0034378 | 0.00074584 | 1.7962 | -5.6983e-06 | 0.00097159 | -0.00024114 | N/A | -0.000749 | -2.3136e-05 | 5.9969e-06 | 0 | 0 | 0.093809 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015166 | -0.001763 | 0.00095217 | 1.8058 | 5.9124e-06 | 0.00083589 | -0.00025043 | N/A | -0.00054173 | -1.8944e-05 | 6.2546e-06 | 0 | 0 | 0.12921 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -6.8712e-05 | 0.0015139 | -0.0034375 | 0.00074592 | 1.8054 | 5.9001e-06 | 0.00083715 | -0.0002526 | N/A | -0.00076653 | -2.016e-05 | 6.2683e-06 | 0 | 0 | 0.08146 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00011402 | 0.0015159 | -0.0021821 | 0.0009005 | 1.7934 | -9.5552e-06 | 0.0010155 | -0.00023569 | N/A | -0.00057456 | -2.3216e-05 | 5.8962e-06 | 0 | 0 | 0.11208 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00011442 | 0.0015159 | -0.0021815 | 0.00090064 | 1.8087 | 9.7755e-06 | 0.00079139 | -0.00025479 | N/A | -0.00060377 | -1.8256e-05 | 6.3485e-06 | 0 | 0 | 0.073693 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0001144 | 0.0015146 | -0.0030187 | 0.00079751 | 1.8086 | 9.7694e-06 | 0.00079202 | -0.00025587 | N/A | -0.00071617 | -1.8864e-05 | 6.3554e-06 | 0 | 0 | 0.076127 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0001144 | 0.0015146 | -0.0030187 | 0.00079751 | 1.8086 | 9.7694e-06 | 0.00079202 | -0.00025587 | N/A | -0.00071617 | -1.8864e-05 | 6.3554e-06 | 0 | 0 | 0.076127 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00011403 | 0.0015145 | -0.0030193 | 0.00079737 | 1.7932 | -9.5614e-06 | 0.0010161 | -0.00023678 | N/A | -0.00068696 | -2.3824e-05 | 5.903e-06 | 0 | 0 | 0.096708 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00011403 | 0.0015145 | -0.0030193 | 0.00079737 | 1.7932 | -9.5614e-06 | 0.0010161 | -0.00023678 | N/A | -0.00068696 | -2.3824e-05 | 5.903e-06 | 0 | 0 | 0.096708 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00011402 | 0.0015159 | -0.0021821 | 0.0009005 | 1.7934 | -9.5552e-06 | 0.0010155 | -0.00023569 | N/A | -0.00057456 | -2.3216e-05 | 5.8962e-06 | 0 | 0 | 0.11208 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 3.405e-05 | 0.0015175 | -0.0012051 | 0.0010209 | 1.799 | -2.7823e-06 | 0.0009363 | -0.00024112 | N/A | -0.00045365 | -2.0771e-05 | 6.0465e-06 | 0 | 0 | 0.21046 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -3.448e-05 | 0.0015175 | -0.001205 | 0.0010209 | 1.8036 | 3.0169e-06 | 0.00086908 | -0.00024685 | N/A | -0.00046242 | -1.9282e-05 | 6.1822e-06 | 0 | 0 | 0.19891 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -3.4439e-05 | 0.001513 | -0.0039957 | 0.00067715 | 1.803 | 2.9965e-06 | 0.00087118 | -0.00025045 | N/A | -0.00083708 | -2.1309e-05 | 6.205e-06 | 0 | 0 | 0.1207 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -3.4439e-05 | 0.001513 | -0.0039957 | 0.00067715 | 1.803 | 2.9965e-06 | 0.00087118 | -0.00025045 | N/A | -0.00083708 | -2.1309e-05 | 6.205e-06 | 0 | 0 | 0.1207 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 3.4091e-05 | 0.001513 | -0.0039959 | 0.00067711 | 1.7983 | -2.8028e-06 | 0.00093841 | -0.00024472 | N/A | -0.00082831 | -2.2797e-05 | 6.0693e-06 | 0 | 0 | 0.10915 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 3.4091e-05 | 0.001513 | -0.0039959 | 0.00067711 | 1.7983 | -2.8028e-06 | 0.00093841 | -0.00024472 | N/A | -0.00082831 | -2.2797e-05 | 6.0693e-06 | 0 | 0 | 0.10915 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 3.405e-05 | 0.0015175 | -0.0012051 | 0.0010209 | 1.799 | -2.7823e-06 | 0.0009363 | -0.00024112 | N/A | -0.00045365 | -2.0771e-05 | 6.0465e-06 | 0 | 0 | 0.21046 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 1.7988 | -2.7895e-06 | 0.00093704 | -0.00024238 | N/A | -0.00058478 | -2.148e-05 | 6.0545e-06 | 0 | 0 | 0.098596 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -3.4465e-05 | 0.0015159 | -0.0021817 | 0.00090059 | 1.8034 | 3.0097e-06 | 0.00086982 | -0.00024811 | N/A | -0.00059355 | -1.9992e-05 | 6.1902e-06 | 0 | 0 | 0.087043 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -3.4453e-05 | 0.0015145 | -0.0030189 | 0.00079746 | 1.8032 | 3.0036e-06 | 0.00087045 | -0.00024919 | N/A | -0.00070595 | -2.06e-05 | 6.197e-06 | 0 | 0 | 0.08333 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -3.4453e-05 | 0.0015145 | -0.0030189 | 0.00079746 | 1.8032 | 3.0036e-06 | 0.00087045 | -0.00024919 | N/A | -0.00070595 | -2.06e-05 | 6.197e-06 | 0 | 0 | 0.08333 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 1.7988 | -2.7895e-06 | 0.00093704 | -0.00024238 | N/A | -0.00058478 | -2.148e-05 | 6.0545e-06 | 0 | 0 | 0.098596 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 3.4077e-05 | 0.0015145 | -0.0030191 | 0.00079742 | 1.7986 | -2.7956e-06 | 0.00093767 | -0.00024346 | N/A | -0.00069718 | -2.2088e-05 | 6.0613e-06 | 0 | 0 | 0.089505 |  |  | N/A
32 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 1.7988 | -2.7895e-06 | 0.00093704 | -0.00024238 | N/A | -0.00058478 | -2.148e-05 | 6.0545e-06 | 0 | 0 | 0.098596 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | 3.6301e-05 | -7.0936e-05 | -0.0010135 | 0.00071678 | 0.012587 | -1.0644e-05 | 3.5682e-05 | -4.8358e-05 | N/A | 0.00036549 | -5.6545e-05 | 3.9336e-06 | 0.0015503 | 3.1856e-06 | 0.18096 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | 3.0251e-05 | -5.9113e-05 | -0.00084455 | 0.00059732 | 0.01049 | -8.8702e-06 | 2.9735e-05 | -4.0298e-05 | N/A | 0.00030458 | -4.7121e-05 | 3.278e-06 | 0.0015503 | 2.6297e-06 | 0.1508 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 0.089781 | -0.0002775 | 200 | 32 | SI | 0.0028057 | -7.4925e-05 | -6.1692e-06 | 0.0067825 | 2.744e-06 | 0.23975 | 200 | 32 | SI | 0.0074922
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 0.085075 | -0.00024786 | 200 | 32 | SI | 0.0026586 | -7.4899e-05 | -5.8686e-06 | 0.0058136 | 1.167e-06 | 0.23968 | 200 | 32 | SI | 0.0074899
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 0.094813 | -0.00026623 | 200 | 32 | SI | 0.0029629 | -9.5691e-05 | -3.9246e-06 | 0.008139 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051029
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 0.078879 | -0.00025507 | 200 | 32 | SI | 0.002465 | -3.4583e-05 | -8.4468e-06 | 0.0062012 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 0.092072 | -0.00027625 | 200 | 32 | SI | 0.0028773 | -9.1884e-05 | -4.944e-06 | 0.0073639 | 1.577e-06 | 0.29403 | 200 | 32 | SI | 0.0091884
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 0.095595 | -0.00026836 | 200 | 32 | SI | 0.0029873 | -0.00010642 | -3.3728e-06 | 0.0079453 | 0.23087 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 0.088778 | -0.0002555 | 200 | 32 | SI | 0.0027743 | -9.1867e-05 | -4.7336e-06 | 0.0068471 | 4.4157e-07 | 0.29398 | 200 | 32 | SI | 0.0091867
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 0.084441 | -0.00026054 | 200 | 32 | SI | 0.0026388 | -6.3645e-05 | -6.5384e-06 | 0.0059428 | 0.23087 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | 0.0019488 | 0.001572 | -0.0027679 | 0.00096873 | 0.088615 | -0.00027626 | 200 | 32 | SI | 0.0027692 | -6.8328e-05 | -6.6281e-06 | 0.0067825 | 3.0121e-06 | 0.21864 | 200 | 32 | SI | 0.0068324
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | 0.0016915 | 0.001571 | -0.0027678 | 0.00096868 | 0.08391 | -0.00024662 | 200 | 32 | SI | 0.0026222 | -6.8303e-05 | -6.3275e-06 | 0.0065887 | 1.577e-06 | 0.21856 | 200 | 32 | SI | 0.0068301
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | 0.0018331 | 0.0015297 | 0.0040002 | 0.0021805 | 0.093648 | -0.00026499 | 200 | 32 | SI | 0.0029265 | -8.9094e-05 | -4.3835e-06 | 0.0075577 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051029
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | 0.0017945 | 0.0016257 | -0.0091896 | -0.00042926 | 0.077713 | -0.00025382 | 200 | 32 | SI | 0.0024285 | -2.7986e-05 | -8.9058e-06 | 0.0051676 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | 0.0019193 | 0.0015541 | -0.0030212 | 0.0011479 | 0.090407 | -0.00027447 | 200 | 32 | SI | 0.0028252 | -8.246e-05 | -5.5996e-06 | 0.0073639 | 2.0817e-06 | 0.26387 | 200 | 32 | SI | 0.0082458
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | 0.0017392 | 0.0015534 | -0.0030212 | 0.0011479 | 0.087113 | -0.00025372 | 200 | 32 | SI | 0.0027223 | -8.2443e-05 | -5.3892e-06 | 0.0065887 | 1.0093e-06 | 0.26382 | 200 | 32 | SI | 0.0082442
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | 0.0018383 | 0.0015245 | 0.0017164 | 0.0019961 | 0.09393 | -0.00026658 | 200 | 32 | SI | 0.0029353 | -9.6997e-05 | -4.0284e-06 | 0.0077515 | 0.23087 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | 0.0018113 | 0.0015917 | -0.0075164 | 0.00016933 | 0.082776 | -0.00025877 | 200 | 32 | SI | 0.0025867 | -5.4221e-05 | -7.194e-06 | 0.006072 | 0.23087 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | 0.0018292 | 0.0015538 | -0.0030212 | 0.0011479 | 0.08876 | -0.0002641 | 200 | 32 | SI | 0.0027738 | -8.2451e-05 | -5.4944e-06 | 0.0072347 | 1.5613e-06 | 0.26384 | 200 | 32 | SI | 0.008245
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 0.089781 | -0.0002775 | 200 | 32 | SI | 0.0028057 | -7.4925e-05 | -6.1692e-06 | 0.0067825 | 2.744e-06 | 0.23975 | 200 | 32 | SI | 0.0074922
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 0.085075 | -0.00024786 | 200 | 32 | SI | 0.0026586 | -7.4899e-05 | -5.8686e-06 | 0.0058136 | 1.167e-06 | 0.23968 | 200 | 32 | SI | 0.0074899
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 0.094813 | -0.00026623 | 200 | 32 | SI | 0.0029629 | -9.5691e-05 | -3.9246e-06 | 0.008139 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051029
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 0.078879 | -0.00025507 | 200 | 32 | SI | 0.002465 | -3.4583e-05 | -8.4468e-06 | 0.0062012 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 0.092072 | -0.00027625 | 200 | 32 | SI | 0.0028773 | -9.1884e-05 | -4.944e-06 | 0.0073639 | 1.577e-06 | 0.29403 | 200 | 32 | SI | 0.0091884
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 0.095595 | -0.00026836 | 200 | 32 | SI | 0.0029873 | -0.00010642 | -3.3728e-06 | 0.0079453 | 0.23087 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 0.088778 | -0.0002555 | 200 | 32 | SI | 0.0027743 | -9.1867e-05 | -4.7336e-06 | 0.0068471 | 4.4157e-07 | 0.29398 | 200 | 32 | SI | 0.0091867
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 0.084441 | -0.00026054 | 200 | 32 | SI | 0.0026388 | -6.3645e-05 | -6.5384e-06 | 0.0059428 | 0.23087 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | 0.0018292 | 0.0015538 | -0.0030212 | 0.0011479 | 0.08876 | -0.0002641 | 0.0025169 | 0.001625 | N/A | 0.00052554 | -8.2451e-05 | -5.4944e-06 | 0.0072347 | 1.5613e-06 | 0.26384 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 0.089781 | -0.0002775 | 0.002641 | 0.0016338 | N/A | 0.00047684 | -7.4925e-05 | -6.1692e-06 | 0.0067825 | 2.744e-06 | 0.23975 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 0.085075 | -0.00024786 | 0.0023833 | 0.001629 | N/A | 0.00047678 | -7.4899e-05 | -5.8686e-06 | 0.0058136 | 1.167e-06 | 0.23968 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 0.094813 | -0.00026623 | 0.0025246 | 0.0016037 | N/A | 0.0016532 | -9.5691e-05 | -3.9246e-06 | 0.008139 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 0.078879 | -0.00025507 | 0.0024869 | 0.0016692 | N/A | -0.00079382 | -3.4583e-05 | -8.4468e-06 | 0.0062012 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 0.092072 | -0.00027625 | 0.0026131 | 0.0016185 | N/A | 0.00058648 | -9.1884e-05 | -4.944e-06 | 0.0073639 | 1.577e-06 | 0.29403 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 0.095595 | -0.00026836 | 0.0025316 | 0.0015975 | N/A | 0.00141 | -0.00010642 | -3.3728e-06 | 0.0079453 | 0.23087 | 1.1431 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 0.088778 | -0.0002555 | 0.0024326 | 0.0016152 | N/A | 0.00058644 | -9.1867e-05 | -4.7336e-06 | 0.0068471 | 4.4157e-07 | 0.29398 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 0.084441 | -0.00026054 | 0.0025052 | 0.0016434 | N/A | -0.00030298 | -6.3645e-05 | -6.5384e-06 | 0.0059428 | 0.23087 | 1.1431 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 0.089781 | -0.0002775 | 0.002641 | 0.0016338 | N/A | 0.00047684 | -7.4925e-05 | -6.1692e-06 | 0.0067825 | 2.744e-06 | 0.23975 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 0.085075 | -0.00024786 | 0.0023833 | 0.001629 | N/A | 0.00047678 | -7.4899e-05 | -5.8686e-06 | 0.0058136 | 1.167e-06 | 0.23968 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 0.094813 | -0.00026623 | 0.0025246 | 0.0016037 | N/A | 0.0016532 | -9.5691e-05 | -3.9246e-06 | 0.008139 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 0.078879 | -0.00025507 | 0.0024869 | 0.0016692 | N/A | -0.00079382 | -3.4583e-05 | -8.4468e-06 | 0.0062012 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 0.092072 | -0.00027625 | 0.0026131 | 0.0016185 | N/A | 0.00058648 | -9.1884e-05 | -4.944e-06 | 0.0073639 | 1.577e-06 | 0.29403 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 0.095595 | -0.00026836 | 0.0025316 | 0.0015975 | N/A | 0.00141 | -0.00010642 | -3.3728e-06 | 0.0079453 | 0.23087 | 1.1431 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 0.088778 | -0.0002555 | 0.0024326 | 0.0016152 | N/A | 0.00058644 | -9.1867e-05 | -4.7336e-06 | 0.0068471 | 4.4157e-07 | 0.29398 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 0.084441 | -0.00026054 | 0.0025052 | 0.0016434 | N/A | -0.00030298 | -6.3645e-05 | -6.5384e-06 | 0.0059428 | 0.23087 | 1.1431 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.0019488 | 0.001572 | -0.0027679 | 0.00096873 | 0.088615 | -0.00027626 | 0.0026369 | 0.0016394 | N/A | 0.0004342 | -6.8328e-05 | -6.6281e-06 | 0.0067825 | 3.0121e-06 | 0.21864 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016915 | 0.001571 | -0.0027678 | 0.00096868 | 0.08391 | -0.00024662 | 0.0023791 | 0.0016347 | N/A | 0.00043414 | -6.8303e-05 | -6.3275e-06 | 0.0065887 | 1.577e-06 | 0.21856 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0018331 | 0.0015297 | 0.0040002 | 0.0021805 | 0.093648 | -0.00026499 | 0.0025205 | 0.0016093 | N/A | 0.0016106 | -8.9094e-05 | -4.3835e-06 | 0.0075577 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.0017945 | 0.0016257 | -0.0091896 | -0.00042926 | 0.077713 | -0.00025382 | 0.0024828 | 0.0016749 | N/A | -0.00083646 | -2.7986e-05 | -8.9058e-06 | 0.0051676 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.0019193 | 0.0015541 | -0.0030212 | 0.0011479 | 0.090407 | -0.00027447 | 0.0026071 | 0.0016266 | N/A | 0.00052556 | -8.246e-05 | -5.5996e-06 | 0.0073639 | 2.0817e-06 | 0.26387 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0017392 | 0.0015534 | -0.0030212 | 0.0011479 | 0.087113 | -0.00025372 | 0.0024267 | 0.0016233 | N/A | 0.00052552 | -8.2443e-05 | -5.3892e-06 | 0.0065887 | 1.0093e-06 | 0.26382 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0018383 | 0.0015245 | 0.0017164 | 0.0019961 | 0.09393 | -0.00026658 | 0.0025256 | 0.0016056 | N/A | 0.001349 | -9.6997e-05 | -4.0284e-06 | 0.0077515 | 0.23087 | 1.1431 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.0018113 | 0.0015917 | -0.0075164 | 0.00016933 | 0.082776 | -0.00025877 | 0.0024993 | 0.0016514 | N/A | -0.0003639 | -5.4221e-05 | -7.194e-06 | 0.006072 | 0.23087 | 1.1431 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020314 | 0.0015932 | -0.0017091 | 0.00091097 | 0.085989 | -0.00029022 | 0.0027091 | 0.0016489 | N/A | 0.00049351 | -3.8799e-05 | -9.4598e-06 | 0 | 0 | 0.21109 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020314 | 0.0015932 | -0.0017091 | 0.00091097 | 0.085989 | -0.00029022 | 0.0027091 | 0.0016489 | N/A | 0.00049351 | -3.8799e-05 | -9.4598e-06 | 0 | 0 | 0.21109 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020339 | 0.0015908 | -0.0033738 | 0.00070619 | 0.086427 | -0.00029108 | 0.0027117 | 0.0016465 | N/A | 0.00025849 | -4.1297e-05 | -9.6108e-06 | 0 | 0 | 0.12957 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020339 | 0.0015908 | -0.0033738 | 0.00070619 | 0.086427 | -0.00029108 | 0.0027117 | 0.0016465 | N/A | 0.00025849 | -4.1297e-05 | -9.6108e-06 | 0 | 0 | 0.12957 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.001593 | 0.0015782 | -0.0017903 | 0.00096839 | 0.082435 | -0.00022789 | 0.0022912 | 0.0016454 | N/A | 0.00047583 | -7.46e-05 | -4.7871e-06 | 0 | 0 | 0.24128 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.001593 | 0.0015782 | -0.0017903 | 0.00096839 | 0.082435 | -0.00022789 | 0.0022912 | 0.0016454 | N/A | 0.00047583 | -7.46e-05 | -4.7871e-06 | 0 | 0 | 0.24128 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015956 | 0.0015758 | -0.003455 | 0.00076362 | 0.082873 | -0.00022875 | 0.0022938 | 0.0016429 | N/A | 0.00024081 | -7.7099e-05 | -4.9382e-06 | 0 | 0 | 0.24925 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015956 | 0.0015758 | -0.003455 | 0.00076362 | 0.082873 | -0.00022875 | 0.0022938 | 0.0016429 | N/A | 0.00024081 | -7.7099e-05 | -4.9382e-06 | 0 | 0 | 0.24925 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.001875 | 0.0015908 | 0.00020464 | 0.00117 | 0.084234 | -0.00026741 | 0.0025598 | 0.0016505 | N/A | 0.00076152 | -4.8414e-05 | -7.6481e-06 | 0 | 0 | 0.22094 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.001875 | 0.0015908 | 0.00020464 | 0.00117 | 0.084234 | -0.00026741 | 0.0025598 | 0.0016505 | N/A | 0.00076152 | -4.8414e-05 | -7.6481e-06 | 0 | 0 | 0.22094 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017435 | 0.0015863 | 0.0001803 | 0.0011872 | 0.083168 | -0.00024871 | 0.0024344 | 0.0016495 | N/A | 0.00075621 | -5.9154e-05 | -6.2463e-06 | 0 | 0 | 0.19009 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017435 | 0.0015863 | 0.0001803 | 0.0011872 | 0.083168 | -0.00024871 | 0.0024344 | 0.0016495 | N/A | 0.00075621 | -5.9154e-05 | -6.2463e-06 | 0 | 0 | 0.19009 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018835 | 0.0015828 | -0.0053444 | 0.00048739 | 0.085694 | -0.00027027 | 0.0025685 | 0.0016424 | N/A | -2.1894e-05 | -5.6743e-05 | -8.1516e-06 | 0 | 0 | 0.18076 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018835 | 0.0015828 | -0.0053444 | 0.00048739 | 0.085694 | -0.00027027 | 0.0025685 | 0.0016424 | N/A | -2.1894e-05 | -5.6743e-05 | -8.1516e-06 | 0 | 0 | 0.18076 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.001752 | 0.0015783 | -0.0053687 | 0.00050462 | 0.084628 | -0.00025157 | 0.0024431 | 0.0016413 | N/A | -2.7198e-05 | -6.7483e-05 | -6.7498e-06 | 0 | 0 | 0.22095 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.001752 | 0.0015783 | -0.0053687 | 0.00050462 | 0.084628 | -0.00025157 | 0.0024431 | 0.0016413 | N/A | -2.7198e-05 | -6.7483e-05 | -6.7498e-06 | 0 | 0 | 0.22095 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.001588 | -0.0017375 | 0.00093106 | 0.084745 | -0.00026841 | 0.0025628 | 0.0016477 | N/A | 0.00048732 | -5.1329e-05 | -7.8243e-06 | 0 | 0 | 0.16348 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018805 | 0.0015856 | -0.0034022 | 0.00072629 | 0.085183 | -0.00026926 | 0.0025654 | 0.0016452 | N/A | 0.0002523 | -5.3828e-05 | -7.9754e-06 | 0 | 0 | 0.17146 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015835 | -0.0017619 | 0.00094829 | 0.083679 | -0.00024971 | 0.0024375 | 0.0016466 | N/A | 0.00048202 | -6.2069e-05 | -6.4226e-06 | 0 | 0 | 0.19939 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.001749 | 0.0015811 | -0.0034266 | 0.00074352 | 0.084117 | -0.00025056 | 0.0024401 | 0.0016442 | N/A | 0.000247 | -6.4568e-05 | -6.5736e-06 | 0 | 0 | 0.20736 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.001588 | -0.0017375 | 0.00093106 | 0.084745 | -0.00026841 | 0.0025628 | 0.0016477 | N/A | 0.00048732 | -5.1329e-05 | -7.8243e-06 | 0 | 0 | 0.16348 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018805 | 0.0015856 | -0.0034022 | 0.00072629 | 0.085183 | -0.00026926 | 0.0025654 | 0.0016452 | N/A | 0.0002523 | -5.3828e-05 | -7.9754e-06 | 0 | 0 | 0.17146 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015835 | -0.0017619 | 0.00094829 | 0.083679 | -0.00024971 | 0.0024375 | 0.0016466 | N/A | 0.00048202 | -6.2069e-05 | -6.4226e-06 | 0 | 0 | 0.19939 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.001749 | 0.0015811 | -0.0034266 | 0.00074352 | 0.084117 | -0.00025056 | 0.0024401 | 0.0016442 | N/A | 0.000247 | -6.4568e-05 | -6.5736e-06 | 0 | 0 | 0.20736 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.002026 | 0.0016039 | -0.0015571 | 0.00080345 | 0.084491 | -0.00028863 | 0.0027038 | 0.0016562 | N/A | 0.00043869 | -3.0317e-05 | -1.005e-05 | 0 | 0 | 0.21109 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.002026 | 0.0016039 | -0.0015571 | 0.00080345 | 0.084491 | -0.00028863 | 0.0027038 | 0.0016562 | N/A | 0.00043869 | -3.0317e-05 | -1.005e-05 | 0 | 0 | 0.21109 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020285 | 0.0016015 | -0.0032218 | 0.00059868 | 0.084929 | -0.00028948 | 0.0027064 | 0.0016537 | N/A | 0.00020366 | -3.2815e-05 | -1.0201e-05 | 0 | 0 | 0.10717 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020285 | 0.0016015 | -0.0032218 | 0.00059868 | 0.084929 | -0.00028948 | 0.0027064 | 0.0016537 | N/A | 0.00020366 | -3.2815e-05 | -1.0201e-05 | 0 | 0 | 0.10717 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015876 | 0.0015888 | -0.0016382 | 0.00086087 | 0.080936 | -0.00022629 | 0.0022858 | 0.0016526 | N/A | 0.00042101 | -6.6118e-05 | -5.3772e-06 | 0 | 0 | 0.21413 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015876 | 0.0015888 | -0.0016382 | 0.00086087 | 0.080936 | -0.00022629 | 0.0022858 | 0.0016526 | N/A | 0.00042101 | -6.6118e-05 | -5.3772e-06 | 0 | 0 | 0.21413 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015901 | 0.0015864 | -0.0033029 | 0.0006561 | 0.081374 | -0.00022715 | 0.0022884 | 0.0016502 | N/A | 0.00018598 | -6.8617e-05 | -5.5282e-06 | 0 | 0 | 0.22211 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015901 | 0.0015864 | -0.0033029 | 0.0006561 | 0.081374 | -0.00022715 | 0.0022884 | 0.0016502 | N/A | 0.00018598 | -6.8617e-05 | -5.5282e-06 | 0 | 0 | 0.22211 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018696 | 0.0016014 | 0.00035665 | 0.0010624 | 0.082736 | -0.00026581 | 0.0025544 | 0.0016578 | N/A | 0.00070669 | -3.9932e-05 | -8.2382e-06 | 0 | 0 | 0.22094 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018696 | 0.0016014 | 0.00035665 | 0.0010624 | 0.082736 | -0.00026581 | 0.0025544 | 0.0016578 | N/A | 0.00070669 | -3.9932e-05 | -8.2382e-06 | 0 | 0 | 0.22094 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017381 | 0.0015969 | 0.00033232 | 0.0010797 | 0.081669 | -0.00024711 | 0.0024291 | 0.0016567 | N/A | 0.00070139 | -5.0672e-05 | -6.8364e-06 | 0 | 0 | 0.16294 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017381 | 0.0015969 | 0.00033232 | 0.0010797 | 0.081669 | -0.00024711 | 0.0024291 | 0.0016567 | N/A | 0.00070139 | -5.0672e-05 | -6.8364e-06 | 0 | 0 | 0.16294 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.0015934 | -0.0051924 | 0.00037987 | 0.084196 | -0.00026867 | 0.0025631 | 0.0016496 | N/A | -7.6718e-05 | -4.8261e-05 | -8.7417e-06 | 0 | 0 | 0.15362 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.0015934 | -0.0051924 | 0.00037987 | 0.084196 | -0.00026867 | 0.0025631 | 0.0016496 | N/A | -7.6718e-05 | -4.8261e-05 | -8.7417e-06 | 0 | 0 | 0.15362 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015889 | -0.0052167 | 0.0003971 | 0.083129 | -0.00024997 | 0.0024378 | 0.0016486 | N/A | -8.2022e-05 | -5.9001e-05 | -7.3399e-06 | 0 | 0 | 0.22095 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015889 | -0.0052167 | 0.0003971 | 0.083129 | -0.00024997 | 0.0024378 | 0.0016486 | N/A | -8.2022e-05 | -5.9001e-05 | -7.3399e-06 | 0 | 0 | 0.22095 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018725 | 0.0015986 | -0.0015855 | 0.00082355 | 0.083246 | -0.00026681 | 0.0025575 | 0.0016549 | N/A | 0.0004325 | -4.2847e-05 | -8.4144e-06 | 0 | 0 | 0.13634 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018751 | 0.0015962 | -0.0032502 | 0.00061877 | 0.083685 | -0.00026767 | 0.0025601 | 0.0016525 | N/A | 0.00019748 | -4.5346e-05 | -8.5654e-06 | 0 | 0 | 0.14431 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001741 | 0.0015941 | -0.0016098 | 0.00084077 | 0.08218 | -0.00024811 | 0.0024321 | 0.0016539 | N/A | 0.00042719 | -5.3588e-05 | -7.0126e-06 | 0 | 0 | 0.17224 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017436 | 0.0015917 | -0.0032745 | 0.000636 | 0.082618 | -0.00024897 | 0.0024347 | 0.0016514 | N/A | 0.00019217 | -5.6086e-05 | -7.1636e-06 | 0 | 0 | 0.18022 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018725 | 0.0015986 | -0.0015855 | 0.00082355 | 0.083246 | -0.00026681 | 0.0025575 | 0.0016549 | N/A | 0.0004325 | -4.2847e-05 | -8.4144e-06 | 0 | 0 | 0.13634 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018751 | 0.0015962 | -0.0032502 | 0.00061877 | 0.083685 | -0.00026767 | 0.0025601 | 0.0016525 | N/A | 0.00019748 | -4.5346e-05 | -8.5654e-06 | 0 | 0 | 0.14431 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001741 | 0.0015941 | -0.0016098 | 0.00084077 | 0.08218 | -0.00024811 | 0.0024321 | 0.0016539 | N/A | 0.00042719 | -5.3588e-05 | -7.0126e-06 | 0 | 0 | 0.17224 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017436 | 0.0015917 | -0.0032745 | 0.000636 | 0.082618 | -0.00024897 | 0.0024347 | 0.0016514 | N/A | 0.00019217 | -5.6086e-05 | -7.1636e-06 | 0 | 0 | 0.18022 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.001917 | 0.0015995 | -0.0019936 | 0.00076661 | 0.083711 | -0.00027326 | 0.0025999 | 0.0016547 | N/A | 0.00037551 | -3.9892e-05 | -8.9194e-06 | 0 | 0 | 0.12636 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016978 | 0.001592 | -0.0020341 | 0.00079532 | 0.081934 | -0.00024209 | 0.002391 | 0.0016529 | N/A | 0.00036667 | -5.7792e-05 | -6.5831e-06 | 0 | 0 | 0.18621 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0016991 | 0.0015908 | -0.0028665 | 0.00069294 | 0.082153 | -0.00024252 | 0.0023923 | 0.0016517 | N/A | 0.00024916 | -5.9042e-05 | -6.6586e-06 | 0 | 0 | 0.19019 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0016991 | 0.0015908 | -0.0028665 | 0.00069294 | 0.082153 | -0.00024252 | 0.0023923 | 0.0016517 | N/A | 0.00024916 | -5.9042e-05 | -6.6586e-06 | 0 | 0 | 0.19019 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019183 | 0.0015983 | -0.0028259 | 0.00066422 | 0.08393 | -0.00027369 | 0.0026012 | 0.0016534 | N/A | 0.000258 | -4.1141e-05 | -8.9949e-06 | 0 | 0 | 0.13035 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019183 | 0.0015983 | -0.0028259 | 0.00066422 | 0.08393 | -0.00027369 | 0.0026012 | 0.0016534 | N/A | 0.000258 | -4.1141e-05 | -8.9949e-06 | 0 | 0 | 0.13035 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.001917 | 0.0015995 | -0.0019936 | 0.00076661 | 0.083711 | -0.00027326 | 0.0025999 | 0.0016547 | N/A | 0.00037551 | -3.9892e-05 | -8.9194e-06 | 0 | 0 | 0.12636 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018388 | 0.0015983 | -0.0010367 | 0.00089611 | 0.082834 | -0.00026185 | 0.0025253 | 0.0016555 | N/A | 0.00050951 | -4.4699e-05 | -8.0136e-06 | 0 | 0 | 0.14266 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017731 | 0.001596 | -0.0010489 | 0.00090473 | 0.082301 | -0.0002525 | 0.0024626 | 0.0016549 | N/A | 0.00050686 | -5.007e-05 | -7.3127e-06 | 0 | 0 | 0.16061 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017773 | 0.001592 | -0.0038234 | 0.00056344 | 0.083031 | -0.00025393 | 0.0024669 | 0.0016509 | N/A | 0.00011516 | -5.4234e-05 | -7.5644e-06 | 0 | 0 | 0.1739 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017773 | 0.001592 | -0.0038234 | 0.00056344 | 0.083031 | -0.00025393 | 0.0024669 | 0.0016509 | N/A | 0.00011516 | -5.4234e-05 | -7.5644e-06 | 0 | 0 | 0.1739 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.001843 | 0.0015943 | -0.0038112 | 0.00055482 | 0.083564 | -0.00026328 | 0.0025296 | 0.0016514 | N/A | 0.00011781 | -4.8864e-05 | -8.2653e-06 | 0 | 0 | 0.15595 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.001843 | 0.0015943 | -0.0038112 | 0.00055482 | 0.083564 | -0.00026328 | 0.0025296 | 0.0016514 | N/A | 0.00011781 | -4.8864e-05 | -8.2653e-06 | 0 | 0 | 0.15595 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018388 | 0.0015983 | -0.0010367 | 0.00089611 | 0.082834 | -0.00026185 | 0.0025253 | 0.0016555 | N/A | 0.00050951 | -4.4699e-05 | -8.0136e-06 | 0 | 0 | 0.14266 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 0.083089 | -0.00026235 | 0.0025268 | 0.001654 | N/A | 0.00037242 | -4.6157e-05 | -8.1017e-06 | 0 | 0 | 0.14731 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0017745 | 0.0015946 | -0.0020199 | 0.00078527 | 0.082556 | -0.000253 | 0.0024641 | 0.0016535 | N/A | 0.00036977 | -5.1527e-05 | -7.4008e-06 | 0 | 0 | 0.16526 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0017758 | 0.0015934 | -0.0028523 | 0.00068289 | 0.082775 | -0.00025343 | 0.0024654 | 0.0016523 | N/A | 0.00025225 | -5.2777e-05 | -7.4763e-06 | 0 | 0 | 0.16925 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0017758 | 0.0015934 | -0.0028523 | 0.00068289 | 0.082775 | -0.00025343 | 0.0024654 | 0.0016523 | N/A | 0.00025225 | -5.2777e-05 | -7.4763e-06 | 0 | 0 | 0.16925 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 0.083089 | -0.00026235 | 0.0025268 | 0.001654 | N/A | 0.00037242 | -4.6157e-05 | -8.1017e-06 | 0 | 0 | 0.14731 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018416 | 0.0015957 | -0.0028401 | 0.00067427 | 0.083308 | -0.00026278 | 0.0025281 | 0.0016528 | N/A | 0.00025491 | -4.7406e-05 | -8.1772e-06 | 0 | 0 | 0.1513 |  |  | N/A
34 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 0.083089 | -0.00026235 | 0.0025268 | 0.001654 | N/A | 0.00037242 | -4.6157e-05 | -8.1017e-06 | 0 | 0 | 0.14731 |  |  | N/A
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -2.8012e-05 | -3.4048e-05 | 0.00089993 | 6.0951e-05 | -6.5382e-05 | 2.7755e-06 | -4.7219e-05 | -4.5761e-05 | 0.00065153 | -0.00041334 | -4.0915e-05 | 1.2674e-05 | 0.1186 | 0.0025458
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -2.3344e-05 | -2.8374e-05 | 0.00074994 | 5.0793e-05 | -5.4485e-05 | 2.3129e-06 | -3.9349e-05 | -3.8134e-05 | 0.00054295 | -0.00034445 | -3.4095e-05 | 1.0562e-05 | 0.09825 | 0.0021215
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | -0.00011907 | -0.00019101 | -0.0031741 | 0.0015252 | 0.0024067 | -0.00064674 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.24262 | 0.11726
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | -0.00012385 | -0.00027792 | -0.0034312 | 0.0015242 | 0.0024066 | -0.00064671 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.24223 | 0.14667
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | -0.00018038 | -0.00023199 | -0.0033347 | 0.001473 | 0.0099775 | -7.6035e-05 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.42129 | 0.13378
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | -4.2345e-05 | -0.00023847 | -0.0032539 | 0.0015866 | -0.0053886 | -0.0011026 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 0.028164 | 0.1293
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | -0.0001394 | -0.00020321 | -0.0032268 | 0.0015113 | 0.0026021 | -0.00077074 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.27828 | 0.12244
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | -0.00018232 | -0.0002319 | -0.0033393 | 0.0014748 | 0.0079017 | -0.00037125 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.40424 | 0.134
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | -0.00014275 | -0.00026405 | -0.0034068 | 0.0015107 | 0.0026021 | -0.00077072 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.27828 | 0.14303
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | -8.5694e-05 | -0.00023643 | -0.0032827 | 0.0015543 | -0.0028546 | -0.0010898 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 0.1279 | 0.13086
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | -0.0029393 | 0.0010733 | 0.0024115 | 0.00031594 | -0.00011144 | -0.00019133 | -0.0031686 | 0.0015305 | 0.0023307 | -0.00059851 | -7.0135e-05 | 0.00026179 | 0.22867 | 0.11697
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.0031949 | 0.0010723 | 0.0024115 | 0.00031594 | -0.00011622 | -0.00027824 | -0.0034257 | 0.0015296 | 0.0023306 | -0.00059849 | -7.7176e-05 | 0.000295 | 0.22867 | 0.14638
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -0.0030846 | 0.001035 | 0.0079747 | 0.0016037 | -0.00017275 | -0.00023232 | -0.0033292 | 0.0014784 | 0.0099015 | -2.7812e-05 | -9.6136e-05 | 0.00028793 | 0.4085 | 0.13348
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -0.0030407 | 0.0011183 | -0.0034354 | -0.00099626 | -3.4717e-05 | -0.00023879 | -0.0032484 | 0.001592 | -0.0054646 | -0.0010544 | -3.7016e-05 | 0.000264 | 0.014211 | 0.129
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | -0.0029847 | 0.0010646 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.0001285 | -0.00020367 | -0.0032189 | 0.0015189 | 0.0024935 | -0.00070185 | -8.142e-05 | 0.00026994 | 0.25812 | 0.12201
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -0.0031636 | 0.0010639 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.00013185 | -0.00026451 | -0.0033989 | 0.0015183 | 0.0024935 | -0.00070183 | -8.6348e-05 | 0.00029318 | 0.25812 | 0.1426
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -0.0030864 | 0.0010379 | 0.0065307 | 0.0012326 | -0.00017142 | -0.00023236 | -0.0033314 | 0.0014824 | 0.0077931 | -0.00030235 | -9.9621e-05 | 0.00028823 | 0.38331 | 0.13358
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -0.0030556 | 0.0010961 | -0.0014563 | -0.00058736 | -7.4797e-05 | -0.00023689 | -0.0032748 | 0.001562 | -0.0029632 | -0.0010209 | -5.8236e-05 | 0.00027149 | 0.10852 | 0.13044
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -0.0030741 | 0.0010643 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.00013018 | -0.00023409 | -0.0033089 | 0.0015186 | 0.0024935 | -0.00070184 | -8.3884e-05 | 0.00028156 | 0.25812 | 0.13231
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | -0.00011907 | -0.00019101 | -0.0031741 | 0.0015252 | 0.0024067 | -0.00064674 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.24262 | 0.11726
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | -0.00012385 | -0.00027792 | -0.0034312 | 0.0015242 | 0.0024066 | -0.00064671 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.24223 | 0.14667
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | -0.00018038 | -0.00023199 | -0.0033347 | 0.001473 | 0.0099775 | -7.6035e-05 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.42129 | 0.13378
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | -4.2345e-05 | -0.00023847 | -0.0032539 | 0.0015866 | -0.0053886 | -0.0011026 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 0.028164 | 0.1293
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | -0.0001394 | -0.00020321 | -0.0032268 | 0.0015113 | 0.0026021 | -0.00077074 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.27828 | 0.12244
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | -0.00018232 | -0.0002319 | -0.0033393 | 0.0014748 | 0.0079017 | -0.00037125 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.40424 | 0.134
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | -0.00014275 | -0.00026405 | -0.0034068 | 0.0015107 | 0.0026021 | -0.00077072 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.27828 | 0.14303
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | -8.5694e-05 | -0.00023643 | -0.0032827 | 0.0015543 | -0.0028546 | -0.0010898 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 0.1279 | 0.13086
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -0.0030741 | 0.0010643 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.00013018 | -0.00023409 | -0.0033089 | 0.0015186 | 0.0024935 | -0.00070184 | -8.3884e-05 | 0.00028156 | 0.25812 | 0.13231
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | -0.00011907 | -0.00019101 | -0.0031741 | 0.0015252 | 0.0024067 | -0.00064674 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.24262 | 0.11726
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | -0.00012385 | -0.00027792 | -0.0034312 | 0.0015242 | 0.0024066 | -0.00064671 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.24223 | 0.14667
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | -0.00018038 | -0.00023199 | -0.0033347 | 0.001473 | 0.0099775 | -7.6035e-05 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.42129 | 0.13378
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | -4.2345e-05 | -0.00023847 | -0.0032539 | 0.0015866 | -0.0053886 | -0.0011026 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 0.028164 | 0.1293
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | -0.0001394 | -0.00020321 | -0.0032268 | 0.0015113 | 0.0026021 | -0.00077074 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.27828 | 0.12244
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | -0.00018232 | -0.0002319 | -0.0033393 | 0.0014748 | 0.0079017 | -0.00037125 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.40424 | 0.134
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | -0.00014275 | -0.00026405 | -0.0034068 | 0.0015107 | 0.0026021 | -0.00077072 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.27828 | 0.14303
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | -8.5694e-05 | -0.00023643 | -0.0032827 | 0.0015543 | -0.0028546 | -0.0010898 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 0.1279 | 0.13086
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | -0.00011907 | -0.00019101 | -0.0031741 | 0.0015252 | 0.0024067 | -0.00064674 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.24262 | 0.11726
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | -0.00012385 | -0.00027792 | -0.0034312 | 0.0015242 | 0.0024066 | -0.00064671 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.24223 | 0.14667
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | -0.00018038 | -0.00023199 | -0.0033347 | 0.001473 | 0.0099775 | -7.6035e-05 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.42129 | 0.13378
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | -4.2345e-05 | -0.00023847 | -0.0032539 | 0.0015866 | -0.0053886 | -0.0011026 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 0.028164 | 0.1293
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | -0.0001394 | -0.00020321 | -0.0032268 | 0.0015113 | 0.0026021 | -0.00077074 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.27828 | 0.12244
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | -0.00018232 | -0.0002319 | -0.0033393 | 0.0014748 | 0.0079017 | -0.00037125 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.40424 | 0.134
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | -0.00014275 | -0.00026405 | -0.0034068 | 0.0015107 | 0.0026021 | -0.00077072 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.27828 | 0.14303
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | -8.5694e-05 | -0.00023643 | -0.0032827 | 0.0015543 | -0.0028546 | -0.0010898 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 0.1279 | 0.13086
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | -0.0029393 | 0.0010733 | 0.0024115 | 0.00031594 | -0.00011144 | -0.00019133 | -0.0031686 | 0.0015305 | 0.0023307 | -0.00059851 | -7.0135e-05 | 0.00026179 | 0.22867 | 0.11697
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.0031949 | 0.0010723 | 0.0024115 | 0.00031594 | -0.00011622 | -0.00027824 | -0.0034257 | 0.0015296 | 0.0023306 | -0.00059849 | -7.7176e-05 | 0.000295 | 0.22867 | 0.14638
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -0.0030846 | 0.001035 | 0.0079747 | 0.0016037 | -0.00017275 | -0.00023232 | -0.0033292 | 0.0014784 | 0.0099015 | -2.7812e-05 | -9.6136e-05 | 0.00028793 | 0.4085 | 0.13348
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -0.0030407 | 0.0011183 | -0.0034354 | -0.00099626 | -3.4717e-05 | -0.00023879 | -0.0032484 | 0.001592 | -0.0054646 | -0.0010544 | -3.7016e-05 | 0.000264 | 0.014211 | 0.129
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | -0.0029847 | 0.0010646 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.0001285 | -0.00020367 | -0.0032189 | 0.0015189 | 0.0024935 | -0.00070185 | -8.142e-05 | 0.00026994 | 0.25812 | 0.12201
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -0.0031636 | 0.0010639 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.00013185 | -0.00026451 | -0.0033989 | 0.0015183 | 0.0024935 | -0.00070183 | -8.6348e-05 | 0.00029318 | 0.25812 | 0.1426
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -0.0030864 | 0.0010379 | 0.0065307 | 0.0012326 | -0.00017142 | -0.00023236 | -0.0033314 | 0.0014824 | 0.0077931 | -0.00030235 | -9.9621e-05 | 0.00028823 | 0.38331 | 0.13358
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -0.0030556 | 0.0010961 | -0.0014563 | -0.00058736 | -7.4797e-05 | -0.00023689 | -0.0032748 | 0.001562 | -0.0029632 | -0.0010209 | -5.8236e-05 | 0.00027149 | 0.10852 | 0.13044
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0028783 | 0.0010851 | 0.0026844 | 0.00044913 | -0.00011313 | -0.0002183 | -0.0030779 | 0.0015443 | 0.0029564 | -0.00036922 | -7.9318e-05 | 0.00024844 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0028783 | 0.0010851 | 0.0026844 | 0.00044913 | -0.00011313 | -0.0002183 | -0.0030779 | 0.0015443 | 0.0029564 | -0.00036922 | -7.9318e-05 | 0.00024844 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0028766 | 0.0010875 | 0.001571 | 0.00015121 | -0.00010799 | -0.0002187 | -0.0030746 | 0.0015477 | 0.0013076 | -0.00057626 | -7.8295e-05 | 0.00024734 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0028766 | 0.0010875 | 0.001571 | 0.00015121 | -0.00010799 | -0.0002187 | -0.0030746 | 0.0015477 | 0.0013076 | -0.00057626 | -7.8295e-05 | 0.00024734 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0032473 | 0.0010705 | 0.002922 | 0.00045833 | -9.5698e-05 | -0.00025189 | -0.0035024 | 0.0015292 | 0.0031148 | -0.00046918 | -5.4014e-05 | 0.0003048 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0032473 | 0.0010705 | 0.002922 | 0.00045833 | -9.5698e-05 | -0.00025189 | -0.0035024 | 0.0015292 | 0.0031148 | -0.00046918 | -5.4014e-05 | 0.0003048 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0032457 | 0.001073 | 0.0018086 | 0.00016041 | -9.0563e-05 | -0.00025229 | -0.003499 | 0.0015326 | 0.001466 | -0.00067622 | -5.2991e-05 | 0.00030369 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0032457 | 0.001073 | 0.0018086 | 0.00016041 | -9.0563e-05 | -0.00025229 | -0.003499 | 0.0015326 | 0.001466 | -0.00067622 | -5.2991e-05 | 0.00030369 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0030093 | 0.0010771 | 0.0040666 | 0.00079993 | -0.00011302 | -0.0002296 | -0.0032304 | 0.0015351 | 0.0049354 | -0.00016266 | -7.1655e-05 | 0.00026946 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0030093 | 0.0010771 | 0.0040666 | 0.00079993 | -0.00011302 | -0.0002296 | -0.0032304 | 0.0015351 | 0.0049354 | -0.00016266 | -7.1655e-05 | 0.00026946 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0031201 | 0.0010727 | 0.0041378 | 0.00080269 | -0.00010779 | -0.00023967 | -0.0033578 | 0.0015306 | 0.0049829 | -0.00019264 | -6.4064e-05 | 0.00028637 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0031201 | 0.0010727 | 0.0041378 | 0.00080269 | -0.00010779 | -0.00023967 | -0.0033578 | 0.0015306 | 0.0049829 | -0.00019264 | -6.4064e-05 | 0.00028637 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0030039 | 0.0010853 | 0.00035517 | -0.00019315 | -9.5901e-05 | -0.00023092 | -0.0032192 | 0.0015463 | -0.00056048 | -0.0008528 | -6.8245e-05 | 0.00026577 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0030039 | 0.0010853 | 0.00035517 | -0.00019315 | -9.5901e-05 | -0.00023092 | -0.0032192 | 0.0015463 | -0.00056048 | -0.0008528 | -6.8245e-05 | 0.00026577 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0031146 | 0.001081 | 0.00042644 | -0.00019039 | -9.0673e-05 | -0.00024099 | -0.0033465 | 0.0015418 | -0.00051296 | -0.00088279 | -6.0654e-05 | 0.00028267 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0031146 | 0.001081 | 0.00042644 | -0.00019039 | -9.0673e-05 | -0.00024099 | -0.0033465 | 0.0015418 | -0.00051296 | -0.00088279 | -6.0654e-05 | 0.00028267 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0030074 | 0.00108 | 0.0027676 | 0.00045235 | -0.00010703 | -0.00023006 | -0.0032265 | 0.001539 | 0.0030118 | -0.00040421 | -7.0462e-05 | 0.00026817 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0030058 | 0.0010825 | 0.0016542 | 0.00015443 | -0.00010189 | -0.00023045 | -0.0032231 | 0.0015424 | 0.0013631 | -0.00061125 | -6.9439e-05 | 0.00026706 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0031182 | 0.0010756 | 0.0028389 | 0.00045511 | -0.0001018 | -0.00024014 | -0.0033538 | 0.0015345 | 0.0030593 | -0.00043419 | -6.287e-05 | 0.00028508 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0031165 | 0.0010781 | 0.0017254 | 0.00015719 | -9.6663e-05 | -0.00024053 | -0.0033504 | 0.0015379 | 0.0014106 | -0.00064124 | -6.1847e-05 | 0.00028397 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0030074 | 0.00108 | 0.0027676 | 0.00045235 | -0.00010703 | -0.00023006 | -0.0032265 | 0.001539 | 0.0030118 | -0.00040421 | -7.0462e-05 | 0.00026817 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0030058 | 0.0010825 | 0.0016542 | 0.00015443 | -0.00010189 | -0.00023045 | -0.0032231 | 0.0015424 | 0.0013631 | -0.00061125 | -6.9439e-05 | 0.00026706 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0031182 | 0.0010756 | 0.0028389 | 0.00045511 | -0.0001018 | -0.00024014 | -0.0033538 | 0.0015345 | 0.0030593 | -0.00043419 | -6.287e-05 | 0.00028508 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0031165 | 0.0010781 | 0.0017254 | 0.00015719 | -9.6663e-05 | -0.00024053 | -0.0033504 | 0.0015379 | 0.0014106 | -0.00064124 | -6.1847e-05 | 0.00028397 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0028741 | 0.0010902 | 0.0025494 | 0.00043999 | -0.00010332 | -0.00021872 | -0.0030709 | 0.0015512 | 0.0028586 | -0.00030722 | -7.3181e-05 | 0.00024654 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0028741 | 0.0010902 | 0.0025494 | 0.00043999 | -0.00010332 | -0.00021872 | -0.0030709 | 0.0015512 | 0.0028586 | -0.00030722 | -7.3181e-05 | 0.00024654 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0028724 | 0.0010927 | 0.001436 | 0.00014206 | -9.8185e-05 | -0.00021911 | -0.0030675 | 0.0015545 | 0.0012099 | -0.00051426 | -7.2158e-05 | 0.00024543 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0028724 | 0.0010927 | 0.001436 | 0.00014206 | -9.8185e-05 | -0.00021911 | -0.0030675 | 0.0015545 | 0.0012099 | -0.00051426 | -7.2158e-05 | 0.00024543 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0032431 | 0.0010756 | 0.002787 | 0.00044919 | -8.589e-05 | -0.00025231 | -0.0034953 | 0.0015361 | 0.003017 | -0.00040718 | -4.7877e-05 | 0.0003029 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0032431 | 0.0010756 | 0.002787 | 0.00044919 | -8.589e-05 | -0.00025231 | -0.0034953 | 0.0015361 | 0.003017 | -0.00040718 | -4.7877e-05 | 0.0003029 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0032415 | 0.0010781 | 0.0016736 | 0.00015127 | -8.0756e-05 | -0.0002527 | -0.0034919 | 0.0015395 | 0.0013683 | -0.00061422 | -4.6854e-05 | 0.00030179 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0032415 | 0.0010781 | 0.0016736 | 0.00015127 | -8.0756e-05 | -0.0002527 | -0.0034919 | 0.0015395 | 0.0013683 | -0.00061422 | -4.6854e-05 | 0.00030179 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0030051 | 0.0010822 | 0.0039316 | 0.00079078 | -0.00010321 | -0.00023001 | -0.0032234 | 0.001542 | 0.0048376 | -0.00010065 | -6.5518e-05 | 0.00026756 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0030051 | 0.0010822 | 0.0039316 | 0.00079078 | -0.00010321 | -0.00023001 | -0.0032234 | 0.001542 | 0.0048376 | -0.00010065 | -6.5518e-05 | 0.00026756 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0031159 | 0.0010778 | 0.0040029 | 0.00079354 | -9.7981e-05 | -0.00024009 | -0.0033507 | 0.0015374 | 0.0048851 | -0.00013064 | -5.7926e-05 | 0.00028447 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0031159 | 0.0010778 | 0.0040029 | 0.00079354 | -9.7981e-05 | -0.00024009 | -0.0033507 | 0.0015374 | 0.0048851 | -0.00013064 | -5.7926e-05 | 0.00028447 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0029997 | 0.0010905 | 0.00022018 | -0.00020229 | -8.6094e-05 | -0.00023133 | -0.0032121 | 0.0015532 | -0.00065821 | -0.0007908 | -6.2108e-05 | 0.00026387 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0029997 | 0.0010905 | 0.00022018 | -0.00020229 | -8.6094e-05 | -0.00023133 | -0.0032121 | 0.0015532 | -0.00065821 | -0.0007908 | -6.2108e-05 | 0.00026387 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0031104 | 0.0010861 | 0.00029145 | -0.00019953 | -8.0866e-05 | -0.00024141 | -0.0033394 | 0.0015487 | -0.00061069 | -0.00082078 | -5.4517e-05 | 0.00028077 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0031104 | 0.0010861 | 0.00029145 | -0.00019953 | -8.0866e-05 | -0.00024141 | -0.0033394 | 0.0015487 | -0.00061069 | -0.00082078 | -5.4517e-05 | 0.00028077 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0030032 | 0.0010851 | 0.0026326 | 0.00044321 | -9.7219e-05 | -0.00023047 | -0.0032194 | 0.0015459 | 0.0029141 | -0.0003422 | -6.4324e-05 | 0.00026627 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0030016 | 0.0010876 | 0.0015192 | 0.00014528 | -9.2084e-05 | -0.00023087 | -0.003216 | 0.0015492 | 0.0012653 | -0.00054925 | -6.3301e-05 | 0.00026516 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.003114 | 0.0010807 | 0.0027039 | 0.00044597 | -9.199e-05 | -0.00024055 | -0.0033468 | 0.0015414 | 0.0029616 | -0.00037219 | -5.6733e-05 | 0.00028318 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0031123 | 0.0010832 | 0.0015904 | 0.00014805 | -8.6856e-05 | -0.00024095 | -0.0033434 | 0.0015447 | 0.0013129 | -0.00057923 | -5.571e-05 | 0.00028207 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0030032 | 0.0010851 | 0.0026326 | 0.00044321 | -9.7219e-05 | -0.00023047 | -0.0032194 | 0.0015459 | 0.0029141 | -0.0003422 | -6.4324e-05 | 0.00026627 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0030016 | 0.0010876 | 0.0015192 | 0.00014528 | -9.2084e-05 | -0.00023087 | -0.003216 | 0.0015492 | 0.0012653 | -0.00054925 | -6.3301e-05 | 0.00026516 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.003114 | 0.0010807 | 0.0027039 | 0.00044597 | -9.199e-05 | -0.00024055 | -0.0033468 | 0.0015414 | 0.0029616 | -0.00037219 | -5.6733e-05 | 0.00028318 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0031123 | 0.0010832 | 0.0015904 | 0.00014805 | -8.6856e-05 | -0.00024095 | -0.0033434 | 0.0015447 | 0.0013129 | -0.00057923 | -5.571e-05 | 0.00028207 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0029659 | 0.0010872 | 0.0023305 | 0.00036781 | -9.7678e-05 | -0.00022721 | -0.0031761 | 0.0015482 | 0.0024861 | -0.00038397 | -6.6599e-05 | 0.00026036 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0031505 | 0.0010799 | 0.0024493 | 0.00037241 | -8.8964e-05 | -0.00024401 | -0.0033883 | 0.0015407 | 0.0025653 | -0.00043395 | -5.3947e-05 | 0.00028853 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0031496 | 0.0010811 | 0.0018926 | 0.00022345 | -8.6397e-05 | -0.00024421 | -0.0033867 | 0.0015424 | 0.0017409 | -0.00053747 | -5.3435e-05 | 0.00028798 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0031496 | 0.0010811 | 0.0018926 | 0.00022345 | -8.6397e-05 | -0.00024421 | -0.0033867 | 0.0015424 | 0.0017409 | -0.00053747 | -5.3435e-05 | 0.00028798 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0029651 | 0.0010884 | 0.0017738 | 0.00021884 | -9.5111e-05 | -0.00022741 | -0.0031744 | 0.0015499 | 0.0016617 | -0.00048749 | -6.6088e-05 | 0.0002598 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0029651 | 0.0010884 | 0.0017738 | 0.00021884 | -9.5111e-05 | -0.00022741 | -0.0031744 | 0.0015499 | 0.0016617 | -0.00048749 | -6.6088e-05 | 0.0002598 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0029659 | 0.0010872 | 0.0023305 | 0.00036781 | -9.7678e-05 | -0.00022721 | -0.0031761 | 0.0015482 | 0.0024861 | -0.00038397 | -6.6599e-05 | 0.00026036 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0030315 | 0.0010832 | 0.0030215 | 0.0005432 | -9.7623e-05 | -0.00023286 | -0.0032524 | 0.0015436 | 0.0034755 | -0.00028069 | -6.2768e-05 | 0.00027087 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0030868 | 0.001081 | 0.0030572 | 0.00054459 | -9.5009e-05 | -0.0002379 | -0.003316 | 0.0015414 | 0.0034993 | -0.00029568 | -5.8972e-05 | 0.00027932 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0030841 | 0.0010851 | 0.0012015 | 4.8048e-05 | -8.6451e-05 | -0.00023856 | -0.0033104 | 0.001547 | 0.00075139 | -0.00064075 | -5.7267e-05 | 0.00027747 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0030841 | 0.0010851 | 0.0012015 | 4.8048e-05 | -8.6451e-05 | -0.00023856 | -0.0033104 | 0.001547 | 0.00075139 | -0.00064075 | -5.7267e-05 | 0.00027747 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0030287 | 0.0010873 | 0.0011658 | 4.6667e-05 | -8.9066e-05 | -0.00023352 | -0.0032467 | 0.0015492 | 0.00072763 | -0.00062576 | -6.1063e-05 | 0.00026902 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0030287 | 0.0010873 | 0.0011658 | 4.6667e-05 | -8.9066e-05 | -0.00023352 | -0.0032467 | 0.0015492 | 0.00072763 | -0.00062576 | -6.1063e-05 | 0.00026902 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0030315 | 0.0010832 | 0.0030215 | 0.0005432 | -9.7623e-05 | -0.00023286 | -0.0032524 | 0.0015436 | 0.0034755 | -0.00028069 | -6.2768e-05 | 0.00027087 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | -9.4628e-05 | -0.00023309 | -0.0032504 | 0.0015456 | 0.0025138 | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0030859 | 0.0010824 | 0.0024077 | 0.0003708 | -9.2014e-05 | -0.00023813 | -0.0033141 | 0.0015433 | 0.0025375 | -0.00041646 | -5.8375e-05 | 0.00027867 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0030851 | 0.0010837 | 0.001851 | 0.00022184 | -8.9447e-05 | -0.00023833 | -0.0033124 | 0.001545 | 0.0017132 | -0.00051998 | -5.7864e-05 | 0.00027812 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0030851 | 0.0010837 | 0.001851 | 0.00022184 | -8.9447e-05 | -0.00023833 | -0.0033124 | 0.001545 | 0.0017132 | -0.00051998 | -5.7864e-05 | 0.00027812 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | -9.4628e-05 | -0.00023309 | -0.0032504 | 0.0015456 | 0.0025138 | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0030297 | 0.0010858 | 0.0018153 | 0.00022046 | -9.2061e-05 | -0.00023329 | -0.0032487 | 0.0015473 | 0.0016894 | -0.00050498 | -6.1659e-05 | 0.00026966 | 0 | 0
35 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | -9.4628e-05 | -0.00023309 | -0.0032504 | 0.0015456 | 0.0025138 | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -1.997e-05 | -4.9153e-05 | 0.0014697 | 8.611e-05 | 1.2467e-05 | 2.6064e-06 | -3.6302e-05 | -7.0936e-05 | 0.0010135 | -0.00071678 | -3.0601e-05 | 1.0644e-05 | 0.20115 | 0.0019379
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -1.6642e-05 | -4.0961e-05 | 0.0012247 | 7.1758e-05 | 1.0389e-05 | 2.172e-06 | -3.0251e-05 | -5.9113e-05 | 0.00084455 | -0.00059732 | -2.55e-05 | 8.8702e-06 | 0.16743 | 0.0017118
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 0.35192 | 0.12354
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 0.3523 | 0.15238
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 0.57787 | 0.1392
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 0.07099 | 0.13607
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 0.41277 | 0.12858
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 0.57012 | 0.13946
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 0.41238 | 0.14899
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 0.21549 | 0.13733
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | -0.0015083 | 0.0011306 | 0.0031008 | 0.00034659 | 1.4169e-05 | -0.00023117 | -0.0016916 | 0.001571 | 0.0027678 | -0.00096868 | -6.5472e-05 | 0.00024662 | 0.32827 | 0.12328
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.00177 | 0.0011316 | 0.0031009 | 0.0003466 | 9.8959e-06 | -0.00031985 | -0.0019488 | 0.001572 | 0.0027679 | -0.00096872 | -7.178e-05 | 0.00027626 | 0.32827 | 0.15235
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -0.0016516 | 0.0010907 | 0.0090593 | 0.001635 | 4.0702e-05 | -0.00027313 | -0.0018442 | 0.0015136 | 0.010559 | -0.00058303 | -8.4945e-05 | 0.00026877 | 0.55462 | 0.13917
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -0.0016203 | 0.0011798 | -0.0033049 | -0.0009793 | -1.8896e-05 | -0.00027906 | -0.0017834 | 0.0016418 | -0.0053731 | -0.0011688 | -4.1688e-05 | 0.00025005 | 0.047542 | 0.13565
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | -0.0015526 | 0.0011185 | 0.0034682 | 0.00036812 | 1.6645e-05 | -0.00024382 | -0.0017392 | 0.0015534 | 0.0030212 | -0.0011479 | -7.4068e-05 | 0.00025373 | 0.37905 | 0.12806
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -0.0017358 | 0.0011192 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.3654e-05 | -0.00030589 | -0.0019193 | 0.0015541 | 0.0030212 | -0.0011479 | -7.8484e-05 | 0.00027448 | 0.37905 | 0.14847
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -0.0016529 | 0.0010905 | 0.0076392 | 0.00127 | 3.5217e-05 | -0.00027319 | -0.0018461 | 0.0015133 | 0.0084752 | -0.00087793 | -8.7699e-05 | 0.00026923 | 0.53679 | 0.13895
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -0.001631 | 0.0011529 | -0.0010158 | -0.00056 | -6.5006e-06 | -0.00027734 | -0.0018035 | 0.0016029 | -0.0026775 | -0.0012879 | -5.742e-05 | 0.00025613 | 0.1819 | 0.13697
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -0.0016442 | 0.0011188 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.5149e-05 | -0.00027486 | -0.0018293 | 0.0015538 | 0.0030212 | -0.0011479 | -7.6276e-05 | 0.0002641 | 0.37905 | 0.13843
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 0.35192 | 0.12354
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 0.3523 | 0.15238
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 0.57787 | 0.1392
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 0.07099 | 0.13607
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 0.41277 | 0.12858
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 0.57012 | 0.13946
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 0.41238 | 0.14899
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 0.21549 | 0.13733
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -0.0016442 | 0.0011188 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.5149e-05 | -0.00027486 | -0.0018293 | 0.0015538 | 0.0030212 | -0.0011479 | -7.6276e-05 | 0.0002641 | 0.37905 | 0.13843
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 0.35192 | 0.12354
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 0.3523 | 0.15238
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 0.57787 | 0.1392
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 0.07099 | 0.13607
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 0.41277 | 0.12858
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 0.57012 | 0.13946
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 0.41238 | 0.14899
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 0.21549 | 0.13733
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 0.35192 | 0.12354
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 0.3523 | 0.15238
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 0.57787 | 0.1392
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 0.07099 | 0.13607
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 0.41277 | 0.12858
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 0.57012 | 0.13946
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 0.41238 | 0.14899
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 0.21549 | 0.13733
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | -0.0015083 | 0.0011306 | 0.0031008 | 0.00034659 | 1.4169e-05 | -0.00023117 | -0.0016916 | 0.001571 | 0.0027678 | -0.00096868 | -6.5472e-05 | 0.00024662 | 0.32827 | 0.12328
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.00177 | 0.0011316 | 0.0031009 | 0.0003466 | 9.8959e-06 | -0.00031985 | -0.0019488 | 0.001572 | 0.0027679 | -0.00096872 | -7.178e-05 | 0.00027626 | 0.32827 | 0.15235
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -0.0016516 | 0.0010907 | 0.0090593 | 0.001635 | 4.0702e-05 | -0.00027313 | -0.0018442 | 0.0015136 | 0.010559 | -0.00058303 | -8.4945e-05 | 0.00026877 | 0.55462 | 0.13917
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -0.0016203 | 0.0011798 | -0.0033049 | -0.0009793 | -1.8896e-05 | -0.00027906 | -0.0017834 | 0.0016418 | -0.0053731 | -0.0011688 | -4.1688e-05 | 0.00025005 | 0.047542 | 0.13565
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | -0.0015526 | 0.0011185 | 0.0034682 | 0.00036812 | 1.6645e-05 | -0.00024382 | -0.0017392 | 0.0015534 | 0.0030212 | -0.0011479 | -7.4068e-05 | 0.00025373 | 0.37905 | 0.12806
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -0.0017358 | 0.0011192 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.3654e-05 | -0.00030589 | -0.0019193 | 0.0015541 | 0.0030212 | -0.0011479 | -7.8484e-05 | 0.00027448 | 0.37905 | 0.14847
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -0.0016529 | 0.0010905 | 0.0076392 | 0.00127 | 3.5217e-05 | -0.00027319 | -0.0018461 | 0.0015133 | 0.0084752 | -0.00087793 | -8.7699e-05 | 0.00026923 | 0.53679 | 0.13895
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -0.001631 | 0.0011529 | -0.0010158 | -0.00056 | -6.5006e-06 | -0.00027734 | -0.0018035 | 0.0016029 | -0.0026775 | -0.0012879 | -5.742e-05 | 0.00025613 | 0.1819 | 0.13697
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0014498 | 0.001132 | 0.0034632 | 0.00047835 | 1.8333e-05 | -0.00026084 | -0.0015956 | 0.0015758 | 0.0034548 | -0.00076352 | -5.5773e-05 | 0.00022876 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0014498 | 0.001132 | 0.0034632 | 0.00047835 | 1.8333e-05 | -0.00026084 | -0.0015956 | 0.0015758 | 0.0034548 | -0.00076352 | -5.5773e-05 | 0.00022876 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0014486 | 0.0011336 | 0.0023299 | 0.00017965 | 1.4574e-05 | -0.00026114 | -0.0015931 | 0.0015782 | 0.0017901 | -0.0009683 | -5.5075e-05 | 0.0002279 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0014486 | 0.0011336 | 0.0023299 | 0.00017965 | 1.4574e-05 | -0.00026114 | -0.0015931 | 0.0015782 | 0.0017901 | -0.0009683 | -5.5075e-05 | 0.0002279 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0018224 | 0.0011466 | 0.003333 | 0.00048197 | 4.9196e-06 | -0.00029084 | -0.002034 | 0.0015908 | 0.003374 | -0.00070628 | -7.0956e-05 | 0.00029108 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0018224 | 0.0011466 | 0.003333 | 0.00048197 | 4.9196e-06 | -0.00029084 | -0.002034 | 0.0015908 | 0.003374 | -0.00070628 | -7.0956e-05 | 0.00029108 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0018212 | 0.0011483 | 0.0021996 | 0.00018327 | 1.1611e-06 | -0.00029114 | -0.0020314 | 0.0015932 | 0.0017093 | -0.00091106 | -7.0259e-05 | 0.00029022 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0018212 | 0.0011483 | 0.0021996 | 0.00018327 | 1.1611e-06 | -0.00029114 | -0.0020314 | 0.0015932 | 0.0017093 | -0.00091106 | -7.0259e-05 | 0.00029022 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0015816 | 0.0011352 | 0.0047399 | 0.0008281 | 1.8023e-05 | -0.00027098 | -0.001752 | 0.0015783 | 0.0053687 | -0.00050457 | -6.19e-05 | 0.00025157 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0015816 | 0.0011352 | 0.0047399 | 0.0008281 | 1.8023e-05 | -0.00027098 | -0.001752 | 0.0015783 | 0.0053687 | -0.00050457 | -6.19e-05 | 0.00025157 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0016933 | 0.0011396 | 0.0047008 | 0.00082919 | 1.3999e-05 | -0.00027998 | -0.0018835 | 0.0015828 | 0.0053444 | -0.0004874 | -6.6455e-05 | 0.00027027 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0016933 | 0.0011396 | 0.0047008 | 0.00082919 | 1.3999e-05 | -0.00027998 | -0.0018835 | 0.0015828 | 0.0053444 | -0.0004874 | -6.6455e-05 | 0.00027027 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0015777 | 0.0011406 | 0.00096206 | -0.00016757 | 5.4948e-06 | -0.00027199 | -0.0017436 | 0.0015863 | -0.00018032 | -0.0011872 | -5.9576e-05 | 0.00024871 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0015777 | 0.0011406 | 0.00096206 | -0.00016757 | 5.4948e-06 | -0.00027199 | -0.0017436 | 0.0015863 | -0.00018032 | -0.0011872 | -5.9576e-05 | 0.00024871 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0016895 | 0.001145 | 0.00092299 | -0.00016648 | 1.4709e-06 | -0.00028099 | -0.0018751 | 0.0015908 | -0.00020457 | -0.00117 | -6.4131e-05 | 0.00026741 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0016895 | 0.001145 | 0.00092299 | -0.00016648 | 1.4709e-06 | -0.00028099 | -0.0018751 | 0.0015908 | -0.00020457 | -0.00117 | -6.4131e-05 | 0.00026741 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0015802 | 0.0011371 | 0.0034176 | 0.00047962 | 1.3638e-05 | -0.00027134 | -0.001749 | 0.0015811 | 0.0034265 | -0.00074348 | -6.1087e-05 | 0.00025057 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.001579 | 0.0011387 | 0.0022843 | 0.00018092 | 9.8797e-06 | -0.00027164 | -0.0017465 | 0.0015835 | 0.0017618 | -0.00094826 | -6.039e-05 | 0.00024971 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.001692 | 0.0011415 | 0.0033786 | 0.00048071 | 9.6142e-06 | -0.00028034 | -0.0018806 | 0.0015856 | 0.0034023 | -0.00072631 | -6.5642e-05 | 0.00026927 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0016908 | 0.0011431 | 0.0022452 | 0.000182 | 5.8557e-06 | -0.00028064 | -0.001878 | 0.001588 | 0.0017376 | -0.00093109 | -6.4945e-05 | 0.00026841 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0015802 | 0.0011371 | 0.0034176 | 0.00047962 | 1.3638e-05 | -0.00027134 | -0.001749 | 0.0015811 | 0.0034265 | -0.00074348 | -6.1087e-05 | 0.00025057 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.001579 | 0.0011387 | 0.0022843 | 0.00018092 | 9.8797e-06 | -0.00027164 | -0.0017465 | 0.0015835 | 0.0017618 | -0.00094826 | -6.039e-05 | 0.00024971 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.001692 | 0.0011415 | 0.0033786 | 0.00048071 | 9.6142e-06 | -0.00028034 | -0.0018806 | 0.0015856 | 0.0034023 | -0.00072631 | -6.5642e-05 | 0.00026927 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0016908 | 0.0011431 | 0.0022452 | 0.000182 | 5.8557e-06 | -0.00028064 | -0.001878 | 0.001588 | 0.0017376 | -0.00093109 | -6.4945e-05 | 0.00026841 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0014468 | 0.0011393 | 0.0032427 | 0.00046543 | 1.6463e-05 | -0.00026123 | -0.0015902 | 0.0015864 | 0.0033028 | -0.000656 | -5.1182e-05 | 0.00022716 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0014468 | 0.0011393 | 0.0032427 | 0.00046543 | 1.6463e-05 | -0.00026123 | -0.0015902 | 0.0015864 | 0.0033028 | -0.000656 | -5.1182e-05 | 0.00022716 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0014456 | 0.001141 | 0.0021094 | 0.00016673 | 1.2704e-05 | -0.00026153 | -0.0015876 | 0.0015888 | 0.0016381 | -0.00086078 | -5.0485e-05 | 0.0002263 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0014456 | 0.001141 | 0.0021094 | 0.00016673 | 1.2704e-05 | -0.00026153 | -0.0015876 | 0.0015888 | 0.0016381 | -0.00086078 | -5.0485e-05 | 0.0002263 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0018194 | 0.001154 | 0.0031125 | 0.00046906 | 3.0496e-06 | -0.00029123 | -0.0020285 | 0.0016015 | 0.003222 | -0.00059876 | -6.6366e-05 | 0.00028948 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0018194 | 0.001154 | 0.0031125 | 0.00046906 | 3.0496e-06 | -0.00029123 | -0.0020285 | 0.0016015 | 0.003222 | -0.00059876 | -6.6366e-05 | 0.00028948 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0018183 | 0.0011556 | 0.0019792 | 0.00017036 | -7.0888e-07 | -0.00029153 | -0.002026 | 0.0016039 | 0.0015573 | -0.00080354 | -6.5669e-05 | 0.00028863 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0018183 | 0.0011556 | 0.0019792 | 0.00017036 | -7.0888e-07 | -0.00029153 | -0.002026 | 0.0016039 | 0.0015573 | -0.00080354 | -6.5669e-05 | 0.00028863 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0015786 | 0.0011426 | 0.0045194 | 0.00081518 | 1.6153e-05 | -0.00027138 | -0.0017466 | 0.0015889 | 0.0052166 | -0.00039706 | -5.731e-05 | 0.00024997 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0015786 | 0.0011426 | 0.0045194 | 0.00081518 | 1.6153e-05 | -0.00027138 | -0.0017466 | 0.0015889 | 0.0052166 | -0.00039706 | -5.731e-05 | 0.00024997 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0016904 | 0.001147 | 0.0044803 | 0.00081627 | 1.2129e-05 | -0.00028038 | -0.0018781 | 0.0015934 | 0.0051924 | -0.00037989 | -6.1865e-05 | 0.00026867 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0016904 | 0.001147 | 0.0044803 | 0.00081627 | 1.2129e-05 | -0.00028038 | -0.0018781 | 0.0015934 | 0.0051924 | -0.00037989 | -6.1865e-05 | 0.00026867 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0015747 | 0.001148 | 0.0007416 | -0.00018048 | 3.6249e-06 | -0.00027238 | -0.0017381 | 0.0015969 | -0.00033234 | -0.0010797 | -5.4986e-05 | 0.00024711 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0015747 | 0.001148 | 0.0007416 | -0.00018048 | 3.6249e-06 | -0.00027238 | -0.0017381 | 0.0015969 | -0.00033234 | -0.0010797 | -5.4986e-05 | 0.00024711 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0016865 | 0.0011524 | 0.00070254 | -0.0001794 | -3.9911e-07 | -0.00028138 | -0.0018696 | 0.0016014 | -0.00035659 | -0.0010625 | -5.9541e-05 | 0.00026581 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0016865 | 0.0011524 | 0.00070254 | -0.0001794 | -3.9911e-07 | -0.00028138 | -0.0018696 | 0.0016014 | -0.00035659 | -0.0010625 | -5.9541e-05 | 0.00026581 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0015772 | 0.0011445 | 0.0031972 | 0.0004667 | 1.1768e-05 | -0.00027173 | -0.0017436 | 0.0015917 | 0.0032745 | -0.00063597 | -5.6497e-05 | 0.00024897 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.001576 | 0.0011461 | 0.0020638 | 0.000168 | 8.0097e-06 | -0.00027203 | -0.0017411 | 0.0015941 | 0.0016098 | -0.00084075 | -5.58e-05 | 0.00024811 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.001689 | 0.0011489 | 0.0031581 | 0.00046779 | 7.7442e-06 | -0.00028073 | -0.0018751 | 0.0015962 | 0.0032502 | -0.0006188 | -6.1052e-05 | 0.00026767 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0016878 | 0.0011505 | 0.0020248 | 0.00016909 | 3.9857e-06 | -0.00028103 | -0.0018726 | 0.0015986 | 0.0015856 | -0.00082358 | -6.0355e-05 | 0.00026681 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0015772 | 0.0011445 | 0.0031972 | 0.0004667 | 1.1768e-05 | -0.00027173 | -0.0017436 | 0.0015917 | 0.0032745 | -0.00063597 | -5.6497e-05 | 0.00024897 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.001576 | 0.0011461 | 0.0020638 | 0.000168 | 8.0097e-06 | -0.00027203 | -0.0017411 | 0.0015941 | 0.0016098 | -0.00084075 | -5.58e-05 | 0.00024811 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.001689 | 0.0011489 | 0.0031581 | 0.00046779 | 7.7442e-06 | -0.00028073 | -0.0018751 | 0.0015962 | 0.0032502 | -0.0006188 | -6.1052e-05 | 0.00026767 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0016878 | 0.0011505 | 0.0020248 | 0.00016909 | 3.9857e-06 | -0.00028103 | -0.0018726 | 0.0015986 | 0.0015856 | -0.00082358 | -6.0355e-05 | 0.00026681 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0015396 | 0.0011434 | 0.0029269 | 0.00039166 | 1.217e-05 | -0.0002688 | -0.0016991 | 0.0015908 | 0.0028664 | -0.00069288 | -5.4804e-05 | 0.00024253 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -0.001726 | 0.0011508 | 0.0028617 | 0.00039348 | 5.4633e-06 | -0.0002838 | -0.0019183 | 0.0015983 | 0.002826 | -0.00066427 | -6.2396e-05 | 0.00027369 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0017254 | 0.0011516 | 0.0022951 | 0.00024413 | 3.584e-06 | -0.00028396 | -0.001917 | 0.0015995 | 0.0019936 | -0.00076666 | -6.2047e-05 | 0.00027326 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0017254 | 0.0011516 | 0.0022951 | 0.00024413 | 3.584e-06 | -0.00028396 | -0.001917 | 0.0015995 | 0.0019936 | -0.00076666 | -6.2047e-05 | 0.00027326 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0015391 | 0.0011442 | 0.0023602 | 0.00024231 | 1.0291e-05 | -0.00026895 | -0.0016979 | 0.001592 | 0.0020341 | -0.00079527 | -5.4456e-05 | 0.0002421 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0015391 | 0.0011442 | 0.0023602 | 0.00024231 | 1.0291e-05 | -0.00026895 | -0.0016979 | 0.001592 | 0.0020341 | -0.00079527 | -5.4456e-05 | 0.0002421 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0015396 | 0.0011434 | 0.0029269 | 0.00039166 | 1.217e-05 | -0.0002688 | -0.0016991 | 0.0015908 | 0.0028664 | -0.00069288 | -5.4804e-05 | 0.00024253 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0016055 | 0.001145 | 0.0035652 | 0.00056654 | 1.2015e-05 | -0.00027388 | -0.0017773 | 0.001592 | 0.0038233 | -0.00056341 | -5.7868e-05 | 0.00025393 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0016614 | 0.0011472 | 0.0035457 | 0.00056708 | 1.0003e-05 | -0.00027838 | -0.0018431 | 0.0015943 | 0.0038112 | -0.00055483 | -6.0146e-05 | 0.00026328 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0016595 | 0.0011499 | 0.0016568 | 6.925e-05 | 3.7389e-06 | -0.00027888 | -0.0018389 | 0.0015983 | 0.0010367 | -0.00089613 | -5.8984e-05 | 0.00026185 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0016595 | 0.0011499 | 0.0016568 | 6.925e-05 | 3.7389e-06 | -0.00027888 | -0.0018389 | 0.0015983 | 0.0010367 | -0.00089613 | -5.8984e-05 | 0.00026185 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0016036 | 0.0011477 | 0.0016763 | 6.8706e-05 | 5.7509e-06 | -0.00027438 | -0.0017731 | 0.001596 | 0.0010488 | -0.00090471 | -5.6706e-05 | 0.0002525 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0016036 | 0.0011477 | 0.0016763 | 6.8706e-05 | 5.7509e-06 | -0.00027438 | -0.0017731 | 0.001596 | 0.0010488 | -0.00090471 | -5.6706e-05 | 0.0002525 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0016055 | 0.001145 | 0.0035652 | 0.00056654 | 1.2015e-05 | -0.00027388 | -0.0017773 | 0.001592 | 0.0038233 | -0.00056341 | -5.7868e-05 | 0.00025393 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0016608 | 0.0011482 | 0.0028845 | 0.00039284 | 7.8106e-06 | -0.00027855 | -0.0018416 | 0.0015957 | 0.0028401 | -0.00067428 | -5.9739e-05 | 0.00026278 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0016602 | 0.001149 | 0.0023179 | 0.00024349 | 5.9314e-06 | -0.00027871 | -0.0018403 | 0.0015969 | 0.0020078 | -0.00077667 | -5.939e-05 | 0.00026235 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0016602 | 0.001149 | 0.0023179 | 0.00024349 | 5.9314e-06 | -0.00027871 | -0.0018403 | 0.0015969 | 0.0020078 | -0.00077667 | -5.939e-05 | 0.00026235 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0016043 | 0.0011468 | 0.0023374 | 0.00024295 | 7.9433e-06 | -0.0002742 | -0.0017746 | 0.0015946 | 0.0020199 | -0.00078526 | -5.7113e-05 | 0.000253 | 0 | 0
36 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 4 | 1 | -2.8012e-05 | -3.4048e-05 | 0.00089993 | 6.0951e-05 | 0.036949 | 2.7755e-06 | -2.2733e-05 | -4.6518e-06 | N/A | 7.256e-05 | -8.8971e-05 | -2.3601e-06 | 0.0065887 | 0.22466 | 1.1791 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 5 | 1 | -2.3344e-05 | -2.8374e-05 | 0.00074994 | 5.0793e-05 | 0.030791 | 2.3129e-06 | -1.8944e-05 | -3.8765e-06 | N/A | 6.0466e-05 | -7.4143e-05 | -1.9668e-06 | 0.0056198 | 0.18791 | 0.98255 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 2 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | 0.49088 | -0.00019101 | -0.002115 | 0.001588 | N/A | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 0.078871 | 0.33079 | 1.7335 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 2 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | 0.49113 | -0.00027792 | -0.0023656 | 0.0015882 | N/A | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 0.078742 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 2 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | 0.52577 | -0.00023199 | -0.0022545 | 0.0015838 | N/A | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 0.085331 | 0.11136 | 0.66262 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 2 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | 0.4491 | -0.00023847 | -0.0022188 | 0.0015933 | N/A | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 0.071313 | 0.48104 | 2.4417 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 2 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | 0.502 | -0.00020321 | -0.0021594 | 0.0015866 | N/A | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 0.080809 | 0.39836 | 2.0872 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 2 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | 0.52642 | -0.0002319 | -0.0022571 | 0.0015837 | N/A | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 0.085234 | 0.24404 | 1.3376 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 2 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | 0.50218 | -0.00026405 | -0.0023348 | 0.0015868 | N/A | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 0.080744 | 0.39836 | 2.0872 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 2 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | 0.47276 | -0.00023643 | -0.0022321 | 0.0015904 | N/A | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 0.075609 | 0.50352 | 2.583 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | 2 | -0.0029393 | 0.0010733 | 0.0024115 | 0.00031594 | 0.48657 | -0.00019133 | -0.0021124 | 0.0015885 | N/A | 0.00031512 | -0.00010764 | 8.9618e-06 | 0.077579 | 0.30502 | 1.5959 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | 2 | -0.0031949 | 0.0010723 | 0.0024115 | 0.00031594 | 0.48682 | -0.00027824 | -0.0023629 | 0.0015888 | N/A | 0.00031512 | -0.00010767 | 9.2623e-06 | 0.07829 | 0.30502 | 1.596 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | 2 | -0.0030846 | 0.001035 | 0.0079747 | 0.0016037 | 0.52146 | -0.00023232 | -0.0022518 | 0.0015843 | N/A | 0.0015181 | -0.00016937 | 8.6982e-06 | 0.084652 | 0.084362 | 0.54231 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | 2 | -0.0030407 | 0.0011183 | -0.0034354 | -0.00099626 | 0.44479 | -0.00023879 | -0.0022162 | 0.0015939 | N/A | -0.00091777 | -2.0367e-05 | 9.6194e-06 | 0.070635 | 0.45527 | 2.3042 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | 2 | -0.0029847 | 0.0010646 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0.49584 | -0.00020367 | -0.0021557 | 0.0015874 | N/A | 0.00033326 | -0.00012988 | 8.4169e-06 | 0.079872 | 0.36083 | 1.8907 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | 2 | -0.0031636 | 0.0010639 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0.49602 | -0.00026451 | -0.002331 | 0.0015876 | N/A | 0.00033326 | -0.0001299 | 8.6272e-06 | 0.079808 | 0.36083 | 1.8907 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | 2 | -0.0030864 | 0.0010379 | 0.0065307 | 0.0012326 | 0.52027 | -0.00023236 | -0.0022533 | 0.0015845 | N/A | 0.0011753 | -0.0001731 | 8.2323e-06 | 0.084297 | 0.20729 | 1.1411 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | 2 | -0.0030556 | 0.0010961 | -0.0014563 | -0.00058736 | 0.4666 | -0.00023689 | -0.0022283 | 0.0015911 | N/A | -0.00052976 | -6.8795e-05 | 8.8772e-06 | 0.074446 | 0.46599 | 2.3865 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 3 | -0.0030741 | 0.0010643 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0.49593 | -0.00023409 | -0.0022433 | 0.0015875 | N/A | 0.00033326 | -0.00012989 | 8.522e-06 | 0.079646 | 0.36083 | 1.8907 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 3 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | 0.49088 | -0.00019101 | -0.002115 | 0.001588 | N/A | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 0.078871 | 0.33079 | 1.7335 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 3 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | 0.49113 | -0.00027792 | -0.0023656 | 0.0015882 | N/A | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 0.078742 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 3 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | 0.52577 | -0.00023199 | -0.0022545 | 0.0015838 | N/A | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 0.085331 | 0.11136 | 0.66262 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 3 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | 0.4491 | -0.00023847 | -0.0022188 | 0.0015933 | N/A | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 0.071313 | 0.48104 | 2.4417 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 3 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | 0.502 | -0.00020321 | -0.0021594 | 0.0015866 | N/A | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 0.080809 | 0.39836 | 2.0872 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 3 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | 0.52642 | -0.0002319 | -0.0022571 | 0.0015837 | N/A | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 0.085234 | 0.24404 | 1.3376 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 3 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | 0.50218 | -0.00026405 | -0.0023348 | 0.0015868 | N/A | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 0.080744 | 0.39836 | 2.0872 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 3 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | 0.47276 | -0.00023643 | -0.0022321 | 0.0015904 | N/A | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 0.075609 | 0.50352 | 2.583 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 4 | -0.0030741 | 0.0010643 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0.49593 | -0.00023409 | -0.0022433 | 0.0015875 | N/A | 0.00033326 | -0.00012989 | 8.522e-06 | 0.079646 | 0.36083 | 1.8907 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 4 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | 0.49088 | -0.00019101 | -0.002115 | 0.001588 | N/A | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 0.078871 | 0.33079 | 1.7335 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 4 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | 0.49113 | -0.00027792 | -0.0023656 | 0.0015882 | N/A | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 0.078742 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 4 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | 0.52577 | -0.00023199 | -0.0022545 | 0.0015838 | N/A | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 0.085331 | 0.11136 | 0.66262 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 4 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | 0.4491 | -0.00023847 | -0.0022188 | 0.0015933 | N/A | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 0.071313 | 0.48104 | 2.4417 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 4 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | 0.502 | -0.00020321 | -0.0021594 | 0.0015866 | N/A | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 0.080809 | 0.39836 | 2.0872 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 4 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | 0.52642 | -0.0002319 | -0.0022571 | 0.0015837 | N/A | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 0.085234 | 0.24404 | 1.3376 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 4 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | 0.50218 | -0.00026405 | -0.0023348 | 0.0015868 | N/A | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 0.080744 | 0.39836 | 2.0872 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 4 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | 0.47276 | -0.00023643 | -0.0022321 | 0.0015904 | N/A | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 0.075609 | 0.50352 | 2.583 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | 0.49088 | -0.00019101 | -0.002115 | 0.001588 | N/A | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 0.078871 | 0.33079 | 1.7335 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | 0.49113 | -0.00027792 | -0.0023656 | 0.0015882 | N/A | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 0.078742 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | 0.52577 | -0.00023199 | -0.0022545 | 0.0015838 | N/A | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 0.085331 | 0.11136 | 0.66262 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | 0.4491 | -0.00023847 | -0.0022188 | 0.0015933 | N/A | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 0.071313 | 0.48104 | 2.4417 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | 0.502 | -0.00020321 | -0.0021594 | 0.0015866 | N/A | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 0.080809 | 0.39836 | 2.0872 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | 0.52642 | -0.0002319 | -0.0022571 | 0.0015837 | N/A | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 0.085234 | 0.24404 | 1.3376 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | 0.50218 | -0.00026405 | -0.0023348 | 0.0015868 | N/A | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 0.080744 | 0.39836 | 2.0872 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | 0.47276 | -0.00023643 | -0.0022321 | 0.0015904 | N/A | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 0.075609 | 0.50352 | 2.583 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0029393 | 0.0010733 | 0.0024115 | 0.00031594 | 0.48657 | -0.00019133 | -0.0021124 | 0.0015885 | N/A | 0.00031512 | -0.00010764 | 8.9618e-06 | 0.077579 | 0.30502 | 1.5959 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0031949 | 0.0010723 | 0.0024115 | 0.00031594 | 0.48682 | -0.00027824 | -0.0023629 | 0.0015888 | N/A | 0.00031512 | -0.00010767 | 9.2623e-06 | 0.07829 | 0.30502 | 1.596 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.0030846 | 0.001035 | 0.0079747 | 0.0016037 | 0.52146 | -0.00023232 | -0.0022518 | 0.0015843 | N/A | 0.0015181 | -0.00016937 | 8.6982e-06 | 0.084652 | 0.084362 | 0.54231 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.0030407 | 0.0011183 | -0.0034354 | -0.00099626 | 0.44479 | -0.00023879 | -0.0022162 | 0.0015939 | N/A | -0.00091777 | -2.0367e-05 | 9.6194e-06 | 0.070635 | 0.45527 | 2.3042 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0029847 | 0.0010646 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0.49584 | -0.00020367 | -0.0021557 | 0.0015874 | N/A | 0.00033326 | -0.00012988 | 8.4169e-06 | 0.079872 | 0.36083 | 1.8907 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.0031636 | 0.0010639 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0.49602 | -0.00026451 | -0.002331 | 0.0015876 | N/A | 0.00033326 | -0.0001299 | 8.6272e-06 | 0.079808 | 0.36083 | 1.8907 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.0030864 | 0.0010379 | 0.0065307 | 0.0012326 | 0.52027 | -0.00023236 | -0.0022533 | 0.0015845 | N/A | 0.0011753 | -0.0001731 | 8.2323e-06 | 0.084297 | 0.20729 | 1.1411 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.0030556 | 0.0010961 | -0.0014563 | -0.00058736 | 0.4666 | -0.00023689 | -0.0022283 | 0.0015911 | N/A | -0.00052976 | -6.8795e-05 | 8.8772e-06 | 0.074446 | 0.46599 | 2.3865 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0028783 | 0.0010851 | 0.0026844 | 0.00044913 | 0.48107 | -0.0002183 | -0.0020572 | 0.0015896 | N/A | 0.00043838 | -0.0001207 | 7.3354e-06 | 0 | 0 | 1.2823 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0028783 | 0.0010851 | 0.0026844 | 0.00044913 | 0.48107 | -0.0002183 | -0.0020572 | 0.0015896 | N/A | 0.00043838 | -0.0001207 | 7.3354e-06 | 0 | 0 | 1.2823 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0028766 | 0.0010875 | 0.001571 | 0.00015121 | 0.47925 | -0.0002187 | -0.0020559 | 0.0015898 | N/A | 0.00016086 | -0.00011757 | 7.2016e-06 | 0 | 0 | 1.4252 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0028766 | 0.0010875 | 0.001571 | 0.00015121 | 0.47925 | -0.0002187 | -0.0020559 | 0.0015898 | N/A | 0.00016086 | -0.00011757 | 7.2016e-06 | 0 | 0 | 1.4252 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0032473 | 0.0010705 | 0.002922 | 0.00045833 | 0.48059 | -0.00025189 | -0.0024111 | 0.0015892 | N/A | 0.00044278 | -6.5109e-05 | 1.1888e-05 | 0 | 0 | 1.3344 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0032473 | 0.0010705 | 0.002922 | 0.00045833 | 0.48059 | -0.00025189 | -0.0024111 | 0.0015892 | N/A | 0.00044278 | -6.5109e-05 | 1.1888e-05 | 0 | 0 | 1.3344 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0032457 | 0.001073 | 0.0018086 | 0.00016041 | 0.47877 | -0.00025229 | -0.0024098 | 0.0015894 | N/A | 0.00016526 | -6.1976e-05 | 1.1754e-05 | 0 | 0 | 1.4773 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0032457 | 0.001073 | 0.0018086 | 0.00016041 | 0.47877 | -0.00025229 | -0.0024098 | 0.0015894 | N/A | 0.00016526 | -6.1976e-05 | 1.1754e-05 | 0 | 0 | 1.4773 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0030093 | 0.0010771 | 0.0040666 | 0.00079993 | 0.48304 | -0.0002296 | -0.0021826 | 0.0015892 | N/A | 0.0007637 | -0.0001049 | 9.0848e-06 | 0 | 0 | 1.1338 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0030093 | 0.0010771 | 0.0040666 | 0.00079993 | 0.48304 | -0.0002296 | -0.0021826 | 0.0015892 | N/A | 0.0007637 | -0.0001049 | 9.0848e-06 | 0 | 0 | 1.1338 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0031201 | 0.0010727 | 0.0041378 | 0.00080269 | 0.48289 | -0.00023967 | -0.0022888 | 0.0015891 | N/A | 0.00076502 | -8.8223e-05 | 1.0451e-05 | 0 | 0 | 1.1494 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0031201 | 0.0010727 | 0.0041378 | 0.00080269 | 0.48289 | -0.00023967 | -0.0022888 | 0.0015891 | N/A | 0.00076502 | -8.8223e-05 | 1.0451e-05 | 0 | 0 | 1.1494 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0030039 | 0.0010853 | 0.00035517 | -0.00019315 | 0.47695 | -0.00023092 | -0.0021782 | 0.0015899 | N/A | -0.00016138 | -9.4456e-05 | 8.639e-06 | 0 | 0 | 1.6102 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0030039 | 0.0010853 | 0.00035517 | -0.00019315 | 0.47695 | -0.00023092 | -0.0021782 | 0.0015899 | N/A | -0.00016138 | -9.4456e-05 | 8.639e-06 | 0 | 0 | 1.6102 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0031146 | 0.001081 | 0.00042644 | -0.00019039 | 0.4768 | -0.00024099 | -0.0022844 | 0.0015898 | N/A | -0.00016006 | -7.7778e-05 | 1.0005e-05 | 0 | 0 | 1.6258 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0031146 | 0.001081 | 0.00042644 | -0.00019039 | 0.4768 | -0.00024099 | -0.0022844 | 0.0015898 | N/A | -0.00016006 | -7.7778e-05 | 1.0005e-05 | 0 | 0 | 1.6258 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0030074 | 0.00108 | 0.0027676 | 0.00045235 | 0.48091 | -0.00023006 | -0.0021811 | 0.0015894 | N/A | 0.00043992 | -0.00010125 | 8.9287e-06 | 0 | 0 | 1.3005 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0030058 | 0.0010825 | 0.0016542 | 0.00015443 | 0.47908 | -0.00023045 | -0.0021797 | 0.0015897 | N/A | 0.0001624 | -9.8112e-05 | 8.795e-06 | 0 | 0 | 1.4434 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0031182 | 0.0010756 | 0.0028389 | 0.00045511 | 0.48076 | -0.00024014 | -0.0022872 | 0.0015893 | N/A | 0.00044124 | -8.4567e-05 | 1.0295e-05 | 0 | 0 | 1.3161 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0031165 | 0.0010781 | 0.0017254 | 0.00015719 | 0.47894 | -0.00024053 | -0.0022859 | 0.0015895 | N/A | 0.00016372 | -8.1434e-05 | 1.0161e-05 | 0 | 0 | 1.4591 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0030074 | 0.00108 | 0.0027676 | 0.00045235 | 0.48091 | -0.00023006 | -0.0021811 | 0.0015894 | N/A | 0.00043992 | -0.00010125 | 8.9287e-06 | 0 | 0 | 1.3005 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0030058 | 0.0010825 | 0.0016542 | 0.00015443 | 0.47908 | -0.00023045 | -0.0021797 | 0.0015897 | N/A | 0.0001624 | -9.8112e-05 | 8.795e-06 | 0 | 0 | 1.4434 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0031182 | 0.0010756 | 0.0028389 | 0.00045511 | 0.48076 | -0.00024014 | -0.0022872 | 0.0015893 | N/A | 0.00044124 | -8.4567e-05 | 1.0295e-05 | 0 | 0 | 1.3161 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0031165 | 0.0010781 | 0.0017254 | 0.00015719 | 0.47894 | -0.00024053 | -0.0022859 | 0.0015895 | N/A | 0.00016372 | -8.1434e-05 | 1.0161e-05 | 0 | 0 | 1.4591 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0028741 | 0.0010902 | 0.0025494 | 0.00043999 | 0.47553 | -0.00021872 | -0.0020538 | 0.0015903 | N/A | 0.00042749 | -0.00010736 | 7.6894e-06 | 0 | 0 | 1.1054 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0028741 | 0.0010902 | 0.0025494 | 0.00043999 | 0.47553 | -0.00021872 | -0.0020538 | 0.0015903 | N/A | 0.00042749 | -0.00010736 | 7.6894e-06 | 0 | 0 | 1.1054 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0028724 | 0.0010927 | 0.001436 | 0.00014206 | 0.4737 | -0.00021911 | -0.0020525 | 0.0015905 | N/A | 0.00014997 | -0.00010422 | 7.5556e-06 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0028724 | 0.0010927 | 0.001436 | 0.00014206 | 0.4737 | -0.00021911 | -0.0020525 | 0.0015905 | N/A | 0.00014997 | -0.00010422 | 7.5556e-06 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0032431 | 0.0010756 | 0.002787 | 0.00044919 | 0.47505 | -0.00025231 | -0.0024077 | 0.0015899 | N/A | 0.0004319 | -5.1764e-05 | 1.2242e-05 | 0 | 0 | 1.1575 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0032431 | 0.0010756 | 0.002787 | 0.00044919 | 0.47505 | -0.00025231 | -0.0024077 | 0.0015899 | N/A | 0.0004319 | -5.1764e-05 | 1.2242e-05 | 0 | 0 | 1.1575 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0032415 | 0.0010781 | 0.0016736 | 0.00015127 | 0.47323 | -0.0002527 | -0.0024063 | 0.0015901 | N/A | 0.00015438 | -4.863e-05 | 1.2108e-05 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0032415 | 0.0010781 | 0.0016736 | 0.00015127 | 0.47323 | -0.0002527 | -0.0024063 | 0.0015901 | N/A | 0.00015438 | -4.863e-05 | 1.2108e-05 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0030051 | 0.0010822 | 0.0039316 | 0.00079078 | 0.47749 | -0.00023001 | -0.0021792 | 0.0015899 | N/A | 0.00075281 | -9.1556e-05 | 9.4388e-06 | 0 | 0 | 0.9569 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0030051 | 0.0010822 | 0.0039316 | 0.00079078 | 0.47749 | -0.00023001 | -0.0021792 | 0.0015899 | N/A | 0.00075281 | -9.1556e-05 | 9.4388e-06 | 0 | 0 | 0.9569 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0031159 | 0.0010778 | 0.0040029 | 0.00079354 | 0.47735 | -0.00024009 | -0.0022854 | 0.0015897 | N/A | 0.00075413 | -7.4878e-05 | 1.0805e-05 | 0 | 0 | 0.97254 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0031159 | 0.0010778 | 0.0040029 | 0.00079354 | 0.47735 | -0.00024009 | -0.0022854 | 0.0015897 | N/A | 0.00075413 | -7.4878e-05 | 1.0805e-05 | 0 | 0 | 0.97254 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0029997 | 0.0010905 | 0.00022018 | -0.00020229 | 0.4714 | -0.00023133 | -0.0021748 | 0.0015906 | N/A | -0.00017226 | -8.1111e-05 | 8.993e-06 | 0 | 0 | 1.4333 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0029997 | 0.0010905 | 0.00022018 | -0.00020229 | 0.4714 | -0.00023133 | -0.0021748 | 0.0015906 | N/A | -0.00017226 | -8.1111e-05 | 8.993e-06 | 0 | 0 | 1.4333 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0031104 | 0.0010861 | 0.00029145 | -0.00019953 | 0.47126 | -0.00024141 | -0.0022809 | 0.0015905 | N/A | -0.00017094 | -6.4432e-05 | 1.0359e-05 | 0 | 0 | 1.449 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0031104 | 0.0010861 | 0.00029145 | -0.00019953 | 0.47126 | -0.00024141 | -0.0022809 | 0.0015905 | N/A | -0.00017094 | -6.4432e-05 | 1.0359e-05 | 0 | 0 | 1.449 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0030032 | 0.0010851 | 0.0026326 | 0.00044321 | 0.47536 | -0.00023047 | -0.0021777 | 0.0015901 | N/A | 0.00042904 | -8.79e-05 | 9.2828e-06 | 0 | 0 | 1.1236 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0030016 | 0.0010876 | 0.0015192 | 0.00014528 | 0.47354 | -0.00023087 | -0.0021763 | 0.0015904 | N/A | 0.00015151 | -8.4767e-05 | 9.149e-06 | 0 | 0 | 1.2666 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.003114 | 0.0010807 | 0.0027039 | 0.00044597 | 0.47522 | -0.00024055 | -0.0022838 | 0.00159 | N/A | 0.00043036 | -7.1222e-05 | 1.0649e-05 | 0 | 0 | 1.1393 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0031123 | 0.0010832 | 0.0015904 | 0.00014805 | 0.47339 | -0.00024095 | -0.0022825 | 0.0015902 | N/A | 0.00015283 | -6.8088e-05 | 1.0515e-05 | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0030032 | 0.0010851 | 0.0026326 | 0.00044321 | 0.47536 | -0.00023047 | -0.0021777 | 0.0015901 | N/A | 0.00042904 | -8.79e-05 | 9.2828e-06 | 0 | 0 | 1.1236 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0030016 | 0.0010876 | 0.0015192 | 0.00014528 | 0.47354 | -0.00023087 | -0.0021763 | 0.0015904 | N/A | 0.00015151 | -8.4767e-05 | 9.149e-06 | 0 | 0 | 1.2666 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.003114 | 0.0010807 | 0.0027039 | 0.00044597 | 0.47522 | -0.00024055 | -0.0022838 | 0.00159 | N/A | 0.00043036 | -7.1222e-05 | 1.0649e-05 | 0 | 0 | 1.1393 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0031123 | 0.0010832 | 0.0015904 | 0.00014805 | 0.47339 | -0.00024095 | -0.0022825 | 0.0015902 | N/A | 0.00015283 | -6.8088e-05 | 1.0515e-05 | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0029659 | 0.0010872 | 0.0023305 | 0.00036781 | 0.47495 | -0.00022721 | -0.0021419 | 0.0015902 | N/A | 0.00035921 | -9.2676e-05 | 8.7941e-06 | 0 | 0 | 1.1542 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0031505 | 0.0010799 | 0.0024493 | 0.00037241 | 0.47471 | -0.00024401 | -0.0023189 | 0.00159 | N/A | 0.00036142 | -6.4879e-05 | 1.107e-05 | 0 | 0 | 1.1802 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0031496 | 0.0010811 | 0.0018926 | 0.00022345 | 0.4738 | -0.00024421 | -0.0023182 | 0.0015901 | N/A | 0.00022266 | -6.3312e-05 | 1.1003e-05 | 0 | 0 | 1.2517 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0031496 | 0.0010811 | 0.0018926 | 0.00022345 | 0.4738 | -0.00024421 | -0.0023182 | 0.0015901 | N/A | 0.00022266 | -6.3312e-05 | 1.1003e-05 | 0 | 0 | 1.2517 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0029651 | 0.0010884 | 0.0017738 | 0.00021884 | 0.47404 | -0.00022741 | -0.0021413 | 0.0015904 | N/A | 0.00022045 | -9.111e-05 | 8.7272e-06 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0029651 | 0.0010884 | 0.0017738 | 0.00021884 | 0.47404 | -0.00022741 | -0.0021413 | 0.0015904 | N/A | 0.00022045 | -9.111e-05 | 8.7272e-06 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0029659 | 0.0010872 | 0.0023305 | 0.00036781 | 0.47495 | -0.00022721 | -0.0021419 | 0.0015902 | N/A | 0.00035921 | -9.2676e-05 | 8.7941e-06 | 0 | 0 | 1.1542 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0030315 | 0.0010832 | 0.0030215 | 0.0005432 | 0.47594 | -0.00023286 | -0.0022046 | 0.00159 | N/A | 0.00052187 | -8.4775e-05 | 9.6688e-06 | 0 | 0 | 1.0799 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0030868 | 0.001081 | 0.0030572 | 0.00054459 | 0.47586 | -0.0002379 | -0.0022577 | 0.00159 | N/A | 0.00052253 | -7.6436e-05 | 1.0352e-05 | 0 | 0 | 1.0877 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0030841 | 0.0010851 | 0.0012015 | 4.8048e-05 | 0.47282 | -0.00023856 | -0.0022555 | 0.0015903 | N/A | 5.9996e-05 | -7.1213e-05 | 1.0129e-05 | 0 | 0 | 1.3259 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0030841 | 0.0010851 | 0.0012015 | 4.8048e-05 | 0.47282 | -0.00023856 | -0.0022555 | 0.0015903 | N/A | 5.9996e-05 | -7.1213e-05 | 1.0129e-05 | 0 | 0 | 1.3259 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0030287 | 0.0010873 | 0.0011658 | 4.6667e-05 | 0.47289 | -0.00023352 | -0.0022024 | 0.0015904 | N/A | 5.9335e-05 | -7.9552e-05 | 9.4459e-06 | 0 | 0 | 1.3181 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0030287 | 0.0010873 | 0.0011658 | 4.6667e-05 | 0.47289 | -0.00023352 | -0.0022024 | 0.0015904 | N/A | 5.9335e-05 | -7.9552e-05 | 9.4459e-06 | 0 | 0 | 1.3181 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0030315 | 0.0010832 | 0.0030215 | 0.0005432 | 0.47594 | -0.00023286 | -0.0022046 | 0.00159 | N/A | 0.00052187 | -8.4775e-05 | 9.6688e-06 | 0 | 0 | 1.0799 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | 0.47487 | -0.00023309 | -0.0022039 | 0.0015902 | N/A | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0030859 | 0.0010824 | 0.0024077 | 0.0003708 | 0.4748 | -0.00023813 | -0.0022569 | 0.0015901 | N/A | 0.00036065 | -7.4608e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 1.1711 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0030851 | 0.0010837 | 0.001851 | 0.00022184 | 0.47389 | -0.00023833 | -0.0022563 | 0.0015902 | N/A | 0.00022188 | -7.3041e-05 | 1.0207e-05 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0030851 | 0.0010837 | 0.001851 | 0.00022184 | 0.47389 | -0.00023833 | -0.0022563 | 0.0015902 | N/A | 0.00022188 | -7.3041e-05 | 1.0207e-05 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | 0.47487 | -0.00023309 | -0.0022039 | 0.0015902 | N/A | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0030297 | 0.0010858 | 0.0018153 | 0.00022046 | 0.47396 | -0.00023329 | -0.0022032 | 0.0015903 | N/A | 0.00022122 | -8.138e-05 | 9.5239e-06 | 0 | 0 | 1.2347 |  |  | N/A
37 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | 0.47487 | -0.00023309 | -0.0022039 | 0.0015902 | N/A | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -1.7214e-09 | -6.2108e-05 | 0.001757 | 9.558e-05 | -6.8107e-09 | -4.3401e-09 | -4.802e-09 | -8.692e-05 | 0.0011977 | -0.00084622 | -9.535e-09 | 1.7299e-08 | 0.23564 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -1.4345e-09 | -5.1757e-05 | 0.0014642 | 7.965e-05 | -5.6756e-09 | -3.6168e-09 | -4.0017e-09 | -7.2434e-05 | 0.00099808 | -0.00070518 | -7.9459e-09 | 1.4416e-08 | 0.19572 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 0.40036 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 0.40036 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 0.64105 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 0.092242 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 0.47013 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 0.63988 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 0.47013 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 0.25541 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.00013598 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | 3.7345e-07 | 2.5214e-05 | 0.00012886 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 5.2282e-07 | -2.272e-06 | 0.37207 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.00013614 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | -3.0742e-07 | -2.5384e-05 | -0.00012856 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | -4.3039e-07 | 2.0676e-06 | 0.37207 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -7.9313e-08 | 0.0010028 | 0.0095129 | 0.0016665 | 4.4228e-09 | -8.8619e-08 | 1.428e-07 | 0.0014169 | 0.01089 | -0.00078594 | 6.1919e-09 | -8.7941e-08 | 0.61275 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -7.4858e-08 | 0.0011135 | -0.0031232 | -0.00099225 | 6.4259e-08 | -8.0126e-08 | 1.5406e-07 | 0.0015718 | -0.0053032 | -0.0012538 | 8.9963e-08 | -1.2317e-07 | 0.065371 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 9.5165e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 2.6961e-07 | 1.7623e-05 | 9.0243e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 3.7746e-07 | -1.6167e-06 | 0.43059 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -9.532e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | -2.0699e-07 | -1.7796e-05 | -8.9951e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | -2.8979e-07 | 1.421e-06 | 0.43059 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -7.917e-08 | 0.0010021 | 0.0081374 | 0.0012978 | 1.1297e-08 | -8.8685e-08 | 1.4302e-07 | 0.001416 | 0.0088222 | -0.001101 | 1.5816e-08 | -8.7891e-08 | 0.60035 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -7.6052e-08 | 0.0010796 | -0.00070789 | -0.00056327 | 5.3183e-08 | -8.274e-08 | 1.509e-07 | 0.0015244 | -0.0025129 | -0.0014285 | 7.4456e-08 | -1.1255e-07 | 0.21665 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -7.7832e-08 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 3.1311e-08 | -8.6309e-08 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 4.3835e-08 | -9.7864e-08 | 0.43059 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 0.40036 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 0.40036 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 0.64105 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 0.092242 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 0.47013 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 0.63988 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 0.47013 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 0.25541 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -7.7832e-08 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 3.1311e-08 | -8.6309e-08 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 4.3835e-08 | -9.7864e-08 | 0.43059 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 0.40036 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 0.40036 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 0.64105 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 0.092242 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 0.47013 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 0.63988 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 0.47013 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 0.25541 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 0.40036 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 0.40036 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 0.64105 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 0.092242 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 0.47013 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 0.63988 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 0.47013 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 0.25541 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.00013598 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | 3.7345e-07 | 2.5214e-05 | 0.00012886 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 5.2282e-07 | -2.272e-06 | 0.37207 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.00013614 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | -3.0742e-07 | -2.5384e-05 | -0.00012856 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | -4.3039e-07 | 2.0676e-06 | 0.37207 | 0.0067179
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -7.9313e-08 | 0.0010028 | 0.0095129 | 0.0016665 | 4.4228e-09 | -8.8619e-08 | 1.428e-07 | 0.0014169 | 0.01089 | -0.00078594 | 6.1919e-09 | -8.7941e-08 | 0.61275 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -7.4858e-08 | 0.0011135 | -0.0031232 | -0.00099225 | 6.4259e-08 | -8.0126e-08 | 1.5406e-07 | 0.0015718 | -0.0053032 | -0.0012538 | 8.9963e-08 | -1.2317e-07 | 0.065371 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 9.5165e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 2.6961e-07 | 1.7623e-05 | 9.0243e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 3.7746e-07 | -1.6167e-06 | 0.43059 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -9.532e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | -2.0699e-07 | -1.7796e-05 | -8.9951e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | -2.8979e-07 | 1.421e-06 | 0.43059 | 0.005426
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -7.917e-08 | 0.0010021 | 0.0081374 | 0.0012978 | 1.1297e-08 | -8.8685e-08 | 1.4302e-07 | 0.001416 | 0.0088222 | -0.001101 | 1.5816e-08 | -8.7891e-08 | 0.60035 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -7.6052e-08 | 0.0010796 | -0.00070789 | -0.00056327 | 5.3183e-08 | -8.274e-08 | 1.509e-07 | 0.0015244 | -0.0025129 | -0.0014285 | 7.4456e-08 | -1.1255e-07 | 0.21665 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00018868 | 0.0010628 | 0.0037107 | 0.00049072 | -1.3046e-06 | -2.554e-05 | 0.00022857 | 0.0015009 | 0.0036166 | -0.00087293 | -1.8264e-06 | -1.9442e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00018868 | 0.0010628 | 0.0037107 | 0.00049072 | -1.3046e-06 | -2.554e-05 | 0.00022857 | 0.0015009 | 0.0036166 | -0.00087293 | -1.8264e-06 | -1.9442e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00018869 | 0.0010647 | 0.0025715 | 0.00019009 | -1.2751e-06 | -2.5548e-05 | 0.00022859 | 0.0015036 | 0.0019422 | -0.0010792 | -1.7851e-06 | -1.9429e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00018869 | 0.0010647 | 0.0025715 | 0.00019009 | -1.2751e-06 | -2.5548e-05 | 0.00022859 | 0.0015036 | 0.0019422 | -0.0010792 | -1.7851e-06 | -1.9429e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.0010627 | 0.0037117 | 0.00049095 | 1.3436e-06 | 2.5379e-05 | -0.00022829 | 0.0015008 | 0.003618 | -0.00087268 | 1.8811e-06 | 1.9219e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.0010627 | 0.0037117 | 0.00049095 | 1.3436e-06 | 2.5379e-05 | -0.00022829 | 0.0015008 | 0.003618 | -0.00087268 | 1.8811e-06 | 1.9219e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.0010646 | 0.0025726 | 0.00019032 | 1.3731e-06 | 2.5372e-05 | -0.00022827 | 0.0015035 | 0.0019435 | -0.0010789 | 1.9223e-06 | 1.9231e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.0010646 | 0.0025726 | 0.00019032 | 1.3731e-06 | 2.5372e-05 | -0.00022827 | 0.0015035 | 0.0019435 | -0.0010789 | 1.9223e-06 | 1.9231e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 5.654e-05 | 0.0010605 | 0.0050401 | 0.00084154 | -4.1206e-07 | -7.7092e-06 | 6.8636e-05 | 0.0014977 | 0.0055706 | -0.0006322 | -5.7688e-07 | -5.9248e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 5.654e-05 | 0.0010605 | 0.0050401 | 0.00084154 | -4.1206e-07 | -7.7092e-06 | 6.8636e-05 | 0.0014977 | 0.0055706 | -0.0006322 | -5.7688e-07 | -5.9248e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -5.6717e-05 | 0.0010605 | 0.0050404 | 0.00084161 | 3.824e-07 | 7.5667e-06 | -6.8422e-05 | 0.0014977 | 0.005571 | -0.00063213 | 5.3536e-07 | 5.6733e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -5.6717e-05 | 0.0010605 | 0.0050404 | 0.00084161 | 3.824e-07 | 7.5667e-06 | -6.8422e-05 | 0.0014977 | 0.005571 | -0.00063213 | 5.3536e-07 | 5.6733e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 5.6563e-05 | 0.0010669 | 0.0012428 | -0.00016057 | -3.1388e-07 | -7.7356e-06 | 6.8718e-05 | 0.0015067 | -1.082e-05 | -0.0013197 | -4.3942e-07 | -5.8841e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 5.6563e-05 | 0.0010669 | 0.0012428 | -0.00016057 | -3.1388e-07 | -7.7356e-06 | 6.8718e-05 | 0.0015067 | -1.082e-05 | -0.0013197 | -4.3942e-07 | -5.8841e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -5.6695e-05 | 0.0010669 | 0.0012431 | -0.0001605 | 4.8058e-07 | 7.5404e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015067 | -1.0419e-05 | -0.0013197 | 6.7281e-07 | 5.7141e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -5.6695e-05 | 0.0010669 | 0.0012431 | -0.0001605 | 4.8058e-07 | 7.5404e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015067 | -1.0419e-05 | -0.0013197 | 6.7281e-07 | 5.7141e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 5.6548e-05 | 0.0010628 | 0.003711 | 0.0004908 | -3.7769e-07 | -7.7185e-06 | 6.8665e-05 | 0.0015008 | 0.0036171 | -0.00087284 | -5.2877e-07 | -5.9105e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 5.6555e-05 | 0.0010647 | 0.0025719 | 0.00019017 | -3.4824e-07 | -7.7264e-06 | 6.869e-05 | 0.0015035 | 0.0019427 | -0.0010791 | -4.8753e-07 | -5.8983e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -5.6709e-05 | 0.0010627 | 0.0037114 | 0.00049087 | 4.1676e-07 | 7.5575e-06 | -6.8393e-05 | 0.0015008 | 0.0036175 | -0.00087277 | 5.8347e-07 | 5.6876e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -5.6702e-05 | 0.0010647 | 0.0025722 | 0.00019024 | 4.4622e-07 | 7.5496e-06 | -6.8368e-05 | 0.0015035 | 0.0019431 | -0.001079 | 6.247e-07 | 5.6998e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 5.6548e-05 | 0.0010628 | 0.003711 | 0.0004908 | -3.7769e-07 | -7.7185e-06 | 6.8665e-05 | 0.0015008 | 0.0036171 | -0.00087284 | -5.2877e-07 | -5.9105e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 5.6555e-05 | 0.0010647 | 0.0025719 | 0.00019017 | -3.4824e-07 | -7.7264e-06 | 6.869e-05 | 0.0015035 | 0.0019427 | -0.0010791 | -4.8753e-07 | -5.8983e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -5.6709e-05 | 0.0010627 | 0.0037114 | 0.00049087 | 4.1676e-07 | 7.5575e-06 | -6.8393e-05 | 0.0015008 | 0.0036175 | -0.00087277 | 5.8347e-07 | 5.6876e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -5.6702e-05 | 0.0010647 | 0.0025722 | 0.00019024 | 4.4622e-07 | 7.5496e-06 | -6.8368e-05 | 0.0015035 | 0.0019431 | -0.001079 | 6.247e-07 | 5.6998e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00018868 | 0.0010721 | 0.0034471 | 0.00047638 | -1.3035e-06 | -2.554e-05 | 0.00022857 | 0.0015139 | 0.003437 | -0.000746 | -1.825e-06 | -1.9444e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00018868 | 0.0010721 | 0.0034471 | 0.00047638 | -1.3035e-06 | -2.554e-05 | 0.00022857 | 0.0015139 | 0.003437 | -0.000746 | -1.825e-06 | -1.9444e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00018869 | 0.001074 | 0.0023079 | 0.00017575 | -1.2741e-06 | -2.5548e-05 | 0.00022859 | 0.0015166 | 0.0017626 | -0.00095226 | -1.7837e-06 | -1.9432e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00018869 | 0.001074 | 0.0023079 | 0.00017575 | -1.2741e-06 | -2.5548e-05 | 0.00022859 | 0.0015166 | 0.0017626 | -0.00095226 | -1.7837e-06 | -1.9432e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.001072 | 0.0034482 | 0.00047661 | 1.3447e-06 | 2.538e-05 | -0.00022829 | 0.0015138 | 0.0034383 | -0.00074575 | 1.8825e-06 | 1.9216e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.001072 | 0.0034482 | 0.00047661 | 1.3447e-06 | 2.538e-05 | -0.00022829 | 0.0015138 | 0.0034383 | -0.00074575 | 1.8825e-06 | 1.9216e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.001074 | 0.002309 | 0.00017598 | 1.3741e-06 | 2.5372e-05 | -0.00022827 | 0.0015165 | 0.0017639 | -0.00095201 | 1.9237e-06 | 1.9228e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.001074 | 0.002309 | 0.00017598 | 1.3741e-06 | 2.5372e-05 | -0.00022827 | 0.0015165 | 0.0017639 | -0.00095201 | 1.9237e-06 | 1.9228e-05 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 5.6541e-05 | 0.0010698 | 0.0047765 | 0.0008272 | -4.1104e-07 | -7.7086e-06 | 6.8637e-05 | 0.0015107 | 0.0053909 | -0.00050527 | -5.7545e-07 | -5.9274e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 5.6541e-05 | 0.0010698 | 0.0047765 | 0.0008272 | -4.1104e-07 | -7.7086e-06 | 6.8637e-05 | 0.0015107 | 0.0053909 | -0.00050527 | -5.7545e-07 | -5.9274e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -5.6717e-05 | 0.0010698 | 0.0047769 | 0.00082727 | 3.8342e-07 | 7.5674e-06 | -6.8421e-05 | 0.0015107 | 0.0053913 | -0.00050519 | 5.3679e-07 | 5.6707e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -5.6717e-05 | 0.0010698 | 0.0047769 | 0.00082727 | 3.8342e-07 | 7.5674e-06 | -6.8421e-05 | 0.0015107 | 0.0053913 | -0.00050519 | 5.3679e-07 | 5.6707e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 5.6563e-05 | 0.0010762 | 0.00097926 | -0.00017491 | -3.1285e-07 | -7.7349e-06 | 6.8719e-05 | 0.0015197 | -0.00019047 | -0.0011928 | -4.3799e-07 | -5.8867e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 5.6563e-05 | 0.0010762 | 0.00097926 | -0.00017491 | -3.1285e-07 | -7.7349e-06 | 6.8719e-05 | 0.0015197 | -0.00019047 | -0.0011928 | -4.3799e-07 | -5.8867e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -5.6694e-05 | 0.0010762 | 0.00097958 | -0.00017484 | 4.816e-07 | 7.541e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015197 | -0.00019007 | -0.0011927 | 6.7424e-07 | 5.7115e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -5.6694e-05 | 0.0010762 | 0.00097958 | -0.00017484 | 4.816e-07 | 7.541e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015197 | -0.00019007 | -0.0011927 | 6.7424e-07 | 5.7115e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 5.6549e-05 | 0.0010721 | 0.0034475 | 0.00047646 | -3.7667e-07 | -7.7178e-06 | 6.8666e-05 | 0.0015139 | 0.0034374 | -0.00074591 | -5.2734e-07 | -5.9131e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 5.6555e-05 | 0.001074 | 0.0023083 | 0.00017583 | -3.4722e-07 | -7.7257e-06 | 6.869e-05 | 0.0015166 | 0.001763 | -0.00095217 | -4.861e-07 | -5.9009e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -5.6709e-05 | 0.0010721 | 0.0034478 | 0.00047653 | 4.1778e-07 | 7.5581e-06 | -6.8392e-05 | 0.0015139 | 0.0034378 | -0.00074583 | 5.849e-07 | 5.685e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -5.6702e-05 | 0.001074 | 0.0023086 | 0.0001759 | 4.4724e-07 | 7.5502e-06 | -6.8367e-05 | 0.0015165 | 0.0017634 | -0.0009521 | 6.2614e-07 | 5.6972e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 5.6549e-05 | 0.0010721 | 0.0034475 | 0.00047646 | -3.7667e-07 | -7.7178e-06 | 6.8666e-05 | 0.0015139 | 0.0034374 | -0.00074591 | -5.2734e-07 | -5.9131e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 5.6555e-05 | 0.001074 | 0.0023083 | 0.00017583 | -3.4722e-07 | -7.7257e-06 | 6.869e-05 | 0.0015166 | 0.001763 | -0.00095217 | -4.861e-07 | -5.9009e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -5.6709e-05 | 0.0010721 | 0.0034478 | 0.00047653 | 4.1778e-07 | 7.5581e-06 | -6.8392e-05 | 0.0015139 | 0.0034378 | -0.00074583 | 5.849e-07 | 5.685e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -5.6702e-05 | 0.001074 | 0.0023086 | 0.0001759 | 4.4724e-07 | 7.5502e-06 | -6.8367e-05 | 0.0015165 | 0.0017634 | -0.0009521 | 6.2614e-07 | 5.6972e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 9.4303e-05 | 0.0010726 | 0.0031626 | 0.00040128 | -6.3413e-07 | -1.2812e-05 | 0.00011436 | 0.0015146 | 0.0030187 | -0.0007975 | -8.8778e-07 | -9.7761e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -9.446e-05 | 0.0010725 | 0.0031631 | 0.0004014 | 6.8997e-07 | 1.2648e-05 | -0.00011407 | 0.0015145 | 0.0030194 | -0.00079737 | 9.6595e-07 | 9.5541e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -9.4456e-05 | 0.0010735 | 0.0025935 | 0.00025108 | 7.0469e-07 | 1.2644e-05 | -0.00011406 | 0.0015159 | 0.0021822 | -0.00090051 | 9.8657e-07 | 9.5602e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -9.4456e-05 | 0.0010735 | 0.0025935 | 0.00025108 | 7.0469e-07 | 1.2644e-05 | -0.00011406 | 0.0015159 | 0.0021822 | -0.00090051 | 9.8657e-07 | 9.5602e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 9.4306e-05 | 0.0010735 | 0.002593 | 0.00025097 | -6.194e-07 | -1.2816e-05 | 0.00011437 | 0.0015159 | 0.0021815 | -0.00090063 | -8.6716e-07 | -9.77e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 9.4306e-05 | 0.0010735 | 0.002593 | 0.00025097 | -6.194e-07 | -1.2816e-05 | 0.00011437 | 0.0015159 | 0.0021815 | -0.00090063 | -8.6716e-07 | -9.77e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 9.4303e-05 | 0.0010726 | 0.0031626 | 0.00040128 | -6.3413e-07 | -1.2812e-05 | 0.00011436 | 0.0015146 | 0.0030187 | -0.0007975 | -8.8778e-07 | -9.7761e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 2.8232e-05 | 0.0010714 | 0.0038273 | 0.00057669 | -1.8788e-07 | -3.8962e-06 | 3.4393e-05 | 0.001513 | 0.0039957 | -0.00067714 | -2.6303e-07 | -3.0177e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -2.8397e-05 | 0.0010714 | 0.0038275 | 0.00057673 | 2.0935e-07 | 3.7418e-06 | -3.4136e-05 | 0.001513 | 0.0039959 | -0.0006771 | 2.9309e-07 | 2.7814e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -2.8386e-05 | 0.0010746 | 0.0019288 | 7.5673e-05 | 2.5844e-07 | 3.7286e-06 | -3.4095e-05 | 0.0015175 | 0.0012052 | -0.0010209 | 3.6182e-07 | 2.8018e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -2.8386e-05 | 0.0010746 | 0.0019288 | 7.5673e-05 | 2.5844e-07 | 3.7286e-06 | -3.4095e-05 | 0.0015175 | 0.0012052 | -0.0010209 | 3.6182e-07 | 2.8018e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 2.8243e-05 | 0.0010746 | 0.0019287 | 7.5639e-05 | -1.3878e-07 | -3.9093e-06 | 3.4434e-05 | 0.0015175 | 0.001205 | -0.0010209 | -1.943e-07 | -2.9973e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 2.8243e-05 | 0.0010746 | 0.0019287 | 7.5639e-05 | -1.3878e-07 | -3.9093e-06 | 3.4434e-05 | 0.0015175 | 0.001205 | -0.0010209 | -1.943e-07 | -2.9973e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 2.8232e-05 | 0.0010714 | 0.0038273 | 0.00057669 | -1.8788e-07 | -3.8962e-06 | 3.4393e-05 | 0.001513 | 0.0039957 | -0.00067714 | -2.6303e-07 | -3.0177e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -2.8393e-05 | 0.0010725 | 0.0031629 | 0.00040136 | 2.2653e-07 | 3.7372e-06 | -3.4121e-05 | 0.0015145 | 0.0030191 | -0.00079742 | 3.1715e-07 | 2.7885e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -2.839e-05 | 0.0010735 | 0.0025933 | 0.00025104 | 2.4126e-07 | 3.7332e-06 | -3.4109e-05 | 0.0015159 | 0.0021819 | -0.00090055 | 3.3777e-07 | 2.7946e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -2.839e-05 | 0.0010735 | 0.0025933 | 0.00025104 | 2.4126e-07 | 3.7332e-06 | -3.4109e-05 | 0.0015159 | 0.0021819 | -0.00090055 | 3.3777e-07 | 2.7946e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 2.8239e-05 | 0.0010735 | 0.0025932 | 0.00025101 | -1.5597e-07 | -3.9047e-06 | 3.442e-05 | 0.0015159 | 0.0021817 | -0.00090059 | -2.1835e-07 | -3.0044e-06 | 0 | 0
38 | 11 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 4 | 1 | -1.997e-05 | -4.9153e-05 | 0.0014697 | 8.611e-05 | 0.0085746 | 2.6064e-06 | -1.0003e-05 | -6.4205e-05 | N/A | 0.00052686 | -3.5473e-05 | -1.3582e-06 | 0.0020348 | 0.30767 | 1.6094 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 5 | 1 | -1.6642e-05 | -4.0961e-05 | 0.0012247 | 7.1758e-05 | 0.0071455 | 2.172e-06 | -8.3356e-06 | -5.3504e-05 | N/A | 0.00043905 | -2.9561e-05 | -1.1318e-06 | 0.0018087 | 0.25632 | 1.3412 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 2 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.8428 | -0.00023087 | -0.00068619 | -0.00075786 | N/A | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | 0.36383 | 0.4428 | 2.3127 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 2 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.8428 | -0.00031954 | -0.00095571 | -0.00075738 | N/A | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | 0.36338 | 0.44235 | 2.3127 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 2 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 1.8497 | -0.00027283 | -0.00082717 | -0.00080944 | N/A | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | 0.3648 | 0.15245 | 0.99407 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 2 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | 1.8344 | -0.00027875 | -0.00081151 | -0.00069422 | N/A | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | 0.36174 | 0.64014 | 3.141 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 2 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8454 | -0.00024339 | -0.00072962 | -0.00077705 | N/A | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | 0.364 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 2 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 1.8502 | -0.00027276 | -0.0008283 | -0.00081316 | N/A | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | 0.36506 | 0.33144 | 1.8725 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 2 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.8454 | -0.00030546 | -0.00091828 | -0.00077671 | N/A | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | 0.364 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 2 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | 1.8395 | -0.00027691 | -0.00081734 | -0.0007325 | N/A | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | 0.36251 | 0.67341 | 3.3753 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | 2 | -0.0015083 | 0.0011306 | 0.0031008 | 0.00034659 | 1.8418 | -0.00023117 | -0.00068502 | -0.00075037 | N/A | 0.00083363 | -4.4803e-05 | -7.2491e-06 | 0.36319 | 0.4074 | 2.1249 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | 2 | -0.00177 | 0.0011316 | 0.0031009 | 0.0003466 | 1.8418 | -0.00031985 | -0.00095454 | -0.00074989 | N/A | 0.00083366 | -4.4787e-05 | -7.6173e-06 | 0.36312 | 0.4074 | 2.125 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | 2 | -0.0016516 | 0.0010907 | 0.0090593 | 0.001635 | 1.8487 | -0.00027313 | -0.000826 | -0.00080195 | N/A | 0.0024057 | -5.5986e-05 | -8.3913e-06 | 0.36493 | 0.11782 | 0.80631 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | 2 | -0.0016203 | 0.0011798 | -0.0033049 | -0.0009793 | 1.8334 | -0.00027906 | -0.00081034 | -0.00068673 | N/A | -0.00092036 | -2.2428e-05 | -6.1561e-06 | 0.36148 | 0.60487 | 2.9532 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | 2 | -0.0015526 | 0.0011185 | 0.0034682 | 0.00036812 | 1.844 | -0.00024382 | -0.00072795 | -0.00076635 | N/A | 0.00096535 | -5.3669e-05 | -7.6439e-06 | 0.36403 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | 2 | -0.0017358 | 0.0011192 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.844 | -0.00030589 | -0.00091661 | -0.00076601 | N/A | 0.00096537 | -5.3658e-05 | -7.9016e-06 | 0.36341 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | 2 | -0.0016529 | 0.0010905 | 0.0076392 | 0.00127 | 1.8488 | -0.00027319 | -0.00082664 | -0.00080246 | N/A | 0.0020658 | -6.1497e-05 | -8.4434e-06 | 0.36471 | 0.28009 | 1.6042 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | 2 | -0.001631 | 0.0011529 | -0.0010158 | -0.00056 | 1.8381 | -0.00027734 | -0.00081568 | -0.0007218 | N/A | -0.00026244 | -3.8006e-05 | -6.8788e-06 | 0.36254 | 0.62206 | 3.1071 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 3 | -0.0016442 | 0.0011188 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.844 | -0.00027486 | -0.00082228 | -0.00076618 | N/A | 0.00096536 | -5.3663e-05 | -7.7727e-06 | 0.36341 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 3 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.8428 | -0.00023087 | -0.00068619 | -0.00075786 | N/A | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | 0.36383 | 0.4428 | 2.3127 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 3 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.8428 | -0.00031954 | -0.00095571 | -0.00075738 | N/A | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | 0.36338 | 0.44235 | 2.3127 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 3 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 1.8497 | -0.00027283 | -0.00082717 | -0.00080944 | N/A | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | 0.3648 | 0.15245 | 0.99407 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 3 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | 1.8344 | -0.00027875 | -0.00081151 | -0.00069422 | N/A | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | 0.36174 | 0.64014 | 3.141 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 3 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8454 | -0.00024339 | -0.00072962 | -0.00077705 | N/A | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | 0.364 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 3 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 1.8502 | -0.00027276 | -0.0008283 | -0.00081316 | N/A | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | 0.36506 | 0.33144 | 1.8725 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 3 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.8454 | -0.00030546 | -0.00091828 | -0.00077671 | N/A | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | 0.364 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 3 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | 1.8395 | -0.00027691 | -0.00081734 | -0.0007325 | N/A | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | 0.36251 | 0.67341 | 3.3753 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 4 | -0.0016442 | 0.0011188 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.844 | -0.00027486 | -0.00082228 | -0.00076618 | N/A | 0.00096536 | -5.3663e-05 | -7.7727e-06 | 0.36341 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 4 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.8428 | -0.00023087 | -0.00068619 | -0.00075786 | N/A | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | 0.36383 | 0.4428 | 2.3127 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 4 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.8428 | -0.00031954 | -0.00095571 | -0.00075738 | N/A | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | 0.36338 | 0.44235 | 2.3127 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 4 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 1.8497 | -0.00027283 | -0.00082717 | -0.00080944 | N/A | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | 0.3648 | 0.15245 | 0.99407 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 4 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | 1.8344 | -0.00027875 | -0.00081151 | -0.00069422 | N/A | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | 0.36174 | 0.64014 | 3.141 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 4 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8454 | -0.00024339 | -0.00072962 | -0.00077705 | N/A | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | 0.364 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 4 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 1.8502 | -0.00027276 | -0.0008283 | -0.00081316 | N/A | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | 0.36506 | 0.33144 | 1.8725 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 4 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.8454 | -0.00030546 | -0.00091828 | -0.00077671 | N/A | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | 0.364 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 4 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | 1.8395 | -0.00027691 | -0.00081734 | -0.0007325 | N/A | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | 0.36251 | 0.67341 | 3.3753 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.8428 | -0.00023087 | -0.00068619 | -0.00075786 | N/A | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | 0.36383 | 0.4428 | 2.3127 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.8428 | -0.00031954 | -0.00095571 | -0.00075738 | N/A | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | 0.36338 | 0.44235 | 2.3127 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 1.8497 | -0.00027283 | -0.00082717 | -0.00080944 | N/A | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | 0.3648 | 0.15245 | 0.99407 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | 1.8344 | -0.00027875 | -0.00081151 | -0.00069422 | N/A | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | 0.36174 | 0.64014 | 3.141 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8454 | -0.00024339 | -0.00072962 | -0.00077705 | N/A | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | 0.364 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 1.8502 | -0.00027276 | -0.0008283 | -0.00081316 | N/A | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | 0.36506 | 0.33144 | 1.8725 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.8454 | -0.00030546 | -0.00091828 | -0.00077671 | N/A | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | 0.364 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | 1.8395 | -0.00027691 | -0.00081734 | -0.0007325 | N/A | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | 0.36251 | 0.67341 | 3.3753 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.0015083 | 0.0011306 | 0.0031008 | 0.00034659 | 1.8418 | -0.00023117 | -0.00068502 | -0.00075037 | N/A | 0.00083363 | -4.4803e-05 | -7.2491e-06 | 0.36319 | 0.4074 | 2.1249 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.00177 | 0.0011316 | 0.0031009 | 0.0003466 | 1.8418 | -0.00031985 | -0.00095454 | -0.00074989 | N/A | 0.00083366 | -4.4787e-05 | -7.6173e-06 | 0.36312 | 0.4074 | 2.125 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.0016516 | 0.0010907 | 0.0090593 | 0.001635 | 1.8487 | -0.00027313 | -0.000826 | -0.00080195 | N/A | 0.0024057 | -5.5986e-05 | -8.3913e-06 | 0.36493 | 0.11782 | 0.80631 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.0016203 | 0.0011798 | -0.0033049 | -0.0009793 | 1.8334 | -0.00027906 | -0.00081034 | -0.00068673 | N/A | -0.00092036 | -2.2428e-05 | -6.1561e-06 | 0.36148 | 0.60487 | 2.9532 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.0015526 | 0.0011185 | 0.0034682 | 0.00036812 | 1.844 | -0.00024382 | -0.00072795 | -0.00076635 | N/A | 0.00096535 | -5.3669e-05 | -7.6439e-06 | 0.36403 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.0017358 | 0.0011192 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.844 | -0.00030589 | -0.00091661 | -0.00076601 | N/A | 0.00096537 | -5.3658e-05 | -7.9016e-06 | 0.36341 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.0016529 | 0.0010905 | 0.0076392 | 0.00127 | 1.8488 | -0.00027319 | -0.00082664 | -0.00080246 | N/A | 0.0020658 | -6.1497e-05 | -8.4434e-06 | 0.36471 | 0.28009 | 1.6042 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.001631 | 0.0011529 | -0.0010158 | -0.00056 | 1.8381 | -0.00027734 | -0.00081568 | -0.0007218 | N/A | -0.00026244 | -3.8006e-05 | -6.8788e-06 | 0.36254 | 0.62206 | 3.1071 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0014498 | 0.001132 | 0.0034632 | 0.00047835 | 1.8559 | -0.00026084 | -0.00062997 | -0.00075857 | N/A | 0.00087936 | -3.0743e-05 | -7.0473e-06 | 0 | 0 | 1.7222 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0014498 | 0.001132 | 0.0034632 | 0.00047835 | 1.8559 | -0.00026084 | -0.00062997 | -0.00075857 | N/A | 0.00087936 | -3.0743e-05 | -7.0473e-06 | 0 | 0 | 1.7222 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0014486 | 0.0011336 | 0.0023299 | 0.00017965 | 1.8556 | -0.00026114 | -0.00062939 | -0.00075641 | N/A | 0.0006527 | -2.9884e-05 | -7.0251e-06 | 0 | 0 | 1.999 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0014486 | 0.0011336 | 0.0023299 | 0.00017965 | 1.8556 | -0.00026114 | -0.00062939 | -0.00075641 | N/A | 0.0006527 | -2.9884e-05 | -7.0251e-06 | 0 | 0 | 1.999 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0018224 | 0.0011466 | 0.003333 | 0.00048197 | 1.825 | -0.00029084 | -0.0010065 | -0.00072031 | N/A | 0.00082141 | -4.6699e-05 | -7.3433e-06 | 0 | 0 | 1.6608 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0018224 | 0.0011466 | 0.003333 | 0.00048197 | 1.825 | -0.00029084 | -0.0010065 | -0.00072031 | N/A | 0.00082141 | -4.6699e-05 | -7.3433e-06 | 0 | 0 | 1.6608 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0018212 | 0.0011483 | 0.0021996 | 0.00018327 | 1.8246 | -0.00029114 | -0.0010059 | -0.00071815 | N/A | 0.00059475 | -4.5841e-05 | -7.3211e-06 | 0 | 0 | 1.9376 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0018212 | 0.0011483 | 0.0021996 | 0.00018327 | 1.8246 | -0.00029114 | -0.0010059 | -0.00071815 | N/A | 0.00059475 | -4.5841e-05 | -7.3211e-06 | 0 | 0 | 1.9376 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0015816 | 0.0011352 | 0.0047399 | 0.0008281 | 1.8455 | -0.00027098 | -0.00076244 | -0.00074769 | N/A | 0.0011235 | -3.7329e-05 | -7.1767e-06 | 0 | 0 | 1.3777 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0015816 | 0.0011352 | 0.0047399 | 0.0008281 | 1.8455 | -0.00027098 | -0.00076244 | -0.00074769 | N/A | 0.0011235 | -3.7329e-05 | -7.1767e-06 | 0 | 0 | 1.3777 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0016933 | 0.0011396 | 0.0047008 | 0.00082919 | 1.8363 | -0.00027998 | -0.0008754 | -0.00073622 | N/A | 0.0011061 | -4.2116e-05 | -7.2655e-06 | 0 | 0 | 1.3593 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0016933 | 0.0011396 | 0.0047008 | 0.00082919 | 1.8363 | -0.00027998 | -0.0008754 | -0.00073622 | N/A | 0.0011061 | -4.2116e-05 | -7.2655e-06 | 0 | 0 | 1.3593 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0015777 | 0.0011406 | 0.00096206 | -0.00016757 | 1.8443 | -0.00027199 | -0.0007605 | -0.0007405 | N/A | 0.00036799 | -3.4467e-05 | -7.1029e-06 | 0 | 0 | 2.3005 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0015777 | 0.0011406 | 0.00096206 | -0.00016757 | 1.8443 | -0.00027199 | -0.0007605 | -0.0007405 | N/A | 0.00036799 | -3.4467e-05 | -7.1029e-06 | 0 | 0 | 2.3005 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0016895 | 0.001145 | 0.00092299 | -0.00016648 | 1.835 | -0.00028099 | -0.00087345 | -0.00072903 | N/A | 0.00035061 | -3.9254e-05 | -7.1917e-06 | 0 | 0 | 2.2821 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0016895 | 0.001145 | 0.00092299 | -0.00016648 | 1.835 | -0.00028099 | -0.00087345 | -0.00072903 | N/A | 0.00035061 | -3.9254e-05 | -7.1917e-06 | 0 | 0 | 2.2821 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0015802 | 0.0011371 | 0.0034176 | 0.00047962 | 1.8451 | -0.00027134 | -0.00076176 | -0.00074518 | N/A | 0.00085907 | -3.6327e-05 | -7.1509e-06 | 0 | 0 | 1.7007 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.001579 | 0.0011387 | 0.0022843 | 0.00018092 | 1.8447 | -0.00027164 | -0.00076118 | -0.00074302 | N/A | 0.00063242 | -3.5469e-05 | -7.1287e-06 | 0 | 0 | 1.9775 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.001692 | 0.0011415 | 0.0033786 | 0.00048071 | 1.8358 | -0.00028034 | -0.00087472 | -0.0007337 | N/A | 0.00084169 | -4.1114e-05 | -7.2397e-06 | 0 | 0 | 1.6822 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0016908 | 0.0011431 | 0.0022452 | 0.000182 | 1.8354 | -0.00028064 | -0.00087414 | -0.00073154 | N/A | 0.00061504 | -4.0256e-05 | -7.2175e-06 | 0 | 0 | 1.9591 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0015802 | 0.0011371 | 0.0034176 | 0.00047962 | 1.8451 | -0.00027134 | -0.00076176 | -0.00074518 | N/A | 0.00085907 | -3.6327e-05 | -7.1509e-06 | 0 | 0 | 1.7007 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.001579 | 0.0011387 | 0.0022843 | 0.00018092 | 1.8447 | -0.00027164 | -0.00076118 | -0.00074302 | N/A | 0.00063242 | -3.5469e-05 | -7.1287e-06 | 0 | 0 | 1.9775 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.001692 | 0.0011415 | 0.0033786 | 0.00048071 | 1.8358 | -0.00028034 | -0.00087472 | -0.0007337 | N/A | 0.00084169 | -4.1114e-05 | -7.2397e-06 | 0 | 0 | 1.6822 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0016908 | 0.0011431 | 0.0022452 | 0.000182 | 1.8354 | -0.00028064 | -0.00087414 | -0.00073154 | N/A | 0.00061504 | -4.0256e-05 | -7.2175e-06 | 0 | 0 | 1.9591 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0014468 | 0.0011393 | 0.0032427 | 0.00046543 | 1.8546 | -0.00026123 | -0.00062847 | -0.00074894 | N/A | 0.00080033 | -2.5422e-05 | -6.8435e-06 | 0 | 0 | 1.4808 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0014468 | 0.0011393 | 0.0032427 | 0.00046543 | 1.8546 | -0.00026123 | -0.00062847 | -0.00074894 | N/A | 0.00080033 | -2.5422e-05 | -6.8435e-06 | 0 | 0 | 1.4808 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0014456 | 0.001141 | 0.0021094 | 0.00016673 | 1.8543 | -0.00026153 | -0.00062789 | -0.00074678 | N/A | 0.00057368 | -2.4563e-05 | -6.8214e-06 | 0 | 0 | 1.7576 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0014456 | 0.001141 | 0.0021094 | 0.00016673 | 1.8543 | -0.00026153 | -0.00062789 | -0.00074678 | N/A | 0.00057368 | -2.4563e-05 | -6.8214e-06 | 0 | 0 | 1.7576 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0018194 | 0.001154 | 0.0031125 | 0.00046906 | 1.8237 | -0.00029123 | -0.001005 | -0.00071068 | N/A | 0.00074238 | -4.1378e-05 | -7.1396e-06 | 0 | 0 | 1.4193 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0018194 | 0.001154 | 0.0031125 | 0.00046906 | 1.8237 | -0.00029123 | -0.001005 | -0.00071068 | N/A | 0.00074238 | -4.1378e-05 | -7.1396e-06 | 0 | 0 | 1.4193 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0018183 | 0.0011556 | 0.0019792 | 0.00017036 | 1.8233 | -0.00029153 | -0.0010044 | -0.00070852 | N/A | 0.00051572 | -4.052e-05 | -7.1174e-06 | 0 | 0 | 1.6962 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0018183 | 0.0011556 | 0.0019792 | 0.00017036 | 1.8233 | -0.00029153 | -0.0010044 | -0.00070852 | N/A | 0.00051572 | -4.052e-05 | -7.1174e-06 | 0 | 0 | 1.6962 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0015786 | 0.0011426 | 0.0045194 | 0.00081518 | 1.8443 | -0.00027138 | -0.00076094 | -0.00073806 | N/A | 0.0010445 | -3.2008e-05 | -6.973e-06 | 0 | 0 | 1.1363 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0015786 | 0.0011426 | 0.0045194 | 0.00081518 | 1.8443 | -0.00027138 | -0.00076094 | -0.00073806 | N/A | 0.0010445 | -3.2008e-05 | -6.973e-06 | 0 | 0 | 1.1363 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0016904 | 0.001147 | 0.0044803 | 0.00081627 | 1.835 | -0.00028038 | -0.0008739 | -0.00072659 | N/A | 0.0010271 | -3.6795e-05 | -7.0618e-06 | 0 | 0 | 1.1179 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0016904 | 0.001147 | 0.0044803 | 0.00081627 | 1.835 | -0.00028038 | -0.0008739 | -0.00072659 | N/A | 0.0010271 | -3.6795e-05 | -7.0618e-06 | 0 | 0 | 1.1179 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0015747 | 0.001148 | 0.0007416 | -0.00018048 | 1.843 | -0.00027238 | -0.000759 | -0.00073087 | N/A | 0.00028896 | -2.9146e-05 | -6.8991e-06 | 0 | 0 | 2.0591 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0015747 | 0.001148 | 0.0007416 | -0.00018048 | 1.843 | -0.00027238 | -0.000759 | -0.00073087 | N/A | 0.00028896 | -2.9146e-05 | -6.8991e-06 | 0 | 0 | 2.0591 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0016865 | 0.0011524 | 0.00070254 | -0.0001794 | 1.8337 | -0.00028138 | -0.00087195 | -0.0007194 | N/A | 0.00027158 | -3.3933e-05 | -6.988e-06 | 0 | 0 | 2.0407 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0016865 | 0.0011524 | 0.00070254 | -0.0001794 | 1.8337 | -0.00028138 | -0.00087195 | -0.0007194 | N/A | 0.00027158 | -3.3933e-05 | -6.988e-06 | 0 | 0 | 2.0407 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0015772 | 0.0011445 | 0.0031972 | 0.0004667 | 1.8438 | -0.00027173 | -0.00076026 | -0.00073555 | N/A | 0.00078005 | -3.1006e-05 | -6.9471e-06 | 0 | 0 | 1.4593 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.001576 | 0.0011461 | 0.0020638 | 0.000168 | 1.8434 | -0.00027203 | -0.00075968 | -0.00073339 | N/A | 0.00055339 | -3.0148e-05 | -6.925e-06 | 0 | 0 | 1.7361 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.001689 | 0.0011489 | 0.0031581 | 0.00046779 | 1.8345 | -0.00028073 | -0.00087322 | -0.00072407 | N/A | 0.00076266 | -3.5793e-05 | -7.036e-06 | 0 | 0 | 1.4408 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0016878 | 0.0011505 | 0.0020248 | 0.00016909 | 1.8342 | -0.00028103 | -0.00087263 | -0.00072191 | N/A | 0.00053601 | -3.4935e-05 | -7.0138e-06 | 0 | 0 | 1.7177 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0015772 | 0.0011445 | 0.0031972 | 0.0004667 | 1.8438 | -0.00027173 | -0.00076026 | -0.00073555 | N/A | 0.00078005 | -3.1006e-05 | -6.9471e-06 | 0 | 0 | 1.4593 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.001576 | 0.0011461 | 0.0020638 | 0.000168 | 1.8434 | -0.00027203 | -0.00075968 | -0.00073339 | N/A | 0.00055339 | -3.0148e-05 | -6.925e-06 | 0 | 0 | 1.7361 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.001689 | 0.0011489 | 0.0031581 | 0.00046779 | 1.8345 | -0.00028073 | -0.00087322 | -0.00072407 | N/A | 0.00076266 | -3.5793e-05 | -7.036e-06 | 0 | 0 | 1.4408 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0016878 | 0.0011505 | 0.0020248 | 0.00016909 | 1.8342 | -0.00028103 | -0.00087263 | -0.00072191 | N/A | 0.00053601 | -3.4935e-05 | -7.0138e-06 | 0 | 0 | 1.7177 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0015396 | 0.0011434 | 0.0029269 | 0.00039166 | 1.8468 | -0.0002688 | -0.00072246 | -0.00073883 | N/A | 0.00072918 | -2.9196e-05 | -6.912e-06 | 0 | 0 | 1.5346 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.001726 | 0.0011508 | 0.0028617 | 0.00039348 | 1.8313 | -0.0002838 | -0.00091073 | -0.0007197 | N/A | 0.0007002 | -3.7174e-05 | -7.06e-06 | 0 | 0 | 1.5039 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0017254 | 0.0011516 | 0.0022951 | 0.00024413 | 1.8312 | -0.00028396 | -0.00091043 | -0.00071863 | N/A | 0.00058688 | -3.6745e-05 | -7.0489e-06 | 0 | 0 | 1.6423 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0017254 | 0.0011516 | 0.0022951 | 0.00024413 | 1.8312 | -0.00028396 | -0.00091043 | -0.00071863 | N/A | 0.00058688 | -3.6745e-05 | -7.0489e-06 | 0 | 0 | 1.6423 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0015391 | 0.0011442 | 0.0023602 | 0.00024231 | 1.8466 | -0.00026895 | -0.00072217 | -0.00073775 | N/A | 0.00061585 | -2.8767e-05 | -6.9009e-06 | 0 | 0 | 1.673 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0015391 | 0.0011442 | 0.0023602 | 0.00024231 | 1.8466 | -0.00026895 | -0.00072217 | -0.00073775 | N/A | 0.00061585 | -2.8767e-05 | -6.9009e-06 | 0 | 0 | 1.673 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0015396 | 0.0011434 | 0.0029269 | 0.00039166 | 1.8468 | -0.0002688 | -0.00072246 | -0.00073883 | N/A | 0.00072918 | -2.9196e-05 | -6.912e-06 | 0 | 0 | 1.5346 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0016055 | 0.001145 | 0.0035652 | 0.00056654 | 1.8416 | -0.00027388 | -0.00078869 | -0.0007334 | N/A | 0.00085125 | -3.2489e-05 | -6.9767e-06 | 0 | 0 | 1.3624 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0016614 | 0.0011472 | 0.0035457 | 0.00056708 | 1.837 | -0.00027838 | -0.00084517 | -0.00072766 | N/A | 0.00084256 | -3.4883e-05 | -7.0211e-06 | 0 | 0 | 1.3532 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0016595 | 0.0011499 | 0.0016568 | 6.925e-05 | 1.8363 | -0.00027888 | -0.0008442 | -0.00072406 | N/A | 0.0004648 | -3.3452e-05 | -6.9842e-06 | 0 | 0 | 1.8146 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0016595 | 0.0011499 | 0.0016568 | 6.925e-05 | 1.8363 | -0.00027888 | -0.0008442 | -0.00072406 | N/A | 0.0004648 | -3.3452e-05 | -6.9842e-06 | 0 | 0 | 1.8146 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0016036 | 0.0011477 | 0.0016763 | 6.8706e-05 | 1.841 | -0.00027438 | -0.00078772 | -0.0007298 | N/A | 0.0004735 | -3.1058e-05 | -6.9398e-06 | 0 | 0 | 1.8238 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0016036 | 0.0011477 | 0.0016763 | 6.8706e-05 | 1.841 | -0.00027438 | -0.00078772 | -0.0007298 | N/A | 0.0004735 | -3.1058e-05 | -6.9398e-06 | 0 | 0 | 1.8238 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0016055 | 0.001145 | 0.0035652 | 0.00056654 | 1.8416 | -0.00027388 | -0.00078869 | -0.0007334 | N/A | 0.00085125 | -3.2489e-05 | -6.9767e-06 | 0 | 0 | 1.3624 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 1.8414 | -0.00027405 | -0.00078835 | -0.00073214 | N/A | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | 0 | 0 | 1.5239 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0016608 | 0.0011482 | 0.0028845 | 0.00039284 | 1.8368 | -0.00027855 | -0.00084483 | -0.0007264 | N/A | 0.00071034 | -3.4382e-05 | -7.0082e-06 | 0 | 0 | 1.5147 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0016602 | 0.001149 | 0.0023179 | 0.00024349 | 1.8366 | -0.00027871 | -0.00084454 | -0.00072532 | N/A | 0.00059702 | -3.3953e-05 | -6.9971e-06 | 0 | 0 | 1.6531 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0016602 | 0.001149 | 0.0023179 | 0.00024349 | 1.8366 | -0.00027871 | -0.00084454 | -0.00072532 | N/A | 0.00059702 | -3.3953e-05 | -6.9971e-06 | 0 | 0 | 1.6531 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 1.8414 | -0.00027405 | -0.00078835 | -0.00073214 | N/A | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | 0 | 0 | 1.5239 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0016043 | 0.0011468 | 0.0023374 | 0.00024295 | 1.8412 | -0.0002742 | -0.00078806 | -0.00073106 | N/A | 0.00060571 | -3.1559e-05 | -6.9527e-06 | 0 | 0 | 1.6623 |  |  | N/A
39 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 1.8414 | -0.00027405 | -0.00078835 | -0.00073214 | N/A | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | 0 | 0 | 1.5239 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 4 | 1 | -1.7214e-09 | -6.2108e-05 | 0.001757 | 9.558e-05 | 0.0085746 | -4.3401e-09 | 9.9989e-06 | -6.4206e-05 | N/A | 0.00052686 | 3.5472e-05 | 1.3582e-06 | 0.0015503 | 0.30735 | 1.6094 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 5 | 1 | -1.4345e-09 | -5.1757e-05 | 0.0014642 | 7.965e-05 | 0.0071455 | -3.6168e-09 | 8.3324e-06 | -5.3505e-05 | N/A | 0.00043905 | 2.956e-05 | 1.1318e-06 | 0.0014211 | 0.25612 | 1.3412 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 2 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 1.8429 | 2.5213e-05 | 0.00095555 | -0.00075759 | N/A | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 0.36002 | 0.44261 | 2.3127 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 2 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 1.8429 | -2.5385e-05 | 0.00068603 | -0.00075808 | N/A | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 0.36018 | 0.44261 | 2.3127 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 2 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 1.8497 | -8.9125e-08 | 0.00082701 | -0.00080966 | N/A | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 0.36115 | 0.15219 | 0.99407 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 2 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 1.8344 | -8.0632e-08 | 0.00081136 | -0.00069444 | N/A | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 0.35844 | 0.64046 | 3.141 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 2 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 1.8455 | 1.7622e-05 | 0.00091812 | -0.00077693 | N/A | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 0.36035 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 2 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.8503 | -8.9409e-08 | 0.00082814 | -0.00081338 | N/A | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 0.36115 | 0.33125 | 1.8725 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 2 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 1.8455 | -1.7796e-05 | 0.00072946 | -0.00077727 | N/A | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 0.36073 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 2 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 1.8395 | -8.3463e-08 | 0.00081719 | -0.00073272 | N/A | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 0.35909 | 0.67315 | 3.3753 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | 2 | 0.00013598 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | 1.8419 | 2.5214e-05 | 0.00095438 | -0.0007501 | N/A | 0.00083362 | 4.484e-05 | 7.5636e-06 | 0.36025 | 0.4074 | 2.125 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | 2 | -0.00013614 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | 1.8419 | -2.5384e-05 | 0.00068486 | -0.00075059 | N/A | 0.0008336 | 4.4855e-05 | 7.1953e-06 | 0.3598 | 0.4074 | 2.1249 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | 2 | -7.9313e-08 | 0.0010028 | 0.0095129 | 0.0016665 | 1.8487 | -8.8619e-08 | 0.00082584 | -0.00080217 | N/A | 0.0024057 | 5.6035e-05 | 8.3376e-06 | 0.36099 | 0.11808 | 0.80631 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | 2 | -7.4858e-08 | 0.0011135 | -0.0031232 | -0.00099225 | 1.8334 | -8.0126e-08 | 0.00081019 | -0.00068695 | N/A | -0.0009204 | 2.2483e-05 | 6.1023e-06 | 0.35867 | 0.60436 | 2.9532 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | 2 | 9.5165e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 1.844 | 1.7623e-05 | 0.00091646 | -0.00076623 | N/A | 0.00096533 | 5.371e-05 | 7.8479e-06 | 0.36018 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | 2 | -9.532e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 1.844 | -1.7796e-05 | 0.00072779 | -0.00076657 | N/A | 0.00096531 | 5.3721e-05 | 7.5901e-06 | 0.35996 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | 2 | -7.917e-08 | 0.0010021 | 0.0081374 | 0.0012978 | 1.8488 | -8.8685e-08 | 0.00082648 | -0.00080267 | N/A | 0.0020658 | 6.1547e-05 | 8.3897e-06 | 0.3606 | 0.28002 | 1.6042 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | 2 | -7.6052e-08 | 0.0010796 | -0.00070789 | -0.00056327 | 1.8381 | -8.274e-08 | 0.00081552 | -0.00072202 | N/A | -0.00026248 | 3.8061e-05 | 6.825e-06 | 0.35931 | 0.62238 | 3.1071 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 3 | -7.7832e-08 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 1.844 | -8.6309e-08 | 0.00082212 | -0.0007664 | N/A | 0.00096532 | 5.3716e-05 | 7.719e-06 | 0.36018 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 3 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 1.8429 | 2.5213e-05 | 0.00095555 | -0.00075759 | N/A | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 0.36002 | 0.44261 | 2.3127 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 3 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 1.8429 | -2.5385e-05 | 0.00068603 | -0.00075808 | N/A | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 0.36018 | 0.44261 | 2.3127 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 3 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 1.8497 | -8.9125e-08 | 0.00082701 | -0.00080966 | N/A | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 0.36115 | 0.15219 | 0.99407 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 3 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 1.8344 | -8.0632e-08 | 0.00081136 | -0.00069444 | N/A | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 0.35844 | 0.64046 | 3.141 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 3 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 1.8455 | 1.7622e-05 | 0.00091812 | -0.00077693 | N/A | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 0.36035 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 3 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.8503 | -8.9409e-08 | 0.00082814 | -0.00081338 | N/A | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 0.36115 | 0.33125 | 1.8725 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 3 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 1.8455 | -1.7796e-05 | 0.00072946 | -0.00077727 | N/A | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 0.36073 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 3 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 1.8395 | -8.3463e-08 | 0.00081719 | -0.00073272 | N/A | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 0.35909 | 0.67315 | 3.3753 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 4 | -7.7832e-08 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 1.844 | -8.6309e-08 | 0.00082212 | -0.0007664 | N/A | 0.00096532 | 5.3716e-05 | 7.719e-06 | 0.36018 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 4 | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 1.8429 | 2.5213e-05 | 0.00095555 | -0.00075759 | N/A | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 0.36002 | 0.44261 | 2.3127 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 4 | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 1.8429 | -2.5385e-05 | 0.00068603 | -0.00075808 | N/A | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 0.36018 | 0.44261 | 2.3127 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 4 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 1.8497 | -8.9125e-08 | 0.00082701 | -0.00080966 | N/A | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 0.36115 | 0.15219 | 0.99407 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 4 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 1.8344 | -8.0632e-08 | 0.00081136 | -0.00069444 | N/A | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 0.35844 | 0.64046 | 3.141 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 4 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 1.8455 | 1.7622e-05 | 0.00091812 | -0.00077693 | N/A | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 0.36035 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 4 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.8503 | -8.9409e-08 | 0.00082814 | -0.00081338 | N/A | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 0.36115 | 0.33125 | 1.8725 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 4 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 1.8455 | -1.7796e-05 | 0.00072946 | -0.00077727 | N/A | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 0.36073 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 4 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 1.8395 | -8.3463e-08 | 0.00081719 | -0.00073272 | N/A | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 0.35909 | 0.67315 | 3.3753 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.00013598 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 1.8429 | 2.5213e-05 | 0.00095555 | -0.00075759 | N/A | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 0.36002 | 0.44261 | 2.3127 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.00013614 | 0.0010451 | 0.0036687 | 0.00036919 | 1.8429 | -2.5385e-05 | 0.00068603 | -0.00075808 | N/A | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 0.36018 | 0.44261 | 2.3127 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -7.9514e-08 | 0.00099554 | 0.0097178 | 0.0016776 | 1.8497 | -8.9125e-08 | 0.00082701 | -0.00080966 | N/A | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 0.36115 | 0.15219 | 0.99407 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -7.5059e-08 | 0.0011062 | -0.0029183 | -0.0009811 | 1.8344 | -8.0632e-08 | 0.00081136 | -0.00069444 | N/A | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 0.35844 | 0.64046 | 3.141 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 9.5164e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 1.8455 | 1.7622e-05 | 0.00091812 | -0.00077693 | N/A | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 0.36035 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -7.9457e-08 | 0.00099177 | 0.0084302 | 0.0013138 | 1.8503 | -8.9409e-08 | 0.00082814 | -0.00081338 | N/A | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 0.36115 | 0.33125 | 1.8725 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -9.5321e-05 | 0.0010264 | 0.0041958 | 0.00039787 | 1.8455 | -1.7796e-05 | 0.00072946 | -0.00077727 | N/A | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 0.36073 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -7.6338e-08 | 0.0010692 | -0.00041505 | -0.00054734 | 1.8395 | -8.3463e-08 | 0.00081719 | -0.00073272 | N/A | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 0.35909 | 0.67315 | 3.3753 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.00013598 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | 1.8419 | 2.5214e-05 | 0.00095438 | -0.0007501 | N/A | 0.00083362 | 4.484e-05 | 7.5636e-06 | 0.36025 | 0.4074 | 2.125 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.00013614 | 0.0010523 | 0.0034637 | 0.00035804 | 1.8419 | -2.5384e-05 | 0.00068486 | -0.00075059 | N/A | 0.0008336 | 4.4855e-05 | 7.1953e-06 | 0.3598 | 0.4074 | 2.1249 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -7.9313e-08 | 0.0010028 | 0.0095129 | 0.0016665 | 1.8487 | -8.8619e-08 | 0.00082584 | -0.00080217 | N/A | 0.0024057 | 5.6035e-05 | 8.3376e-06 | 0.36099 | 0.11808 | 0.80631 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -7.4858e-08 | 0.0011135 | -0.0031232 | -0.00099225 | 1.8334 | -8.0126e-08 | 0.00081019 | -0.00068695 | N/A | -0.0009204 | 2.2483e-05 | 6.1023e-06 | 0.35867 | 0.60436 | 2.9532 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 9.5165e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 1.844 | 1.7623e-05 | 0.00091646 | -0.00076623 | N/A | 0.00096533 | 5.371e-05 | 7.8479e-06 | 0.36018 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -9.532e-05 | 0.0010368 | 0.003903 | 0.00038194 | 1.844 | -1.7796e-05 | 0.00072779 | -0.00076657 | N/A | 0.00096531 | 5.3721e-05 | 7.5901e-06 | 0.35996 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -7.917e-08 | 0.0010021 | 0.0081374 | 0.0012978 | 1.8488 | -8.8685e-08 | 0.00082648 | -0.00080267 | N/A | 0.0020658 | 6.1547e-05 | 8.3897e-06 | 0.3606 | 0.28002 | 1.6042 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -7.6052e-08 | 0.0010796 | -0.00070789 | -0.00056327 | 1.8381 | -8.274e-08 | 0.00081552 | -0.00072202 | N/A | -0.00026248 | 3.8061e-05 | 6.825e-06 | 0.35931 | 0.62238 | 3.1071 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00018868 | 0.0010628 | 0.0037107 | 0.00049072 | 1.825 | -2.554e-05 | 0.0010064 | -0.00072046 | N/A | 0.00082222 | 4.6824e-05 | 7.2977e-06 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00018868 | 0.0010628 | 0.0037107 | 0.00049072 | 1.825 | -2.554e-05 | 0.0010064 | -0.00072046 | N/A | 0.00082222 | 4.6824e-05 | 7.2977e-06 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00018869 | 0.0010647 | 0.0025715 | 0.00019009 | 1.8246 | -2.5548e-05 | 0.0010058 | -0.0007183 | N/A | 0.00059545 | 4.6023e-05 | 7.2759e-06 | 0 | 0 | 1.9365 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00018869 | 0.0010647 | 0.0025715 | 0.00019009 | 1.8246 | -2.5548e-05 | 0.0010058 | -0.0007183 | N/A | 0.00059545 | 4.6023e-05 | 7.2759e-06 | 0 | 0 | 1.9365 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.0010627 | 0.0037117 | 0.00049095 | 1.856 | 2.5379e-05 | 0.00062982 | -0.00075885 | N/A | 0.00087858 | 3.0665e-05 | 6.9851e-06 | 0 | 0 | 1.7232 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.0010627 | 0.0037117 | 0.00049095 | 1.856 | 2.5379e-05 | 0.00062982 | -0.00075885 | N/A | 0.00087858 | 3.0665e-05 | 6.9851e-06 | 0 | 0 | 1.7232 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.0010646 | 0.0025726 | 0.00019032 | 1.8556 | 2.5372e-05 | 0.00062923 | -0.00075669 | N/A | 0.00065181 | 2.9864e-05 | 6.9632e-06 | 0 | 0 | 1.9998 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.0010646 | 0.0025726 | 0.00019032 | 1.8556 | 2.5372e-05 | 0.00062923 | -0.00075669 | N/A | 0.00065181 | 2.9864e-05 | 6.9632e-06 | 0 | 0 | 1.9998 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 5.654e-05 | 0.0010605 | 0.0050401 | 0.00084154 | 1.8363 | -7.7092e-06 | 0.00087525 | -0.00073642 | N/A | 0.0011065 | 4.2104e-05 | 7.2137e-06 | 0 | 0 | 1.3594 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 5.654e-05 | 0.0010605 | 0.0050401 | 0.00084154 | 1.8363 | -7.7092e-06 | 0.00087525 | -0.00073642 | N/A | 0.0011065 | 4.2104e-05 | 7.2137e-06 | 0 | 0 | 1.3594 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -5.6717e-05 | 0.0010605 | 0.0050404 | 0.00084161 | 1.8456 | 7.5667e-06 | 0.00076229 | -0.00074793 | N/A | 0.0011234 | 3.7256e-05 | 7.12e-06 | 0 | 0 | 1.3784 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -5.6717e-05 | 0.0010605 | 0.0050404 | 0.00084161 | 1.8456 | 7.5667e-06 | 0.00076229 | -0.00074793 | N/A | 0.0011234 | 3.7256e-05 | 7.12e-06 | 0 | 0 | 1.3784 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 5.6563e-05 | 0.0010669 | 0.0012428 | -0.00016057 | 1.835 | -7.7356e-06 | 0.00087329 | -0.00072922 | N/A | 0.00035062 | 3.9432e-05 | 7.141e-06 | 0 | 0 | 2.2813 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 5.6563e-05 | 0.0010669 | 0.0012428 | -0.00016057 | 1.835 | -7.7356e-06 | 0.00087329 | -0.00072922 | N/A | 0.00035062 | 3.9432e-05 | 7.141e-06 | 0 | 0 | 2.2813 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -5.6695e-05 | 0.0010669 | 0.0012431 | -0.0001605 | 1.8443 | 7.5404e-06 | 0.00076033 | -0.00074074 | N/A | 0.00036753 | 3.4585e-05 | 7.0472e-06 | 0 | 0 | 2.3003 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -5.6695e-05 | 0.0010669 | 0.0012431 | -0.0001605 | 1.8443 | 7.5404e-06 | 0.00076033 | -0.00074074 | N/A | 0.00036753 | 3.4585e-05 | 7.0472e-06 | 0 | 0 | 2.3003 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 5.6548e-05 | 0.0010628 | 0.003711 | 0.0004908 | 1.8358 | -7.7185e-06 | 0.00087457 | -0.0007339 | N/A | 0.00084195 | 4.1169e-05 | 7.1883e-06 | 0 | 0 | 1.6821 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 5.6555e-05 | 0.0010647 | 0.0025719 | 0.00019017 | 1.8355 | -7.7264e-06 | 0.00087398 | -0.00073174 | N/A | 0.00061518 | 4.0367e-05 | 7.1664e-06 | 0 | 0 | 1.9587 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -5.6709e-05 | 0.0010627 | 0.0037114 | 0.00049087 | 1.8452 | 7.5575e-06 | 0.0007616 | -0.00074541 | N/A | 0.00085885 | 3.6321e-05 | 7.0945e-06 | 0 | 0 | 1.7011 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -5.6702e-05 | 0.0010647 | 0.0025722 | 0.00019024 | 1.8448 | 7.5496e-06 | 0.00076102 | -0.00074326 | N/A | 0.00063209 | 3.552e-05 | 7.0727e-06 | 0 | 0 | 1.9777 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 5.6548e-05 | 0.0010628 | 0.003711 | 0.0004908 | 1.8358 | -7.7185e-06 | 0.00087457 | -0.0007339 | N/A | 0.00084195 | 4.1169e-05 | 7.1883e-06 | 0 | 0 | 1.6821 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 5.6555e-05 | 0.0010647 | 0.0025719 | 0.00019017 | 1.8355 | -7.7264e-06 | 0.00087398 | -0.00073174 | N/A | 0.00061518 | 4.0367e-05 | 7.1664e-06 | 0 | 0 | 1.9587 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -5.6709e-05 | 0.0010627 | 0.0037114 | 0.00049087 | 1.8452 | 7.5575e-06 | 0.0007616 | -0.00074541 | N/A | 0.00085885 | 3.6321e-05 | 7.0945e-06 | 0 | 0 | 1.7011 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -5.6702e-05 | 0.0010647 | 0.0025722 | 0.00019024 | 1.8448 | 7.5496e-06 | 0.00076102 | -0.00074326 | N/A | 0.00063209 | 3.552e-05 | 7.0727e-06 | 0 | 0 | 1.9777 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00018868 | 0.0010721 | 0.0034471 | 0.00047638 | 1.8237 | -2.554e-05 | 0.0010049 | -0.00071083 | N/A | 0.00074319 | 4.1503e-05 | 7.094e-06 | 0 | 0 | 1.4186 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00018868 | 0.0010721 | 0.0034471 | 0.00047638 | 1.8237 | -2.554e-05 | 0.0010049 | -0.00071083 | N/A | 0.00074319 | 4.1503e-05 | 7.094e-06 | 0 | 0 | 1.4186 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00018869 | 0.001074 | 0.0023079 | 0.00017575 | 1.8233 | -2.5548e-05 | 0.0010043 | -0.00070867 | N/A | 0.00051642 | 4.0702e-05 | 7.0721e-06 | 0 | 0 | 1.6951 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00018869 | 0.001074 | 0.0023079 | 0.00017575 | 1.8233 | -2.5548e-05 | 0.0010043 | -0.00070867 | N/A | 0.00051642 | 4.0702e-05 | 7.0721e-06 | 0 | 0 | 1.6951 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.001072 | 0.0034482 | 0.00047661 | 1.8547 | 2.538e-05 | 0.00062832 | -0.00074922 | N/A | 0.00079955 | 2.5345e-05 | 6.7813e-06 | 0 | 0 | 1.4818 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.001072 | 0.0034482 | 0.00047661 | 1.8547 | 2.538e-05 | 0.00062832 | -0.00074922 | N/A | 0.00079955 | 2.5345e-05 | 6.7813e-06 | 0 | 0 | 1.4818 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.001074 | 0.002309 | 0.00017598 | 1.8543 | 2.5372e-05 | 0.00062773 | -0.00074706 | N/A | 0.00057278 | 2.4543e-05 | 6.7595e-06 | 0 | 0 | 1.7584 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00018884 | 0.001074 | 0.002309 | 0.00017598 | 1.8543 | 2.5372e-05 | 0.00062773 | -0.00074706 | N/A | 0.00057278 | 2.4543e-05 | 6.7595e-06 | 0 | 0 | 1.7584 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 5.6541e-05 | 0.0010698 | 0.0047765 | 0.0008272 | 1.835 | -7.7086e-06 | 0.00087375 | -0.00072678 | N/A | 0.0010275 | 3.6783e-05 | 7.01e-06 | 0 | 0 | 1.118 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 5.6541e-05 | 0.0010698 | 0.0047765 | 0.0008272 | 1.835 | -7.7086e-06 | 0.00087375 | -0.00072678 | N/A | 0.0010275 | 3.6783e-05 | 7.01e-06 | 0 | 0 | 1.118 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -5.6717e-05 | 0.0010698 | 0.0047769 | 0.00082727 | 1.8443 | 7.5674e-06 | 0.00076079 | -0.0007383 | N/A | 0.0010444 | 3.1935e-05 | 6.9162e-06 | 0 | 0 | 1.137 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -5.6717e-05 | 0.0010698 | 0.0047769 | 0.00082727 | 1.8443 | 7.5674e-06 | 0.00076079 | -0.0007383 | N/A | 0.0010444 | 3.1935e-05 | 6.9162e-06 | 0 | 0 | 1.137 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 5.6563e-05 | 0.0010762 | 0.00097926 | -0.00017491 | 1.8337 | -7.7349e-06 | 0.00087179 | -0.00071959 | N/A | 0.00027159 | 3.4112e-05 | 6.9373e-06 | 0 | 0 | 2.0399 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 5.6563e-05 | 0.0010762 | 0.00097926 | -0.00017491 | 1.8337 | -7.7349e-06 | 0.00087179 | -0.00071959 | N/A | 0.00027159 | 3.4112e-05 | 6.9373e-06 | 0 | 0 | 2.0399 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -5.6694e-05 | 0.0010762 | 0.00097958 | -0.00017484 | 1.843 | 7.541e-06 | 0.00075883 | -0.00073111 | N/A | 0.0002885 | 2.9264e-05 | 6.8435e-06 | 0 | 0 | 2.0589 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -5.6694e-05 | 0.0010762 | 0.00097958 | -0.00017484 | 1.843 | 7.541e-06 | 0.00075883 | -0.00073111 | N/A | 0.0002885 | 2.9264e-05 | 6.8435e-06 | 0 | 0 | 2.0589 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 5.6549e-05 | 0.0010721 | 0.0034475 | 0.00047646 | 1.8346 | -7.7178e-06 | 0.00087307 | -0.00072427 | N/A | 0.00076292 | 3.5848e-05 | 6.9845e-06 | 0 | 0 | 1.4407 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 5.6555e-05 | 0.001074 | 0.0023083 | 0.00017583 | 1.8342 | -7.7257e-06 | 0.00087248 | -0.00072211 | N/A | 0.00053615 | 3.5046e-05 | 6.9627e-06 | 0 | 0 | 1.7173 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -5.6709e-05 | 0.0010721 | 0.0034478 | 0.00047653 | 1.8439 | 7.5581e-06 | 0.0007601 | -0.00073578 | N/A | 0.00077983 | 3.1e-05 | 6.8908e-06 | 0 | 0 | 1.4597 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -5.6702e-05 | 0.001074 | 0.0023086 | 0.0001759 | 1.8435 | 7.5502e-06 | 0.00075952 | -0.00073363 | N/A | 0.00055306 | 3.0199e-05 | 6.8689e-06 | 0 | 0 | 1.7363 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 5.6549e-05 | 0.0010721 | 0.0034475 | 0.00047646 | 1.8346 | -7.7178e-06 | 0.00087307 | -0.00072427 | N/A | 0.00076292 | 3.5848e-05 | 6.9845e-06 | 0 | 0 | 1.4407 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 5.6555e-05 | 0.001074 | 0.0023083 | 0.00017583 | 1.8342 | -7.7257e-06 | 0.00087248 | -0.00072211 | N/A | 0.00053615 | 3.5046e-05 | 6.9627e-06 | 0 | 0 | 1.7173 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -5.6709e-05 | 0.0010721 | 0.0034478 | 0.00047653 | 1.8439 | 7.5581e-06 | 0.0007601 | -0.00073578 | N/A | 0.00077983 | 3.1e-05 | 6.8908e-06 | 0 | 0 | 1.4597 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -5.6702e-05 | 0.001074 | 0.0023086 | 0.0001759 | 1.8435 | 7.5502e-06 | 0.00075952 | -0.00073363 | N/A | 0.00055306 | 3.0199e-05 | 6.8689e-06 | 0 | 0 | 1.7363 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 9.4303e-05 | 0.0010726 | 0.0031626 | 0.00040128 | 1.8314 | -1.2812e-05 | 0.00091057 | -0.00071989 | N/A | 0.00070059 | 3.7263e-05 | 7.0104e-06 | 0 | 0 | 1.5035 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -9.446e-05 | 0.0010725 | 0.0031631 | 0.0004014 | 1.8469 | 1.2648e-05 | 0.0007223 | -0.00073908 | N/A | 0.00072877 | 2.9184e-05 | 6.854e-06 | 0 | 0 | 1.5352 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -9.4456e-05 | 0.0010735 | 0.0025935 | 0.00025108 | 1.8467 | 1.2644e-05 | 0.00072201 | -0.000738 | N/A | 0.00061539 | 2.8783e-05 | 6.8431e-06 | 0 | 0 | 1.6734 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -9.4456e-05 | 0.0010735 | 0.0025935 | 0.00025108 | 1.8467 | 1.2644e-05 | 0.00072201 | -0.000738 | N/A | 0.00061539 | 2.8783e-05 | 6.8431e-06 | 0 | 0 | 1.6734 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 9.4306e-05 | 0.0010735 | 0.002593 | 0.00025097 | 1.8312 | -1.2816e-05 | 0.00091028 | -0.00071881 | N/A | 0.00058721 | 3.6863e-05 | 6.9994e-06 | 0 | 0 | 1.6418 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 9.4306e-05 | 0.0010735 | 0.002593 | 0.00025097 | 1.8312 | -1.2816e-05 | 0.00091028 | -0.00071881 | N/A | 0.00058721 | 3.6863e-05 | 6.9994e-06 | 0 | 0 | 1.6418 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 9.4303e-05 | 0.0010726 | 0.0031626 | 0.00040128 | 1.8314 | -1.2812e-05 | 0.00091057 | -0.00071989 | N/A | 0.00070059 | 3.7263e-05 | 7.0104e-06 | 0 | 0 | 1.5035 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 2.8232e-05 | 0.0010714 | 0.0038273 | 0.00057669 | 1.837 | -3.8962e-06 | 0.00084502 | -0.00072786 | N/A | 0.00084273 | 3.4903e-05 | 6.9684e-06 | 0 | 0 | 1.3533 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -2.8397e-05 | 0.0010714 | 0.0038275 | 0.00057673 | 1.8417 | 3.7418e-06 | 0.00078854 | -0.00073362 | N/A | 0.00085119 | 3.2479e-05 | 6.9215e-06 | 0 | 0 | 1.3627 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -2.8386e-05 | 0.0010746 | 0.0019288 | 7.5673e-05 | 1.841 | 3.7286e-06 | 0.00078756 | -0.00073003 | N/A | 0.00047324 | 3.1144e-05 | 6.8851e-06 | 0 | 0 | 1.8237 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -2.8386e-05 | 0.0010746 | 0.0019288 | 7.5673e-05 | 1.841 | 3.7286e-06 | 0.00078756 | -0.00073003 | N/A | 0.00047324 | 3.1144e-05 | 6.8851e-06 | 0 | 0 | 1.8237 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 2.8243e-05 | 0.0010746 | 0.0019287 | 7.5639e-05 | 1.8364 | -3.9093e-06 | 0.00084404 | -0.00072427 | N/A | 0.00046479 | 3.3567e-05 | 6.932e-06 | 0 | 0 | 1.8142 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 2.8243e-05 | 0.0010746 | 0.0019287 | 7.5639e-05 | 1.8364 | -3.9093e-06 | 0.00084404 | -0.00072427 | N/A | 0.00046479 | 3.3567e-05 | 6.932e-06 | 0 | 0 | 1.8142 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 2.8232e-05 | 0.0010714 | 0.0038273 | 0.00057669 | 1.837 | -3.8962e-06 | 0.00084502 | -0.00072786 | N/A | 0.00084273 | 3.4903e-05 | 6.9684e-06 | 0 | 0 | 1.3533 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | 1.8368 | -3.9008e-06 | 0.00084468 | -0.00072661 | N/A | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0 | 0 | 1.5146 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -2.8393e-05 | 0.0010725 | 0.0031629 | 0.00040136 | 1.8414 | 3.7372e-06 | 0.0007882 | -0.00073236 | N/A | 0.00071891 | 3.2012e-05 | 6.9088e-06 | 0 | 0 | 1.5241 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -2.839e-05 | 0.0010735 | 0.0025933 | 0.00025104 | 1.8413 | 3.7332e-06 | 0.0007879 | -0.00073129 | N/A | 0.00060552 | 3.1611e-05 | 6.8978e-06 | 0 | 0 | 1.6624 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -2.839e-05 | 0.0010735 | 0.0025933 | 0.00025104 | 1.8413 | 3.7332e-06 | 0.0007879 | -0.00073129 | N/A | 0.00060552 | 3.1611e-05 | 6.8978e-06 | 0 | 0 | 1.6624 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | 1.8368 | -3.9008e-06 | 0.00084468 | -0.00072661 | N/A | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0 | 0 | 1.5146 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 2.8239e-05 | 0.0010735 | 0.0025932 | 0.00025101 | 1.8366 | -3.9047e-06 | 0.00084439 | -0.00072553 | N/A | 0.00059707 | 3.4035e-05 | 6.9447e-06 | 0 | 0 | 1.6529 |  |  | N/A
41 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 2.8236e-05 | 0.0010725 | 0.0031628 | 0.00040132 | 1.8368 | -3.9008e-06 | 0.00084468 | -0.00072661 | N/A | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0 | 0 | 1.5146 |  |  | N/A
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 1.9966e-05 | -4.9154e-05 | 0.0014697 | 8.6113e-05 | -1.2481e-05 | -2.618e-06 | 3.6293e-05 | -7.0936e-05 | 0.0010135 | -0.00071678 | 3.0578e-05 | -1.0604e-05 | 0.20115 | 0.0018087
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 1.6639e-05 | -4.0961e-05 | 0.0012248 | 7.1761e-05 | -1.0401e-05 | -2.1817e-06 | 3.0244e-05 | -5.9114e-05 | 0.00084457 | -0.00059732 | 2.5482e-05 | -8.8368e-06 | 0.16743 | 0.0023254
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 0.35192 | 0.15154
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 0.3523 | 0.12402
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 0.57826 | 0.1403
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 0.070926 | 0.13668
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 0.41199 | 0.14883
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 0.57051 | 0.1394
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 0.41199 | 0.12842
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 0.21549 | 0.13811
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.0017699 | 0.0011312 | 0.0031005 | 0.0003465 | -9.8275e-06 | 0.00031961 | 0.0019491 | 0.0015715 | 0.0027673 | -0.00096876 | 7.1863e-05 | -0.00027644 | 0.32866 | 0.1518
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0.0015082 | 0.0011303 | 0.0031004 | 0.00034649 | -1.41e-05 | 0.00023093 | 0.0016919 | 0.0015705 | 0.0027672 | -0.00096872 | 6.5555e-05 | -0.00024679 | 0.32866 | 0.12428
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0.0016514 | 0.0010904 | 0.0090589 | 0.0016349 | -4.0712e-05 | 0.00027288 | 0.0018445 | 0.0015131 | 0.010559 | -0.00058308 | 8.4913e-05 | -0.00026891 | 0.555 | 0.13966
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0.0016202 | 0.0011795 | -0.0033054 | -0.0009794 | 1.9049e-05 | 0.00027883 | 0.0017837 | 0.0016412 | -0.0053737 | -0.0011688 | 4.1895e-05 | -0.00025028 | 0.047672 | 0.13668
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0.0017356 | 0.0011188 | 0.0034679 | 0.00036803 | -1.3589e-05 | 0.00030565 | 0.0019196 | 0.0015536 | 0.0030207 | -0.001148 | 7.8561e-05 | -0.00027464 | 0.37943 | 0.14909
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0.0015524 | 0.0011181 | 0.0034678 | 0.00036802 | -1.658e-05 | 0.00024358 | 0.0017395 | 0.0015529 | 0.0030206 | -0.0011479 | 7.4146e-05 | -0.00025389 | 0.37943 | 0.12932
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0.0016527 | 0.0010902 | 0.0076388 | 0.0012699 | -3.5208e-05 | 0.00027294 | 0.0018464 | 0.0015128 | 0.0084746 | -0.00087797 | 8.7696e-05 | -0.00026937 | 0.53718 | 0.13966
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0.0016308 | 0.0011526 | -0.0010162 | -0.0005601 | 6.6248e-06 | 0.00027711 | 0.0018038 | 0.0016024 | -0.0026781 | -0.001288 | 5.7584e-05 | -0.00025633 | 0.18138 | 0.13591
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0.001644 | 0.0011185 | 0.0034679 | 0.00036803 | -1.5084e-05 | 0.00027461 | 0.0018296 | 0.0015533 | 0.0030206 | -0.0011479 | 7.6354e-05 | -0.00026427 | 0.37943 | 0.13798
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 0.35192 | 0.15154
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 0.3523 | 0.12402
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 0.57826 | 0.1403
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 0.070926 | 0.13668
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 0.41199 | 0.14883
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 0.57051 | 0.1394
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 0.41199 | 0.12842
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 0.21549 | 0.13811
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0.001644 | 0.0011185 | 0.0034679 | 0.00036803 | -1.5084e-05 | 0.00027461 | 0.0018296 | 0.0015533 | 0.0030206 | -0.0011479 | 7.6354e-05 | -0.00026427 | 0.37943 | 0.13798
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 0.35192 | 0.15154
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 0.3523 | 0.12402
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 0.57826 | 0.1403
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 0.070926 | 0.13668
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 0.41199 | 0.14883
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 0.57051 | 0.1394
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 0.41199 | 0.12842
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 0.21549 | 0.13811
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 0.35192 | 0.15154
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 0.3523 | 0.12402
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 0.57826 | 0.1403
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 0.070926 | 0.13668
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 0.41199 | 0.14883
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 0.57051 | 0.1394
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 0.41199 | 0.12842
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 0.21549 | 0.13811
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.0017699 | 0.0011312 | 0.0031005 | 0.0003465 | -9.8275e-06 | 0.00031961 | 0.0019491 | 0.0015715 | 0.0027673 | -0.00096876 | 7.1863e-05 | -0.00027644 | 0.32866 | 0.1518
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0.0015082 | 0.0011303 | 0.0031004 | 0.00034649 | -1.41e-05 | 0.00023093 | 0.0016919 | 0.0015705 | 0.0027672 | -0.00096872 | 6.5555e-05 | -0.00024679 | 0.32866 | 0.12428
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0.0016514 | 0.0010904 | 0.0090589 | 0.0016349 | -4.0712e-05 | 0.00027288 | 0.0018445 | 0.0015131 | 0.010559 | -0.00058308 | 8.4913e-05 | -0.00026891 | 0.555 | 0.13966
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0.0016202 | 0.0011795 | -0.0033054 | -0.0009794 | 1.9049e-05 | 0.00027883 | 0.0017837 | 0.0016412 | -0.0053737 | -0.0011688 | 4.1895e-05 | -0.00025028 | 0.047672 | 0.13668
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0.0017356 | 0.0011188 | 0.0034679 | 0.00036803 | -1.3589e-05 | 0.00030565 | 0.0019196 | 0.0015536 | 0.0030207 | -0.001148 | 7.8561e-05 | -0.00027464 | 0.37943 | 0.14909
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0.0015524 | 0.0011181 | 0.0034678 | 0.00036802 | -1.658e-05 | 0.00024358 | 0.0017395 | 0.0015529 | 0.0030206 | -0.0011479 | 7.4146e-05 | -0.00025389 | 0.37943 | 0.12932
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016527 | 0.0010902 | 0.0076388 | 0.0012699 | -3.5208e-05 | 0.00027294 | 0.0018464 | 0.0015128 | 0.0084746 | -0.00087797 | 8.7696e-05 | -0.00026937 | 0.53718 | 0.13966
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0.0016308 | 0.0011526 | -0.0010162 | -0.0005601 | 6.6248e-06 | 0.00027711 | 0.0018038 | 0.0016024 | -0.0026781 | -0.001288 | 5.7584e-05 | -0.00025633 | 0.18138 | 0.13591
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0018223 | 0.0011463 | 0.003333 | 0.00048181 | -4.9034e-06 | 0.0002906 | 0.0020343 | 0.0015903 | 0.0033741 | -0.00070625 | 7.0985e-05 | -0.00029127 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0018223 | 0.0011463 | 0.003333 | 0.00048181 | -4.9034e-06 | 0.0002906 | 0.0020343 | 0.0015903 | 0.0033741 | -0.00070625 | 7.0985e-05 | -0.00029127 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0018211 | 0.0011479 | 0.0021991 | 0.00018306 | -1.0627e-06 | 0.0002909 | 0.0020318 | 0.0015927 | 0.0017089 | -0.00091081 | 7.0372e-05 | -0.00029041 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0018211 | 0.0011479 | 0.0021991 | 0.00018306 | -1.0627e-06 | 0.0002909 | 0.0020318 | 0.0015927 | 0.0017089 | -0.00091081 | 7.0372e-05 | -0.00029041 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0014496 | 0.0011316 | 0.0034629 | 0.00047836 | -1.8289e-05 | 0.0002606 | 0.0015959 | 0.0015753 | 0.003454 | -0.00076385 | 5.5834e-05 | -0.00022893 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0014496 | 0.0011316 | 0.0034629 | 0.00047836 | -1.8289e-05 | 0.0002606 | 0.0015959 | 0.0015753 | 0.003454 | -0.00076385 | 5.5834e-05 | -0.00022893 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0014484 | 0.0011332 | 0.002329 | 0.00017961 | -1.4448e-05 | 0.0002609 | 0.0015934 | 0.0015777 | 0.0017889 | -0.00096841 | 5.5221e-05 | -0.00022808 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0014484 | 0.0011332 | 0.002329 | 0.00017961 | -1.4448e-05 | 0.0002609 | 0.0015934 | 0.0015777 | 0.0017889 | -0.00096841 | 5.5221e-05 | -0.00022808 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0016932 | 0.0011392 | 0.0047013 | 0.00082915 | -1.4069e-05 | 0.00027974 | 0.0018838 | 0.0015823 | 0.0053447 | -0.00048777 | 6.6396e-05 | -0.00027045 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0016932 | 0.0011392 | 0.0047013 | 0.00082915 | -1.4069e-05 | 0.00027974 | 0.0018838 | 0.0015823 | 0.0053447 | -0.00048777 | 6.6396e-05 | -0.00027045 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0015814 | 0.0011348 | 0.0047403 | 0.00082811 | -1.8085e-05 | 0.00027074 | 0.0017523 | 0.0015778 | 0.0053687 | -0.00050505 | 6.1851e-05 | -0.00025175 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0015814 | 0.0011348 | 0.0047403 | 0.00082811 | -1.8085e-05 | 0.00027074 | 0.0017523 | 0.0015778 | 0.0053687 | -0.00050505 | 6.1851e-05 | -0.00025175 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0016893 | 0.0011447 | 0.00092169 | -0.00016669 | -1.2666e-06 | 0.00028075 | 0.0018754 | 0.0015903 | -0.00020576 | -0.0011696 | 6.4355e-05 | -0.0002676 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0016893 | 0.0011447 | 0.00092169 | -0.00016669 | -1.2666e-06 | 0.00028075 | 0.0018754 | 0.0015903 | -0.00020576 | -0.0011696 | 6.4355e-05 | -0.0002676 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0015775 | 0.0011403 | 0.00096067 | -0.00016773 | -5.2822e-06 | 0.00027175 | 0.0017439 | 0.0015858 | -0.00018177 | -0.0011869 | 5.981e-05 | -0.0002489 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0015775 | 0.0011403 | 0.00096067 | -0.00016773 | -5.2822e-06 | 0.00027175 | 0.0017439 | 0.0015858 | -0.00018177 | -0.0011869 | 5.981e-05 | -0.0002489 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0016918 | 0.0011411 | 0.0033785 | 0.0004806 | -9.5883e-06 | 0.0002801 | 0.0018809 | 0.0015851 | 0.003402 | -0.00072641 | 6.5682e-05 | -0.00026945 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0016907 | 0.0011428 | 0.0022446 | 0.00018185 | -5.7475e-06 | 0.0002804 | 0.0018783 | 0.0015875 | 0.0017369 | -0.00093097 | 6.5069e-05 | -0.0002686 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00158 | 0.0011367 | 0.0034174 | 0.00047957 | -1.3604e-05 | 0.0002711 | 0.0017494 | 0.0015806 | 0.003426 | -0.00074369 | 6.1137e-05 | -0.00025075 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0015789 | 0.0011384 | 0.0022835 | 0.00018082 | -9.7631e-06 | 0.0002714 | 0.0017468 | 0.001583 | 0.0017609 | -0.00094825 | 6.0524e-05 | -0.00024989 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0016918 | 0.0011411 | 0.0033785 | 0.0004806 | -9.5883e-06 | 0.0002801 | 0.0018809 | 0.0015851 | 0.003402 | -0.00072641 | 6.5682e-05 | -0.00026945 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0016907 | 0.0011428 | 0.0022446 | 0.00018185 | -5.7475e-06 | 0.0002804 | 0.0018783 | 0.0015875 | 0.0017369 | -0.00093097 | 6.5069e-05 | -0.0002686 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00158 | 0.0011367 | 0.0034174 | 0.00047957 | -1.3604e-05 | 0.0002711 | 0.0017494 | 0.0015806 | 0.003426 | -0.00074369 | 6.1137e-05 | -0.00025075 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0015789 | 0.0011384 | 0.0022835 | 0.00018082 | -9.7631e-06 | 0.0002714 | 0.0017468 | 0.001583 | 0.0017609 | -0.00094825 | 6.0524e-05 | -0.00024989 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0018193 | 0.0011536 | 0.0031125 | 0.0004689 | -3.0312e-06 | 0.00029099 | 0.0020289 | 0.001601 | 0.003222 | -0.00059874 | 6.6398e-05 | -0.00028968 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0018193 | 0.0011536 | 0.0031125 | 0.0004689 | -3.0312e-06 | 0.00029099 | 0.0020289 | 0.001601 | 0.003222 | -0.00059874 | 6.6398e-05 | -0.00028968 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0018181 | 0.0011553 | 0.0019786 | 0.00017014 | 8.0952e-07 | 0.00029129 | 0.0020263 | 0.0016034 | 0.0015569 | -0.00080329 | 6.5786e-05 | -0.00028882 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0018181 | 0.0011553 | 0.0019786 | 0.00017014 | 8.0952e-07 | 0.00029129 | 0.0020263 | 0.0016034 | 0.0015569 | -0.00080329 | 6.5786e-05 | -0.00028882 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0014466 | 0.001139 | 0.0032425 | 0.00046544 | -1.6416e-05 | 0.00026099 | 0.0015905 | 0.0015859 | 0.003302 | -0.00065634 | 5.1247e-05 | -0.00022734 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0014466 | 0.001139 | 0.0032425 | 0.00046544 | -1.6416e-05 | 0.00026099 | 0.0015905 | 0.0015859 | 0.003302 | -0.00065634 | 5.1247e-05 | -0.00022734 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0014454 | 0.0011406 | 0.0021086 | 0.00016669 | -1.2576e-05 | 0.00026129 | 0.0015879 | 0.0015883 | 0.0016369 | -0.00086089 | 5.0635e-05 | -0.00022648 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0014454 | 0.0011406 | 0.0021086 | 0.00016669 | -1.2576e-05 | 0.00026129 | 0.0015879 | 0.0015883 | 0.0016369 | -0.00086089 | 5.0635e-05 | -0.00022648 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0016902 | 0.0011466 | 0.0044809 | 0.00081623 | -1.2197e-05 | 0.00028014 | 0.0018784 | 0.0015929 | 0.0051927 | -0.00038025 | 6.181e-05 | -0.00026886 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0016902 | 0.0011466 | 0.0044809 | 0.00081623 | -1.2197e-05 | 0.00028014 | 0.0018784 | 0.0015929 | 0.0051927 | -0.00038025 | 6.181e-05 | -0.00026886 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0015784 | 0.0011422 | 0.0045199 | 0.00081519 | -1.6212e-05 | 0.00027114 | 0.0017469 | 0.0015884 | 0.0052167 | -0.00039753 | 5.7264e-05 | -0.00025016 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0015784 | 0.0011422 | 0.0045199 | 0.00081519 | -1.6212e-05 | 0.00027114 | 0.0017469 | 0.0015884 | 0.0052167 | -0.00039753 | 5.7264e-05 | -0.00025016 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0016863 | 0.001152 | 0.00070123 | -0.00017961 | 6.0557e-07 | 0.00028115 | 0.0018699 | 0.0016009 | -0.00035778 | -0.0010621 | 5.9768e-05 | -0.00026601 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0016863 | 0.001152 | 0.00070123 | -0.00017961 | 6.0557e-07 | 0.00028115 | 0.0018699 | 0.0016009 | -0.00035778 | -0.0010621 | 5.9768e-05 | -0.00026601 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0015745 | 0.0011476 | 0.00074021 | -0.00018064 | -3.41e-06 | 0.00027215 | 0.0017384 | 0.0015964 | -0.00033379 | -0.0010794 | 5.5223e-05 | -0.00024731 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0015745 | 0.0011476 | 0.00074021 | -0.00018064 | -3.41e-06 | 0.00027215 | 0.0017384 | 0.0015964 | -0.00033379 | -0.0010794 | 5.5223e-05 | -0.00024731 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0016888 | 0.0011485 | 0.003158 | 0.00046769 | -7.7161e-06 | 0.00028049 | 0.0018754 | 0.0015957 | 0.00325 | -0.0006189 | 6.1095e-05 | -0.00026786 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0016877 | 0.0011501 | 0.0020241 | 0.00016894 | -3.8753e-06 | 0.00028079 | 0.0018729 | 0.0015981 | 0.0015849 | -0.00082345 | 6.0483e-05 | -0.000267 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001577 | 0.0011441 | 0.003197 | 0.00046665 | -1.1732e-05 | 0.00027149 | 0.0017439 | 0.0015912 | 0.003274 | -0.00063618 | 5.655e-05 | -0.00024916 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0015759 | 0.0011457 | 0.0020631 | 0.0001679 | -7.8909e-06 | 0.00027179 | 0.0017414 | 0.0015936 | 0.0016089 | -0.00084073 | 5.5937e-05 | -0.0002483 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0016888 | 0.0011485 | 0.003158 | 0.00046769 | -7.7161e-06 | 0.00028049 | 0.0018754 | 0.0015957 | 0.00325 | -0.0006189 | 6.1095e-05 | -0.00026786 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0016877 | 0.0011501 | 0.0020241 | 0.00016894 | -3.8753e-06 | 0.00028079 | 0.0018729 | 0.0015981 | 0.0015849 | -0.00082345 | 6.0483e-05 | -0.000267 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001577 | 0.0011441 | 0.003197 | 0.00046665 | -1.1732e-05 | 0.00027149 | 0.0017439 | 0.0015912 | 0.003274 | -0.00063618 | 5.655e-05 | -0.00024916 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0015759 | 0.0011457 | 0.0020631 | 0.0001679 | -7.8909e-06 | 0.00027179 | 0.0017414 | 0.0015936 | 0.0016089 | -0.00084073 | 5.5937e-05 | -0.0002483 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0017258 | 0.0011504 | 0.0028615 | 0.00039334 | -5.4173e-06 | 0.00028357 | 0.0019186 | 0.0015978 | 0.0028257 | -0.00066428 | 6.2457e-05 | -0.00027388 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0015395 | 0.0011431 | 0.0029265 | 0.00039162 | -1.211e-05 | 0.00026857 | 0.0016994 | 0.0015903 | 0.0028657 | -0.00069308 | 5.4882e-05 | -0.00024271 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0015389 | 0.0011439 | 0.0023596 | 0.00024224 | -1.019e-05 | 0.00026872 | 0.0016982 | 0.0015915 | 0.0020332 | -0.00079535 | 5.4575e-05 | -0.00024228 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0015389 | 0.0011439 | 0.0023596 | 0.00024224 | -1.019e-05 | 0.00026872 | 0.0016982 | 0.0015915 | 0.0020332 | -0.00079535 | 5.4575e-05 | -0.00024228 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0017252 | 0.0011512 | 0.0022946 | 0.00024397 | -3.497e-06 | 0.00028372 | 0.0019174 | 0.001599 | 0.0019932 | -0.00076655 | 6.2151e-05 | -0.00027345 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0017252 | 0.0011512 | 0.0022946 | 0.00024397 | -3.497e-06 | 0.00028372 | 0.0019174 | 0.001599 | 0.0019932 | -0.00076655 | 6.2151e-05 | -0.00027345 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0017258 | 0.0011504 | 0.0028615 | 0.00039334 | -5.4173e-06 | 0.00028357 | 0.0019186 | 0.0015978 | 0.0028257 | -0.00066428 | 6.2457e-05 | -0.00027388 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0016613 | 0.0011469 | 0.0035457 | 0.00056701 | -1e-05 | 0.00027814 | 0.0018434 | 0.0015938 | 0.0038111 | -0.00055503 | 6.0163e-05 | -0.00026347 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0016054 | 0.0011447 | 0.0035652 | 0.00056649 | -1.2008e-05 | 0.00027364 | 0.0017776 | 0.0015915 | 0.0038231 | -0.00056367 | 5.789e-05 | -0.00025412 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0016034 | 0.0011474 | 0.0016754 | 6.8575e-05 | -5.6067e-06 | 0.00027414 | 0.0017734 | 0.0015955 | 0.0010478 | -0.00090459 | 5.687e-05 | -0.00025269 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0016034 | 0.0011474 | 0.0016754 | 6.8575e-05 | -5.6067e-06 | 0.00027414 | 0.0017734 | 0.0015955 | 0.0010478 | -0.00090459 | 5.687e-05 | -0.00025269 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0016593 | 0.0011496 | 0.0016559 | 6.9093e-05 | -3.5989e-06 | 0.00027864 | 0.0018392 | 0.0015978 | 0.0010358 | -0.00089595 | 5.9142e-05 | -0.00026204 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0016593 | 0.0011496 | 0.0016559 | 6.9093e-05 | -3.5989e-06 | 0.00027864 | 0.0018392 | 0.0015978 | 0.0010358 | -0.00089595 | 5.9142e-05 | -0.00026204 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0016613 | 0.0011469 | 0.0035457 | 0.00056701 | -1e-05 | 0.00027814 | 0.0018434 | 0.0015938 | 0.0038111 | -0.00055503 | 6.0163e-05 | -0.00026347 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0016047 | 0.0011456 | 0.0029038 | 0.00039222 | -9.7675e-06 | 0.00027382 | 0.0017762 | 0.0015929 | 0.0028517 | -0.000683 | 5.7533e-05 | -0.00025362 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0016041 | 0.0011464 | 0.0023368 | 0.00024285 | -7.8472e-06 | 0.00027397 | 0.0017749 | 0.0015941 | 0.0020192 | -0.00078527 | 5.7227e-05 | -0.00025319 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0016041 | 0.0011464 | 0.0023368 | 0.00024285 | -7.8472e-06 | 0.00027397 | 0.0017749 | 0.0015941 | 0.0020192 | -0.00078527 | 5.7227e-05 | -0.00025319 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00166 | 0.0011486 | 0.0023173 | 0.00024336 | -5.8394e-06 | 0.00027847 | 0.0018407 | 0.0015964 | 0.0020072 | -0.00077663 | 5.95e-05 | -0.00026254 | 0 | 0
42 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 2.8008e-05 | -3.4048e-05 | 0.00089993 | 6.0958e-05 | 6.5372e-05 | -2.7829e-06 | 4.7213e-05 | -4.576e-05 | 0.00065156 | -0.00041333 | 4.0901e-05 | -1.2651e-05 | 0.1186 | 0.0031006
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 2.334e-05 | -2.8373e-05 | 0.00074994 | 5.0798e-05 | 5.4476e-05 | -2.3191e-06 | 3.9344e-05 | -3.8134e-05 | 0.00054297 | -0.00034444 | 3.4084e-05 | -1.0543e-05 | 0.09825 | 0.0041341
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.0031981 | 0.0010663 | 0.0025151 | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.0034316 | 0.0015214 | 0.002405 | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.24262 | 0.14779
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0.0029424 | 0.0010672 | 0.0025152 | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.0031744 | 0.0015223 | 0.0024051 | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.24262 | 0.1186
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0.0030877 | 0.001029 | 0.0080784 | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.0033351 | 0.0014701 | 0.0099759 | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.42168 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0.0030438 | 0.0011123 | -0.0033317 | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.0032543 | 0.0015837 | -0.0053902 | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 0.028164 | 0.13126
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0.0031681 | 0.0010562 | 0.0027851 | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.0034072 | 0.0015078 | 0.0026005 | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.27828 | 0.14289
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0.0030909 | 0.0010301 | 0.0066794 | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.0033396 | 0.0014719 | 0.0079001 | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.40346 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0.0029892 | 0.0010569 | 0.0027852 | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.0032272 | 0.0015084 | 0.0026005 | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.27828 | 0.12247
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0.0030601 | 0.0010884 | -0.0013077 | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.0032831 | 0.0015514 | -0.0028562 | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 0.1279 | 0.13022
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.0031948 | 0.0010703 | 0.0024101 | 0.00031569 | 0.00011629 | 0.00027805 | 0.0034261 | 0.0015267 | 0.002329 | -0.00059843 | 7.7296e-05 | -0.00029524 | 0.22867 | 0.1465
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0.0029392 | 0.0010712 | 0.0024102 | 0.00031569 | 0.00011151 | 0.00019115 | 0.0031689 | 0.0015276 | 0.0023291 | -0.00059846 | 7.0254e-05 | -0.00026203 | 0.22867 | 0.11731
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0.0030845 | 0.001033 | 0.0079734 | 0.0016035 | 0.00017278 | 0.00023212 | 0.0033296 | 0.0014755 | 0.0098999 | -2.7739e-05 | 9.6188e-05 | -0.00028815 | 0.4085 | 0.13307
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0.0030405 | 0.0011162 | -0.0034367 | -0.00099653 | 3.4841e-05 | 0.00023861 | 0.0032488 | 0.0015891 | -0.0054663 | -0.0010543 | 3.7208e-05 | -0.00026428 | 0.014082 | 0.12997
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0.0031635 | 0.0010619 | 0.0026351 | 0.00033093 | 0.00013192 | 0.00026432 | 0.0033993 | 0.0015154 | 0.0024919 | -0.00070177 | 8.6465e-05 | -0.00029342 | 0.25851 | 0.14159
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0.0029845 | 0.0010626 | 0.0026352 | 0.00033093 | 0.00012857 | 0.00020349 | 0.0032193 | 0.0015161 | 0.002492 | -0.00070178 | 8.1536e-05 | -0.00027018 | 0.25851 | 0.1186
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0.0030862 | 0.0010358 | 0.0065294 | 0.0012324 | 0.00017146 | 0.00023217 | 0.0033318 | 0.0014795 | 0.0077915 | -0.00030228 | 9.969e-05 | -0.00028846 | 0.38331 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0.0030555 | 0.0010941 | -0.0014577 | -0.00058762 | 7.4903e-05 | 0.00023671 | 0.0032752 | 0.0015591 | -0.0029648 | -0.0010209 | 5.8403e-05 | -0.00027175 | 0.1082 | 0.12893
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0.003074 | 0.0010622 | 0.0026351 | 0.00033093 | 0.00013025 | 0.0002339 | 0.0033093 | 0.0015157 | 0.0024919 | -0.00070177 | 8.4001e-05 | -0.0002818 | 0.25851 | 0.13229
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.0031981 | 0.0010663 | 0.0025151 | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.0034316 | 0.0015214 | 0.002405 | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.24262 | 0.14779
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0.0029424 | 0.0010672 | 0.0025152 | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.0031744 | 0.0015223 | 0.0024051 | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.24262 | 0.1186
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0.0030877 | 0.001029 | 0.0080784 | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.0033351 | 0.0014701 | 0.0099759 | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.42168 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0.0030438 | 0.0011123 | -0.0033317 | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.0032543 | 0.0015837 | -0.0053902 | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 0.028164 | 0.13126
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0.0031681 | 0.0010562 | 0.0027851 | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.0034072 | 0.0015078 | 0.0026005 | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.27828 | 0.14289
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0.0030909 | 0.0010301 | 0.0066794 | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.0033396 | 0.0014719 | 0.0079001 | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.40346 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0.0029892 | 0.0010569 | 0.0027852 | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.0032272 | 0.0015084 | 0.0026005 | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.27828 | 0.12247
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0.0030601 | 0.0010884 | -0.0013077 | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.0032831 | 0.0015514 | -0.0028562 | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 0.1279 | 0.13022
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0.003074 | 0.0010622 | 0.0026351 | 0.00033093 | 0.00013025 | 0.0002339 | 0.0033093 | 0.0015157 | 0.0024919 | -0.00070177 | 8.4001e-05 | -0.0002818 | 0.25851 | 0.13229
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.0031981 | 0.0010663 | 0.0025151 | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.0034316 | 0.0015214 | 0.002405 | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.24262 | 0.14779
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0.0029424 | 0.0010672 | 0.0025152 | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.0031744 | 0.0015223 | 0.0024051 | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.24262 | 0.1186
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0.0030877 | 0.001029 | 0.0080784 | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.0033351 | 0.0014701 | 0.0099759 | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.42168 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0.0030438 | 0.0011123 | -0.0033317 | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.0032543 | 0.0015837 | -0.0053902 | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 0.028164 | 0.13126
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0.0031681 | 0.0010562 | 0.0027851 | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.0034072 | 0.0015078 | 0.0026005 | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.27828 | 0.14289
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0.0030909 | 0.0010301 | 0.0066794 | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.0033396 | 0.0014719 | 0.0079001 | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.40346 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0.0029892 | 0.0010569 | 0.0027852 | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.0032272 | 0.0015084 | 0.0026005 | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.27828 | 0.12247
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0.0030601 | 0.0010884 | -0.0013077 | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.0032831 | 0.0015514 | -0.0028562 | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 0.1279 | 0.13022
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.0031981 | 0.0010663 | 0.0025151 | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.0034316 | 0.0015214 | 0.002405 | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.24262 | 0.14779
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0.0029424 | 0.0010672 | 0.0025152 | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.0031744 | 0.0015223 | 0.0024051 | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.24262 | 0.1186
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0.0030877 | 0.001029 | 0.0080784 | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.0033351 | 0.0014701 | 0.0099759 | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.42168 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0.0030438 | 0.0011123 | -0.0033317 | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.0032543 | 0.0015837 | -0.0053902 | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 0.028164 | 0.13126
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0.0031681 | 0.0010562 | 0.0027851 | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.0034072 | 0.0015078 | 0.0026005 | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.27828 | 0.14289
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0.0030909 | 0.0010301 | 0.0066794 | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.0033396 | 0.0014719 | 0.0079001 | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.40346 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0.0029892 | 0.0010569 | 0.0027852 | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.0032272 | 0.0015084 | 0.0026005 | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.27828 | 0.12247
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0.0030601 | 0.0010884 | -0.0013077 | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.0032831 | 0.0015514 | -0.0028562 | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 0.1279 | 0.13022
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.0031948 | 0.0010703 | 0.0024101 | 0.00031569 | 0.00011629 | 0.00027805 | 0.0034261 | 0.0015267 | 0.002329 | -0.00059843 | 7.7296e-05 | -0.00029524 | 0.22867 | 0.1465
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0.0029392 | 0.0010712 | 0.0024102 | 0.00031569 | 0.00011151 | 0.00019115 | 0.0031689 | 0.0015276 | 0.0023291 | -0.00059846 | 7.0254e-05 | -0.00026203 | 0.22867 | 0.11731
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0.0030845 | 0.001033 | 0.0079734 | 0.0016035 | 0.00017278 | 0.00023212 | 0.0033296 | 0.0014755 | 0.0098999 | -2.7739e-05 | 9.6188e-05 | -0.00028815 | 0.4085 | 0.13307
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0.0030405 | 0.0011162 | -0.0034367 | -0.00099653 | 3.4841e-05 | 0.00023861 | 0.0032488 | 0.0015891 | -0.0054663 | -0.0010543 | 3.7208e-05 | -0.00026428 | 0.014082 | 0.12997
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0.0031635 | 0.0010619 | 0.0026351 | 0.00033093 | 0.00013192 | 0.00026432 | 0.0033993 | 0.0015154 | 0.0024919 | -0.00070177 | 8.6465e-05 | -0.00029342 | 0.25851 | 0.14159
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0.0029845 | 0.0010626 | 0.0026352 | 0.00033093 | 0.00012857 | 0.00020349 | 0.0032193 | 0.0015161 | 0.002492 | -0.00070178 | 8.1536e-05 | -0.00027018 | 0.25851 | 0.1186
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0.0030862 | 0.0010358 | 0.0065294 | 0.0012324 | 0.00017146 | 0.00023217 | 0.0033318 | 0.0014795 | 0.0077915 | -0.00030228 | 9.969e-05 | -0.00028846 | 0.38331 | 0.13436
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0.0030555 | 0.0010941 | -0.0014577 | -0.00058762 | 7.4903e-05 | 0.00023671 | 0.0032752 | 0.0015591 | -0.0029648 | -0.0010209 | 5.8403e-05 | -0.00027175 | 0.1082 | 0.12893
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0032472 | 0.0010684 | 0.0029213 | 0.00045816 | 9.5758e-05 | 0.0002517 | 0.0035028 | 0.0015263 | 0.0031138 | -0.00046927 | 5.4106e-05 | -0.00030506 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0032472 | 0.0010684 | 0.0029213 | 0.00045816 | 9.5758e-05 | 0.0002517 | 0.0035028 | 0.0015263 | 0.0031138 | -0.00046927 | 5.4106e-05 | -0.00030506 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0032456 | 0.0010709 | 0.0018068 | 0.00016015 | 9.0655e-05 | 0.0002521 | 0.0034994 | 0.0015297 | 0.0014642 | -0.00067587 | 5.3159e-05 | -0.00030395 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0032456 | 0.0010709 | 0.0018068 | 0.00016015 | 9.0655e-05 | 0.0002521 | 0.0034994 | 0.0015297 | 0.0014642 | -0.00067587 | 5.3159e-05 | -0.00030395 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0028781 | 0.001083 | 0.0026836 | 0.00044887 | 0.00011318 | 0.00021812 | 0.0030783 | 0.0015414 | 0.002955 | -0.00036946 | 7.9394e-05 | -0.00024869 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0028781 | 0.001083 | 0.0026836 | 0.00044887 | 0.00011318 | 0.00021812 | 0.0030783 | 0.0015414 | 0.002955 | -0.00036946 | 7.9394e-05 | -0.00024869 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0028765 | 0.0010855 | 0.0015691 | 0.00015086 | 0.00010808 | 0.00021851 | 0.0030749 | 0.0015448 | 0.0013054 | -0.00057606 | 7.8448e-05 | -0.00024758 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0028765 | 0.0010855 | 0.0015691 | 0.00015086 | 0.00010808 | 0.00021851 | 0.0030749 | 0.0015448 | 0.0013054 | -0.00057606 | 7.8448e-05 | -0.00024758 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00312 | 0.0010706 | 0.0041383 | 0.00080258 | 0.00010781 | 0.00023949 | 0.0033582 | 0.0015277 | 0.0049827 | -0.0001933 | 6.4061e-05 | -0.00028662 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00312 | 0.0010706 | 0.0041383 | 0.00080258 | 0.00010781 | 0.00023949 | 0.0033582 | 0.0015277 | 0.0049827 | -0.0001933 | 6.4061e-05 | -0.00028662 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0030092 | 0.001075 | 0.004067 | 0.00079979 | 0.00011304 | 0.00022941 | 0.0032308 | 0.0015322 | 0.0049351 | -0.00016336 | 7.1648e-05 | -0.00026971 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0030092 | 0.001075 | 0.004067 | 0.00079979 | 0.00011304 | 0.00022941 | 0.0032308 | 0.0015322 | 0.0049351 | -0.00016336 | 7.1648e-05 | -0.00026971 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0031145 | 0.0010789 | 0.00042332 | -0.00019077 | 9.0801e-05 | 0.00024081 | 0.0033469 | 0.0015389 | -0.00051589 | -0.00088197 | 6.0906e-05 | -0.00028293 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0031145 | 0.0010789 | 0.00042332 | -0.00019077 | 9.0801e-05 | 0.00024081 | 0.0033469 | 0.0015389 | -0.00051589 | -0.00088197 | 6.0906e-05 | -0.00028293 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0030038 | 0.0010833 | 0.000352 | -0.00019356 | 9.6028e-05 | 0.00023073 | 0.0032195 | 0.0015434 | -0.00056353 | -0.00085203 | 6.8492e-05 | -0.00026602 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0030038 | 0.0010833 | 0.000352 | -0.00019356 | 9.6028e-05 | 0.00023073 | 0.0032195 | 0.0015434 | -0.00056353 | -0.00085203 | 6.8492e-05 | -0.00026602 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.003118 | 0.0010735 | 0.0028381 | 0.00045491 | 0.00010186 | 0.00023995 | 0.0033542 | 0.0015316 | 0.0030582 | -0.00043434 | 6.2957e-05 | -0.00028533 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0031164 | 0.001076 | 0.0017236 | 0.0001569 | 9.6754e-05 | 0.00024035 | 0.0033508 | 0.001535 | 0.0014086 | -0.00064094 | 6.201e-05 | -0.00028422 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0030073 | 0.0010779 | 0.0027668 | 0.00045212 | 0.00010708 | 0.00022987 | 0.0032269 | 0.0015361 | 0.0030106 | -0.00040439 | 7.0543e-05 | -0.00026842 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0030057 | 0.0010804 | 0.0016523 | 0.00015412 | 0.00010198 | 0.00023027 | 0.0032235 | 0.0015395 | 0.001361 | -0.00061099 | 6.9597e-05 | -0.00026731 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.003118 | 0.0010735 | 0.0028381 | 0.00045491 | 0.00010186 | 0.00023995 | 0.0033542 | 0.0015316 | 0.0030582 | -0.00043434 | 6.2957e-05 | -0.00028533 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0031164 | 0.001076 | 0.0017236 | 0.0001569 | 9.6754e-05 | 0.00024035 | 0.0033508 | 0.001535 | 0.0014086 | -0.00064094 | 6.201e-05 | -0.00028422 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0030073 | 0.0010779 | 0.0027668 | 0.00045212 | 0.00010708 | 0.00022987 | 0.0032269 | 0.0015361 | 0.0030106 | -0.00040439 | 7.0543e-05 | -0.00026842 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0030057 | 0.0010804 | 0.0016523 | 0.00015412 | 0.00010198 | 0.00023027 | 0.0032235 | 0.0015395 | 0.001361 | -0.00061099 | 6.9597e-05 | -0.00026731 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.003243 | 0.0010735 | 0.0027863 | 0.00044901 | 8.5952e-05 | 0.00025212 | 0.0034957 | 0.0015332 | 0.003016 | -0.00040727 | 4.7971e-05 | -0.00030316 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.003243 | 0.0010735 | 0.0027863 | 0.00044901 | 8.5952e-05 | 0.00025212 | 0.0034957 | 0.0015332 | 0.003016 | -0.00040727 | 4.7971e-05 | -0.00030316 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0032414 | 0.001076 | 0.0016718 | 0.00015101 | 8.0849e-05 | 0.00025252 | 0.0034923 | 0.0015365 | 0.0013665 | -0.00061387 | 4.7024e-05 | -0.00030206 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0032414 | 0.001076 | 0.0016718 | 0.00015101 | 8.0849e-05 | 0.00025252 | 0.0034923 | 0.0015365 | 0.0013665 | -0.00061387 | 4.7024e-05 | -0.00030206 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0028739 | 0.0010881 | 0.0025486 | 0.00043973 | 0.00010338 | 0.00021854 | 0.0030712 | 0.0015483 | 0.0028573 | -0.00030746 | 7.3259e-05 | -0.00024679 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0028739 | 0.0010881 | 0.0025486 | 0.00043973 | 0.00010338 | 0.00021854 | 0.0030712 | 0.0015483 | 0.0028573 | -0.00030746 | 7.3259e-05 | -0.00024679 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0028723 | 0.0010906 | 0.0014341 | 0.00014172 | 9.8274e-05 | 0.00021893 | 0.0030678 | 0.0015517 | 0.0012077 | -0.00051406 | 7.2312e-05 | -0.00024568 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0028723 | 0.0010906 | 0.0014341 | 0.00014172 | 9.8274e-05 | 0.00021893 | 0.0030678 | 0.0015517 | 0.0012077 | -0.00051406 | 7.2312e-05 | -0.00024568 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0031158 | 0.0010758 | 0.0040034 | 0.00079344 | 9.8003e-05 | 0.0002399 | 0.0033511 | 0.0015345 | 0.004885 | -0.00013131 | 5.7926e-05 | -0.00028472 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0031158 | 0.0010758 | 0.0040034 | 0.00079344 | 9.8003e-05 | 0.0002399 | 0.0033511 | 0.0015345 | 0.004885 | -0.00013131 | 5.7926e-05 | -0.00028472 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.003005 | 0.0010801 | 0.003932 | 0.00079065 | 0.00010323 | 0.00022983 | 0.0032237 | 0.0015391 | 0.0048373 | -0.00010136 | 6.5513e-05 | -0.00026781 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.003005 | 0.0010801 | 0.003932 | 0.00079065 | 0.00010323 | 0.00022983 | 0.0032237 | 0.0015391 | 0.0048373 | -0.00010136 | 6.5513e-05 | -0.00026781 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0031103 | 0.001084 | 0.00028833 | -0.00019991 | 8.0995e-05 | 0.00024122 | 0.0033398 | 0.0015458 | -0.00061362 | -0.00081997 | 5.477e-05 | -0.00028103 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0031103 | 0.001084 | 0.00028833 | -0.00019991 | 8.0995e-05 | 0.00024122 | 0.0033398 | 0.0015458 | -0.00061362 | -0.00081997 | 5.477e-05 | -0.00028103 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0029996 | 0.0010884 | 0.00021701 | -0.0002027 | 8.6223e-05 | 0.00023115 | 0.0032124 | 0.0015503 | -0.00066126 | -0.00079003 | 6.2357e-05 | -0.00026412 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0029996 | 0.0010884 | 0.00021701 | -0.0002027 | 8.6223e-05 | 0.00023115 | 0.0032124 | 0.0015503 | -0.00066126 | -0.00079003 | 6.2357e-05 | -0.00026412 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0031138 | 0.0010786 | 0.0027031 | 0.00044576 | 9.205e-05 | 0.00024037 | 0.0033471 | 0.0015385 | 0.0029605 | -0.00037234 | 5.6822e-05 | -0.00028343 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0031122 | 0.0010811 | 0.0015886 | 0.00014776 | 8.6948e-05 | 0.00024076 | 0.0033437 | 0.0015418 | 0.0013109 | -0.00057894 | 5.5875e-05 | -0.00028232 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0030031 | 0.001083 | 0.0026318 | 0.00044298 | 9.7278e-05 | 0.00023029 | 0.0032198 | 0.001543 | 0.0029128 | -0.0003424 | 6.4408e-05 | -0.00026652 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0030015 | 0.0010855 | 0.0015173 | 0.00014497 | 9.2176e-05 | 0.00023069 | 0.0032164 | 0.0015464 | 0.0012632 | -0.000549 | 6.3461e-05 | -0.00026541 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0031138 | 0.0010786 | 0.0027031 | 0.00044576 | 9.205e-05 | 0.00024037 | 0.0033471 | 0.0015385 | 0.0029605 | -0.00037234 | 5.6822e-05 | -0.00028343 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0031122 | 0.0010811 | 0.0015886 | 0.00014776 | 8.6948e-05 | 0.00024076 | 0.0033437 | 0.0015418 | 0.0013109 | -0.00057894 | 5.5875e-05 | -0.00028232 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0030031 | 0.001083 | 0.0026318 | 0.00044298 | 9.7278e-05 | 0.00023029 | 0.0032198 | 0.001543 | 0.0029128 | -0.0003424 | 6.4408e-05 | -0.00026652 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0030015 | 0.0010855 | 0.0015173 | 0.00014497 | 9.2176e-05 | 0.00023069 | 0.0032164 | 0.0015464 | 0.0012632 | -0.000549 | 6.3461e-05 | -0.00026541 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0031503 | 0.0010778 | 0.0024482 | 0.00037219 | 8.9032e-05 | 0.00024382 | 0.0033887 | 0.0015378 | 0.002564 | -0.00043397 | 5.4056e-05 | -0.00028879 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0029658 | 0.0010851 | 0.0023294 | 0.00036755 | 9.7745e-05 | 0.00022703 | 0.0031765 | 0.0015454 | 0.0024846 | -0.00038406 | 6.67e-05 | -0.0002606 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0.002965 | 0.0010863 | 0.0017721 | 0.00021854 | 9.5194e-05 | 0.00022723 | 0.0031748 | 0.001547 | 0.0016598 | -0.00048736 | 6.6227e-05 | -0.00026005 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0.002965 | 0.0010863 | 0.0017721 | 0.00021854 | 9.5194e-05 | 0.00022723 | 0.0031748 | 0.001547 | 0.0016598 | -0.00048736 | 6.6227e-05 | -0.00026005 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0031495 | 0.0010791 | 0.001891 | 0.00022319 | 8.6481e-05 | 0.00024402 | 0.003387 | 0.0015395 | 0.0017392 | -0.00053727 | 5.3583e-05 | -0.00028824 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0031495 | 0.0010791 | 0.001891 | 0.00022319 | 8.6481e-05 | 0.00024402 | 0.003387 | 0.0015395 | 0.0017392 | -0.00053727 | 5.3583e-05 | -0.00028824 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0031503 | 0.0010778 | 0.0024482 | 0.00037219 | 8.9032e-05 | 0.00024382 | 0.0033887 | 0.0015378 | 0.002564 | -0.00043397 | 5.4056e-05 | -0.00028879 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0030867 | 0.0010789 | 0.0030568 | 0.0005444 | 9.5058e-05 | 0.00023772 | 0.0033164 | 0.0015385 | 0.0034984 | -0.00029599 | 5.9034e-05 | -0.00027957 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0030313 | 0.0010811 | 0.0030211 | 0.00054301 | 9.7672e-05 | 0.00023268 | 0.0032527 | 0.0015407 | 0.0034746 | -0.00028101 | 6.2827e-05 | -0.00027112 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0030286 | 0.0010852 | 0.0011636 | 4.6334e-05 | 8.9168e-05 | 0.00023334 | 0.0032471 | 0.0015464 | 0.0007253 | -0.00062535 | 6.1249e-05 | -0.00026927 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0030286 | 0.0010852 | 0.0011636 | 4.6334e-05 | 8.9168e-05 | 0.00023334 | 0.0032471 | 0.0015464 | 0.0007253 | -0.00062535 | 6.1249e-05 | -0.00026927 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0.003084 | 0.0010831 | 0.0011993 | 4.7727e-05 | 8.6554e-05 | 0.00023838 | 0.0033108 | 0.0015441 | 0.00074912 | -0.00064032 | 5.7456e-05 | -0.00027773 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0.003084 | 0.0010831 | 0.0011993 | 4.7727e-05 | 8.6554e-05 | 0.00023838 | 0.0033108 | 0.0015441 | 0.00074912 | -0.00064032 | 5.7456e-05 | -0.00027773 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0030867 | 0.0010789 | 0.0030568 | 0.0005444 | 9.5058e-05 | 0.00023772 | 0.0033164 | 0.0015385 | 0.0034984 | -0.00029599 | 5.9034e-05 | -0.00027957 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0030857 | 0.0010804 | 0.0024066 | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0.0033144 | 0.0015404 | 0.0025362 | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0030304 | 0.0010826 | 0.002371 | 0.00036917 | 9.4695e-05 | 0.00023291 | 0.0032508 | 0.0015427 | 0.0025123 | -0.00040153 | 6.2275e-05 | -0.00027047 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0030296 | 0.0010838 | 0.0018137 | 0.00022017 | 9.2144e-05 | 0.00023311 | 0.0032491 | 0.0015444 | 0.0016876 | -0.00050483 | 6.1802e-05 | -0.00026992 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0030296 | 0.0010838 | 0.0018137 | 0.00022017 | 9.2144e-05 | 0.00023311 | 0.0032491 | 0.0015444 | 0.0016876 | -0.00050483 | 6.1802e-05 | -0.00026992 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0030857 | 0.0010804 | 0.0024066 | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0.0033144 | 0.0015404 | 0.0025362 | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0030849 | 0.0010816 | 0.0018494 | 0.00022156 | 8.9531e-05 | 0.00023814 | 0.0033127 | 0.0015421 | 0.0017114 | -0.0005198 | 5.8008e-05 | -0.00027837 | 0 | 0
44 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0030857 | 0.0010804 | 0.0024066 | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0.0033144 | 0.0015404 | 0.0025362 | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 4 | 1 | 1.9966e-05 | -4.9154e-05 | 0.0014697 | 8.6113e-05 | 0.036949 | -2.618e-06 | 2.2728e-05 | -4.6521e-06 | N/A | 7.2564e-05 | 8.8982e-05 | 2.3606e-06 | 0.0065564 | 0.22486 | 1.1791 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 5 | 1 | 1.6639e-05 | -4.0961e-05 | 0.0012248 | 7.1761e-05 | 0.03079 | -2.1817e-06 | 1.894e-05 | -3.8767e-06 | N/A | 6.047e-05 | 7.4152e-05 | 1.9672e-06 | 0.005426 | 0.18746 | 0.98255 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 2 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | 0.49222 | 0.0003193 | 0.0023654 | 0.0015881 | N/A | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 0.078871 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 2 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | 0.49196 | 0.00023063 | 0.0021149 | 0.0015878 | N/A | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 0.078807 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 2 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | 0.52685 | 0.00027257 | 0.0022543 | 0.0015837 | N/A | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 0.085137 | 0.11072 | 0.66254 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 2 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 0.45019 | 0.00027853 | 0.0022187 | 0.0015932 | N/A | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 0.07141 | 0.48124 | 2.4418 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 2 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | 0.50326 | 0.00030521 | 0.0023347 | 0.0015867 | N/A | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 0.081261 | 0.39862 | 2.0872 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 2 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | 0.52751 | 0.00027251 | 0.0022569 | 0.0015836 | N/A | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 0.085331 | 0.24411 | 1.3375 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 2 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | 0.50308 | 0.00024314 | 0.0021593 | 0.0015865 | N/A | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 0.081035 | 0.39862 | 2.0872 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 2 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 0.47384 | 0.00027667 | 0.0022319 | 0.0015902 | N/A | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 0.076029 | 0.50423 | 2.583 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | 2 | 0.0017699 | 0.0011312 | 0.0031005 | 0.0003465 | 0.48791 | 0.00031961 | 0.0023628 | 0.0015886 | N/A | 0.00031496 | 0.00010782 | -9.5233e-06 | 0.078161 | 0.30489 | 1.596 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | 2 | 0.0015082 | 0.0011303 | 0.0031004 | 0.00034649 | 0.48765 | 0.00023093 | 0.0021123 | 0.0015884 | N/A | 0.00031495 | 0.00010779 | -9.2228e-06 | 0.078484 | 0.30489 | 1.5959 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | 2 | 0.0016514 | 0.0010904 | 0.0090589 | 0.0016349 | 0.52254 | 0.00027288 | 0.0022517 | 0.0015842 | N/A | 0.0015179 | 0.00016952 | -8.9587e-06 | 0.0842 | 0.08462 | 0.54277 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | 2 | 0.0016202 | 0.0011795 | -0.0033054 | -0.0009794 | 0.44588 | 0.00027883 | 0.002216 | 0.0015937 | N/A | -0.00091794 | 2.0529e-05 | -9.881e-06 | 0.0707 | 0.45437 | 2.3043 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | 2 | 0.0017356 | 0.0011188 | 0.0034679 | 0.00036803 | 0.49711 | 0.00030565 | 0.0023309 | 0.0015874 | N/A | 0.0003331 | 0.00013006 | -8.888e-06 | 0.079743 | 0.36044 | 1.8907 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | 2 | 0.0015524 | 0.0011181 | 0.0034678 | 0.00036802 | 0.49693 | 0.00024358 | 0.0021555 | 0.0015873 | N/A | 0.00033309 | 0.00013004 | -8.6777e-06 | 0.079905 | 0.36044 | 1.8907 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | 2 | 0.0016527 | 0.0010902 | 0.0076388 | 0.0012699 | 0.52135 | 0.00027294 | 0.0022531 | 0.0015843 | N/A | 0.0011752 | 0.00017325 | -8.4929e-06 | 0.084588 | 0.20671 | 1.141 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | 2 | 0.0016308 | 0.0011526 | -0.0010162 | -0.0005601 | 0.46768 | 0.00027711 | 0.0022282 | 0.001591 | N/A | -0.00052993 | 6.8958e-05 | -9.1384e-06 | 0.074899 | 0.4656 | 2.3865 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 3 | 0.001644 | 0.0011185 | 0.0034679 | 0.00036803 | 0.49702 | 0.00027461 | 0.0022432 | 0.0015874 | N/A | 0.0003331 | 0.00013005 | -8.7829e-06 | 0.079905 | 0.36044 | 1.8907 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 3 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | 0.49222 | 0.0003193 | 0.0023654 | 0.0015881 | N/A | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 0.078871 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 3 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | 0.49196 | 0.00023063 | 0.0021149 | 0.0015878 | N/A | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 0.078807 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 3 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | 0.52685 | 0.00027257 | 0.0022543 | 0.0015837 | N/A | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 0.085137 | 0.11072 | 0.66254 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 3 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 0.45019 | 0.00027853 | 0.0022187 | 0.0015932 | N/A | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 0.07141 | 0.48124 | 2.4418 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 3 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | 0.50326 | 0.00030521 | 0.0023347 | 0.0015867 | N/A | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 0.081261 | 0.39862 | 2.0872 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 3 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | 0.52751 | 0.00027251 | 0.0022569 | 0.0015836 | N/A | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 0.085331 | 0.24411 | 1.3375 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 3 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | 0.50308 | 0.00024314 | 0.0021593 | 0.0015865 | N/A | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 0.081035 | 0.39862 | 2.0872 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 3 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 0.47384 | 0.00027667 | 0.0022319 | 0.0015902 | N/A | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 0.076029 | 0.50423 | 2.583 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 4 | 0.001644 | 0.0011185 | 0.0034679 | 0.00036803 | 0.49702 | 0.00027461 | 0.0022432 | 0.0015874 | N/A | 0.0003331 | 0.00013005 | -8.7829e-06 | 0.079905 | 0.36044 | 1.8907 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 4 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | 0.49222 | 0.0003193 | 0.0023654 | 0.0015881 | N/A | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 0.078871 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 4 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | 0.49196 | 0.00023063 | 0.0021149 | 0.0015878 | N/A | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 0.078807 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 4 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | 0.52685 | 0.00027257 | 0.0022543 | 0.0015837 | N/A | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 0.085137 | 0.11072 | 0.66254 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 4 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 0.45019 | 0.00027853 | 0.0022187 | 0.0015932 | N/A | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 0.07141 | 0.48124 | 2.4418 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 4 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | 0.50326 | 0.00030521 | 0.0023347 | 0.0015867 | N/A | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 0.081261 | 0.39862 | 2.0872 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 4 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | 0.52751 | 0.00027251 | 0.0022569 | 0.0015836 | N/A | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 0.085331 | 0.24411 | 1.3375 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 4 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | 0.50308 | 0.00024314 | 0.0021593 | 0.0015865 | N/A | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 0.081035 | 0.39862 | 2.0872 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 4 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 0.47384 | 0.00027667 | 0.0022319 | 0.0015902 | N/A | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 0.076029 | 0.50423 | 2.583 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | 0.49222 | 0.0003193 | 0.0023654 | 0.0015881 | N/A | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 0.078871 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | 0.49196 | 0.00023063 | 0.0021149 | 0.0015878 | N/A | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 0.078807 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | 0.52685 | 0.00027257 | 0.0022543 | 0.0015837 | N/A | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 0.085137 | 0.11072 | 0.66254 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 0.45019 | 0.00027853 | 0.0022187 | 0.0015932 | N/A | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 0.07141 | 0.48124 | 2.4418 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | 0.50326 | 0.00030521 | 0.0023347 | 0.0015867 | N/A | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 0.081261 | 0.39862 | 2.0872 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | 0.52751 | 0.00027251 | 0.0022569 | 0.0015836 | N/A | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 0.085331 | 0.24411 | 1.3375 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | 0.50308 | 0.00024314 | 0.0021593 | 0.0015865 | N/A | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 0.081035 | 0.39862 | 2.0872 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 0.47384 | 0.00027667 | 0.0022319 | 0.0015902 | N/A | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 0.076029 | 0.50423 | 2.583 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.0017699 | 0.0011312 | 0.0031005 | 0.0003465 | 0.48791 | 0.00031961 | 0.0023628 | 0.0015886 | N/A | 0.00031496 | 0.00010782 | -9.5233e-06 | 0.078161 | 0.30489 | 1.596 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0015082 | 0.0011303 | 0.0031004 | 0.00034649 | 0.48765 | 0.00023093 | 0.0021123 | 0.0015884 | N/A | 0.00031495 | 0.00010779 | -9.2228e-06 | 0.078484 | 0.30489 | 1.5959 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0016514 | 0.0010904 | 0.0090589 | 0.0016349 | 0.52254 | 0.00027288 | 0.0022517 | 0.0015842 | N/A | 0.0015179 | 0.00016952 | -8.9587e-06 | 0.0842 | 0.08462 | 0.54277 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.0016202 | 0.0011795 | -0.0033054 | -0.0009794 | 0.44588 | 0.00027883 | 0.002216 | 0.0015937 | N/A | -0.00091794 | 2.0529e-05 | -9.881e-06 | 0.0707 | 0.45437 | 2.3043 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.0017356 | 0.0011188 | 0.0034679 | 0.00036803 | 0.49711 | 0.00030565 | 0.0023309 | 0.0015874 | N/A | 0.0003331 | 0.00013006 | -8.888e-06 | 0.079743 | 0.36044 | 1.8907 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0015524 | 0.0011181 | 0.0034678 | 0.00036802 | 0.49693 | 0.00024358 | 0.0021555 | 0.0015873 | N/A | 0.00033309 | 0.00013004 | -8.6777e-06 | 0.079905 | 0.36044 | 1.8907 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016527 | 0.0010902 | 0.0076388 | 0.0012699 | 0.52135 | 0.00027294 | 0.0022531 | 0.0015843 | N/A | 0.0011752 | 0.00017325 | -8.4929e-06 | 0.084588 | 0.20671 | 1.141 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.0016308 | 0.0011526 | -0.0010162 | -0.0005601 | 0.46768 | 0.00027711 | 0.0022282 | 0.001591 | N/A | -0.00052993 | 6.8958e-05 | -9.1384e-06 | 0.074899 | 0.4656 | 2.3865 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0018223 | 0.0011463 | 0.003333 | 0.00048181 | 0.48169 | 0.0002906 | 0.002411 | 0.001589 | N/A | 0.00044268 | 6.5229e-05 | -1.2149e-05 | 0 | 0 | 1.3366 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0018223 | 0.0011463 | 0.003333 | 0.00048181 | 0.48169 | 0.0002906 | 0.002411 | 0.001589 | N/A | 0.00044268 | 6.5229e-05 | -1.2149e-05 | 0 | 0 | 1.3366 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0018211 | 0.0011479 | 0.0021991 | 0.00018306 | 0.47986 | 0.0002909 | 0.0024096 | 0.0015893 | N/A | 0.00016509 | 6.2176e-05 | -1.2015e-05 | 0 | 0 | 1.4787 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0018211 | 0.0011479 | 0.0021991 | 0.00018306 | 0.47986 | 0.0002909 | 0.0024096 | 0.0015893 | N/A | 0.00016509 | 6.2176e-05 | -1.2015e-05 | 0 | 0 | 1.4787 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0014496 | 0.0011316 | 0.0034629 | 0.00047836 | 0.48215 | 0.0002606 | 0.0020571 | 0.0015895 | N/A | 0.00043821 | 0.00012081 | -7.5966e-06 | 0 | 0 | 1.2808 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0014496 | 0.0011316 | 0.0034629 | 0.00047836 | 0.48215 | 0.0002606 | 0.0020571 | 0.0015895 | N/A | 0.00043821 | 0.00012081 | -7.5966e-06 | 0 | 0 | 1.2808 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0014484 | 0.0011332 | 0.002329 | 0.00017961 | 0.48032 | 0.0002609 | 0.0020557 | 0.0015897 | N/A | 0.00016062 | 0.00011776 | -7.4629e-06 | 0 | 0 | 1.423 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0014484 | 0.0011332 | 0.002329 | 0.00017961 | 0.48032 | 0.0002609 | 0.0020557 | 0.0015897 | N/A | 0.00016062 | 0.00011776 | -7.4629e-06 | 0 | 0 | 1.423 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0016932 | 0.0011392 | 0.0047013 | 0.00082915 | 0.48398 | 0.00027974 | 0.0022886 | 0.0015889 | N/A | 0.00076497 | 8.8244e-05 | -1.0711e-05 | 0 | 0 | 1.1513 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0016932 | 0.0011392 | 0.0047013 | 0.00082915 | 0.48398 | 0.00027974 | 0.0022886 | 0.0015889 | N/A | 0.00076497 | 8.8244e-05 | -1.0711e-05 | 0 | 0 | 1.1513 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0015814 | 0.0011348 | 0.0047403 | 0.00082811 | 0.48412 | 0.00027074 | 0.0021825 | 0.0015891 | N/A | 0.00076363 | 0.00010492 | -9.3458e-06 | 0 | 0 | 1.1346 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0015814 | 0.0011348 | 0.0047403 | 0.00082811 | 0.48412 | 0.00027074 | 0.0021825 | 0.0015891 | N/A | 0.00076363 | 0.00010492 | -9.3458e-06 | 0 | 0 | 1.1346 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0016893 | 0.0011447 | 0.00092169 | -0.00016669 | 0.47789 | 0.00028075 | 0.0022842 | 0.0015897 | N/A | -0.00016032 | 7.8068e-05 | -1.0266e-05 | 0 | 0 | 1.625 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0016893 | 0.0011447 | 0.00092169 | -0.00016669 | 0.47789 | 0.00028075 | 0.0022842 | 0.0015897 | N/A | -0.00016032 | 7.8068e-05 | -1.0266e-05 | 0 | 0 | 1.625 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0015775 | 0.0011403 | 0.00096067 | -0.00016773 | 0.47803 | 0.00027175 | 0.002178 | 0.0015898 | N/A | -0.00016166 | 9.4742e-05 | -8.9002e-06 | 0 | 0 | 1.6083 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0015775 | 0.0011403 | 0.00096067 | -0.00016773 | 0.47803 | 0.00027175 | 0.002178 | 0.0015898 | N/A | -0.00016166 | 9.4742e-05 | -8.9002e-06 | 0 | 0 | 1.6083 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0016918 | 0.0011411 | 0.0033785 | 0.0004806 | 0.48185 | 0.0002801 | 0.0022871 | 0.0015892 | N/A | 0.00044111 | 8.4683e-05 | -1.0555e-05 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0016907 | 0.0011428 | 0.0022446 | 0.00018185 | 0.48002 | 0.0002804 | 0.0022858 | 0.0015894 | N/A | 0.00016353 | 8.163e-05 | -1.0422e-05 | 0 | 0 | 1.4592 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00158 | 0.0011367 | 0.0034174 | 0.00047957 | 0.48199 | 0.0002711 | 0.0021809 | 0.0015893 | N/A | 0.00043977 | 0.00010136 | -9.1898e-06 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0015789 | 0.0011384 | 0.0022835 | 0.00018082 | 0.48016 | 0.0002714 | 0.0021796 | 0.0015895 | N/A | 0.00016219 | 9.8304e-05 | -9.0562e-06 | 0 | 0 | 1.4425 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0016918 | 0.0011411 | 0.0033785 | 0.0004806 | 0.48185 | 0.0002801 | 0.0022871 | 0.0015892 | N/A | 0.00044111 | 8.4683e-05 | -1.0555e-05 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0016907 | 0.0011428 | 0.0022446 | 0.00018185 | 0.48002 | 0.0002804 | 0.0022858 | 0.0015894 | N/A | 0.00016353 | 8.163e-05 | -1.0422e-05 | 0 | 0 | 1.4592 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00158 | 0.0011367 | 0.0034174 | 0.00047957 | 0.48199 | 0.0002711 | 0.0021809 | 0.0015893 | N/A | 0.00043977 | 0.00010136 | -9.1898e-06 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0015789 | 0.0011384 | 0.0022835 | 0.00018082 | 0.48016 | 0.0002714 | 0.0021796 | 0.0015895 | N/A | 0.00016219 | 9.8304e-05 | -9.0562e-06 | 0 | 0 | 1.4425 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0018193 | 0.0011536 | 0.0031125 | 0.0004689 | 0.47614 | 0.00029099 | 0.0024075 | 0.0015897 | N/A | 0.00043179 | 5.1882e-05 | -1.2503e-05 | 0 | 0 | 1.1598 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0018193 | 0.0011536 | 0.0031125 | 0.0004689 | 0.47614 | 0.00029099 | 0.0024075 | 0.0015897 | N/A | 0.00043179 | 5.1882e-05 | -1.2503e-05 | 0 | 0 | 1.1598 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0018181 | 0.0011553 | 0.0019786 | 0.00017014 | 0.47432 | 0.00029129 | 0.0024062 | 0.00159 | N/A | 0.00015421 | 4.8829e-05 | -1.2369e-05 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0018181 | 0.0011553 | 0.0019786 | 0.00017014 | 0.47432 | 0.00029129 | 0.0024062 | 0.00159 | N/A | 0.00015421 | 4.8829e-05 | -1.2369e-05 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0014466 | 0.001139 | 0.0032425 | 0.00046544 | 0.47661 | 0.00026099 | 0.0020537 | 0.0015902 | N/A | 0.00042733 | 0.00010746 | -7.9507e-06 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0014466 | 0.001139 | 0.0032425 | 0.00046544 | 0.47661 | 0.00026099 | 0.0020537 | 0.0015902 | N/A | 0.00042733 | 0.00010746 | -7.9507e-06 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0014454 | 0.0011406 | 0.0021086 | 0.00016669 | 0.47478 | 0.00026129 | 0.0020523 | 0.0015904 | N/A | 0.00014974 | 0.00010441 | -7.817e-06 | 0 | 0 | 1.2461 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0014454 | 0.0011406 | 0.0021086 | 0.00016669 | 0.47478 | 0.00026129 | 0.0020523 | 0.0015904 | N/A | 0.00014974 | 0.00010441 | -7.817e-06 | 0 | 0 | 1.2461 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0016902 | 0.0011466 | 0.0044809 | 0.00081623 | 0.47844 | 0.00028014 | 0.0022852 | 0.0015896 | N/A | 0.00075408 | 7.4897e-05 | -1.1066e-05 | 0 | 0 | 0.97444 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0016902 | 0.0011466 | 0.0044809 | 0.00081623 | 0.47844 | 0.00028014 | 0.0022852 | 0.0015896 | N/A | 0.00075408 | 7.4897e-05 | -1.1066e-05 | 0 | 0 | 0.97444 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0015784 | 0.0011422 | 0.0045199 | 0.00081519 | 0.47858 | 0.00027114 | 0.0021791 | 0.0015897 | N/A | 0.00075274 | 9.1572e-05 | -9.6999e-06 | 0 | 0 | 0.95771 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0015784 | 0.0011422 | 0.0045199 | 0.00081519 | 0.47858 | 0.00027114 | 0.0021791 | 0.0015897 | N/A | 0.00075274 | 9.1572e-05 | -9.6999e-06 | 0 | 0 | 0.95771 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0016863 | 0.001152 | 0.00070123 | -0.00017961 | 0.47235 | 0.00028115 | 0.0022808 | 0.0015904 | N/A | -0.00017121 | 6.472e-05 | -1.062e-05 | 0 | 0 | 1.4482 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0016863 | 0.001152 | 0.00070123 | -0.00017961 | 0.47235 | 0.00028115 | 0.0022808 | 0.0015904 | N/A | -0.00017121 | 6.472e-05 | -1.062e-05 | 0 | 0 | 1.4482 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0015745 | 0.0011476 | 0.00074021 | -0.00018064 | 0.47249 | 0.00027215 | 0.0021746 | 0.0015905 | N/A | -0.00017255 | 8.1395e-05 | -9.2543e-06 | 0 | 0 | 1.4314 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0015745 | 0.0011476 | 0.00074021 | -0.00018064 | 0.47249 | 0.00027215 | 0.0021746 | 0.0015905 | N/A | -0.00017255 | 8.1395e-05 | -9.2543e-06 | 0 | 0 | 1.4314 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0016888 | 0.0011485 | 0.003158 | 0.00046769 | 0.47631 | 0.00028049 | 0.0022837 | 0.0015899 | N/A | 0.00043023 | 7.1335e-05 | -1.091e-05 | 0 | 0 | 1.1402 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0016877 | 0.0011501 | 0.0020241 | 0.00016894 | 0.47448 | 0.00028079 | 0.0022823 | 0.0015901 | N/A | 0.00015264 | 6.8282e-05 | -1.0776e-05 | 0 | 0 | 1.2824 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001577 | 0.0011441 | 0.003197 | 0.00046665 | 0.47645 | 0.00027149 | 0.0021775 | 0.00159 | N/A | 0.00042889 | 8.801e-05 | -9.5439e-06 | 0 | 0 | 1.1235 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0015759 | 0.0011457 | 0.0020631 | 0.0001679 | 0.47462 | 0.00027179 | 0.0021762 | 0.0015902 | N/A | 0.0001513 | 8.4957e-05 | -9.4102e-06 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0016888 | 0.0011485 | 0.003158 | 0.00046769 | 0.47631 | 0.00028049 | 0.0022837 | 0.0015899 | N/A | 0.00043023 | 7.1335e-05 | -1.091e-05 | 0 | 0 | 1.1402 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0016877 | 0.0011501 | 0.0020241 | 0.00016894 | 0.47448 | 0.00028079 | 0.0022823 | 0.0015901 | N/A | 0.00015264 | 6.8282e-05 | -1.0776e-05 | 0 | 0 | 1.2824 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001577 | 0.0011441 | 0.003197 | 0.00046665 | 0.47645 | 0.00027149 | 0.0021775 | 0.00159 | N/A | 0.00042889 | 8.801e-05 | -9.5439e-06 | 0 | 0 | 1.1235 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0015759 | 0.0011457 | 0.0020631 | 0.0001679 | 0.47462 | 0.00027179 | 0.0021762 | 0.0015902 | N/A | 0.0001513 | 8.4957e-05 | -9.4102e-06 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0017258 | 0.0011504 | 0.0028615 | 0.00039334 | 0.4758 | 0.00028357 | 0.0023187 | 0.0015899 | N/A | 0.00036128 | 6.5014e-05 | -1.1331e-05 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0015395 | 0.0011431 | 0.0029265 | 0.00039162 | 0.47604 | 0.00026857 | 0.0021418 | 0.0015901 | N/A | 0.00035905 | 9.2805e-05 | -9.0553e-06 | 0 | 0 | 1.1535 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0015389 | 0.0011439 | 0.0023596 | 0.00024224 | 0.47512 | 0.00026872 | 0.0021411 | 0.0015902 | N/A | 0.00022025 | 9.1278e-05 | -8.9885e-06 | 0 | 0 | 1.2245 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0015389 | 0.0011439 | 0.0023596 | 0.00024224 | 0.47512 | 0.00026872 | 0.0021411 | 0.0015902 | N/A | 0.00022025 | 9.1278e-05 | -8.9885e-06 | 0 | 0 | 1.2245 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0017252 | 0.0011512 | 0.0022946 | 0.00024397 | 0.47489 | 0.00028372 | 0.0023181 | 0.00159 | N/A | 0.00022249 | 6.3487e-05 | -1.1265e-05 | 0 | 0 | 1.2524 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0017252 | 0.0011512 | 0.0022946 | 0.00024397 | 0.47489 | 0.00028372 | 0.0023181 | 0.00159 | N/A | 0.00022249 | 6.3487e-05 | -1.1265e-05 | 0 | 0 | 1.2524 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0017258 | 0.0011504 | 0.0028615 | 0.00039334 | 0.4758 | 0.00028357 | 0.0023187 | 0.0015899 | N/A | 0.00036128 | 6.5014e-05 | -1.1331e-05 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0016613 | 0.0011469 | 0.0035457 | 0.00056701 | 0.47695 | 0.00027814 | 0.0022576 | 0.0015898 | N/A | 0.00052242 | 7.6522e-05 | -1.0613e-05 | 0 | 0 | 1.0887 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0016054 | 0.0011447 | 0.0035652 | 0.00056649 | 0.47702 | 0.00027364 | 0.0022045 | 0.0015899 | N/A | 0.00052175 | 8.4859e-05 | -9.9299e-06 | 0 | 0 | 1.0803 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0016034 | 0.0011474 | 0.0016754 | 6.8575e-05 | 0.47397 | 0.00027414 | 0.0022023 | 0.0015903 | N/A | 5.9109e-05 | 7.977e-05 | -9.7071e-06 | 0 | 0 | 1.3172 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0016034 | 0.0011474 | 0.0016754 | 6.8575e-05 | 0.47397 | 0.00027414 | 0.0022023 | 0.0015903 | N/A | 5.9109e-05 | 7.977e-05 | -9.7071e-06 | 0 | 0 | 1.3172 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0016593 | 0.0011496 | 0.0016559 | 6.9093e-05 | 0.4739 | 0.00027864 | 0.0022554 | 0.0015902 | N/A | 5.9779e-05 | 7.1433e-05 | -1.039e-05 | 0 | 0 | 1.3255 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0016593 | 0.0011496 | 0.0016559 | 6.9093e-05 | 0.4739 | 0.00027864 | 0.0022554 | 0.0015902 | N/A | 5.9779e-05 | 7.1433e-05 | -1.039e-05 | 0 | 0 | 1.3255 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0016613 | 0.0011469 | 0.0035457 | 0.00056701 | 0.47695 | 0.00027814 | 0.0022576 | 0.0015898 | N/A | 0.00052242 | 7.6522e-05 | -1.0613e-05 | 0 | 0 | 1.0887 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | 0.47589 | 0.00027832 | 0.0022568 | 0.00159 | N/A | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0016047 | 0.0011456 | 0.0029038 | 0.00039222 | 0.47595 | 0.00027382 | 0.0022037 | 0.00159 | N/A | 0.00035983 | 8.3078e-05 | -9.8519e-06 | 0 | 0 | 1.1632 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0016041 | 0.0011464 | 0.0023368 | 0.00024285 | 0.47504 | 0.00027397 | 0.0022031 | 0.0015902 | N/A | 0.00022103 | 8.1551e-05 | -9.7851e-06 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0016041 | 0.0011464 | 0.0023368 | 0.00024285 | 0.47504 | 0.00027397 | 0.0022031 | 0.0015902 | N/A | 0.00022103 | 8.1551e-05 | -9.7851e-06 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | 0.47589 | 0.00027832 | 0.0022568 | 0.00159 | N/A | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00166 | 0.0011486 | 0.0023173 | 0.00024336 | 0.47497 | 0.00027847 | 0.0022561 | 0.0015901 | N/A | 0.0002217 | 7.3214e-05 | -1.0468e-05 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
45 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | 0.47589 | 0.00027832 | 0.0022568 | 0.00159 | N/A | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -2.8008e-05 | -3.4048e-05 | -0.00089993 | -6.0959e-05 | 6.5373e-05 | 2.7828e-06 | -4.7213e-05 | -4.576e-05 | -0.00065156 | 0.00041332 | 4.0901e-05 | 1.2651e-05 | 0.11857 | 0.002539
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -2.334e-05 | -2.8373e-05 | -0.00074994 | -5.0799e-05 | 5.4477e-05 | 2.319e-06 | -3.9344e-05 | -3.8134e-05 | -0.00054297 | 0.00034444 | 3.4084e-05 | 1.0543e-05 | 0.098809 | 0.0021158
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.00011914 | -0.00019081 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 7.5028e-05 | 0.00026351 | 0.24237 | 0.11728
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.00012392 | -0.00027772 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 8.207e-05 | 0.00029672 | 0.24236 | 0.14669
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.00013289 | -0.00023377 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 9.6173e-05 | 0.00028424 | 0.20589 | 0.13292
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 8.9993e-05 | -0.0002363 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 4.6774e-05 | 0.00027114 | 0.24407 | 0.13019
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.00013947 | -0.00020301 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 8.8355e-05 | 0.00027228 | 0.27794 | 0.12245
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.00014909 | -0.00023308 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 0.00010316 | 0.00028679 | 0.2524 | 0.1334
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.00014282 | -0.00026385 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 9.3284e-05 | 0.00029553 | 0.27793 | 0.14304
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.00011907 | -0.00023485 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 6.8577e-05 | 0.00027763 | 0.27913 | 0.13149
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | -0.0029392 | 0.0010712 | -0.0024102 | -0.00031569 | 0.00011152 | -0.00019114 | -0.0031689 | 0.0015276 | -0.0023291 | 0.00059845 | 7.0256e-05 | 0.00026203 | 0.22854 | 0.11698
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.0031948 | 0.0010703 | -0.0024101 | -0.00031569 | 0.0001163 | -0.00027804 | -0.0034261 | 0.0015267 | -0.002329 | 0.00059843 | 7.7298e-05 | 0.00029524 | 0.22853 | 0.14639
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -0.0030775 | 0.00105 | 0.0021324 | 0.00092209 | 0.00012526 | -0.00023409 | -0.0033141 | 0.0014988 | 0.0045718 | 0.0016915 | 9.1401e-05 | 0.00028276 | 0.19205 | 0.13262
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -0.0030475 | 0.0010993 | -0.0066713 | -0.0015297 | 8.2366e-05 | -0.00023662 | -0.0032643 | 0.0015658 | -0.0090087 | -0.00060995 | 4.2002e-05 | 0.00026966 | 0.23024 | 0.1299
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | -0.0029845 | 0.0010626 | -0.0026352 | -0.00033093 | 0.00012858 | -0.00020348 | -0.0032193 | 0.0015161 | -0.002492 | 0.00070178 | 8.1538e-05 | 0.00027018 | 0.25818 | 0.12203
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -0.0031635 | 0.0010619 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.00013192 | -0.00026431 | -0.0033993 | 0.0015154 | -0.0024919 | 0.00070176 | 8.6467e-05 | 0.00029342 | 0.25817 | 0.14261
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -0.0030814 | 0.0010477 | 0.00054467 | 0.00053552 | 0.0001382 | -0.00023355 | -0.0033209 | 0.0014959 | 0.0023387 | 0.0014669 | 9.6339e-05 | 0.00028469 | 0.23264 | 0.13298
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -0.0030604 | 0.0010822 | -0.0056179 | -0.0011807 | 0.00010817 | -0.00023532 | -0.0032861 | 0.0015428 | -0.0071677 | -0.0001441 | 6.176e-05 | 0.00027552 | 0.25937 | 0.13107
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -0.003074 | 0.0010622 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.00013025 | -0.0002339 | -0.0033093 | 0.0015157 | -0.0024919 | 0.00070177 | 8.4003e-05 | 0.0002818 | 0.25817 | 0.13232
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.00011914 | -0.00019081 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 7.5028e-05 | 0.00026351 | 0.24237 | 0.11728
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.00012392 | -0.00027772 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 8.207e-05 | 0.00029672 | 0.24236 | 0.14669
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.00013289 | -0.00023377 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 9.6173e-05 | 0.00028424 | 0.20589 | 0.13292
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 8.9993e-05 | -0.0002363 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 4.6774e-05 | 0.00027114 | 0.24407 | 0.13019
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.00013947 | -0.00020301 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 8.8355e-05 | 0.00027228 | 0.27794 | 0.12245
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.00014909 | -0.00023308 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 0.00010316 | 0.00028679 | 0.2524 | 0.1334
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.00014282 | -0.00026385 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 9.3284e-05 | 0.00029553 | 0.27793 | 0.14304
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.00011907 | -0.00023485 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 6.8577e-05 | 0.00027763 | 0.27913 | 0.13149
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -0.003074 | 0.0010622 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.00013025 | -0.0002339 | -0.0033093 | 0.0015157 | -0.0024919 | 0.00070177 | 8.4003e-05 | 0.0002818 | 0.25817 | 0.13232
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.00011914 | -0.00019081 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 7.5028e-05 | 0.00026351 | 0.24237 | 0.11728
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.00012392 | -0.00027772 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 8.207e-05 | 0.00029672 | 0.24236 | 0.14669
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.00013289 | -0.00023377 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 9.6173e-05 | 0.00028424 | 0.20589 | 0.13292
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 8.9993e-05 | -0.0002363 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 4.6774e-05 | 0.00027114 | 0.24407 | 0.13019
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.00013947 | -0.00020301 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 8.8355e-05 | 0.00027228 | 0.27794 | 0.12245
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.00014909 | -0.00023308 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 0.00010316 | 0.00028679 | 0.2524 | 0.1334
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.00014282 | -0.00026385 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 9.3284e-05 | 0.00029553 | 0.27793 | 0.14304
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.00011907 | -0.00023485 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 6.8577e-05 | 0.00027763 | 0.27913 | 0.13149
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.00011914 | -0.00019081 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 7.5028e-05 | 0.00026351 | 0.24237 | 0.11728
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.00012392 | -0.00027772 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 8.207e-05 | 0.00029672 | 0.24236 | 0.14669
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.00013289 | -0.00023377 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 9.6173e-05 | 0.00028424 | 0.20589 | 0.13292
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 8.9993e-05 | -0.0002363 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 4.6774e-05 | 0.00027114 | 0.24407 | 0.13019
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.00013947 | -0.00020301 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 8.8355e-05 | 0.00027228 | 0.27794 | 0.12245
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.00014909 | -0.00023308 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 0.00010316 | 0.00028679 | 0.2524 | 0.1334
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.00014282 | -0.00026385 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 9.3284e-05 | 0.00029553 | 0.27793 | 0.14304
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.00011907 | -0.00023485 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 6.8577e-05 | 0.00027763 | 0.27913 | 0.13149
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | -0.0029392 | 0.0010712 | -0.0024102 | -0.00031569 | 0.00011152 | -0.00019114 | -0.0031689 | 0.0015276 | -0.0023291 | 0.00059845 | 7.0256e-05 | 0.00026203 | 0.22854 | 0.11698
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.0031948 | 0.0010703 | -0.0024101 | -0.00031569 | 0.0001163 | -0.00027804 | -0.0034261 | 0.0015267 | -0.002329 | 0.00059843 | 7.7298e-05 | 0.00029524 | 0.22853 | 0.14639
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -0.0030775 | 0.00105 | 0.0021324 | 0.00092209 | 0.00012526 | -0.00023409 | -0.0033141 | 0.0014988 | 0.0045718 | 0.0016915 | 9.1401e-05 | 0.00028276 | 0.19205 | 0.13262
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -0.0030475 | 0.0010993 | -0.0066713 | -0.0015297 | 8.2366e-05 | -0.00023662 | -0.0032643 | 0.0015658 | -0.0090087 | -0.00060995 | 4.2002e-05 | 0.00026966 | 0.23024 | 0.1299
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | -0.0029845 | 0.0010626 | -0.0026352 | -0.00033093 | 0.00012858 | -0.00020348 | -0.0032193 | 0.0015161 | -0.002492 | 0.00070178 | 8.1538e-05 | 0.00027018 | 0.25818 | 0.12203
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -0.0031635 | 0.0010619 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.00013192 | -0.00026431 | -0.0033993 | 0.0015154 | -0.0024919 | 0.00070176 | 8.6467e-05 | 0.00029342 | 0.25817 | 0.14261
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -0.0030814 | 0.0010477 | 0.00054467 | 0.00053552 | 0.0001382 | -0.00023355 | -0.0033209 | 0.0014959 | 0.0023387 | 0.0014669 | 9.6339e-05 | 0.00028469 | 0.23264 | 0.13298
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -0.0030604 | 0.0010822 | -0.0056179 | -0.0011807 | 0.00010817 | -0.00023532 | -0.0032861 | 0.0015428 | -0.0071677 | -0.0001441 | 6.176e-05 | 0.00027552 | 0.25937 | 0.13107
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0028765 | 0.0010855 | -0.001569 | -0.00015086 | 0.00010808 | -0.0002185 | -0.0030749 | 0.0015448 | -0.0013053 | 0.00057602 | 7.8447e-05 | 0.00024758 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0028765 | 0.0010855 | -0.001569 | -0.00015086 | 0.00010808 | -0.0002185 | -0.0030749 | 0.0015448 | -0.0013053 | 0.00057602 | 7.8447e-05 | 0.00024758 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0028781 | 0.001083 | -0.0026835 | -0.00044887 | 0.00011318 | -0.00021811 | -0.0030783 | 0.0015414 | -0.0029549 | 0.00036943 | 7.9394e-05 | 0.00024869 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0028781 | 0.001083 | -0.0026835 | -0.00044887 | 0.00011318 | -0.00021811 | -0.0030783 | 0.0015414 | -0.0029549 | 0.00036943 | 7.9394e-05 | 0.00024869 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0032456 | 0.0010709 | -0.0018069 | -0.00016016 | 9.0664e-05 | -0.00025209 | -0.0034994 | 0.0015297 | -0.0014643 | 0.0006759 | 5.3164e-05 | 0.00030395 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0032456 | 0.0010709 | -0.0018069 | -0.00016016 | 9.0664e-05 | -0.00025209 | -0.0034994 | 0.0015297 | -0.0014643 | 0.0006759 | 5.3164e-05 | 0.00030395 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0032472 | 0.0010684 | -0.0029214 | -0.00045816 | 9.5767e-05 | -0.0002517 | -0.0035028 | 0.0015263 | -0.0031138 | 0.00046931 | 5.411e-05 | 0.00030505 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0032472 | 0.0010684 | -0.0029214 | -0.00045816 | 9.5767e-05 | -0.0002517 | -0.0035028 | 0.0015263 | -0.0031138 | 0.00046931 | 5.411e-05 | 0.00030505 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0030038 | 0.0010833 | -0.00035195 | 0.00019356 | 9.6029e-05 | -0.00023072 | -0.0032195 | 0.0015434 | 0.00056356 | 0.00085201 | 6.8494e-05 | 0.00026602 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0030038 | 0.0010833 | -0.00035195 | 0.00019356 | 9.6029e-05 | -0.00023072 | -0.0032195 | 0.0015434 | 0.00056356 | 0.00085201 | 6.8494e-05 | 0.00026602 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0031145 | 0.0010789 | -0.00042332 | 0.00019077 | 9.0805e-05 | -0.0002408 | -0.0033469 | 0.0015389 | 0.00051588 | 0.00088197 | 6.0909e-05 | 0.00028293 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0031145 | 0.0010789 | -0.00042332 | 0.00019077 | 9.0805e-05 | -0.0002408 | -0.0033469 | 0.0015389 | 0.00051588 | 0.00088197 | 6.0909e-05 | 0.00028293 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0030092 | 0.001075 | -0.004067 | -0.00079979 | 0.00011304 | -0.0002294 | -0.0032308 | 0.0015322 | -0.0049351 | 0.00016336 | 7.1649e-05 | 0.00026971 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0030092 | 0.001075 | -0.004067 | -0.00079979 | 0.00011304 | -0.0002294 | -0.0032308 | 0.0015322 | -0.0049351 | 0.00016336 | 7.1649e-05 | 0.00026971 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00312 | 0.0010706 | -0.0041384 | -0.00080258 | 0.00010781 | -0.00023948 | -0.0033582 | 0.0015277 | -0.0049827 | 0.00019332 | 6.4064e-05 | 0.00028662 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00312 | 0.0010706 | -0.0041384 | -0.00080258 | 0.00010781 | -0.00023948 | -0.0033582 | 0.0015277 | -0.0049827 | 0.00019332 | 6.4064e-05 | 0.00028662 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0030057 | 0.0010804 | -0.0016522 | -0.00015412 | 0.00010198 | -0.00023026 | -0.0032235 | 0.0015395 | -0.001361 | 0.00061098 | 6.9598e-05 | 0.00026731 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0030073 | 0.0010779 | -0.0027667 | -0.00045212 | 0.00010708 | -0.00022987 | -0.0032269 | 0.0015361 | -0.0030106 | 0.00040438 | 7.0544e-05 | 0.00026842 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0031164 | 0.001076 | -0.0017236 | -0.0001569 | 9.6759e-05 | -0.00024034 | -0.0033508 | 0.001535 | -0.0014086 | 0.00064094 | 6.2013e-05 | 0.00028422 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0031181 | 0.0010735 | -0.0028381 | -0.00045491 | 0.00010186 | -0.00023994 | -0.0033542 | 0.0015316 | -0.0030582 | 0.00043435 | 6.296e-05 | 0.00028533 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0030057 | 0.0010804 | -0.0016522 | -0.00015412 | 0.00010198 | -0.00023026 | -0.0032235 | 0.0015395 | -0.001361 | 0.00061098 | 6.9598e-05 | 0.00026731 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0030073 | 0.0010779 | -0.0027667 | -0.00045212 | 0.00010708 | -0.00022987 | -0.0032269 | 0.0015361 | -0.0030106 | 0.00040438 | 7.0544e-05 | 0.00026842 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0031164 | 0.001076 | -0.0017236 | -0.0001569 | 9.6759e-05 | -0.00024034 | -0.0033508 | 0.001535 | -0.0014086 | 0.00064094 | 6.2013e-05 | 0.00028422 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0031181 | 0.0010735 | -0.0028381 | -0.00045491 | 0.00010186 | -0.00023994 | -0.0033542 | 0.0015316 | -0.0030582 | 0.00043435 | 6.296e-05 | 0.00028533 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0028723 | 0.0010906 | -0.001434 | -0.00014172 | 9.827e-05 | -0.00021892 | -0.0030678 | 0.0015517 | -0.0012076 | 0.00051402 | 7.2312e-05 | 0.00024568 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0028723 | 0.0010906 | -0.001434 | -0.00014172 | 9.827e-05 | -0.00021892 | -0.0030678 | 0.0015517 | -0.0012076 | 0.00051402 | 7.2312e-05 | 0.00024568 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0028739 | 0.0010881 | -0.0025485 | -0.00043972 | 0.00010337 | -0.00021853 | -0.0030712 | 0.0015483 | -0.0028572 | 0.00030743 | 7.3258e-05 | 0.00024679 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0028739 | 0.0010881 | -0.0025485 | -0.00043972 | 0.00010337 | -0.00021853 | -0.0030712 | 0.0015483 | -0.0028572 | 0.00030743 | 7.3258e-05 | 0.00024679 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0032414 | 0.001076 | -0.0016719 | -0.00015101 | 8.0858e-05 | -0.00025251 | -0.0034923 | 0.0015365 | -0.0013665 | 0.0006139 | 4.7029e-05 | 0.00030205 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0032414 | 0.001076 | -0.0016719 | -0.00015101 | 8.0858e-05 | -0.00025251 | -0.0034923 | 0.0015365 | -0.0013665 | 0.0006139 | 4.7029e-05 | 0.00030205 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.003243 | 0.0010735 | -0.0027864 | -0.00044902 | 8.5961e-05 | -0.00025212 | -0.0034957 | 0.0015332 | -0.0030161 | 0.00040731 | 4.7975e-05 | 0.00030316 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.003243 | 0.0010735 | -0.0027864 | -0.00044902 | 8.5961e-05 | -0.00025212 | -0.0034957 | 0.0015332 | -0.0030161 | 0.00040731 | 4.7975e-05 | 0.00030316 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0029996 | 0.0010884 | -0.00021696 | 0.0002027 | 8.6223e-05 | -0.00023114 | -0.0032125 | 0.0015503 | 0.00066129 | 0.00079001 | 6.2359e-05 | 0.00026412 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0029996 | 0.0010884 | -0.00021696 | 0.0002027 | 8.6223e-05 | -0.00023114 | -0.0032125 | 0.0015503 | 0.00066129 | 0.00079001 | 6.2359e-05 | 0.00026412 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0031103 | 0.001084 | -0.00028833 | 0.00019991 | 8.0999e-05 | -0.00024122 | -0.0033398 | 0.0015458 | 0.00061362 | 0.00081997 | 5.4774e-05 | 0.00028103 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0031103 | 0.001084 | -0.00028833 | 0.00019991 | 8.0999e-05 | -0.00024122 | -0.0033398 | 0.0015458 | 0.00061362 | 0.00081997 | 5.4774e-05 | 0.00028103 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.003005 | 0.0010801 | -0.003932 | -0.00079065 | 0.00010323 | -0.00022982 | -0.0032238 | 0.0015391 | -0.0048373 | 0.00010136 | 6.5513e-05 | 0.00026781 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.003005 | 0.0010801 | -0.003932 | -0.00079065 | 0.00010323 | -0.00022982 | -0.0032238 | 0.0015391 | -0.0048373 | 0.00010136 | 6.5513e-05 | 0.00026781 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0031158 | 0.0010757 | -0.0040034 | -0.00079344 | 9.8009e-05 | -0.0002399 | -0.0033511 | 0.0015345 | -0.004885 | 0.00013132 | 5.7928e-05 | 0.00028472 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0031158 | 0.0010757 | -0.0040034 | -0.00079344 | 9.8009e-05 | -0.0002399 | -0.0033511 | 0.0015345 | -0.004885 | 0.00013132 | 5.7928e-05 | 0.00028472 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0030015 | 0.0010855 | -0.0015172 | -0.00014497 | 9.2176e-05 | -0.00023068 | -0.0032164 | 0.0015464 | -0.0012632 | 0.00054898 | 6.3463e-05 | 0.00026541 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0030031 | 0.001083 | -0.0026318 | -0.00044298 | 9.7279e-05 | -0.00023028 | -0.0032198 | 0.001543 | -0.0029128 | 0.00034239 | 6.4409e-05 | 0.00026652 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0031122 | 0.0010811 | -0.0015886 | -0.00014776 | 8.6953e-05 | -0.00024076 | -0.0033438 | 0.0015418 | -0.0013109 | 0.00057895 | 5.5878e-05 | 0.00028232 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0031139 | 0.0010786 | -0.0027031 | -0.00044577 | 9.2055e-05 | -0.00024036 | -0.0033471 | 0.0015385 | -0.0029605 | 0.00037235 | 5.6824e-05 | 0.00028343 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0030015 | 0.0010855 | -0.0015172 | -0.00014497 | 9.2176e-05 | -0.00023068 | -0.0032164 | 0.0015464 | -0.0012632 | 0.00054898 | 6.3463e-05 | 0.00026541 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0030031 | 0.001083 | -0.0026318 | -0.00044298 | 9.7279e-05 | -0.00023028 | -0.0032198 | 0.001543 | -0.0029128 | 0.00034239 | 6.4409e-05 | 0.00026652 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0031122 | 0.0010811 | -0.0015886 | -0.00014776 | 8.6953e-05 | -0.00024076 | -0.0033438 | 0.0015418 | -0.0013109 | 0.00057895 | 5.5878e-05 | 0.00028232 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0031139 | 0.0010786 | -0.0027031 | -0.00044577 | 9.2055e-05 | -0.00024036 | -0.0033471 | 0.0015385 | -0.0029605 | 0.00037235 | 5.6824e-05 | 0.00028343 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | -0.002965 | 0.0010863 | -0.0017721 | -0.00021854 | 9.5193e-05 | -0.00022722 | -0.0031748 | 0.001547 | -0.0016597 | 0.00048734 | 6.6228e-05 | 0.00026005 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0031495 | 0.0010791 | -0.001891 | -0.00022319 | 8.6487e-05 | -0.00024401 | -0.003387 | 0.0015395 | -0.0017392 | 0.00053729 | 5.3586e-05 | 0.00028823 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0031504 | 0.0010778 | -0.0024483 | -0.00037219 | 8.9039e-05 | -0.00024382 | -0.0033887 | 0.0015378 | -0.002564 | 0.00043399 | 5.4059e-05 | 0.00028879 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0031504 | 0.0010778 | -0.0024483 | -0.00037219 | 8.9039e-05 | -0.00024382 | -0.0033887 | 0.0015378 | -0.002564 | 0.00043399 | 5.4059e-05 | 0.00028879 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0029658 | 0.0010851 | -0.0023293 | -0.00036755 | 9.7744e-05 | -0.00022702 | -0.0031765 | 0.0015454 | -0.0024845 | 0.00038405 | 6.6701e-05 | 0.0002606 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0029658 | 0.0010851 | -0.0023293 | -0.00036755 | 9.7744e-05 | -0.00022702 | -0.0031765 | 0.0015454 | -0.0024845 | 0.00038405 | 6.6701e-05 | 0.0002606 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | -0.002965 | 0.0010863 | -0.0017721 | -0.00021854 | 9.5193e-05 | -0.00022722 | -0.0031748 | 0.001547 | -0.0016597 | 0.00048734 | 6.6228e-05 | 0.00026005 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0030286 | 0.0010852 | -0.0011636 | -4.6333e-05 | 8.9169e-05 | -0.00023333 | -0.0032471 | 0.0015464 | -0.00072528 | 0.00062534 | 6.1251e-05 | 0.00026927 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -0.003084 | 0.0010831 | -0.0011993 | -4.7728e-05 | 8.6558e-05 | -0.00023837 | -0.0033108 | 0.0015441 | -0.00074912 | 0.00064032 | 5.7459e-05 | 0.00027772 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0030867 | 0.0010789 | -0.0030568 | -0.0005444 | 9.5062e-05 | -0.00023771 | -0.0033164 | 0.0015385 | -0.0034984 | 0.00029599 | 5.9036e-05 | 0.00027957 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0030867 | 0.0010789 | -0.0030568 | -0.0005444 | 9.5062e-05 | -0.00023771 | -0.0033164 | 0.0015385 | -0.0034984 | 0.00029599 | 5.9036e-05 | 0.00027957 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0030314 | 0.0010811 | -0.0030211 | -0.00054301 | 9.7674e-05 | -0.00023267 | -0.0032528 | 0.0015407 | -0.0034746 | 0.00028101 | 6.2829e-05 | 0.00027111 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0030314 | 0.0010811 | -0.0030211 | -0.00054301 | 9.7674e-05 | -0.00023267 | -0.0032528 | 0.0015407 | -0.0034746 | 0.00028101 | 6.2829e-05 | 0.00027111 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0030286 | 0.0010852 | -0.0011636 | -4.6333e-05 | 8.9169e-05 | -0.00023333 | -0.0032471 | 0.0015464 | -0.00072528 | 0.00062534 | 6.1251e-05 | 0.00026927 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 9.2146e-05 | -0.0002331 | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 6.1803e-05 | 0.00026991 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0030849 | 0.0010816 | -0.0018494 | -0.00022156 | 8.9534e-05 | -0.00023814 | -0.0033128 | 0.0015421 | -0.0017114 | 0.00051981 | 5.8011e-05 | 0.00027837 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0030858 | 0.0010804 | -0.0024067 | -0.00037057 | 9.2086e-05 | -0.00023794 | -0.0033145 | 0.0015404 | -0.0025362 | 0.00041651 | 5.8484e-05 | 0.00027892 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0030858 | 0.0010804 | -0.0024067 | -0.00037057 | 9.2086e-05 | -0.00023794 | -0.0033145 | 0.0015404 | -0.0025362 | 0.00041651 | 5.8484e-05 | 0.00027892 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 9.2146e-05 | -0.0002331 | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 6.1803e-05 | 0.00026991 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0030304 | 0.0010826 | -0.002371 | -0.00036917 | 9.4697e-05 | -0.0002329 | -0.0032508 | 0.0015427 | -0.0025123 | 0.00040153 | 6.2276e-05 | 0.00027047 | 0 | 0
46 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 9.2146e-05 | -0.0002331 | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 6.1803e-05 | 0.00026991 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -1.9967e-05 | -4.9154e-05 | -0.0014697 | -8.6113e-05 | -1.2481e-05 | 2.618e-06 | -3.6293e-05 | -7.0936e-05 | -0.0010135 | 0.00071678 | 3.0579e-05 | 1.0604e-05 | 0.20072 | 0.0019379
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -1.6639e-05 | -4.0961e-05 | -0.0012247 | -7.1761e-05 | -1.0401e-05 | 2.1816e-06 | -3.0244e-05 | -5.9113e-05 | -0.00084456 | 0.00059732 | 2.5482e-05 | 8.8368e-06 | 0.16727 | 0.0017118
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.35222 | 0.12347
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.35223 | 0.15215
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.35133 | 0.13888
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.29736 | 0.13665
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.41244 | 0.12874
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.41182 | 0.13901
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.41245 | 0.14876
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.37404 | 0.13749
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | -0.0015082 | 0.0011303 | -0.0031004 | -0.00034649 | -1.4098e-05 | -0.00023094 | -0.0016919 | 0.0015705 | -0.0027672 | 0.00096871 | 6.5559e-05 | 0.0002468 | 0.3288 | 0.12305
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.0017699 | 0.0011312 | -0.0031005 | -0.0003465 | -9.8252e-06 | -0.00031961 | -0.0019492 | 0.0015715 | -0.0027673 | 0.00096876 | 7.1866e-05 | 0.00027644 | 0.32882 | 0.15212
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -0.0016465 | 0.0011015 | 0.0012758 | 0.00086764 | -1.676e-06 | -0.0002744 | -0.0018335 | 0.0015292 | 0.0040008 | 0.0021805 | 8.2401e-05 | 0.00026516 | 0.32791 | 0.13846
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -0.0016252 | 0.0011684 | -0.0070315 | -0.0015238 | -1.9985e-05 | -0.00027732 | -0.0017949 | 0.0016252 | -0.009189 | -0.00042922 | 4.4416e-05 | 0.00025403 | 0.27394 | 0.13662
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | -0.0015524 | 0.0011181 | -0.0034678 | -0.00036802 | -1.6577e-05 | -0.00024358 | -0.0017396 | 0.0015529 | -0.0030206 | 0.0011479 | 7.4149e-05 | 0.00025389 | 0.37898 | 0.12822
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -0.0017356 | 0.0011188 | -0.0034679 | -0.00036803 | -1.3586e-05 | -0.00030565 | -0.0019197 | 0.0015536 | -0.0030207 | 0.0011479 | 7.8565e-05 | 0.00027464 | 0.37899 | 0.14841
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -0.0016493 | 0.001098 | -0.00040447 | 0.00048187 | -7.8819e-06 | -0.000274 | -0.0018387 | 0.001524 | 0.001717 | 0.0019962 | 8.5939e-05 | 0.00026675 | 0.37836 | 0.13865
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -0.0016343 | 0.0011448 | -0.0062196 | -0.0011921 | -2.0698e-05 | -0.00027605 | -0.0018117 | 0.0015912 | -0.0075158 | 0.00016936 | 5.935e-05 | 0.00025895 | 0.34058 | 0.13697
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -0.001644 | 0.0011185 | -0.0034679 | -0.00036802 | -1.5082e-05 | -0.00027462 | -0.0018296 | 0.0015533 | -0.0030206 | 0.0011479 | 7.6357e-05 | 0.00026427 | 0.37899 | 0.1382
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.35222 | 0.12347
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.35223 | 0.15215
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.35133 | 0.13888
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.29736 | 0.13665
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.41244 | 0.12874
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.41182 | 0.13901
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.41245 | 0.14876
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.37404 | 0.13749
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -0.001644 | 0.0011185 | -0.0034679 | -0.00036802 | -1.5082e-05 | -0.00027462 | -0.0018296 | 0.0015533 | -0.0030206 | 0.0011479 | 7.6357e-05 | 0.00026427 | 0.37899 | 0.1382
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.35222 | 0.12347
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.35223 | 0.15215
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.35133 | 0.13888
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.29736 | 0.13665
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.41244 | 0.12874
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.41182 | 0.13901
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.41245 | 0.14876
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.37404 | 0.13749
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.35222 | 0.12347
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.35223 | 0.15215
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.35133 | 0.13888
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.29736 | 0.13665
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.41244 | 0.12874
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.41182 | 0.13901
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.41245 | 0.14876
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.37404 | 0.13749
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | -0.0015082 | 0.0011303 | -0.0031004 | -0.00034649 | -1.4098e-05 | -0.00023094 | -0.0016919 | 0.0015705 | -0.0027672 | 0.00096871 | 6.5559e-05 | 0.0002468 | 0.3288 | 0.12305
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.0017699 | 0.0011312 | -0.0031005 | -0.0003465 | -9.8252e-06 | -0.00031961 | -0.0019492 | 0.0015715 | -0.0027673 | 0.00096876 | 7.1866e-05 | 0.00027644 | 0.32882 | 0.15212
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -0.0016465 | 0.0011015 | 0.0012758 | 0.00086764 | -1.676e-06 | -0.0002744 | -0.0018335 | 0.0015292 | 0.0040008 | 0.0021805 | 8.2401e-05 | 0.00026516 | 0.32791 | 0.13846
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -0.0016252 | 0.0011684 | -0.0070315 | -0.0015238 | -1.9985e-05 | -0.00027732 | -0.0017949 | 0.0016252 | -0.009189 | -0.00042922 | 4.4416e-05 | 0.00025403 | 0.27394 | 0.13662
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | -0.0015524 | 0.0011181 | -0.0034678 | -0.00036802 | -1.6577e-05 | -0.00024358 | -0.0017396 | 0.0015529 | -0.0030206 | 0.0011479 | 7.4149e-05 | 0.00025389 | 0.37898 | 0.12822
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -0.0017356 | 0.0011188 | -0.0034679 | -0.00036803 | -1.3586e-05 | -0.00030565 | -0.0019197 | 0.0015536 | -0.0030207 | 0.0011479 | 7.8565e-05 | 0.00027464 | 0.37899 | 0.14841
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -0.0016493 | 0.001098 | -0.00040447 | 0.00048187 | -7.8819e-06 | -0.000274 | -0.0018387 | 0.001524 | 0.001717 | 0.0019962 | 8.5939e-05 | 0.00026675 | 0.37836 | 0.13865
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -0.0016343 | 0.0011448 | -0.0062196 | -0.0011921 | -2.0698e-05 | -0.00027605 | -0.0018117 | 0.0015912 | -0.0075158 | 0.00016936 | 5.935e-05 | 0.00025895 | 0.34058 | 0.13697
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0014485 | 0.0011332 | -0.0023288 | -0.00017961 | -1.4451e-05 | -0.0002609 | -0.0015934 | 0.0015777 | -0.0017887 | 0.0009683 | 5.5222e-05 | 0.00022808 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0014485 | 0.0011332 | -0.0023288 | -0.00017961 | -1.4451e-05 | -0.0002609 | -0.0015934 | 0.0015777 | -0.0017887 | 0.0009683 | 5.5222e-05 | 0.00022808 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0014497 | 0.0011316 | -0.0034627 | -0.00047836 | -1.8292e-05 | -0.0002606 | -0.001596 | 0.0015753 | -0.0034539 | 0.00076375 | 5.5834e-05 | 0.00022893 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0014497 | 0.0011316 | -0.0034627 | -0.00047836 | -1.8292e-05 | -0.0002606 | -0.001596 | 0.0015753 | -0.0034539 | 0.00076375 | 5.5834e-05 | 0.00022893 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0018211 | 0.0011479 | -0.0021993 | -0.00018306 | -1.0551e-06 | -0.00029091 | -0.0020318 | 0.0015927 | -0.001709 | 0.0009109 | 7.0378e-05 | 0.00029041 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0018211 | 0.0011479 | -0.0021993 | -0.00018306 | -1.0551e-06 | -0.00029091 | -0.0020318 | 0.0015927 | -0.001709 | 0.0009109 | 7.0378e-05 | 0.00029041 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0018223 | 0.0011463 | -0.0033332 | -0.00048181 | -4.8961e-06 | -0.0002906 | -0.0020343 | 0.0015903 | -0.0033742 | 0.00070636 | 7.0991e-05 | 0.00029127 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0018223 | 0.0011463 | -0.0033332 | -0.00048181 | -4.8961e-06 | -0.0002906 | -0.0020343 | 0.0015903 | -0.0033742 | 0.00070636 | 7.0991e-05 | 0.00029127 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0015775 | 0.0011403 | -0.00096056 | 0.00016773 | -5.2811e-06 | -0.00027176 | -0.0017439 | 0.0015858 | 0.00018184 | 0.0011868 | 5.9812e-05 | 0.0002489 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0015775 | 0.0011403 | -0.00096056 | 0.00016773 | -5.2811e-06 | -0.00027176 | -0.0017439 | 0.0015858 | 0.00018184 | 0.0011868 | 5.9812e-05 | 0.0002489 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0016893 | 0.0011447 | -0.00092171 | 0.00016669 | -1.2624e-06 | -0.00028076 | -0.0018754 | 0.0015903 | 0.00020575 | 0.0011696 | 6.4359e-05 | 0.0002676 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0016893 | 0.0011447 | -0.00092171 | 0.00016669 | -1.2624e-06 | -0.00028076 | -0.0018754 | 0.0015903 | 0.00020575 | 0.0011696 | 6.4359e-05 | 0.0002676 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0015814 | 0.0011348 | -0.0047403 | -0.00082811 | -1.8084e-05 | -0.00027075 | -0.0017524 | 0.0015778 | -0.0053687 | 0.00050503 | 6.1854e-05 | 0.00025175 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0015814 | 0.0011348 | -0.0047403 | -0.00082811 | -1.8084e-05 | -0.00027075 | -0.0017524 | 0.0015778 | -0.0053687 | 0.00050503 | 6.1854e-05 | 0.00025175 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0016932 | 0.0011392 | -0.0047014 | -0.00082915 | -1.4066e-05 | -0.00027975 | -0.0018839 | 0.0015823 | -0.0053448 | 0.00048781 | 6.6401e-05 | 0.00027045 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0016932 | 0.0011392 | -0.0047014 | -0.00082915 | -1.4066e-05 | -0.00027975 | -0.0018839 | 0.0015823 | -0.0053448 | 0.00048781 | 6.6401e-05 | 0.00027045 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0015789 | 0.0011384 | -0.0022835 | -0.00018082 | -9.7623e-06 | -0.00027141 | -0.0017469 | 0.001583 | -0.0017608 | 0.00094821 | 6.0527e-05 | 0.0002499 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0015801 | 0.0011367 | -0.0034174 | -0.00047957 | -1.3603e-05 | -0.0002711 | -0.0017494 | 0.0015806 | -0.003426 | 0.00074366 | 6.1139e-05 | 0.00025075 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0016907 | 0.0011428 | -0.0022446 | -0.00018185 | -5.7436e-06 | -0.00028041 | -0.0018784 | 0.0015875 | -0.0017369 | 0.00093099 | 6.5074e-05 | 0.0002686 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0016919 | 0.0011411 | -0.0033785 | -0.0004806 | -9.5846e-06 | -0.0002801 | -0.0018809 | 0.0015851 | -0.0034021 | 0.00072644 | 6.5686e-05 | 0.00026945 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0015789 | 0.0011384 | -0.0022835 | -0.00018082 | -9.7623e-06 | -0.00027141 | -0.0017469 | 0.001583 | -0.0017608 | 0.00094821 | 6.0527e-05 | 0.0002499 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0015801 | 0.0011367 | -0.0034174 | -0.00047957 | -1.3603e-05 | -0.0002711 | -0.0017494 | 0.0015806 | -0.003426 | 0.00074366 | 6.1139e-05 | 0.00025075 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0016907 | 0.0011428 | -0.0022446 | -0.00018185 | -5.7436e-06 | -0.00028041 | -0.0018784 | 0.0015875 | -0.0017369 | 0.00093099 | 6.5074e-05 | 0.0002686 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0016919 | 0.0011411 | -0.0033785 | -0.0004806 | -9.5846e-06 | -0.0002801 | -0.0018809 | 0.0015851 | -0.0034021 | 0.00072644 | 6.5686e-05 | 0.00026945 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0014455 | 0.0011406 | -0.0021083 | -0.00016669 | -1.2579e-05 | -0.0002613 | -0.001588 | 0.0015883 | -0.0016367 | 0.00086078 | 5.0635e-05 | 0.00022649 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0014455 | 0.0011406 | -0.0021083 | -0.00016669 | -1.2579e-05 | -0.0002613 | -0.001588 | 0.0015883 | -0.0016367 | 0.00086078 | 5.0635e-05 | 0.00022649 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0014467 | 0.001139 | -0.0032423 | -0.00046544 | -1.642e-05 | -0.00026099 | -0.0015905 | 0.0015859 | -0.0033019 | 0.00065624 | 5.1248e-05 | 0.00022734 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0014467 | 0.001139 | -0.0032423 | -0.00046544 | -1.642e-05 | -0.00026099 | -0.0015905 | 0.0015859 | -0.0033019 | 0.00065624 | 5.1248e-05 | 0.00022734 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0018181 | 0.0011553 | -0.0019788 | -0.00017014 | 8.1707e-07 | -0.0002913 | -0.0020264 | 0.0016034 | -0.001557 | 0.00080338 | 6.5792e-05 | 0.00028882 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0018181 | 0.0011553 | -0.0019788 | -0.00017014 | 8.1707e-07 | -0.0002913 | -0.0020264 | 0.0016034 | -0.001557 | 0.00080338 | 6.5792e-05 | 0.00028882 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0018193 | 0.0011536 | -0.0031127 | -0.00046889 | -3.0239e-06 | -0.000291 | -0.0020289 | 0.001601 | -0.0032222 | 0.00059884 | 6.6404e-05 | 0.00028968 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0018193 | 0.0011536 | -0.0031127 | -0.00046889 | -3.0239e-06 | -0.000291 | -0.0020289 | 0.001601 | -0.0032222 | 0.00059884 | 6.6404e-05 | 0.00028968 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0015746 | 0.0011476 | -0.00074011 | 0.00018065 | -3.4089e-06 | -0.00027215 | -0.0017385 | 0.0015964 | 0.00033386 | 0.0010793 | 5.5225e-05 | 0.00024731 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0015746 | 0.0011476 | -0.00074011 | 0.00018065 | -3.4089e-06 | -0.00027215 | -0.0017385 | 0.0015964 | 0.00033386 | 0.0010793 | 5.5225e-05 | 0.00024731 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0016863 | 0.001152 | -0.00070126 | 0.00017961 | 6.0978e-07 | -0.00028115 | -0.00187 | 0.0016009 | 0.00035777 | 0.0010621 | 5.9772e-05 | 0.00026601 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0016863 | 0.001152 | -0.00070126 | 0.00017961 | 6.0978e-07 | -0.00028115 | -0.00187 | 0.0016009 | 0.00035777 | 0.0010621 | 5.9772e-05 | 0.00026601 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0015785 | 0.0011422 | -0.0045198 | -0.00081519 | -1.6212e-05 | -0.00027114 | -0.0017469 | 0.0015884 | -0.0052166 | 0.00039751 | 5.7267e-05 | 0.00025016 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0015785 | 0.0011422 | -0.0045198 | -0.00081519 | -1.6212e-05 | -0.00027114 | -0.0017469 | 0.0015884 | -0.0052166 | 0.00039751 | 5.7267e-05 | 0.00025016 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0016902 | 0.0011466 | -0.004481 | -0.00081623 | -1.2194e-05 | -0.00028014 | -0.0018784 | 0.0015929 | -0.0051927 | 0.00038029 | 6.1814e-05 | 0.00026886 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0016902 | 0.0011466 | -0.004481 | -0.00081623 | -1.2194e-05 | -0.00028014 | -0.0018784 | 0.0015929 | -0.0051927 | 0.00038029 | 6.1814e-05 | 0.00026886 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0015759 | 0.0011457 | -0.002063 | -0.0001679 | -7.8901e-06 | -0.0002718 | -0.0017414 | 0.0015936 | -0.0016088 | 0.00084069 | 5.594e-05 | 0.00024831 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0015771 | 0.0011441 | -0.0031969 | -0.00046665 | -1.1731e-05 | -0.00027149 | -0.001744 | 0.0015912 | -0.003274 | 0.00063615 | 5.6552e-05 | 0.00024916 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0016877 | 0.0011501 | -0.0020242 | -0.00016893 | -3.8714e-06 | -0.0002808 | -0.0018729 | 0.0015981 | -0.0015849 | 0.00082347 | 6.0487e-05 | 0.00026701 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0016889 | 0.0011485 | -0.0031581 | -0.00046769 | -7.7124e-06 | -0.0002805 | -0.0018755 | 0.0015957 | -0.0032501 | 0.00061893 | 6.1099e-05 | 0.00026786 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0015759 | 0.0011457 | -0.002063 | -0.0001679 | -7.8901e-06 | -0.0002718 | -0.0017414 | 0.0015936 | -0.0016088 | 0.00084069 | 5.594e-05 | 0.00024831 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0015771 | 0.0011441 | -0.0031969 | -0.00046665 | -1.1731e-05 | -0.00027149 | -0.001744 | 0.0015912 | -0.003274 | 0.00063615 | 5.6552e-05 | 0.00024916 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0016877 | 0.0011501 | -0.0020242 | -0.00016893 | -3.8714e-06 | -0.0002808 | -0.0018729 | 0.0015981 | -0.0015849 | 0.00082347 | 6.0487e-05 | 0.00026701 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0016889 | 0.0011485 | -0.0031581 | -0.00046769 | -7.7124e-06 | -0.0002805 | -0.0018755 | 0.0015957 | -0.0032501 | 0.00061893 | 6.1099e-05 | 0.00026786 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0015389 | 0.0011439 | -0.0023594 | -0.00024224 | -1.019e-05 | -0.00026872 | -0.0016982 | 0.0015915 | -0.0020331 | 0.0007953 | 5.4577e-05 | 0.00024229 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0017253 | 0.0011512 | -0.0022947 | -0.00024397 | -3.4921e-06 | -0.00028372 | -0.0019174 | 0.001599 | -0.0019932 | 0.0007666 | 6.2156e-05 | 0.00027345 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0017259 | 0.0011504 | -0.0028616 | -0.00039334 | -5.4126e-06 | -0.00028357 | -0.0019187 | 0.0015978 | -0.0028258 | 0.00066432 | 6.2462e-05 | 0.00027388 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0017259 | 0.0011504 | -0.0028616 | -0.00039334 | -5.4126e-06 | -0.00028357 | -0.0019187 | 0.0015978 | -0.0028258 | 0.00066432 | 6.2462e-05 | 0.00027388 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0015395 | 0.0011431 | -0.0029264 | -0.00039162 | -1.211e-05 | -0.00026857 | -0.0016995 | 0.0015903 | -0.0028657 | 0.00069302 | 5.4884e-05 | 0.00024271 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0015395 | 0.0011431 | -0.0029264 | -0.00039162 | -1.211e-05 | -0.00026857 | -0.0016995 | 0.0015903 | -0.0028657 | 0.00069302 | 5.4884e-05 | 0.00024271 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0015389 | 0.0011439 | -0.0023594 | -0.00024224 | -1.019e-05 | -0.00026872 | -0.0016982 | 0.0015915 | -0.0020331 | 0.0007953 | 5.4577e-05 | 0.00024229 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0016035 | 0.0011474 | -0.0016753 | -6.8573e-05 | -5.6051e-06 | -0.00027415 | -0.0017735 | 0.0015955 | -0.0010478 | 0.00090457 | 5.6872e-05 | 0.0002527 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0016594 | 0.0011496 | -0.0016559 | -6.9091e-05 | -3.5957e-06 | -0.00027865 | -0.0018392 | 0.0015978 | -0.0010358 | 0.00089596 | 5.9146e-05 | 0.00026205 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0016613 | 0.0011469 | -0.0035458 | -0.00056701 | -9.9974e-06 | -0.00027814 | -0.0018434 | 0.0015938 | -0.0038111 | 0.00055505 | 6.0167e-05 | 0.00026347 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0016613 | 0.0011469 | -0.0035458 | -0.00056701 | -9.9974e-06 | -0.00027814 | -0.0018434 | 0.0015938 | -0.0038111 | 0.00055505 | 6.0167e-05 | 0.00026347 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0016054 | 0.0011447 | -0.0035652 | -0.00056649 | -1.2007e-05 | -0.00027364 | -0.0017777 | 0.0015915 | -0.003823 | 0.00056366 | 5.7893e-05 | 0.00025412 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0016054 | 0.0011447 | -0.0035652 | -0.00056649 | -1.2007e-05 | -0.00027364 | -0.0017777 | 0.0015915 | -0.003823 | 0.00056366 | 5.7893e-05 | 0.00025412 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0016035 | 0.0011474 | -0.0016753 | -6.8573e-05 | -5.6051e-06 | -0.00027415 | -0.0017735 | 0.0015955 | -0.0010478 | 0.00090457 | 5.6872e-05 | 0.0002527 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0016601 | 0.0011486 | -0.0023173 | -0.00024336 | -5.8363e-06 | -0.00027847 | -0.0018407 | 0.0015964 | -0.0020072 | 0.00077664 | 5.9503e-05 | 0.00026254 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0016606 | 0.0011478 | -0.0028843 | -0.00039274 | -7.7568e-06 | -0.00027832 | -0.001842 | 0.0015952 | -0.0028397 | 0.00067437 | 5.9809e-05 | 0.00026297 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0016606 | 0.0011478 | -0.0028843 | -0.00039274 | -7.7568e-06 | -0.00027832 | -0.001842 | 0.0015952 | -0.0028397 | 0.00067437 | 5.9809e-05 | 0.00026297 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0016047 | 0.0011456 | -0.0029037 | -0.00039222 | -9.7662e-06 | -0.00027382 | -0.0017762 | 0.0015929 | -0.0028517 | 0.00068298 | 5.7536e-05 | 0.00025362 | 0 | 0
47 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 4 | 1 | -2.8008e-05 | -3.4048e-05 | -0.00089993 | -6.0959e-05 | 0.036949 | 2.7828e-06 | -2.2729e-05 | -4.652e-06 | N/A | -7.2565e-05 | 8.8973e-05 | -2.3603e-06 | 0.0065887 | 0.22491 | 1.1791 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 5 | 1 | -2.334e-05 | -2.8373e-05 | -0.00074994 | -5.0799e-05 | 0.03079 | 2.319e-06 | -1.8941e-05 | -3.8767e-06 | N/A | -6.047e-05 | 7.4144e-05 | -1.9669e-06 | 0.0056198 | 0.18742 | 0.98255 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 2 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.49196 | -0.00019081 | -0.0021149 | 0.0015878 | N/A | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | 0.079291 | 0.33068 | 1.7335 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 2 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.49221 | -0.00027772 | -0.0023655 | 0.0015881 | N/A | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | 0.078774 | 0.33068 | 1.7335 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 2 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.51433 | -0.00023377 | -0.0022487 | 0.0015852 | N/A | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | 0.083167 | 0.7975 | 4.0995 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 2 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 0.46269 | -0.0002363 | -0.0022244 | 0.0015916 | N/A | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | 0.073542 | 0.20532 | 0.99513 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 2 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.50308 | -0.00020301 | -0.0021593 | 0.0015865 | N/A | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | 0.081067 | 0.39815 | 2.0872 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 2 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.51874 | -0.00023308 | -0.002253 | 0.0015846 | N/A | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | 0.083845 | 0.72493 | 3.7434 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 2 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.50326 | -0.00026385 | -0.0023347 | 0.0015867 | N/A | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | 0.080777 | 0.39815 | 2.0872 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 2 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.48259 | -0.00023485 | -0.002236 | 0.0015891 | N/A | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | 0.077838 | 0.02397 | 0.34831 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | 2 | -0.0029392 | 0.0010712 | -0.0024102 | -0.00031569 | 0.48764 | -0.00019114 | -0.0021123 | 0.0015884 | N/A | -0.00031495 | 0.00010778 | 9.2264e-06 | 0.078225 | 0.30444 | 1.5959 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | 2 | -0.0031948 | 0.0010703 | -0.0024101 | -0.00031569 | 0.4879 | -0.00027804 | -0.0023628 | 0.0015886 | N/A | -0.00031496 | 0.00010781 | 9.5268e-06 | 0.078096 | 0.30444 | 1.596 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | 2 | -0.0030775 | 0.00105 | 0.0021324 | 0.00092209 | 0.51002 | -0.00023409 | -0.0022461 | 0.0015857 | N/A | 0.00082531 | 0.00013377 | 8.0488e-06 | 0.082101 | 0.77126 | 3.9619 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | 2 | -0.0030475 | 0.0010993 | -0.0066713 | -0.0015297 | 0.45838 | -0.00023662 | -0.0022218 | 0.0015922 | N/A | -0.0014259 | 5.6246e-05 | 1.0799e-05 | 0.072864 | 0.23156 | 1.1327 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | 2 | -0.0029845 | 0.0010626 | -0.0026352 | -0.00033093 | 0.49692 | -0.00020348 | -0.0021556 | 0.0015873 | N/A | -0.0003331 | 0.00013003 | 8.6813e-06 | 0.080131 | 0.36066 | 1.8907 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | 2 | -0.0031635 | 0.0010619 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.4971 | -0.00026431 | -0.0023309 | 0.0015874 | N/A | -0.0003331 | 0.00013005 | 8.8917e-06 | 0.07984 | 0.36067 | 1.8907 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | 2 | -0.0030814 | 0.0010477 | 0.00054467 | 0.00053552 | 0.51258 | -0.00023355 | -0.0022492 | 0.0015854 | N/A | 0.00046509 | 0.00014822 | 7.857e-06 | 0.082682 | 0.68744 | 3.5469 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | 2 | -0.0030604 | 0.0010822 | -0.0056179 | -0.0011807 | 0.47644 | -0.00023532 | -0.0022322 | 0.0015899 | N/A | -0.0011107 | 9.3954e-05 | 9.7822e-06 | 0.076287 | 0.016121 | 0.30083 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 3 | -0.003074 | 0.0010622 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.49701 | -0.0002339 | -0.0022432 | 0.0015873 | N/A | -0.0003331 | 0.00013004 | 8.7865e-06 | 0.079679 | 0.36067 | 1.8907 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 3 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.49196 | -0.00019081 | -0.0021149 | 0.0015878 | N/A | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | 0.079291 | 0.33068 | 1.7335 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 3 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.49221 | -0.00027772 | -0.0023655 | 0.0015881 | N/A | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | 0.078774 | 0.33068 | 1.7335 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 3 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.51433 | -0.00023377 | -0.0022487 | 0.0015852 | N/A | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | 0.083167 | 0.7975 | 4.0995 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 3 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 0.46269 | -0.0002363 | -0.0022244 | 0.0015916 | N/A | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | 0.073542 | 0.20532 | 0.99513 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 3 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.50308 | -0.00020301 | -0.0021593 | 0.0015865 | N/A | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | 0.081067 | 0.39815 | 2.0872 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 3 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.51874 | -0.00023308 | -0.002253 | 0.0015846 | N/A | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | 0.083845 | 0.72493 | 3.7434 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 3 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.50326 | -0.00026385 | -0.0023347 | 0.0015867 | N/A | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | 0.080777 | 0.39815 | 2.0872 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 3 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.48259 | -0.00023485 | -0.002236 | 0.0015891 | N/A | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | 0.077838 | 0.02397 | 0.34831 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 4 | -0.003074 | 0.0010622 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.49701 | -0.0002339 | -0.0022432 | 0.0015873 | N/A | -0.0003331 | 0.00013004 | 8.7865e-06 | 0.079679 | 0.36067 | 1.8907 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 4 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.49196 | -0.00019081 | -0.0021149 | 0.0015878 | N/A | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | 0.079291 | 0.33068 | 1.7335 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 4 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.49221 | -0.00027772 | -0.0023655 | 0.0015881 | N/A | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | 0.078774 | 0.33068 | 1.7335 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 4 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.51433 | -0.00023377 | -0.0022487 | 0.0015852 | N/A | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | 0.083167 | 0.7975 | 4.0995 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 4 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 0.46269 | -0.0002363 | -0.0022244 | 0.0015916 | N/A | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | 0.073542 | 0.20532 | 0.99513 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 4 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.50308 | -0.00020301 | -0.0021593 | 0.0015865 | N/A | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | 0.081067 | 0.39815 | 2.0872 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 4 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.51874 | -0.00023308 | -0.002253 | 0.0015846 | N/A | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | 0.083845 | 0.72493 | 3.7434 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 4 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.50326 | -0.00026385 | -0.0023347 | 0.0015867 | N/A | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | 0.080777 | 0.39815 | 2.0872 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 4 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.48259 | -0.00023485 | -0.002236 | 0.0015891 | N/A | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | 0.077838 | 0.02397 | 0.34831 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.49196 | -0.00019081 | -0.0021149 | 0.0015878 | N/A | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | 0.079291 | 0.33068 | 1.7335 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.49221 | -0.00027772 | -0.0023655 | 0.0015881 | N/A | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | 0.078774 | 0.33068 | 1.7335 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.51433 | -0.00023377 | -0.0022487 | 0.0015852 | N/A | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | 0.083167 | 0.7975 | 4.0995 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 0.46269 | -0.0002363 | -0.0022244 | 0.0015916 | N/A | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | 0.073542 | 0.20532 | 0.99513 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.50308 | -0.00020301 | -0.0021593 | 0.0015865 | N/A | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | 0.081067 | 0.39815 | 2.0872 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.51874 | -0.00023308 | -0.002253 | 0.0015846 | N/A | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | 0.083845 | 0.72493 | 3.7434 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.50326 | -0.00026385 | -0.0023347 | 0.0015867 | N/A | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | 0.080777 | 0.39815 | 2.0872 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.48259 | -0.00023485 | -0.002236 | 0.0015891 | N/A | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | 0.077838 | 0.02397 | 0.34831 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0029392 | 0.0010712 | -0.0024102 | -0.00031569 | 0.48764 | -0.00019114 | -0.0021123 | 0.0015884 | N/A | -0.00031495 | 0.00010778 | 9.2264e-06 | 0.078225 | 0.30444 | 1.5959 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0031948 | 0.0010703 | -0.0024101 | -0.00031569 | 0.4879 | -0.00027804 | -0.0023628 | 0.0015886 | N/A | -0.00031496 | 0.00010781 | 9.5268e-06 | 0.078096 | 0.30444 | 1.596 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.0030775 | 0.00105 | 0.0021324 | 0.00092209 | 0.51002 | -0.00023409 | -0.0022461 | 0.0015857 | N/A | 0.00082531 | 0.00013377 | 8.0488e-06 | 0.082101 | 0.77126 | 3.9619 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.0030475 | 0.0010993 | -0.0066713 | -0.0015297 | 0.45838 | -0.00023662 | -0.0022218 | 0.0015922 | N/A | -0.0014259 | 5.6246e-05 | 1.0799e-05 | 0.072864 | 0.23156 | 1.1327 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0029845 | 0.0010626 | -0.0026352 | -0.00033093 | 0.49692 | -0.00020348 | -0.0021556 | 0.0015873 | N/A | -0.0003331 | 0.00013003 | 8.6813e-06 | 0.080131 | 0.36066 | 1.8907 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.0031635 | 0.0010619 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.4971 | -0.00026431 | -0.0023309 | 0.0015874 | N/A | -0.0003331 | 0.00013005 | 8.8917e-06 | 0.07984 | 0.36067 | 1.8907 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.0030814 | 0.0010477 | 0.00054467 | 0.00053552 | 0.51258 | -0.00023355 | -0.0022492 | 0.0015854 | N/A | 0.00046509 | 0.00014822 | 7.857e-06 | 0.082682 | 0.68744 | 3.5469 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.0030604 | 0.0010822 | -0.0056179 | -0.0011807 | 0.47644 | -0.00023532 | -0.0022322 | 0.0015899 | N/A | -0.0011107 | 9.3954e-05 | 9.7822e-06 | 0.076287 | 0.016121 | 0.30083 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0028765 | 0.0010855 | -0.001569 | -0.00015086 | 0.48032 | -0.0002185 | -0.0020558 | 0.0015897 | N/A | -0.00016062 | 0.00011773 | 7.4661e-06 | 0 | 0 | 1.4229 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0028765 | 0.0010855 | -0.001569 | -0.00015086 | 0.48032 | -0.0002185 | -0.0020558 | 0.0015897 | N/A | -0.00016062 | 0.00011773 | 7.4661e-06 | 0 | 0 | 1.4229 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0028781 | 0.001083 | -0.0026835 | -0.00044887 | 0.48214 | -0.00021811 | -0.0020571 | 0.0015895 | N/A | -0.00043821 | 0.00012078 | 7.5997e-06 | 0 | 0 | 1.2808 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0028781 | 0.001083 | -0.0026835 | -0.00044887 | 0.48214 | -0.00021811 | -0.0020571 | 0.0015895 | N/A | -0.00043821 | 0.00012078 | 7.5997e-06 | 0 | 0 | 1.2808 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0032456 | 0.0010709 | -0.0018069 | -0.00016016 | 0.47985 | -0.00025209 | -0.0024097 | 0.0015893 | N/A | -0.0001651 | 6.2183e-05 | 1.2019e-05 | 0 | 0 | 1.4787 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0032456 | 0.0010709 | -0.0018069 | -0.00016016 | 0.47985 | -0.00025209 | -0.0024097 | 0.0015893 | N/A | -0.0001651 | 6.2183e-05 | 1.2019e-05 | 0 | 0 | 1.4787 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0032472 | 0.0010684 | -0.0029214 | -0.00045816 | 0.48168 | -0.0002517 | -0.002411 | 0.001589 | N/A | -0.00044268 | 6.5238e-05 | 1.2153e-05 | 0 | 0 | 1.3367 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0032472 | 0.0010684 | -0.0029214 | -0.00045816 | 0.48168 | -0.0002517 | -0.002411 | 0.001589 | N/A | -0.00044268 | 6.5238e-05 | 1.2153e-05 | 0 | 0 | 1.3367 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0030038 | 0.0010833 | -0.00035195 | 0.00019356 | 0.47802 | -0.00023072 | -0.0021781 | 0.0015898 | N/A | 0.00016167 | 9.4721e-05 | 8.9037e-06 | 0 | 0 | 1.6082 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0030038 | 0.0010833 | -0.00035195 | 0.00019356 | 0.47802 | -0.00023072 | -0.0021781 | 0.0015898 | N/A | 0.00016167 | 9.4721e-05 | 8.9037e-06 | 0 | 0 | 1.6082 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0031145 | 0.0010789 | -0.00042332 | 0.00019077 | 0.47788 | -0.0002408 | -0.0022842 | 0.0015897 | N/A | 0.00016032 | 7.8058e-05 | 1.027e-05 | 0 | 0 | 1.625 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0031145 | 0.0010789 | -0.00042332 | 0.00019077 | 0.47788 | -0.0002408 | -0.0022842 | 0.0015897 | N/A | 0.00016032 | 7.8058e-05 | 1.027e-05 | 0 | 0 | 1.625 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0030092 | 0.001075 | -0.004067 | -0.00079979 | 0.48412 | -0.0002294 | -0.0021825 | 0.001589 | N/A | -0.00076363 | 0.0001049 | 9.3491e-06 | 0 | 0 | 1.1346 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0030092 | 0.001075 | -0.004067 | -0.00079979 | 0.48412 | -0.0002294 | -0.0021825 | 0.001589 | N/A | -0.00076363 | 0.0001049 | 9.3491e-06 | 0 | 0 | 1.1346 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00312 | 0.0010706 | -0.0041384 | -0.00080258 | 0.48398 | -0.00023948 | -0.0022887 | 0.0015889 | N/A | -0.00076497 | 8.8242e-05 | 1.0715e-05 | 0 | 0 | 1.1513 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00312 | 0.0010706 | -0.0041384 | -0.00080258 | 0.48398 | -0.00023948 | -0.0022887 | 0.0015889 | N/A | -0.00076497 | 8.8242e-05 | 1.0715e-05 | 0 | 0 | 1.1513 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0030057 | 0.0010804 | -0.0016522 | -0.00015412 | 0.48015 | -0.00023026 | -0.0021796 | 0.0015895 | N/A | -0.00016219 | 9.8285e-05 | 9.0596e-06 | 0 | 0 | 1.4425 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0030073 | 0.0010779 | -0.0027667 | -0.00045212 | 0.48198 | -0.00022987 | -0.002181 | 0.0015893 | N/A | -0.00043977 | 0.00010134 | 9.1932e-06 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0031164 | 0.001076 | -0.0017236 | -0.0001569 | 0.48002 | -0.00024034 | -0.0022858 | 0.0015894 | N/A | -0.00016353 | 8.1623e-05 | 1.0425e-05 | 0 | 0 | 1.4592 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0031181 | 0.0010735 | -0.0028381 | -0.00045491 | 0.48184 | -0.00023994 | -0.0022871 | 0.0015892 | N/A | -0.00044112 | 8.4678e-05 | 1.0559e-05 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0030057 | 0.0010804 | -0.0016522 | -0.00015412 | 0.48015 | -0.00023026 | -0.0021796 | 0.0015895 | N/A | -0.00016219 | 9.8285e-05 | 9.0596e-06 | 0 | 0 | 1.4425 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0030073 | 0.0010779 | -0.0027667 | -0.00045212 | 0.48198 | -0.00022987 | -0.002181 | 0.0015893 | N/A | -0.00043977 | 0.00010134 | 9.1932e-06 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0031164 | 0.001076 | -0.0017236 | -0.0001569 | 0.48002 | -0.00024034 | -0.0022858 | 0.0015894 | N/A | -0.00016353 | 8.1623e-05 | 1.0425e-05 | 0 | 0 | 1.4592 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0031181 | 0.0010735 | -0.0028381 | -0.00045491 | 0.48184 | -0.00023994 | -0.0022871 | 0.0015892 | N/A | -0.00044112 | 8.4678e-05 | 1.0559e-05 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0028723 | 0.0010906 | -0.001434 | -0.00014172 | 0.47477 | -0.00021892 | -0.0020524 | 0.0015904 | N/A | -0.00014973 | 0.00010438 | 7.8202e-06 | 0 | 0 | 1.2461 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0028723 | 0.0010906 | -0.001434 | -0.00014172 | 0.47477 | -0.00021892 | -0.0020524 | 0.0015904 | N/A | -0.00014973 | 0.00010438 | 7.8202e-06 | 0 | 0 | 1.2461 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0028739 | 0.0010881 | -0.0025485 | -0.00043972 | 0.4766 | -0.00021853 | -0.0020537 | 0.0015902 | N/A | -0.00042732 | 0.00010743 | 7.9538e-06 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0028739 | 0.0010881 | -0.0025485 | -0.00043972 | 0.4766 | -0.00021853 | -0.0020537 | 0.0015902 | N/A | -0.00042732 | 0.00010743 | 7.9538e-06 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0032414 | 0.001076 | -0.0016719 | -0.00015101 | 0.47431 | -0.00025251 | -0.0024062 | 0.00159 | N/A | -0.00015421 | 4.8837e-05 | 1.2373e-05 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0032414 | 0.001076 | -0.0016719 | -0.00015101 | 0.47431 | -0.00025251 | -0.0024062 | 0.00159 | N/A | -0.00015421 | 4.8837e-05 | 1.2373e-05 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.003243 | 0.0010735 | -0.0027864 | -0.00044902 | 0.47614 | -0.00025212 | -0.0024076 | 0.0015897 | N/A | -0.0004318 | 5.1892e-05 | 1.2507e-05 | 0 | 0 | 1.1598 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.003243 | 0.0010735 | -0.0027864 | -0.00044902 | 0.47614 | -0.00025212 | -0.0024076 | 0.0015897 | N/A | -0.0004318 | 5.1892e-05 | 1.2507e-05 | 0 | 0 | 1.1598 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0029996 | 0.0010884 | -0.00021696 | 0.0002027 | 0.47248 | -0.00023114 | -0.0021747 | 0.0015905 | N/A | 0.00017255 | 8.1375e-05 | 9.2578e-06 | 0 | 0 | 1.4314 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0029996 | 0.0010884 | -0.00021696 | 0.0002027 | 0.47248 | -0.00023114 | -0.0021747 | 0.0015905 | N/A | 0.00017255 | 8.1375e-05 | 9.2578e-06 | 0 | 0 | 1.4314 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0031103 | 0.001084 | -0.00028833 | 0.00019991 | 0.47234 | -0.00024122 | -0.0022808 | 0.0015904 | N/A | 0.00017121 | 6.4712e-05 | 1.0624e-05 | 0 | 0 | 1.4481 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0031103 | 0.001084 | -0.00028833 | 0.00019991 | 0.47234 | -0.00024122 | -0.0022808 | 0.0015904 | N/A | 0.00017121 | 6.4712e-05 | 1.0624e-05 | 0 | 0 | 1.4481 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.003005 | 0.0010801 | -0.003932 | -0.00079065 | 0.47857 | -0.00022982 | -0.0021791 | 0.0015897 | N/A | -0.00075274 | 9.1559e-05 | 9.7031e-06 | 0 | 0 | 0.95773 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.003005 | 0.0010801 | -0.003932 | -0.00079065 | 0.47857 | -0.00022982 | -0.0021791 | 0.0015897 | N/A | -0.00075274 | 9.1559e-05 | 9.7031e-06 | 0 | 0 | 0.95773 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0031158 | 0.0010757 | -0.0040034 | -0.00079344 | 0.47844 | -0.0002399 | -0.0022853 | 0.0015896 | N/A | -0.00075409 | 7.4896e-05 | 1.1069e-05 | 0 | 0 | 0.97448 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0031158 | 0.0010757 | -0.0040034 | -0.00079344 | 0.47844 | -0.0002399 | -0.0022853 | 0.0015896 | N/A | -0.00075409 | 7.4896e-05 | 1.1069e-05 | 0 | 0 | 0.97448 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0030015 | 0.0010855 | -0.0015172 | -0.00014497 | 0.47461 | -0.00023068 | -0.0021762 | 0.0015902 | N/A | -0.0001513 | 8.4939e-05 | 9.4136e-06 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0030031 | 0.001083 | -0.0026318 | -0.00044298 | 0.47644 | -0.00023028 | -0.0021776 | 0.00159 | N/A | -0.00042889 | 8.7995e-05 | 9.5473e-06 | 0 | 0 | 1.1235 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0031122 | 0.0010811 | -0.0015886 | -0.00014776 | 0.47447 | -0.00024076 | -0.0022824 | 0.0015901 | N/A | -0.00015264 | 6.8277e-05 | 1.078e-05 | 0 | 0 | 1.2823 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0031139 | 0.0010786 | -0.0027031 | -0.00044577 | 0.4763 | -0.00024036 | -0.0022837 | 0.0015899 | N/A | -0.00043023 | 7.1332e-05 | 1.0913e-05 | 0 | 0 | 1.1403 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0030015 | 0.0010855 | -0.0015172 | -0.00014497 | 0.47461 | -0.00023068 | -0.0021762 | 0.0015902 | N/A | -0.0001513 | 8.4939e-05 | 9.4136e-06 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0030031 | 0.001083 | -0.0026318 | -0.00044298 | 0.47644 | -0.00023028 | -0.0021776 | 0.00159 | N/A | -0.00042889 | 8.7995e-05 | 9.5473e-06 | 0 | 0 | 1.1235 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0031122 | 0.0010811 | -0.0015886 | -0.00014776 | 0.47447 | -0.00024076 | -0.0022824 | 0.0015901 | N/A | -0.00015264 | 6.8277e-05 | 1.078e-05 | 0 | 0 | 1.2823 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0031139 | 0.0010786 | -0.0027031 | -0.00044577 | 0.4763 | -0.00024036 | -0.0022837 | 0.0015899 | N/A | -0.00043023 | 7.1332e-05 | 1.0913e-05 | 0 | 0 | 1.1403 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.002965 | 0.0010863 | -0.0017721 | -0.00021854 | 0.47511 | -0.00022722 | -0.0021412 | 0.0015902 | N/A | -0.00022025 | 9.1258e-05 | 8.9918e-06 | 0 | 0 | 1.2245 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0031495 | 0.0010791 | -0.001891 | -0.00022319 | 0.47488 | -0.00024401 | -0.0023181 | 0.00159 | N/A | -0.00022249 | 6.3486e-05 | 1.1268e-05 | 0 | 0 | 1.2524 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0031504 | 0.0010778 | -0.0024483 | -0.00037219 | 0.4758 | -0.00024382 | -0.0023188 | 0.0015899 | N/A | -0.00036128 | 6.5014e-05 | 1.1335e-05 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0031504 | 0.0010778 | -0.0024483 | -0.00037219 | 0.4758 | -0.00024382 | -0.0023188 | 0.0015899 | N/A | -0.00036128 | 6.5014e-05 | 1.1335e-05 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0029658 | 0.0010851 | -0.0023293 | -0.00036755 | 0.47603 | -0.00022702 | -0.0021418 | 0.0015901 | N/A | -0.00035904 | 9.2785e-05 | 9.0586e-06 | 0 | 0 | 1.1534 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0029658 | 0.0010851 | -0.0023293 | -0.00036755 | 0.47603 | -0.00022702 | -0.0021418 | 0.0015901 | N/A | -0.00035904 | 9.2785e-05 | 9.0586e-06 | 0 | 0 | 1.1534 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.002965 | 0.0010863 | -0.0017721 | -0.00021854 | 0.47511 | -0.00022722 | -0.0021412 | 0.0015902 | N/A | -0.00022025 | 9.1258e-05 | 8.9918e-06 | 0 | 0 | 1.2245 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0030286 | 0.0010852 | -0.0011636 | -4.6333e-05 | 0.47397 | -0.00023333 | -0.0022023 | 0.0015903 | N/A | -5.9107e-05 | 7.9755e-05 | 9.7106e-06 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.003084 | 0.0010831 | -0.0011993 | -4.7728e-05 | 0.4739 | -0.00023837 | -0.0022554 | 0.0015902 | N/A | -5.9779e-05 | 7.1424e-05 | 1.0394e-05 | 0 | 0 | 1.3255 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0030867 | 0.0010789 | -0.0030568 | -0.0005444 | 0.47695 | -0.00023771 | -0.0022576 | 0.0015898 | N/A | -0.00052243 | 7.6516e-05 | 1.0616e-05 | 0 | 0 | 1.0887 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0030867 | 0.0010789 | -0.0030568 | -0.0005444 | 0.47695 | -0.00023771 | -0.0022576 | 0.0015898 | N/A | -0.00052243 | 7.6516e-05 | 1.0616e-05 | 0 | 0 | 1.0887 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0030314 | 0.0010811 | -0.0030211 | -0.00054301 | 0.47702 | -0.00023267 | -0.0022045 | 0.0015899 | N/A | -0.00052175 | 8.4847e-05 | 9.9333e-06 | 0 | 0 | 1.0803 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0030314 | 0.0010811 | -0.0030211 | -0.00054301 | 0.47702 | -0.00023267 | -0.0022045 | 0.0015899 | N/A | -0.00052175 | 8.4847e-05 | 9.9333e-06 | 0 | 0 | 1.0803 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0030286 | 0.0010852 | -0.0011636 | -4.6333e-05 | 0.47397 | -0.00023333 | -0.0022023 | 0.0015903 | N/A | -5.9107e-05 | 7.9755e-05 | 9.7106e-06 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 0.47503 | -0.0002331 | -0.0022031 | 0.0015901 | N/A | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0030849 | 0.0010816 | -0.0018494 | -0.00022156 | 0.47496 | -0.00023814 | -0.0022562 | 0.0015901 | N/A | -0.00022171 | 7.3206e-05 | 1.0471e-05 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0030858 | 0.0010804 | -0.0024067 | -0.00037057 | 0.47588 | -0.00023794 | -0.0022568 | 0.00159 | N/A | -0.0003605 | 7.4734e-05 | 1.0538e-05 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0030858 | 0.0010804 | -0.0024067 | -0.00037057 | 0.47588 | -0.00023794 | -0.0022568 | 0.00159 | N/A | -0.0003605 | 7.4734e-05 | 1.0538e-05 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 0.47503 | -0.0002331 | -0.0022031 | 0.0015901 | N/A | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0030304 | 0.0010826 | -0.002371 | -0.00036917 | 0.47595 | -0.0002329 | -0.0022038 | 0.00159 | N/A | -0.00035983 | 8.3065e-05 | 9.8553e-06 | 0 | 0 | 1.1632 |  |  | N/A
48 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 0.47503 | -0.0002331 | -0.0022031 | 0.0015901 | N/A | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 1.412e-09 | -6.2108e-05 | -0.001757 | -9.558e-05 | -6.478e-09 | 4.3613e-09 | 4.4856e-09 | -8.692e-05 | -0.0011977 | 0.00084622 | -9.0692e-09 | -1.7305e-08 | 0.23545 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 1.1767e-09 | -5.1757e-05 | -0.0014642 | -7.965e-05 | -5.3983e-09 | 3.6344e-09 | 3.738e-09 | -7.2434e-05 | -0.00099808 | 0.00070518 | -7.5576e-09 | -1.4421e-08 | 0.19621 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.39975 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.39975 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.42085 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.31259 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.47038 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.48515 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.47038 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.40937 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.00013609 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | -3.0625e-07 | 2.5387e-05 | 0.00012852 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | -4.2875e-07 | -2.0685e-06 | 0.37228 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.00013603 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | 3.7461e-07 | -2.5211e-05 | -0.0001289 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 5.2446e-07 | 2.2711e-06 | 0.37228 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 3.4344e-08 | 0.0010168 | 0.00070428 | 0.00086937 | 5.5992e-08 | 8.8121e-08 | -1.8982e-07 | 0.0014366 | 0.0036861 | 0.0024441 | 7.8389e-08 | 9.8688e-08 | 0.39338 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 3.0478e-08 | 0.0010994 | -0.007096 | -0.0015442 | 1.492e-08 | 8.5889e-08 | -1.9696e-07 | 0.0015522 | -0.0092761 | -0.00040499 | 2.0888e-08 | 1.1064e-07 | 0.28512 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 9.5276e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | -2.0574e-07 | 1.7798e-05 | 8.9906e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | -2.8804e-07 | -1.4219e-06 | 0.43114 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -9.521e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 2.7086e-07 | -1.762e-05 | -9.0288e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 3.7921e-07 | 1.6158e-06 | 0.43114 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 3.4197e-08 | 0.001012 | -0.00098538 | 0.00047725 | 4.7829e-08 | 8.9134e-08 | -1.8952e-07 | 0.0014297 | 0.0013809 | 0.0022618 | 6.6961e-08 | 9.5146e-08 | 0.44591 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 3.149e-08 | 0.0010698 | -0.0064455 | -0.0012123 | 1.9079e-08 | 8.7572e-08 | -1.9452e-07 | 0.0015107 | -0.0076926 | 0.00026738 | 2.671e-08 | 1.0351e-07 | 0.37013 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 3.3029e-08 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 3.2561e-08 | 8.8955e-08 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 4.5586e-08 | 9.6976e-08 | 0.43114 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.39975 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.39975 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.42085 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.31259 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.47038 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.48515 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.47038 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.40937 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 3.3029e-08 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 3.2561e-08 | 8.8955e-08 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 4.5586e-08 | 9.6976e-08 | 0.43114 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.39975 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.39975 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.42085 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.31259 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.47038 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.48515 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.47038 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.40937 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.39975 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.39975 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.42085 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.31259 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.47038 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.48515 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.47038 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.40937 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.00013609 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | -3.0625e-07 | 2.5387e-05 | 0.00012852 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | -4.2875e-07 | -2.0685e-06 | 0.37228 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.00013603 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | 3.7461e-07 | -2.5211e-05 | -0.0001289 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 5.2446e-07 | 2.2711e-06 | 0.37228 | 0.0067179
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 3.4344e-08 | 0.0010168 | 0.00070428 | 0.00086937 | 5.5992e-08 | 8.8121e-08 | -1.8982e-07 | 0.0014366 | 0.0036861 | 0.0024441 | 7.8389e-08 | 9.8688e-08 | 0.39338 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 3.0478e-08 | 0.0010994 | -0.007096 | -0.0015442 | 1.492e-08 | 8.5889e-08 | -1.9696e-07 | 0.0015522 | -0.0092761 | -0.00040499 | 2.0888e-08 | 1.1064e-07 | 0.28512 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 9.5276e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | -2.0574e-07 | 1.7798e-05 | 8.9906e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | -2.8804e-07 | -1.4219e-06 | 0.43114 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -9.521e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 2.7086e-07 | -1.762e-05 | -9.0288e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 3.7921e-07 | 1.6158e-06 | 0.43114 | 0.005426
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 3.4197e-08 | 0.001012 | -0.00098538 | 0.00047725 | 4.7829e-08 | 8.9134e-08 | -1.8952e-07 | 0.0014297 | 0.0013809 | 0.0022618 | 6.6961e-08 | 9.5146e-08 | 0.44591 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 3.149e-08 | 0.0010698 | -0.0064455 | -0.0012123 | 1.9079e-08 | 8.7572e-08 | -1.9452e-07 | 0.0015107 | -0.0076926 | 0.00026738 | 2.671e-08 | 1.0351e-07 | 0.37013 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00018879 | 0.0010646 | -0.0025724 | -0.00019031 | 1.3746e-06 | -2.5369e-05 | 0.00022823 | 0.0015035 | -0.0019435 | 0.0010789 | 1.9244e-06 | -1.922e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00018879 | 0.0010646 | -0.0025724 | -0.00019031 | 1.3746e-06 | -2.5369e-05 | 0.00022823 | 0.0015035 | -0.0019435 | 0.0010789 | 1.9244e-06 | -1.922e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0001888 | 0.0010627 | -0.0037116 | -0.00049095 | 1.3452e-06 | -2.5377e-05 | 0.00022825 | 0.0015008 | -0.0036179 | 0.00087267 | 1.8832e-06 | -1.9232e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0001888 | 0.0010627 | -0.0037116 | -0.00049095 | 1.3452e-06 | -2.5377e-05 | 0.00022825 | 0.0015008 | -0.0036179 | 0.00087267 | 1.8832e-06 | -1.9232e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00018874 | 0.0010647 | -0.0025716 | -0.00019009 | -1.2744e-06 | 2.5551e-05 | -0.00022864 | 0.0015036 | -0.0019423 | 0.0010792 | -1.7842e-06 | 1.9441e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00018874 | 0.0010647 | -0.0025716 | -0.00019009 | -1.2744e-06 | 2.5551e-05 | -0.00022864 | 0.0015036 | -0.0019423 | 0.0010792 | -1.7842e-06 | 1.9441e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00018873 | 0.0010628 | -0.0037108 | -0.00049072 | -1.3039e-06 | 2.5544e-05 | -0.00022861 | 0.0015009 | -0.0036167 | 0.00087295 | -1.8254e-06 | 1.9429e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00018873 | 0.0010628 | -0.0037108 | -0.00049072 | -1.3039e-06 | 2.5544e-05 | -0.00022861 | 0.0015009 | -0.0036167 | 0.00087295 | -1.8254e-06 | 1.9429e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 5.6651e-05 | 0.0010669 | -0.0012431 | 0.0001605 | 4.8176e-07 | -7.5378e-06 | 6.8296e-05 | 0.0015067 | 1.0476e-05 | 0.0013196 | 6.7446e-07 | -5.6743e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 5.6651e-05 | 0.0010669 | -0.0012431 | 0.0001605 | 4.8176e-07 | -7.5378e-06 | 6.8296e-05 | 0.0015067 | 1.0476e-05 | 0.0013196 | 6.7446e-07 | -5.6743e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -5.6608e-05 | 0.0010669 | -0.0012428 | 0.00016057 | -3.1294e-07 | 7.7384e-06 | -6.8764e-05 | 0.0015067 | 1.0836e-05 | 0.0013197 | -4.3812e-07 | 5.9241e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -5.6608e-05 | 0.0010669 | -0.0012428 | 0.00016057 | -3.1294e-07 | 7.7384e-06 | -6.8764e-05 | 0.0015067 | 1.0836e-05 | 0.0013197 | -4.3812e-07 | 5.9241e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 5.6673e-05 | 0.0010605 | -0.0050404 | -0.00084161 | 3.8368e-07 | -7.5643e-06 | 6.8378e-05 | 0.0014977 | -0.005571 | 0.00063214 | 5.3715e-07 | -5.7152e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 5.6673e-05 | 0.0010605 | -0.0050404 | -0.00084161 | 3.8368e-07 | -7.5643e-06 | 6.8378e-05 | 0.0014977 | -0.005571 | 0.00063214 | 5.3715e-07 | -5.7152e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -5.6586e-05 | 0.0010605 | -0.0050402 | -0.00084154 | -4.1102e-07 | 7.712e-06 | -6.8682e-05 | 0.0014977 | -0.0055706 | 0.00063223 | -5.7543e-07 | 5.8832e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -5.6586e-05 | 0.0010605 | -0.0050402 | -0.00084154 | -4.1102e-07 | 7.712e-06 | -6.8682e-05 | 0.0014977 | -0.0055706 | 0.00063223 | -5.7543e-07 | 5.8832e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 5.6659e-05 | 0.0010647 | -0.0025721 | -0.00019024 | 4.4743e-07 | -7.5471e-06 | 6.8324e-05 | 0.0015035 | -0.001943 | 0.001079 | 6.2641e-07 | -5.6886e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 5.6665e-05 | 0.0010627 | -0.0037113 | -0.00049087 | 4.1801e-07 | -7.555e-06 | 6.8349e-05 | 0.0015008 | -0.0036175 | 0.00087277 | 5.8521e-07 | -5.7009e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -5.66e-05 | 0.0010647 | -0.0025719 | -0.00019017 | -3.4727e-07 | 7.7292e-06 | -6.8736e-05 | 0.0015035 | -0.0019427 | 0.0010791 | -4.8618e-07 | 5.9098e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -5.6594e-05 | 0.0010628 | -0.0037111 | -0.0004908 | -3.767e-07 | 7.7212e-06 | -6.8711e-05 | 0.0015008 | -0.0036171 | 0.00087285 | -5.2737e-07 | 5.8976e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 5.6659e-05 | 0.0010647 | -0.0025721 | -0.00019024 | 4.4743e-07 | -7.5471e-06 | 6.8324e-05 | 0.0015035 | -0.001943 | 0.001079 | 6.2641e-07 | -5.6886e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 5.6665e-05 | 0.0010627 | -0.0037113 | -0.00049087 | 4.1801e-07 | -7.555e-06 | 6.8349e-05 | 0.0015008 | -0.0036175 | 0.00087277 | 5.8521e-07 | -5.7009e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -5.66e-05 | 0.0010647 | -0.0025719 | -0.00019017 | -3.4727e-07 | 7.7292e-06 | -6.8736e-05 | 0.0015035 | -0.0019427 | 0.0010791 | -4.8618e-07 | 5.9098e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -5.6594e-05 | 0.0010628 | -0.0037111 | -0.0004908 | -3.767e-07 | 7.7212e-06 | -6.8711e-05 | 0.0015008 | -0.0036171 | 0.00087285 | -5.2737e-07 | 5.8976e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00018879 | 0.001074 | -0.0023089 | -0.00017598 | 1.3756e-06 | -2.537e-05 | 0.00022823 | 0.0015165 | -0.0017638 | 0.00095199 | 1.9258e-06 | -1.9218e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00018879 | 0.001074 | -0.0023089 | -0.00017598 | 1.3756e-06 | -2.537e-05 | 0.00022823 | 0.0015165 | -0.0017638 | 0.00095199 | 1.9258e-06 | -1.9218e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0001888 | 0.001072 | -0.0034481 | -0.00047661 | 1.3461e-06 | -2.5378e-05 | 0.00022825 | 0.0015138 | -0.0034382 | 0.00074574 | 1.8846e-06 | -1.923e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0001888 | 0.001072 | -0.0034481 | -0.00047661 | 1.3461e-06 | -2.5378e-05 | 0.00022825 | 0.0015138 | -0.0034382 | 0.00074574 | 1.8846e-06 | -1.923e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00018874 | 0.001074 | -0.002308 | -0.00017575 | -1.2735e-06 | 2.5551e-05 | -0.00022864 | 0.0015166 | -0.0017626 | 0.00095227 | -1.7828e-06 | 1.9444e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00018874 | 0.001074 | -0.002308 | -0.00017575 | -1.2735e-06 | 2.5551e-05 | -0.00022864 | 0.0015166 | -0.0017626 | 0.00095227 | -1.7828e-06 | 1.9444e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00018873 | 0.0010721 | -0.0034472 | -0.00047639 | -1.3029e-06 | 2.5543e-05 | -0.00022862 | 0.0015139 | -0.003437 | 0.00074602 | -1.824e-06 | 1.9432e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00018873 | 0.0010721 | -0.0034472 | -0.00047639 | -1.3029e-06 | 2.5543e-05 | -0.00022862 | 0.0015139 | -0.003437 | 0.00074602 | -1.824e-06 | 1.9432e-05 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 5.6651e-05 | 0.0010762 | -0.0009795 | 0.00017484 | 4.8273e-07 | -7.5385e-06 | 6.8295e-05 | 0.0015197 | 0.00019013 | 0.0011927 | 6.7582e-07 | -5.6717e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 5.6651e-05 | 0.0010762 | -0.0009795 | 0.00017484 | 4.8273e-07 | -7.5385e-06 | 6.8295e-05 | 0.0015197 | 0.00019013 | 0.0011927 | 6.7582e-07 | -5.6717e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -5.6608e-05 | 0.0010762 | -0.00097925 | 0.00017491 | -3.1197e-07 | 7.7378e-06 | -6.8765e-05 | 0.0015197 | 0.00019049 | 0.0011928 | -4.3676e-07 | 5.9267e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -5.6608e-05 | 0.0010762 | -0.00097925 | 0.00017491 | -3.1197e-07 | 7.7378e-06 | -6.8765e-05 | 0.0015197 | 0.00019049 | 0.0011928 | -4.3676e-07 | 5.9267e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 5.6673e-05 | 0.0010698 | -0.0047769 | -0.00082727 | 3.8465e-07 | -7.5649e-06 | 6.8377e-05 | 0.0015107 | -0.0053913 | 0.00050521 | 5.3851e-07 | -5.7126e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 5.6673e-05 | 0.0010698 | -0.0047769 | -0.00082727 | 3.8465e-07 | -7.5649e-06 | 6.8377e-05 | 0.0015107 | -0.0053913 | 0.00050521 | 5.3851e-07 | -5.7126e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -5.6586e-05 | 0.0010698 | -0.0047766 | -0.00082721 | -4.1005e-07 | 7.7113e-06 | -6.8683e-05 | 0.0015107 | -0.005391 | 0.00050529 | -5.7407e-07 | 5.8858e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -5.6586e-05 | 0.0010698 | -0.0047766 | -0.00082721 | -4.1005e-07 | 7.7113e-06 | -6.8683e-05 | 0.0015107 | -0.005391 | 0.00050529 | -5.7407e-07 | 5.8858e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 5.6658e-05 | 0.001074 | -0.0023086 | -0.0001759 | 4.484e-07 | -7.5477e-06 | 6.8324e-05 | 0.0015165 | -0.0017634 | 0.00095209 | 6.2777e-07 | -5.686e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 5.6665e-05 | 0.0010721 | -0.0034478 | -0.00047653 | 4.1898e-07 | -7.5557e-06 | 6.8348e-05 | 0.0015139 | -0.0034378 | 0.00074584 | 5.8657e-07 | -5.6983e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -5.6601e-05 | 0.001074 | -0.0023083 | -0.00017583 | -3.463e-07 | 7.7285e-06 | -6.8736e-05 | 0.0015166 | -0.001763 | 0.00095217 | -4.8482e-07 | 5.9124e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -5.6594e-05 | 0.0010721 | -0.0034475 | -0.00047647 | -3.7572e-07 | 7.7206e-06 | -6.8712e-05 | 0.0015139 | -0.0034375 | 0.00074592 | -5.2601e-07 | 5.9001e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 5.6658e-05 | 0.001074 | -0.0023086 | -0.0001759 | 4.484e-07 | -7.5477e-06 | 6.8324e-05 | 0.0015165 | -0.0017634 | 0.00095209 | 6.2777e-07 | -5.686e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 5.6665e-05 | 0.0010721 | -0.0034478 | -0.00047653 | 4.1898e-07 | -7.5557e-06 | 6.8348e-05 | 0.0015139 | -0.0034378 | 0.00074584 | 5.8657e-07 | -5.6983e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -5.6601e-05 | 0.001074 | -0.0023083 | -0.00017583 | -3.463e-07 | 7.7285e-06 | -6.8736e-05 | 0.0015166 | -0.001763 | 0.00095217 | -4.8482e-07 | 5.9124e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -5.6594e-05 | 0.0010721 | -0.0034475 | -0.00047647 | -3.7572e-07 | 7.7206e-06 | -6.8712e-05 | 0.0015139 | -0.0034375 | 0.00074592 | -5.2601e-07 | 5.9001e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 9.4413e-05 | 0.0010735 | -0.0025935 | -0.00025108 | 7.0595e-07 | -1.2642e-05 | 0.00011402 | 0.0015159 | -0.0021821 | 0.0009005 | 9.8833e-07 | -9.5552e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -9.4352e-05 | 0.0010735 | -0.002593 | -0.00025097 | -6.1856e-07 | 1.2819e-05 | -0.00011442 | 0.0015159 | -0.0021815 | 0.00090064 | -8.6598e-07 | 9.7755e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -9.4349e-05 | 0.0010726 | -0.0031626 | -0.00040128 | -6.3327e-07 | 1.2815e-05 | -0.0001144 | 0.0015146 | -0.0030187 | 0.00079751 | -8.8658e-07 | 9.7694e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -9.4349e-05 | 0.0010726 | -0.0031626 | -0.00040128 | -6.3327e-07 | 1.2815e-05 | -0.0001144 | 0.0015146 | -0.0030187 | 0.00079751 | -8.8658e-07 | 9.7694e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 9.4416e-05 | 0.0010725 | -0.0031631 | -0.0004014 | 6.9124e-07 | -1.2646e-05 | 0.00011403 | 0.0015145 | -0.0030193 | 0.00079737 | 9.6773e-07 | -9.5614e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 9.4416e-05 | 0.0010725 | -0.0031631 | -0.0004014 | 6.9124e-07 | -1.2646e-05 | 0.00011403 | 0.0015145 | -0.0030193 | 0.00079737 | 9.6773e-07 | -9.5614e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 9.4413e-05 | 0.0010735 | -0.0025935 | -0.00025108 | 7.0595e-07 | -1.2642e-05 | 0.00011402 | 0.0015159 | -0.0021821 | 0.0009005 | 9.8833e-07 | -9.5552e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 2.8342e-05 | 0.0010746 | -0.0019288 | -7.567e-05 | 2.5954e-07 | -3.726e-06 | 3.405e-05 | 0.0015175 | -0.0012051 | 0.0010209 | 3.6335e-07 | -2.7823e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -2.8288e-05 | 0.0010746 | -0.0019286 | -7.5637e-05 | -1.3782e-07 | 3.9121e-06 | -3.448e-05 | 0.0015175 | -0.001205 | 0.0010209 | -1.9294e-07 | 3.0169e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -2.8277e-05 | 0.0010714 | -0.0038273 | -0.00057669 | -1.8686e-07 | 3.8989e-06 | -3.4439e-05 | 0.001513 | -0.0039957 | 0.00067715 | -2.616e-07 | 2.9965e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -2.8277e-05 | 0.0010714 | -0.0038273 | -0.00057669 | -1.8686e-07 | 3.8989e-06 | -3.4439e-05 | 0.001513 | -0.0039957 | 0.00067715 | -2.616e-07 | 2.9965e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 2.8352e-05 | 0.0010714 | -0.0038275 | -0.00057673 | 2.105e-07 | -3.7393e-06 | 3.4091e-05 | 0.001513 | -0.0039959 | 0.00067711 | 2.9469e-07 | -2.8028e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 2.8352e-05 | 0.0010714 | -0.0038275 | -0.00057673 | 2.105e-07 | -3.7393e-06 | 3.4091e-05 | 0.001513 | -0.0039959 | 0.00067711 | 2.9469e-07 | -2.8028e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 2.8342e-05 | 0.0010746 | -0.0019288 | -7.567e-05 | 2.5954e-07 | -3.726e-06 | 3.405e-05 | 0.0015175 | -0.0012051 | 0.0010209 | 3.6335e-07 | -2.7823e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -2.8284e-05 | 0.0010735 | -0.0025932 | -0.00025101 | -1.5498e-07 | 3.9075e-06 | -3.4465e-05 | 0.0015159 | -0.0021817 | 0.00090059 | -2.1697e-07 | 3.0097e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -2.8281e-05 | 0.0010725 | -0.0031628 | -0.00040132 | -1.6969e-07 | 3.9035e-06 | -3.4453e-05 | 0.0015145 | -0.0030189 | 0.00079746 | -2.3757e-07 | 3.0036e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -2.8281e-05 | 0.0010725 | -0.0031628 | -0.00040132 | -1.6969e-07 | 3.9035e-06 | -3.4453e-05 | 0.0015145 | -0.0030189 | 0.00079746 | -2.3757e-07 | 3.0036e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 2.8349e-05 | 0.0010725 | -0.0031629 | -0.00040136 | 2.2766e-07 | -3.7346e-06 | 3.4077e-05 | 0.0015145 | -0.0030191 | 0.00079742 | 3.1872e-07 | -2.7956e-06 | 0 | 0
49 | 18 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 4 | 1 | -1.9967e-05 | -4.9154e-05 | -0.0014697 | -8.6113e-05 | 0.0085746 | 2.618e-06 | -9.9992e-06 | -6.4206e-05 | N/A | -0.00052686 | 3.5472e-05 | -1.3582e-06 | 0.0020348 | 0.30802 | 1.6094 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 5 | 1 | -1.6639e-05 | -4.0961e-05 | -0.0012247 | -7.1761e-05 | 0.0071455 | 2.1816e-06 | -8.3327e-06 | -5.3505e-05 | N/A | -0.00043905 | 2.956e-05 | -1.1318e-06 | 0.0018087 | 0.25669 | 1.3412 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 2 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | 1.8429 | -0.00023063 | -0.00068608 | -0.00075807 | N/A | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | 0.36345 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 2 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | 1.8429 | -0.0003193 | -0.0009556 | -0.00075759 | N/A | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | 0.36338 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 2 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | 1.8478 | -0.00027409 | -0.00082457 | -0.00079512 | N/A | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | 0.36429 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 2 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | 1.8364 | -0.00027702 | -0.00081389 | -0.00070896 | N/A | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | 0.36203 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 2 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | 1.8454 | -0.00024315 | -0.0007295 | -0.00077726 | N/A | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | 0.36383 | 0.53503 | 2.7955 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 2 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | 1.8489 | -0.00027357 | -0.00082645 | -0.00080319 | N/A | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | 0.36471 | 0.97071 | 4.9277 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 2 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | 1.8454 | -0.00030522 | -0.00091817 | -0.00077692 | N/A | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | 0.36377 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 2 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | 1.8409 | -0.00027562 | -0.00081897 | -0.00074288 | N/A | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | 0.36309 | 0.037519 | 0.32007 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | 2 | -0.0015082 | 0.0011303 | -0.0031004 | -0.00034649 | 1.8419 | -0.00023094 | -0.00068491 | -0.00075058 | N/A | -0.00083359 | 4.4855e-05 | -7.1968e-06 | 0.36319 | 0.40669 | 2.1249 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | 2 | -0.0017699 | 0.0011312 | -0.0031005 | -0.0003465 | 1.8419 | -0.00031961 | -0.00095443 | -0.0007501 | N/A | -0.00083362 | 4.4839e-05 | -7.5651e-06 | 0.36335 | 0.4067 | 2.125 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | 2 | -0.0016465 | 0.0011015 | 0.0012758 | 0.00086764 | 1.8468 | -0.0002744 | -0.0008234 | -0.00078763 | N/A | 0.00020899 | 7.0553e-05 | -8.0575e-06 | 0.36425 | 1.0291 | 5.1709 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | 2 | -0.0016252 | 0.0011684 | -0.0070315 | -0.0015238 | 1.8354 | -0.00027732 | -0.00081273 | -0.00070146 | N/A | -0.0016949 | 7.9643e-06 | -6.3852e-06 | 0.36177 | 0.30954 | 1.4114 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | 2 | -0.0015524 | 0.0011181 | -0.0034678 | -0.00036802 | 1.844 | -0.00024358 | -0.00072784 | -0.00076656 | N/A | -0.00096531 | 5.3721e-05 | -7.5916e-06 | 0.36403 | 0.4837 | 2.5273 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | 2 | -0.0017356 | 0.0011188 | -0.0034679 | -0.00036803 | 1.844 | -0.00030565 | -0.0009165 | -0.00076622 | N/A | -0.00096533 | 5.371e-05 | -7.8494e-06 | 0.36341 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | 2 | -0.0016493 | 0.001098 | -0.00040447 | 0.00048187 | 1.8475 | -0.000274 | -0.00082478 | -0.00079249 | N/A | -0.0002355 | 7.171e-05 | -8.1941e-06 | 0.36413 | 0.91937 | 4.6595 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | 2 | -0.0016343 | 0.0011448 | -0.0062196 | -0.0011921 | 1.8395 | -0.00027605 | -0.00081731 | -0.00073218 | N/A | -0.0015682 | 2.7897e-05 | -7.0235e-06 | 0.36274 | 0.023801 | 0.11299 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 3 | -0.001644 | 0.0011185 | -0.0034679 | -0.00036802 | 1.844 | -0.00027462 | -0.00082217 | -0.00076639 | N/A | -0.00096532 | 5.3715e-05 | -7.7205e-06 | 0.36364 | 0.4837 | 2.5273 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 3 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | 1.8429 | -0.00023063 | -0.00068608 | -0.00075807 | N/A | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | 0.36345 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 3 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | 1.8429 | -0.0003193 | -0.0009556 | -0.00075759 | N/A | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | 0.36338 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 3 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | 1.8478 | -0.00027409 | -0.00082457 | -0.00079512 | N/A | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | 0.36429 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 3 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | 1.8364 | -0.00027702 | -0.00081389 | -0.00070896 | N/A | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | 0.36203 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 3 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | 1.8454 | -0.00024315 | -0.0007295 | -0.00077726 | N/A | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | 0.36383 | 0.53503 | 2.7955 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 3 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | 1.8489 | -0.00027357 | -0.00082645 | -0.00080319 | N/A | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | 0.36471 | 0.97071 | 4.9277 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 3 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | 1.8454 | -0.00030522 | -0.00091817 | -0.00077692 | N/A | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | 0.36377 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 3 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | 1.8409 | -0.00027562 | -0.00081897 | -0.00074288 | N/A | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | 0.36309 | 0.037519 | 0.32007 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 4 | -0.001644 | 0.0011185 | -0.0034679 | -0.00036802 | 1.844 | -0.00027462 | -0.00082217 | -0.00076639 | N/A | -0.00096532 | 5.3715e-05 | -7.7205e-06 | 0.36364 | 0.4837 | 2.5273 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 4 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | 1.8429 | -0.00023063 | -0.00068608 | -0.00075807 | N/A | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | 0.36345 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 4 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | 1.8429 | -0.0003193 | -0.0009556 | -0.00075759 | N/A | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | 0.36338 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 4 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | 1.8478 | -0.00027409 | -0.00082457 | -0.00079512 | N/A | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | 0.36429 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 4 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | 1.8364 | -0.00027702 | -0.00081389 | -0.00070896 | N/A | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | 0.36203 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 4 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | 1.8454 | -0.00024315 | -0.0007295 | -0.00077726 | N/A | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | 0.36383 | 0.53503 | 2.7955 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 4 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | 1.8489 | -0.00027357 | -0.00082645 | -0.00080319 | N/A | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | 0.36471 | 0.97071 | 4.9277 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 4 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | 1.8454 | -0.00030522 | -0.00091817 | -0.00077692 | N/A | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | 0.36377 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 4 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | 1.8409 | -0.00027562 | -0.00081897 | -0.00074288 | N/A | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | 0.36309 | 0.037519 | 0.32007 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | 1.8429 | -0.00023063 | -0.00068608 | -0.00075807 | N/A | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | 0.36345 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | 1.8429 | -0.0003193 | -0.0009556 | -0.00075759 | N/A | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | 0.36338 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | 1.8478 | -0.00027409 | -0.00082457 | -0.00079512 | N/A | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | 0.36429 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | 1.8364 | -0.00027702 | -0.00081389 | -0.00070896 | N/A | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | 0.36203 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | 1.8454 | -0.00024315 | -0.0007295 | -0.00077726 | N/A | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | 0.36383 | 0.53503 | 2.7955 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | 1.8489 | -0.00027357 | -0.00082645 | -0.00080319 | N/A | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | 0.36471 | 0.97071 | 4.9277 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | 1.8454 | -0.00030522 | -0.00091817 | -0.00077692 | N/A | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | 0.36377 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | 1.8409 | -0.00027562 | -0.00081897 | -0.00074288 | N/A | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | 0.36309 | 0.037519 | 0.32007 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.0015082 | 0.0011303 | -0.0031004 | -0.00034649 | 1.8419 | -0.00023094 | -0.00068491 | -0.00075058 | N/A | -0.00083359 | 4.4855e-05 | -7.1968e-06 | 0.36319 | 0.40669 | 2.1249 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.0017699 | 0.0011312 | -0.0031005 | -0.0003465 | 1.8419 | -0.00031961 | -0.00095443 | -0.0007501 | N/A | -0.00083362 | 4.4839e-05 | -7.5651e-06 | 0.36335 | 0.4067 | 2.125 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.0016465 | 0.0011015 | 0.0012758 | 0.00086764 | 1.8468 | -0.0002744 | -0.0008234 | -0.00078763 | N/A | 0.00020899 | 7.0553e-05 | -8.0575e-06 | 0.36425 | 1.0291 | 5.1709 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.0016252 | 0.0011684 | -0.0070315 | -0.0015238 | 1.8354 | -0.00027732 | -0.00081273 | -0.00070146 | N/A | -0.0016949 | 7.9643e-06 | -6.3852e-06 | 0.36177 | 0.30954 | 1.4114 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.0015524 | 0.0011181 | -0.0034678 | -0.00036802 | 1.844 | -0.00024358 | -0.00072784 | -0.00076656 | N/A | -0.00096531 | 5.3721e-05 | -7.5916e-06 | 0.36403 | 0.4837 | 2.5273 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.0017356 | 0.0011188 | -0.0034679 | -0.00036803 | 1.844 | -0.00030565 | -0.0009165 | -0.00076622 | N/A | -0.00096533 | 5.371e-05 | -7.8494e-06 | 0.36341 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.0016493 | 0.001098 | -0.00040447 | 0.00048187 | 1.8475 | -0.000274 | -0.00082478 | -0.00079249 | N/A | -0.0002355 | 7.171e-05 | -8.1941e-06 | 0.36413 | 0.91937 | 4.6595 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.0016343 | 0.0011448 | -0.0062196 | -0.0011921 | 1.8395 | -0.00027605 | -0.00081731 | -0.00073218 | N/A | -0.0015682 | 2.7897e-05 | -7.0235e-06 | 0.36274 | 0.023801 | 0.11299 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0014485 | 0.0011332 | -0.0023288 | -0.00017961 | 1.8556 | -0.0002609 | -0.00062927 | -0.00075669 | N/A | -0.00065191 | 2.9923e-05 | -6.9641e-06 | 0 | 0 | 2.0023 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0014485 | 0.0011332 | -0.0023288 | -0.00017961 | 1.8556 | -0.0002609 | -0.00062927 | -0.00075669 | N/A | -0.00065191 | 2.9923e-05 | -6.9641e-06 | 0 | 0 | 2.0023 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0014497 | 0.0011316 | -0.0034627 | -0.00047836 | 1.856 | -0.0002606 | -0.00062986 | -0.00075885 | N/A | -0.00087869 | 3.0726e-05 | -6.9859e-06 | 0 | 0 | 1.7258 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0014497 | 0.0011316 | -0.0034627 | -0.00047836 | 1.856 | -0.0002606 | -0.00062986 | -0.00075885 | N/A | -0.00087869 | 3.0726e-05 | -6.9859e-06 | 0 | 0 | 1.7258 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0018211 | 0.0011479 | -0.0021993 | -0.00018306 | 1.8246 | -0.00029091 | -0.0010058 | -0.00071829 | N/A | -0.00059534 | 4.5962e-05 | -7.2779e-06 | 0 | 0 | 1.934 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0018211 | 0.0011479 | -0.0021993 | -0.00018306 | 1.8246 | -0.00029091 | -0.0010058 | -0.00071829 | N/A | -0.00059534 | 4.5962e-05 | -7.2779e-06 | 0 | 0 | 1.934 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0018223 | 0.0011463 | -0.0033332 | -0.00048181 | 1.825 | -0.0002906 | -0.0010064 | -0.00072045 | N/A | -0.00082212 | 4.6765e-05 | -7.2997e-06 | 0 | 0 | 1.6574 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0018223 | 0.0011463 | -0.0033332 | -0.00048181 | 1.825 | -0.0002906 | -0.0010064 | -0.00072045 | N/A | -0.00082212 | 4.6765e-05 | -7.2997e-06 | 0 | 0 | 1.6574 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0015775 | 0.0011403 | -0.00096056 | 0.00016773 | 1.8443 | -0.00027176 | -0.00076038 | -0.00074073 | N/A | -0.00036754 | 3.46e-05 | -7.0485e-06 | 0 | 0 | 2.301 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0015775 | 0.0011403 | -0.00096056 | 0.00016773 | 1.8443 | -0.00027176 | -0.00076038 | -0.00074073 | N/A | -0.00036754 | 3.46e-05 | -7.0485e-06 | 0 | 0 | 2.301 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0016893 | 0.0011447 | -0.00092171 | 0.00016669 | 1.835 | -0.00028076 | -0.00087334 | -0.00072921 | N/A | -0.00035057 | 3.9412e-05 | -7.1426e-06 | 0 | 0 | 2.2805 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0016893 | 0.0011447 | -0.00092171 | 0.00016669 | 1.835 | -0.00028076 | -0.00087334 | -0.00072921 | N/A | -0.00035057 | 3.9412e-05 | -7.1426e-06 | 0 | 0 | 2.2805 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0015814 | 0.0011348 | -0.0047403 | -0.00082811 | 1.8456 | -0.00027075 | -0.00076233 | -0.00074793 | N/A | -0.0011235 | 3.7276e-05 | -7.1213e-06 | 0 | 0 | 1.3792 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0015814 | 0.0011348 | -0.0047403 | -0.00082811 | 1.8456 | -0.00027075 | -0.00076233 | -0.00074793 | N/A | -0.0011235 | 3.7276e-05 | -7.1213e-06 | 0 | 0 | 1.3792 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0016932 | 0.0011392 | -0.0047014 | -0.00082915 | 1.8363 | -0.00027975 | -0.0008753 | -0.00073641 | N/A | -0.0011065 | 4.2088e-05 | -7.2154e-06 | 0 | 0 | 1.3587 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0016932 | 0.0011392 | -0.0047014 | -0.00082915 | 1.8363 | -0.00027975 | -0.0008753 | -0.00073641 | N/A | -0.0011065 | 4.2088e-05 | -7.2154e-06 | 0 | 0 | 1.3587 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0015789 | 0.0011384 | -0.0022835 | -0.00018082 | 1.8448 | -0.00027141 | -0.00076106 | -0.00074325 | N/A | -0.00063211 | 3.5537e-05 | -7.0739e-06 | 0 | 0 | 1.9784 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0015801 | 0.0011367 | -0.0034174 | -0.00047957 | 1.8451 | -0.0002711 | -0.00076165 | -0.00074541 | N/A | -0.00085889 | 3.6339e-05 | -7.0958e-06 | 0 | 0 | 1.7019 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0016907 | 0.0011428 | -0.0022446 | -0.00018185 | 1.8355 | -0.00028041 | -0.00087402 | -0.00073173 | N/A | -0.00061514 | 4.0348e-05 | -7.1681e-06 | 0 | 0 | 1.9579 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0016919 | 0.0011411 | -0.0033785 | -0.0004806 | 1.8358 | -0.0002801 | -0.00087461 | -0.00073389 | N/A | -0.00084192 | 4.1151e-05 | -7.1899e-06 | 0 | 0 | 1.6814 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0015789 | 0.0011384 | -0.0022835 | -0.00018082 | 1.8448 | -0.00027141 | -0.00076106 | -0.00074325 | N/A | -0.00063211 | 3.5537e-05 | -7.0739e-06 | 0 | 0 | 1.9784 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0015801 | 0.0011367 | -0.0034174 | -0.00047957 | 1.8451 | -0.0002711 | -0.00076165 | -0.00074541 | N/A | -0.00085889 | 3.6339e-05 | -7.0958e-06 | 0 | 0 | 1.7019 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0016907 | 0.0011428 | -0.0022446 | -0.00018185 | 1.8355 | -0.00028041 | -0.00087402 | -0.00073173 | N/A | -0.00061514 | 4.0348e-05 | -7.1681e-06 | 0 | 0 | 1.9579 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0016919 | 0.0011411 | -0.0033785 | -0.0004806 | 1.8358 | -0.0002801 | -0.00087461 | -0.00073389 | N/A | -0.00084192 | 4.1151e-05 | -7.1899e-06 | 0 | 0 | 1.6814 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0014455 | 0.0011406 | -0.0021083 | -0.00016669 | 1.8543 | -0.0002613 | -0.00062777 | -0.00074705 | N/A | -0.00057288 | 2.4602e-05 | -6.7604e-06 | 0 | 0 | 1.7609 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0014455 | 0.0011406 | -0.0021083 | -0.00016669 | 1.8543 | -0.0002613 | -0.00062777 | -0.00074705 | N/A | -0.00057288 | 2.4602e-05 | -6.7604e-06 | 0 | 0 | 1.7609 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0014467 | 0.001139 | -0.0032423 | -0.00046544 | 1.8547 | -0.00026099 | -0.00062836 | -0.00074921 | N/A | -0.00079966 | 2.5405e-05 | -6.7822e-06 | 0 | 0 | 1.4844 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0014467 | 0.001139 | -0.0032423 | -0.00046544 | 1.8547 | -0.00026099 | -0.00062836 | -0.00074921 | N/A | -0.00079966 | 2.5405e-05 | -6.7822e-06 | 0 | 0 | 1.4844 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0018181 | 0.0011553 | -0.0019788 | -0.00017014 | 1.8233 | -0.0002913 | -0.0010043 | -0.00070866 | N/A | -0.00051632 | 4.0641e-05 | -7.0742e-06 | 0 | 0 | 1.6926 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0018181 | 0.0011553 | -0.0019788 | -0.00017014 | 1.8233 | -0.0002913 | -0.0010043 | -0.00070866 | N/A | -0.00051632 | 4.0641e-05 | -7.0742e-06 | 0 | 0 | 1.6926 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0018193 | 0.0011536 | -0.0031127 | -0.00046889 | 1.8237 | -0.000291 | -0.0010049 | -0.00071082 | N/A | -0.00074309 | 4.1444e-05 | -7.096e-06 | 0 | 0 | 1.416 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0018193 | 0.0011536 | -0.0031127 | -0.00046889 | 1.8237 | -0.000291 | -0.0010049 | -0.00071082 | N/A | -0.00074309 | 4.1444e-05 | -7.096e-06 | 0 | 0 | 1.416 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0015746 | 0.0011476 | -0.00074011 | 0.00018065 | 1.843 | -0.00027215 | -0.00075888 | -0.0007311 | N/A | -0.00028851 | 2.9279e-05 | -6.8447e-06 | 0 | 0 | 2.0596 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0015746 | 0.0011476 | -0.00074011 | 0.00018065 | 1.843 | -0.00027215 | -0.00075888 | -0.0007311 | N/A | -0.00028851 | 2.9279e-05 | -6.8447e-06 | 0 | 0 | 2.0596 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0016863 | 0.001152 | -0.00070126 | 0.00017961 | 1.8337 | -0.00028115 | -0.00087184 | -0.00071958 | N/A | -0.00027154 | 3.4091e-05 | -6.9389e-06 | 0 | 0 | 2.0391 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0016863 | 0.001152 | -0.00070126 | 0.00017961 | 1.8337 | -0.00028115 | -0.00087184 | -0.00071958 | N/A | -0.00027154 | 3.4091e-05 | -6.9389e-06 | 0 | 0 | 2.0391 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0015785 | 0.0011422 | -0.0045198 | -0.00081519 | 1.8443 | -0.00027114 | -0.00076083 | -0.0007383 | N/A | -0.0010444 | 3.1955e-05 | -6.9175e-06 | 0 | 0 | 1.1378 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0015785 | 0.0011422 | -0.0045198 | -0.00081519 | 1.8443 | -0.00027114 | -0.00076083 | -0.0007383 | N/A | -0.0010444 | 3.1955e-05 | -6.9175e-06 | 0 | 0 | 1.1378 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0016902 | 0.0011466 | -0.004481 | -0.00081623 | 1.835 | -0.00028014 | -0.0008738 | -0.00072678 | N/A | -0.0010275 | 3.6767e-05 | -7.0117e-06 | 0 | 0 | 1.1173 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0016902 | 0.0011466 | -0.004481 | -0.00081623 | 1.835 | -0.00028014 | -0.0008738 | -0.00072678 | N/A | -0.0010275 | 3.6767e-05 | -7.0117e-06 | 0 | 0 | 1.1173 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0015759 | 0.0011457 | -0.002063 | -0.0001679 | 1.8435 | -0.0002718 | -0.00075956 | -0.00073362 | N/A | -0.00055308 | 3.0216e-05 | -6.8702e-06 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0015771 | 0.0011441 | -0.0031969 | -0.00046665 | 1.8439 | -0.00027149 | -0.00076015 | -0.00073578 | N/A | -0.00077986 | 3.1019e-05 | -6.892e-06 | 0 | 0 | 1.4605 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0016877 | 0.0011501 | -0.0020242 | -0.00016893 | 1.8342 | -0.0002808 | -0.00087252 | -0.0007221 | N/A | -0.00053611 | 3.5028e-05 | -6.9643e-06 | 0 | 0 | 1.7165 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0016889 | 0.0011485 | -0.0031581 | -0.00046769 | 1.8345 | -0.0002805 | -0.00087311 | -0.00072426 | N/A | -0.00076289 | 3.583e-05 | -6.9862e-06 | 0 | 0 | 1.4399 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0015759 | 0.0011457 | -0.002063 | -0.0001679 | 1.8435 | -0.0002718 | -0.00075956 | -0.00073362 | N/A | -0.00055308 | 3.0216e-05 | -6.8702e-06 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0015771 | 0.0011441 | -0.0031969 | -0.00046665 | 1.8439 | -0.00027149 | -0.00076015 | -0.00073578 | N/A | -0.00077986 | 3.1019e-05 | -6.892e-06 | 0 | 0 | 1.4605 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0016877 | 0.0011501 | -0.0020242 | -0.00016893 | 1.8342 | -0.0002808 | -0.00087252 | -0.0007221 | N/A | -0.00053611 | 3.5028e-05 | -6.9643e-06 | 0 | 0 | 1.7165 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0016889 | 0.0011485 | -0.0031581 | -0.00046769 | 1.8345 | -0.0002805 | -0.00087311 | -0.00072426 | N/A | -0.00076289 | 3.583e-05 | -6.9862e-06 | 0 | 0 | 1.4399 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0015389 | 0.0011439 | -0.0023594 | -0.00024224 | 1.8467 | -0.00026872 | -0.00072206 | -0.000738 | N/A | -0.00061543 | 2.8813e-05 | -6.8443e-06 | 0 | 0 | 1.6747 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0017253 | 0.0011512 | -0.0022947 | -0.00024397 | 1.8312 | -0.00028372 | -0.00091032 | -0.0007188 | N/A | -0.00058715 | 3.6832e-05 | -7.0012e-06 | 0 | 0 | 1.6405 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0017259 | 0.0011504 | -0.0028616 | -0.00039334 | 1.8313 | -0.00028357 | -0.00091062 | -0.00071988 | N/A | -0.00070054 | 3.7234e-05 | -7.0121e-06 | 0 | 0 | 1.5022 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0017259 | 0.0011504 | -0.0028616 | -0.00039334 | 1.8313 | -0.00028357 | -0.00091062 | -0.00071988 | N/A | -0.00070054 | 3.7234e-05 | -7.0121e-06 | 0 | 0 | 1.5022 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0015395 | 0.0011431 | -0.0029264 | -0.00039162 | 1.8469 | -0.00026857 | -0.00072235 | -0.00073908 | N/A | -0.00072882 | 2.9214e-05 | -6.8552e-06 | 0 | 0 | 1.5364 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0015395 | 0.0011431 | -0.0029264 | -0.00039162 | 1.8469 | -0.00026857 | -0.00072235 | -0.00073908 | N/A | -0.00072882 | 2.9214e-05 | -6.8552e-06 | 0 | 0 | 1.5364 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0015389 | 0.0011439 | -0.0023594 | -0.00024224 | 1.8467 | -0.00026872 | -0.00072206 | -0.000738 | N/A | -0.00061543 | 2.8813e-05 | -6.8443e-06 | 0 | 0 | 1.6747 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0016035 | 0.0011474 | -0.0016753 | -6.8573e-05 | 1.841 | -0.00027415 | -0.00078761 | -0.00073002 | N/A | -0.00047325 | 3.1151e-05 | -6.8865e-06 | 0 | 0 | 1.8241 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0016594 | 0.0011496 | -0.0016559 | -6.9091e-05 | 1.8364 | -0.00027865 | -0.00084409 | -0.00072426 | N/A | -0.00046476 | 3.3557e-05 | -6.9335e-06 | 0 | 0 | 1.8138 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0016613 | 0.0011469 | -0.0035458 | -0.00056701 | 1.837 | -0.00027814 | -0.00084507 | -0.00072786 | N/A | -0.00084272 | 3.4895e-05 | -6.9699e-06 | 0 | 0 | 1.3529 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0016613 | 0.0011469 | -0.0035458 | -0.00056701 | 1.837 | -0.00027814 | -0.00084507 | -0.00072786 | N/A | -0.00084272 | 3.4895e-05 | -6.9699e-06 | 0 | 0 | 1.3529 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0016054 | 0.0011447 | -0.0035652 | -0.00056649 | 1.8417 | -0.00027364 | -0.00078859 | -0.00073362 | N/A | -0.00085121 | 3.2489e-05 | -6.9229e-06 | 0 | 0 | 1.3631 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0016054 | 0.0011447 | -0.0035652 | -0.00056649 | 1.8417 | -0.00027364 | -0.00078859 | -0.00073362 | N/A | -0.00085121 | 3.2489e-05 | -6.9229e-06 | 0 | 0 | 1.3631 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0016035 | 0.0011474 | -0.0016753 | -6.8573e-05 | 1.841 | -0.00027415 | -0.00078761 | -0.00073002 | N/A | -0.00047325 | 3.1151e-05 | -6.8865e-06 | 0 | 0 | 1.8241 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | 1.8412 | -0.00027397 | -0.00078795 | -0.00073128 | N/A | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | 0 | 0 | 1.6627 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0016601 | 0.0011486 | -0.0023173 | -0.00024336 | 1.8366 | -0.00027847 | -0.00084443 | -0.00072552 | N/A | -0.00059705 | 3.4025e-05 | -6.9463e-06 | 0 | 0 | 1.6525 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0016606 | 0.0011478 | -0.0028843 | -0.00039274 | 1.8368 | -0.00027832 | -0.00084472 | -0.0007266 | N/A | -0.00071044 | 3.4427e-05 | -6.9572e-06 | 0 | 0 | 1.5142 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0016606 | 0.0011478 | -0.0028843 | -0.00039274 | 1.8368 | -0.00027832 | -0.00084472 | -0.0007266 | N/A | -0.00071044 | 3.4427e-05 | -6.9572e-06 | 0 | 0 | 1.5142 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | 1.8412 | -0.00027397 | -0.00078795 | -0.00073128 | N/A | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | 0 | 0 | 1.6627 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0016047 | 0.0011456 | -0.0029037 | -0.00039222 | 1.8414 | -0.00027382 | -0.00078824 | -0.00073236 | N/A | -0.00071892 | 3.2021e-05 | -6.9101e-06 | 0 | 0 | 1.5245 |  |  | N/A
50 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | 1.8412 | -0.00027397 | -0.00078795 | -0.00073128 | N/A | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | 0 | 0 | 1.6627 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 4 | 1 | 1.412e-09 | -6.2108e-05 | -0.001757 | -9.558e-05 | 0.0085746 | 4.3613e-09 | 1.0002e-05 | -6.4205e-05 | N/A | -0.00052686 | -3.5474e-05 | 1.3581e-06 | 0.0015503 | 0.30803 | 1.6094 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 5 | 1 | 1.1767e-09 | -5.1757e-05 | -0.0014642 | -7.965e-05 | 0.0071455 | 3.6344e-09 | 8.3353e-06 | -5.3504e-05 | N/A | -0.00043905 | -2.9562e-05 | 1.1318e-06 | 0.0014211 | 0.25669 | 1.3412 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 2 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 1.8429 | 2.5387e-05 | 0.00095566 | -0.00075739 | N/A | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.36025 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 2 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 1.8429 | -2.5211e-05 | 0.00068614 | -0.00075787 | N/A | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.36041 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 2 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 1.8478 | 8.8629e-08 | 0.00082464 | -0.00079492 | N/A | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.36083 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 2 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.8363 | 8.6398e-08 | 0.00081395 | -0.00070876 | N/A | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.35899 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 2 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 1.8454 | 1.7799e-05 | 0.00091824 | -0.00077672 | N/A | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.36057 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 2 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 1.8489 | 8.9861e-08 | 0.00082652 | -0.000803 | N/A | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.36083 | 0.97072 | 4.9277 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 2 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 1.8454 | -1.762e-05 | 0.00072957 | -0.00077706 | N/A | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.36035 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 2 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.8409 | 8.8299e-08 | 0.00081904 | -0.00074268 | N/A | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.3597 | 0.037521 | 0.32006 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | 2 | 0.00013609 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | 1.8419 | 2.5387e-05 | 0.0009545 | -0.0007499 | N/A | -0.00083366 | -4.4787e-05 | 7.6158e-06 | 0.36025 | 0.40671 | 2.125 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | 2 | -0.00013603 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | 1.8419 | -2.5211e-05 | 0.00068498 | -0.00075038 | N/A | -0.00083363 | -4.4803e-05 | 7.2476e-06 | 0.35964 | 0.4067 | 2.1249 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | 2 | 3.4344e-08 | 0.0010168 | 0.00070428 | 0.00086937 | 1.8468 | 8.8121e-08 | 0.00082347 | -0.00078743 | N/A | 0.00020895 | -7.0505e-05 | 8.1083e-06 | 0.36083 | 1.0291 | 5.171 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | 2 | 3.0478e-08 | 0.0010994 | -0.007096 | -0.0015442 | 1.8353 | 8.5889e-08 | 0.00081279 | -0.00070127 | N/A | -0.001695 | -7.9081e-06 | 6.436e-06 | 0.35883 | 0.30954 | 1.4114 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | 2 | 9.5276e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 1.844 | 1.7798e-05 | 0.00091657 | -0.00076602 | N/A | -0.00096537 | -5.3658e-05 | 7.9001e-06 | 0.36002 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | 2 | -9.521e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 1.844 | -1.762e-05 | 0.0007279 | -0.00076636 | N/A | -0.00096535 | -5.3669e-05 | 7.6424e-06 | 0.36018 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | 2 | 3.4197e-08 | 0.001012 | -0.00098538 | 0.00047725 | 1.8474 | 8.9134e-08 | 0.00082485 | -0.0007923 | N/A | -0.00023554 | -7.166e-05 | 8.2448e-06 | 0.36106 | 0.91938 | 4.6595 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | 2 | 3.149e-08 | 0.0010698 | -0.0064455 | -0.0012123 | 1.8394 | 8.7572e-08 | 0.00081737 | -0.00073198 | N/A | -0.0015683 | -2.7843e-05 | 7.0743e-06 | 0.35931 | 0.0238 | 0.11277 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 3 | 3.3029e-08 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 1.844 | 8.8955e-08 | 0.00082224 | -0.00076619 | N/A | -0.00096536 | -5.3664e-05 | 7.7712e-06 | 0.36018 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 3 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 1.8429 | 2.5387e-05 | 0.00095566 | -0.00075739 | N/A | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.36025 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 3 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 1.8429 | -2.5211e-05 | 0.00068614 | -0.00075787 | N/A | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.36041 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 3 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 1.8478 | 8.8629e-08 | 0.00082464 | -0.00079492 | N/A | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.36083 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 3 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.8363 | 8.6398e-08 | 0.00081395 | -0.00070876 | N/A | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.35899 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 3 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 1.8454 | 1.7799e-05 | 0.00091824 | -0.00077672 | N/A | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.36057 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 3 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 1.8489 | 8.9861e-08 | 0.00082652 | -0.000803 | N/A | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.36083 | 0.97072 | 4.9277 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 3 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 1.8454 | -1.762e-05 | 0.00072957 | -0.00077706 | N/A | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.36035 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 3 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.8409 | 8.8299e-08 | 0.00081904 | -0.00074268 | N/A | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.3597 | 0.037521 | 0.32006 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 4 | 3.3029e-08 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 1.844 | 8.8955e-08 | 0.00082224 | -0.00076619 | N/A | -0.00096536 | -5.3664e-05 | 7.7712e-06 | 0.36018 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 4 | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 1.8429 | 2.5387e-05 | 0.00095566 | -0.00075739 | N/A | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.36025 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 4 | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 1.8429 | -2.5211e-05 | 0.00068614 | -0.00075787 | N/A | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.36041 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 4 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 1.8478 | 8.8629e-08 | 0.00082464 | -0.00079492 | N/A | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.36083 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 4 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.8363 | 8.6398e-08 | 0.00081395 | -0.00070876 | N/A | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.35899 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 4 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 1.8454 | 1.7799e-05 | 0.00091824 | -0.00077672 | N/A | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.36057 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 4 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 1.8489 | 8.9861e-08 | 0.00082652 | -0.000803 | N/A | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.36083 | 0.97072 | 4.9277 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 4 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 1.8454 | -1.762e-05 | 0.00072957 | -0.00077706 | N/A | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.36035 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 4 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.8409 | 8.8299e-08 | 0.00081904 | -0.00074268 | N/A | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.3597 | 0.037521 | 0.32006 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.00013609 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 1.8429 | 2.5387e-05 | 0.00095566 | -0.00075739 | N/A | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.36025 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.00013603 | 0.0010451 | -0.0036687 | -0.00036919 | 1.8429 | -2.5211e-05 | 0.00068614 | -0.00075787 | N/A | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.36041 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | 3.4509e-08 | 0.0010096 | 0.0004993 | 0.00085822 | 1.8478 | 8.8629e-08 | 0.00082464 | -0.00079492 | N/A | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.36083 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | 3.0642e-08 | 0.0010922 | -0.0073009 | -0.0015554 | 1.8363 | 8.6398e-08 | 0.00081395 | -0.00070876 | N/A | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.35899 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 9.5276e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 1.8454 | 1.7799e-05 | 0.00091824 | -0.00077672 | N/A | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.36057 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | 3.4432e-08 | 0.0010016 | -0.0012782 | 0.00046132 | 1.8489 | 8.9861e-08 | 0.00082652 | -0.000803 | N/A | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.36083 | 0.97072 | 4.9277 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -9.5209e-05 | 0.0010264 | -0.0041958 | -0.00039787 | 1.8454 | -1.762e-05 | 0.00072957 | -0.00077706 | N/A | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.36035 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | 3.1725e-08 | 0.0010594 | -0.0067384 | -0.0012282 | 1.8409 | 8.8299e-08 | 0.00081904 | -0.00074268 | N/A | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.3597 | 0.037521 | 0.32006 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.00013609 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | 1.8419 | 2.5387e-05 | 0.0009545 | -0.0007499 | N/A | -0.00083366 | -4.4787e-05 | 7.6158e-06 | 0.36025 | 0.40671 | 2.125 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.00013603 | 0.0010523 | -0.0034637 | -0.00035804 | 1.8419 | -2.5211e-05 | 0.00068498 | -0.00075038 | N/A | -0.00083363 | -4.4803e-05 | 7.2476e-06 | 0.35964 | 0.4067 | 2.1249 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | 3.4344e-08 | 0.0010168 | 0.00070428 | 0.00086937 | 1.8468 | 8.8121e-08 | 0.00082347 | -0.00078743 | N/A | 0.00020895 | -7.0505e-05 | 8.1083e-06 | 0.36083 | 1.0291 | 5.171 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | 3.0478e-08 | 0.0010994 | -0.007096 | -0.0015442 | 1.8353 | 8.5889e-08 | 0.00081279 | -0.00070127 | N/A | -0.001695 | -7.9081e-06 | 6.436e-06 | 0.35883 | 0.30954 | 1.4114 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 9.5276e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 1.844 | 1.7798e-05 | 0.00091657 | -0.00076602 | N/A | -0.00096537 | -5.3658e-05 | 7.9001e-06 | 0.36002 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -9.521e-05 | 0.0010368 | -0.003903 | -0.00038194 | 1.844 | -1.762e-05 | 0.0007279 | -0.00076636 | N/A | -0.00096535 | -5.3669e-05 | 7.6424e-06 | 0.36018 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | 3.4197e-08 | 0.001012 | -0.00098538 | 0.00047725 | 1.8474 | 8.9134e-08 | 0.00082485 | -0.0007923 | N/A | -0.00023554 | -7.166e-05 | 8.2448e-06 | 0.36106 | 0.91938 | 4.6595 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | 3.149e-08 | 0.0010698 | -0.0064455 | -0.0012123 | 1.8394 | 8.7572e-08 | 0.00081737 | -0.00073198 | N/A | -0.0015683 | -2.7843e-05 | 7.0743e-06 | 0.35931 | 0.0238 | 0.11277 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00018879 | 0.0010646 | -0.0025724 | -0.00019031 | 1.8246 | -2.5369e-05 | 0.0010059 | -0.00071816 | N/A | -0.00059481 | -4.5902e-05 | 7.3191e-06 | 0 | 0 | 1.9347 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00018879 | 0.0010646 | -0.0025724 | -0.00019031 | 1.8246 | -2.5369e-05 | 0.0010059 | -0.00071816 | N/A | -0.00059481 | -4.5902e-05 | 7.3191e-06 | 0 | 0 | 1.9347 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0001888 | 0.0010627 | -0.0037116 | -0.00049095 | 1.825 | -2.5377e-05 | 0.0010065 | -0.00072032 | N/A | -0.00082147 | -4.6761e-05 | 7.3413e-06 | 0 | 0 | 1.6579 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0001888 | 0.0010627 | -0.0037116 | -0.00049095 | 1.825 | -2.5377e-05 | 0.0010065 | -0.00072032 | N/A | -0.00082147 | -4.6761e-05 | 7.3413e-06 | 0 | 0 | 1.6579 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00018874 | 0.0010647 | -0.0025716 | -0.00019009 | 1.8556 | 2.5551e-05 | 0.00062934 | -0.00075642 | N/A | -0.00065264 | -2.9822e-05 | 7.0241e-06 | 0 | 0 | 2.0019 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00018874 | 0.0010647 | -0.0025716 | -0.00019009 | 1.8556 | 2.5551e-05 | 0.00062934 | -0.00075642 | N/A | -0.00065264 | -2.9822e-05 | 7.0241e-06 | 0 | 0 | 2.0019 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00018873 | 0.0010628 | -0.0037108 | -0.00049072 | 1.8559 | 2.5544e-05 | 0.00062992 | -0.00075858 | N/A | -0.0008793 | -3.0681e-05 | 7.0463e-06 | 0 | 0 | 1.725 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00018873 | 0.0010628 | -0.0037108 | -0.00049072 | 1.8559 | 2.5544e-05 | 0.00062992 | -0.00075858 | N/A | -0.0008793 | -3.0681e-05 | 7.0463e-06 | 0 | 0 | 1.725 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 5.6651e-05 | 0.0010669 | -0.0012431 | 0.0001605 | 1.835 | -7.5378e-06 | 0.00087341 | -0.00072903 | N/A | -0.00035061 | -3.9271e-05 | 7.19e-06 | 0 | 0 | 2.2812 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 5.6651e-05 | 0.0010669 | -0.0012431 | 0.0001605 | 1.835 | -7.5378e-06 | 0.00087341 | -0.00072903 | N/A | -0.00035061 | -3.9271e-05 | 7.19e-06 | 0 | 0 | 2.2812 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -5.6608e-05 | 0.0010669 | -0.0012428 | 0.00016057 | 1.8443 | 7.7384e-06 | 0.00076045 | -0.00074051 | N/A | -0.00036796 | -3.4447e-05 | 7.1014e-06 | 0 | 0 | 2.3013 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -5.6608e-05 | 0.0010669 | -0.0012428 | 0.00016057 | 1.8443 | 7.7384e-06 | 0.00076045 | -0.00074051 | N/A | -0.00036796 | -3.4447e-05 | 7.1014e-06 | 0 | 0 | 2.3013 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 5.6673e-05 | 0.0010605 | -0.0050404 | -0.00084161 | 1.8363 | -7.5643e-06 | 0.00087536 | -0.00073623 | N/A | -0.0011061 | -4.2136e-05 | 7.264e-06 | 0 | 0 | 1.3584 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 5.6673e-05 | 0.0010605 | -0.0050404 | -0.00084161 | 1.8363 | -7.5643e-06 | 0.00087536 | -0.00073623 | N/A | -0.0011061 | -4.2136e-05 | 7.264e-06 | 0 | 0 | 1.3584 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -5.6586e-05 | 0.0010605 | -0.0050402 | -0.00084154 | 1.8456 | 7.712e-06 | 0.00076239 | -0.0007477 | N/A | -0.0011235 | -3.7312e-05 | 7.1754e-06 | 0 | 0 | 1.3786 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -5.6586e-05 | 0.0010605 | -0.0050402 | -0.00084154 | 1.8456 | 7.712e-06 | 0.00076239 | -0.0007477 | N/A | -0.0011235 | -3.7312e-05 | 7.1754e-06 | 0 | 0 | 1.3786 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 5.6659e-05 | 0.0010647 | -0.0025721 | -0.00019024 | 1.8354 | -7.5471e-06 | 0.00087409 | -0.00073155 | N/A | -0.00061505 | -4.0274e-05 | 7.2159e-06 | 0 | 0 | 1.9582 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 5.6665e-05 | 0.0010627 | -0.0037113 | -0.00049087 | 1.8358 | -7.555e-06 | 0.00087467 | -0.00073371 | N/A | -0.00084171 | -4.1133e-05 | 7.2381e-06 | 0 | 0 | 1.6814 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -5.66e-05 | 0.0010647 | -0.0025719 | -0.00019017 | 1.8447 | 7.7292e-06 | 0.00076113 | -0.00074303 | N/A | -0.0006324 | -3.545e-05 | 7.1273e-06 | 0 | 0 | 1.9784 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -5.6594e-05 | 0.0010628 | -0.0037111 | -0.0004908 | 1.8451 | 7.7212e-06 | 0.00076171 | -0.00074519 | N/A | -0.00085906 | -3.6309e-05 | 7.1495e-06 | 0 | 0 | 1.7015 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 5.6659e-05 | 0.0010647 | -0.0025721 | -0.00019024 | 1.8354 | -7.5471e-06 | 0.00087409 | -0.00073155 | N/A | -0.00061505 | -4.0274e-05 | 7.2159e-06 | 0 | 0 | 1.9582 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 5.6665e-05 | 0.0010627 | -0.0037113 | -0.00049087 | 1.8358 | -7.555e-06 | 0.00087467 | -0.00073371 | N/A | -0.00084171 | -4.1133e-05 | 7.2381e-06 | 0 | 0 | 1.6814 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -5.66e-05 | 0.0010647 | -0.0025719 | -0.00019017 | 1.8447 | 7.7292e-06 | 0.00076113 | -0.00074303 | N/A | -0.0006324 | -3.545e-05 | 7.1273e-06 | 0 | 0 | 1.9784 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -5.6594e-05 | 0.0010628 | -0.0037111 | -0.0004908 | 1.8451 | 7.7212e-06 | 0.00076171 | -0.00074519 | N/A | -0.00085906 | -3.6309e-05 | 7.1495e-06 | 0 | 0 | 1.7015 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00018879 | 0.001074 | -0.0023089 | -0.00017598 | 1.8233 | -2.537e-05 | 0.0010044 | -0.00070853 | N/A | -0.00051578 | -4.0581e-05 | 7.1154e-06 | 0 | 0 | 1.6933 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00018879 | 0.001074 | -0.0023089 | -0.00017598 | 1.8233 | -2.537e-05 | 0.0010044 | -0.00070853 | N/A | -0.00051578 | -4.0581e-05 | 7.1154e-06 | 0 | 0 | 1.6933 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0001888 | 0.001072 | -0.0034481 | -0.00047661 | 1.8237 | -2.5378e-05 | 0.001005 | -0.00071069 | N/A | -0.00074244 | -4.144e-05 | 7.1376e-06 | 0 | 0 | 1.4165 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0001888 | 0.001072 | -0.0034481 | -0.00047661 | 1.8237 | -2.5378e-05 | 0.001005 | -0.00071069 | N/A | -0.00074244 | -4.144e-05 | 7.1376e-06 | 0 | 0 | 1.4165 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00018874 | 0.001074 | -0.002308 | -0.00017575 | 1.8543 | 2.5551e-05 | 0.00062784 | -0.00074679 | N/A | -0.00057361 | -2.4501e-05 | 6.8204e-06 | 0 | 0 | 1.7604 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00018874 | 0.001074 | -0.002308 | -0.00017575 | 1.8543 | 2.5551e-05 | 0.00062784 | -0.00074679 | N/A | -0.00057361 | -2.4501e-05 | 6.8204e-06 | 0 | 0 | 1.7604 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00018873 | 0.0010721 | -0.0034472 | -0.00047639 | 1.8547 | 2.5543e-05 | 0.00062842 | -0.00074895 | N/A | -0.00080027 | -2.536e-05 | 6.8426e-06 | 0 | 0 | 1.4836 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00018873 | 0.0010721 | -0.0034472 | -0.00047639 | 1.8547 | 2.5543e-05 | 0.00062842 | -0.00074895 | N/A | -0.00080027 | -2.536e-05 | 6.8426e-06 | 0 | 0 | 1.4836 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 5.6651e-05 | 0.0010762 | -0.0009795 | 0.00017484 | 1.8337 | -7.5385e-06 | 0.00087191 | -0.0007194 | N/A | -0.00027158 | -3.395e-05 | 6.9862e-06 | 0 | 0 | 2.0398 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 5.6651e-05 | 0.0010762 | -0.0009795 | 0.00017484 | 1.8337 | -7.5385e-06 | 0.00087191 | -0.0007194 | N/A | -0.00027158 | -3.395e-05 | 6.9862e-06 | 0 | 0 | 2.0398 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -5.6608e-05 | 0.0010762 | -0.00097925 | 0.00017491 | 1.843 | 7.7378e-06 | 0.00075895 | -0.00073088 | N/A | -0.00028893 | -2.9126e-05 | 6.8977e-06 | 0 | 0 | 2.0599 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -5.6608e-05 | 0.0010762 | -0.00097925 | 0.00017491 | 1.843 | 7.7378e-06 | 0.00075895 | -0.00073088 | N/A | -0.00028893 | -2.9126e-05 | 6.8977e-06 | 0 | 0 | 2.0599 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 5.6673e-05 | 0.0010698 | -0.0047769 | -0.00082727 | 1.835 | -7.5649e-06 | 0.00087385 | -0.0007266 | N/A | -0.0010271 | -3.6815e-05 | 7.0602e-06 | 0 | 0 | 1.117 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 5.6673e-05 | 0.0010698 | -0.0047769 | -0.00082727 | 1.835 | -7.5649e-06 | 0.00087385 | -0.0007266 | N/A | -0.0010271 | -3.6815e-05 | 7.0602e-06 | 0 | 0 | 1.117 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -5.6586e-05 | 0.0010698 | -0.0047766 | -0.00082721 | 1.8443 | 7.7113e-06 | 0.00076089 | -0.00073807 | N/A | -0.0010445 | -3.1991e-05 | 6.9717e-06 | 0 | 0 | 1.1372 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -5.6586e-05 | 0.0010698 | -0.0047766 | -0.00082721 | 1.8443 | 7.7113e-06 | 0.00076089 | -0.00073807 | N/A | -0.0010445 | -3.1991e-05 | 6.9717e-06 | 0 | 0 | 1.1372 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 5.6658e-05 | 0.001074 | -0.0023086 | -0.0001759 | 1.8342 | -7.5477e-06 | 0.00087259 | -0.00072192 | N/A | -0.00053602 | -3.4953e-05 | 7.0121e-06 | 0 | 0 | 1.7168 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 5.6665e-05 | 0.0010721 | -0.0034478 | -0.00047653 | 1.8345 | -7.5557e-06 | 0.00087317 | -0.00072408 | N/A | -0.00076268 | -3.5812e-05 | 7.0343e-06 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -5.6601e-05 | 0.001074 | -0.0023083 | -0.00017583 | 1.8434 | 7.7285e-06 | 0.00075963 | -0.0007334 | N/A | -0.00055337 | -3.0129e-05 | 6.9236e-06 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -5.6594e-05 | 0.0010721 | -0.0034475 | -0.00047647 | 1.8438 | 7.7206e-06 | 0.00076021 | -0.00073556 | N/A | -0.00078003 | -3.0988e-05 | 6.9458e-06 | 0 | 0 | 1.4601 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 5.6658e-05 | 0.001074 | -0.0023086 | -0.0001759 | 1.8342 | -7.5477e-06 | 0.00087259 | -0.00072192 | N/A | -0.00053602 | -3.4953e-05 | 7.0121e-06 | 0 | 0 | 1.7168 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 5.6665e-05 | 0.0010721 | -0.0034478 | -0.00047653 | 1.8345 | -7.5557e-06 | 0.00087317 | -0.00072408 | N/A | -0.00076268 | -3.5812e-05 | 7.0343e-06 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -5.6601e-05 | 0.001074 | -0.0023083 | -0.00017583 | 1.8434 | 7.7285e-06 | 0.00075963 | -0.0007334 | N/A | -0.00055337 | -3.0129e-05 | 6.9236e-06 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -5.6594e-05 | 0.0010721 | -0.0034475 | -0.00047647 | 1.8438 | 7.7206e-06 | 0.00076021 | -0.00073556 | N/A | -0.00078003 | -3.0988e-05 | 6.9458e-06 | 0 | 0 | 1.4601 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 9.4413e-05 | 0.0010735 | -0.0025935 | -0.00025108 | 1.8312 | -1.2642e-05 | 0.00091039 | -0.00071863 | N/A | -0.0005869 | -3.6776e-05 | 7.0472e-06 | 0 | 0 | 1.6409 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -9.4352e-05 | 0.0010735 | -0.002593 | -0.00025097 | 1.8466 | 1.2819e-05 | 0.00072212 | -0.00073776 | N/A | -0.00061582 | -2.8736e-05 | 6.8997e-06 | 0 | 0 | 1.6745 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -9.4349e-05 | 0.0010726 | -0.0031626 | -0.00040128 | 1.8468 | 1.2815e-05 | 0.00072241 | -0.00073884 | N/A | -0.00072915 | -2.9165e-05 | 6.9108e-06 | 0 | 0 | 1.536 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -9.4349e-05 | 0.0010726 | -0.0031626 | -0.00040128 | 1.8468 | 1.2815e-05 | 0.00072241 | -0.00073884 | N/A | -0.00072915 | -2.9165e-05 | 6.9108e-06 | 0 | 0 | 1.536 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 9.4416e-05 | 0.0010725 | -0.0031631 | -0.0004014 | 1.8314 | -1.2646e-05 | 0.00091068 | -0.00071971 | N/A | -0.00070023 | -3.7205e-05 | 7.0583e-06 | 0 | 0 | 1.5025 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 9.4416e-05 | 0.0010725 | -0.0031631 | -0.0004014 | 1.8314 | -1.2646e-05 | 0.00091068 | -0.00071971 | N/A | -0.00070023 | -3.7205e-05 | 7.0583e-06 | 0 | 0 | 1.5025 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 9.4413e-05 | 0.0010735 | -0.0025935 | -0.00025108 | 1.8312 | -1.2642e-05 | 0.00091039 | -0.00071863 | N/A | -0.0005869 | -3.6776e-05 | 7.0472e-06 | 0 | 0 | 1.6409 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 2.8342e-05 | 0.0010746 | -0.0019288 | -7.567e-05 | 1.8364 | -3.726e-06 | 0.00084416 | -0.00072407 | N/A | -0.00046481 | -3.346e-05 | 6.9826e-06 | 0 | 0 | 1.8141 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -2.8288e-05 | 0.0010746 | -0.0019286 | -7.5637e-05 | 1.841 | 3.9121e-06 | 0.00078768 | -0.00072981 | N/A | -0.00047348 | -3.1048e-05 | 6.9384e-06 | 0 | 0 | 1.8242 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -2.8277e-05 | 0.0010714 | -0.0038273 | -0.00057669 | 1.8416 | 3.8989e-06 | 0.00078865 | -0.00073341 | N/A | -0.00085125 | -3.2481e-05 | 6.9754e-06 | 0 | 0 | 1.3628 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -2.8277e-05 | 0.0010714 | -0.0038273 | -0.00057669 | 1.8416 | 3.8989e-06 | 0.00078865 | -0.00073341 | N/A | -0.00085125 | -3.2481e-05 | 6.9754e-06 | 0 | 0 | 1.3628 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 2.8352e-05 | 0.0010714 | -0.0038275 | -0.00057673 | 1.837 | -3.7393e-06 | 0.00084513 | -0.00072767 | N/A | -0.00084257 | -3.4893e-05 | 7.0196e-06 | 0 | 0 | 1.3528 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 2.8352e-05 | 0.0010714 | -0.0038275 | -0.00057673 | 1.837 | -3.7393e-06 | 0.00084513 | -0.00072767 | N/A | -0.00084257 | -3.4893e-05 | 7.0196e-06 | 0 | 0 | 1.3528 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 2.8342e-05 | 0.0010746 | -0.0019288 | -7.567e-05 | 1.8364 | -3.726e-06 | 0.00084416 | -0.00072407 | N/A | -0.00046481 | -3.346e-05 | 6.9826e-06 | 0 | 0 | 1.8141 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 1.8366 | -3.7307e-06 | 0.0008445 | -0.00072533 | N/A | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0 | 0 | 1.6527 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -2.8284e-05 | 0.0010735 | -0.0025932 | -0.00025101 | 1.8412 | 3.9075e-06 | 0.00078802 | -0.00073107 | N/A | -0.0006057 | -3.155e-05 | 6.9513e-06 | 0 | 0 | 1.6627 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -2.8281e-05 | 0.0010725 | -0.0031628 | -0.00040132 | 1.8414 | 3.9035e-06 | 0.00078831 | -0.00073215 | N/A | -0.00071903 | -3.1979e-05 | 6.9624e-06 | 0 | 0 | 1.5243 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -2.8281e-05 | 0.0010725 | -0.0031628 | -0.00040132 | 1.8414 | 3.9035e-06 | 0.00078831 | -0.00073215 | N/A | -0.00071903 | -3.1979e-05 | 6.9624e-06 | 0 | 0 | 1.5243 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 1.8366 | -3.7307e-06 | 0.0008445 | -0.00072533 | N/A | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0 | 0 | 1.6527 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 2.8349e-05 | 0.0010725 | -0.0031629 | -0.00040136 | 1.8368 | -3.7346e-06 | 0.00084479 | -0.00072641 | N/A | -0.00071035 | -3.4391e-05 | 7.0067e-06 | 0 | 0 | 1.5142 |  |  | N/A
52 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 2.8345e-05 | 0.0010735 | -0.0025933 | -0.00025104 | 1.8366 | -3.7307e-06 | 0.0008445 | -0.00072533 | N/A | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0 | 0 | 1.6527 |  |  | N/A
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 1.997e-05 | -4.9153e-05 | -0.0014697 | -8.611e-05 | 1.2467e-05 | -2.6064e-06 | 3.6301e-05 | -7.0936e-05 | -0.0010135 | 0.00071678 | -3.06e-05 | -1.0644e-05 | 0.20072 | 0.0018087
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 1.6642e-05 | -4.0961e-05 | -0.0012247 | -7.1758e-05 | 1.0389e-05 | -2.172e-06 | 3.0251e-05 | -5.9113e-05 | -0.00084455 | 0.00059732 | -2.55e-05 | -8.8702e-06 | 0.16727 | 0.0023254
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.35225 | 0.15154
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.35224 | 0.12402
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.35135 | 0.13707
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.29738 | 0.13617
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.41246 | 0.14883
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.41183 | 0.13901
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.41245 | 0.12842
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.37405 | 0.13849
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.00177 | 0.0011316 | -0.0031009 | -0.0003466 | 9.8994e-06 | 0.00031984 | 0.0019488 | 0.001572 | -0.0027679 | 0.00096873 | -7.1775e-05 | -0.00027626 | 0.32883 | 0.1518
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0.0015083 | 0.0011306 | -0.0031008 | -0.00034659 | 1.4173e-05 | 0.00023117 | 0.0016915 | 0.001571 | -0.0027678 | 0.00096868 | -6.5467e-05 | -0.00024662 | 0.32882 | 0.12428
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0.0016466 | 0.0011018 | 0.0012754 | 0.00086754 | 1.813e-06 | 0.00027463 | 0.0018331 | 0.0015297 | 0.0040002 | 0.0021805 | -8.2216e-05 | -0.00026499 | 0.32793 | 0.13798
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0.0016253 | 0.0011687 | -0.0070319 | -0.0015239 | 2.0002e-05 | 0.00027755 | 0.0017945 | 0.0016257 | -0.0091896 | -0.00042926 | -4.4409e-05 | -0.00025382 | 0.27396 | 0.13772
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0.0017357 | 0.0011192 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.3657e-05 | 0.00030589 | 0.0019193 | 0.0015541 | -0.0030212 | 0.0011479 | -7.8479e-05 | -0.00027447 | 0.37901 | 0.14909
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0.0015525 | 0.0011185 | -0.0034682 | -0.00036812 | 1.6648e-05 | 0.00024382 | 0.0017392 | 0.0015534 | -0.0030212 | 0.0011479 | -7.4063e-05 | -0.00025372 | 0.379 | 0.12932
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0.0016493 | 0.0010983 | -0.00040489 | 0.00048177 | 7.9966e-06 | 0.00027424 | 0.0018383 | 0.0015245 | 0.0017164 | 0.0019961 | -8.5788e-05 | -0.00026658 | 0.37838 | 0.13927
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0.0016344 | 0.0011452 | -0.00622 | -0.0011922 | 2.0729e-05 | 0.00027629 | 0.0018113 | 0.0015917 | -0.0075164 | 0.00016933 | -5.9323e-05 | -0.00025877 | 0.3406 | 0.1372
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0.0016441 | 0.0011188 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.5153e-05 | 0.00027485 | 0.0018292 | 0.0015538 | -0.0030212 | 0.0011479 | -7.6271e-05 | -0.0002641 | 0.37901 | 0.13733
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.35225 | 0.15154
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.35224 | 0.12402
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.35135 | 0.13707
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.29738 | 0.13617
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.41246 | 0.14883
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.41183 | 0.13901
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.41245 | 0.12842
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.37405 | 0.13849
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0.0016441 | 0.0011188 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.5153e-05 | 0.00027485 | 0.0018292 | 0.0015538 | -0.0030212 | 0.0011479 | -7.6271e-05 | -0.0002641 | 0.37901 | 0.13733
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.35225 | 0.15154
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.35224 | 0.12402
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.35135 | 0.13707
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.29738 | 0.13617
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.41246 | 0.14883
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.41183 | 0.13901
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.41245 | 0.12842
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.37405 | 0.13849
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.35225 | 0.15154
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.35224 | 0.12402
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.35135 | 0.13707
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.29738 | 0.13617
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.41246 | 0.14883
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.41183 | 0.13901
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.41245 | 0.12842
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.37405 | 0.13849
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.00177 | 0.0011316 | -0.0031009 | -0.0003466 | 9.8994e-06 | 0.00031984 | 0.0019488 | 0.001572 | -0.0027679 | 0.00096873 | -7.1775e-05 | -0.00027626 | 0.32883 | 0.1518
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0.0015083 | 0.0011306 | -0.0031008 | -0.00034659 | 1.4173e-05 | 0.00023117 | 0.0016915 | 0.001571 | -0.0027678 | 0.00096868 | -6.5467e-05 | -0.00024662 | 0.32882 | 0.12428
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0.0016466 | 0.0011018 | 0.0012754 | 0.00086754 | 1.813e-06 | 0.00027463 | 0.0018331 | 0.0015297 | 0.0040002 | 0.0021805 | -8.2216e-05 | -0.00026499 | 0.32793 | 0.13798
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0.0016253 | 0.0011687 | -0.0070319 | -0.0015239 | 2.0002e-05 | 0.00027755 | 0.0017945 | 0.0016257 | -0.0091896 | -0.00042926 | -4.4409e-05 | -0.00025382 | 0.27396 | 0.13772
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0.0017357 | 0.0011192 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.3657e-05 | 0.00030589 | 0.0019193 | 0.0015541 | -0.0030212 | 0.0011479 | -7.8479e-05 | -0.00027447 | 0.37901 | 0.14909
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0.0015525 | 0.0011185 | -0.0034682 | -0.00036812 | 1.6648e-05 | 0.00024382 | 0.0017392 | 0.0015534 | -0.0030212 | 0.0011479 | -7.4063e-05 | -0.00025372 | 0.379 | 0.12932
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016493 | 0.0010983 | -0.00040489 | 0.00048177 | 7.9966e-06 | 0.00027424 | 0.0018383 | 0.0015245 | 0.0017164 | 0.0019961 | -8.5788e-05 | -0.00026658 | 0.37838 | 0.13927
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0.0016344 | 0.0011452 | -0.00622 | -0.0011922 | 2.0729e-05 | 0.00027629 | 0.0018113 | 0.0015917 | -0.0075164 | 0.00016933 | -5.9323e-05 | -0.00025877 | 0.3406 | 0.1372
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0018212 | 0.0011483 | -0.0021994 | -0.00018328 | 1.1699e-06 | 0.00029114 | 0.0020314 | 0.0015932 | -0.0017091 | 0.00091097 | -7.0251e-05 | -0.00029022 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0018212 | 0.0011483 | -0.0021994 | -0.00018328 | 1.1699e-06 | 0.00029114 | 0.0020314 | 0.0015932 | -0.0017091 | 0.00091097 | -7.0251e-05 | -0.00029022 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0018224 | 0.0011466 | -0.0033328 | -0.00048198 | 4.9288e-06 | 0.00029083 | 0.0020339 | 0.0015908 | -0.0033738 | 0.00070619 | -7.0948e-05 | -0.00029108 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0018224 | 0.0011466 | -0.0033328 | -0.00048198 | 4.9288e-06 | 0.00029083 | 0.0020339 | 0.0015908 | -0.0033738 | 0.00070619 | -7.0948e-05 | -0.00029108 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0014486 | 0.0011336 | -0.0023301 | -0.00017964 | 1.4572e-05 | 0.00026113 | 0.001593 | 0.0015782 | -0.0017903 | 0.00096839 | -5.5074e-05 | -0.00022789 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0014486 | 0.0011336 | -0.0023301 | -0.00017964 | 1.4572e-05 | 0.00026113 | 0.001593 | 0.0015782 | -0.0017903 | 0.00096839 | -5.5074e-05 | -0.00022789 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0014497 | 0.001132 | -0.0034634 | -0.00047834 | 1.8331e-05 | 0.00026083 | 0.0015956 | 0.0015758 | -0.003455 | 0.00076362 | -5.5771e-05 | -0.00022875 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0014497 | 0.001132 | -0.0034634 | -0.00047834 | 1.8331e-05 | 0.00026083 | 0.0015956 | 0.0015758 | -0.003455 | 0.00076362 | -5.5771e-05 | -0.00022875 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0016894 | 0.001145 | -0.0009229 | 0.00016648 | 1.4753e-06 | 0.00028099 | 0.001875 | 0.0015908 | 0.00020464 | 0.00117 | -6.4125e-05 | -0.00026741 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0016894 | 0.001145 | -0.0009229 | 0.00016648 | 1.4753e-06 | 0.00028099 | 0.001875 | 0.0015908 | 0.00020464 | 0.00117 | -6.4125e-05 | -0.00026741 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0015776 | 0.0011406 | -0.0009621 | 0.00016757 | 5.4958e-06 | 0.00027199 | 0.0017435 | 0.0015863 | 0.0001803 | 0.0011872 | -5.9572e-05 | -0.00024871 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0015776 | 0.0011406 | -0.0009621 | 0.00016757 | 5.4958e-06 | 0.00027199 | 0.0017435 | 0.0015863 | 0.0001803 | 0.0011872 | -5.9572e-05 | -0.00024871 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0016933 | 0.0011396 | -0.0047008 | -0.00082919 | 1.4005e-05 | 0.00027998 | 0.0018835 | 0.0015828 | -0.0053444 | 0.00048739 | -6.6449e-05 | -0.00027027 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0016933 | 0.0011396 | -0.0047008 | -0.00082919 | 1.4005e-05 | 0.00027998 | 0.0018835 | 0.0015828 | -0.0053444 | 0.00048739 | -6.6449e-05 | -0.00027027 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0015815 | 0.0011352 | -0.00474 | -0.0008281 | 1.8025e-05 | 0.00027098 | 0.001752 | 0.0015783 | -0.0053687 | 0.00050462 | -6.1896e-05 | -0.00025157 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0015815 | 0.0011352 | -0.00474 | -0.0008281 | 1.8025e-05 | 0.00027098 | 0.001752 | 0.0015783 | -0.0053687 | 0.00050462 | -6.1896e-05 | -0.00025157 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0016908 | 0.0011431 | -0.0022451 | -0.00018201 | 5.8606e-06 | 0.00028064 | 0.001878 | 0.001588 | -0.0017375 | 0.00093106 | -6.4939e-05 | -0.00026841 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0016919 | 0.0011415 | -0.0033785 | -0.00048071 | 9.6195e-06 | 0.00028033 | 0.0018805 | 0.0015856 | -0.0034022 | 0.00072629 | -6.5636e-05 | -0.00026926 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.001579 | 0.0011387 | -0.0022843 | -0.00018091 | 9.8812e-06 | 0.00027163 | 0.0017465 | 0.0015835 | -0.0017619 | 0.00094829 | -6.0386e-05 | -0.00024971 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0015801 | 0.0011371 | -0.0034177 | -0.00047962 | 1.364e-05 | 0.00027133 | 0.001749 | 0.0015811 | -0.0034266 | 0.00074352 | -6.1083e-05 | -0.00025056 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0016908 | 0.0011431 | -0.0022451 | -0.00018201 | 5.8606e-06 | 0.00028064 | 0.001878 | 0.001588 | -0.0017375 | 0.00093106 | -6.4939e-05 | -0.00026841 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0016919 | 0.0011415 | -0.0033785 | -0.00048071 | 9.6195e-06 | 0.00028033 | 0.0018805 | 0.0015856 | -0.0034022 | 0.00072629 | -6.5636e-05 | -0.00026926 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.001579 | 0.0011387 | -0.0022843 | -0.00018091 | 9.8812e-06 | 0.00027163 | 0.0017465 | 0.0015835 | -0.0017619 | 0.00094829 | -6.0386e-05 | -0.00024971 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0015801 | 0.0011371 | -0.0034177 | -0.00047962 | 1.364e-05 | 0.00027133 | 0.001749 | 0.0015811 | -0.0034266 | 0.00074352 | -6.1083e-05 | -0.00025056 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0018182 | 0.0011556 | -0.001979 | -0.00017036 | -7.001e-07 | 0.00029153 | 0.002026 | 0.0016039 | -0.0015571 | 0.00080345 | -6.5661e-05 | -0.00028863 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0018182 | 0.0011556 | -0.001979 | -0.00017036 | -7.001e-07 | 0.00029153 | 0.002026 | 0.0016039 | -0.0015571 | 0.00080345 | -6.5661e-05 | -0.00028863 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0018194 | 0.001154 | -0.0031123 | -0.00046907 | 3.0588e-06 | 0.00029122 | 0.0020285 | 0.0016015 | -0.0032218 | 0.00059868 | -6.6358e-05 | -0.00028948 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0018194 | 0.001154 | -0.0031123 | -0.00046907 | 3.0588e-06 | 0.00029122 | 0.0020285 | 0.0016015 | -0.0032218 | 0.00059868 | -6.6358e-05 | -0.00028948 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0014456 | 0.001141 | -0.0021096 | -0.00016672 | 1.2702e-05 | 0.00026153 | 0.0015876 | 0.0015888 | -0.0016382 | 0.00086087 | -5.0484e-05 | -0.00022629 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0014456 | 0.001141 | -0.0021096 | -0.00016672 | 1.2702e-05 | 0.00026153 | 0.0015876 | 0.0015888 | -0.0016382 | 0.00086087 | -5.0484e-05 | -0.00022629 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0014467 | 0.0011393 | -0.003243 | -0.00046542 | 1.6461e-05 | 0.00026122 | 0.0015901 | 0.0015864 | -0.0033029 | 0.0006561 | -5.1181e-05 | -0.00022715 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0014467 | 0.0011393 | -0.003243 | -0.00046542 | 1.6461e-05 | 0.00026122 | 0.0015901 | 0.0015864 | -0.0033029 | 0.0006561 | -5.1181e-05 | -0.00022715 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0016864 | 0.0011524 | -0.00070244 | 0.0001794 | -3.9479e-07 | 0.00028138 | 0.0018696 | 0.0016014 | 0.00035665 | 0.0010624 | -5.9535e-05 | -0.00026581 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0016864 | 0.0011524 | -0.00070244 | 0.0001794 | -3.9479e-07 | 0.00028138 | 0.0018696 | 0.0016014 | 0.00035665 | 0.0010624 | -5.9535e-05 | -0.00026581 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0015746 | 0.001148 | -0.00074165 | 0.00018049 | 3.6258e-06 | 0.00027238 | 0.0017381 | 0.0015969 | 0.00033232 | 0.0010797 | -5.4982e-05 | -0.00024711 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0015746 | 0.001148 | -0.00074165 | 0.00018049 | 3.6258e-06 | 0.00027238 | 0.0017381 | 0.0015969 | 0.00033232 | 0.0010797 | -5.4982e-05 | -0.00024711 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0016903 | 0.001147 | -0.0044803 | -0.00081628 | 1.2135e-05 | 0.00028037 | 0.001878 | 0.0015934 | -0.0051924 | 0.00037987 | -6.1859e-05 | -0.00026867 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0016903 | 0.001147 | -0.0044803 | -0.00081628 | 1.2135e-05 | 0.00028037 | 0.001878 | 0.0015934 | -0.0051924 | 0.00037987 | -6.1859e-05 | -0.00026867 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0015785 | 0.0011426 | -0.0045195 | -0.00081518 | 1.6155e-05 | 0.00027137 | 0.0017465 | 0.0015889 | -0.0052167 | 0.0003971 | -5.7306e-05 | -0.00024997 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0015785 | 0.0011426 | -0.0045195 | -0.00081518 | 1.6155e-05 | 0.00027137 | 0.0017465 | 0.0015889 | -0.0052167 | 0.0003971 | -5.7306e-05 | -0.00024997 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0016878 | 0.0011505 | -0.0020247 | -0.00016909 | 3.9906e-06 | 0.00028103 | 0.0018725 | 0.0015986 | -0.0015855 | 0.00082355 | -6.0349e-05 | -0.00026681 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.001689 | 0.0011489 | -0.0031581 | -0.00046779 | 7.7495e-06 | 0.00028072 | 0.0018751 | 0.0015962 | -0.0032502 | 0.00061877 | -6.1046e-05 | -0.00026767 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001576 | 0.0011461 | -0.0020639 | -0.000168 | 8.0112e-06 | 0.00027203 | 0.001741 | 0.0015941 | -0.0016098 | 0.00084077 | -5.5796e-05 | -0.00024811 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0015772 | 0.0011445 | -0.0031973 | -0.0004667 | 1.177e-05 | 0.00027172 | 0.0017436 | 0.0015917 | -0.0032745 | 0.000636 | -5.6493e-05 | -0.00024897 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0016878 | 0.0011505 | -0.0020247 | -0.00016909 | 3.9906e-06 | 0.00028103 | 0.0018725 | 0.0015986 | -0.0015855 | 0.00082355 | -6.0349e-05 | -0.00026681 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.001689 | 0.0011489 | -0.0031581 | -0.00046779 | 7.7495e-06 | 0.00028072 | 0.0018751 | 0.0015962 | -0.0032502 | 0.00061877 | -6.1046e-05 | -0.00026767 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001576 | 0.0011461 | -0.0020639 | -0.000168 | 8.0112e-06 | 0.00027203 | 0.001741 | 0.0015941 | -0.0016098 | 0.00084077 | -5.5796e-05 | -0.00024811 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0015772 | 0.0011445 | -0.0031973 | -0.0004667 | 1.177e-05 | 0.00027172 | 0.0017436 | 0.0015917 | -0.0032745 | 0.000636 | -5.6493e-05 | -0.00024897 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0017253 | 0.0011516 | -0.002295 | -0.00024413 | 3.5901e-06 | 0.00028395 | 0.001917 | 0.0015995 | -0.0019936 | 0.00076661 | -6.2041e-05 | -0.00027326 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0.001539 | 0.0011442 | -0.0023603 | -0.00024231 | 1.0291e-05 | 0.00026895 | 0.0016978 | 0.001592 | -0.0020341 | 0.00079532 | -5.4452e-05 | -0.00024209 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0015396 | 0.0011434 | -0.002927 | -0.00039166 | 1.2171e-05 | 0.0002688 | 0.0016991 | 0.0015908 | -0.0028665 | 0.00069294 | -5.4801e-05 | -0.00024252 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0015396 | 0.0011434 | -0.002927 | -0.00039166 | 1.2171e-05 | 0.0002688 | 0.0016991 | 0.0015908 | -0.0028665 | 0.00069294 | -5.4801e-05 | -0.00024252 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0017259 | 0.0011508 | -0.0028616 | -0.00039348 | 5.4695e-06 | 0.0002838 | 0.0019183 | 0.0015983 | -0.0028259 | 0.00066422 | -6.2389e-05 | -0.00027369 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0017259 | 0.0011508 | -0.0028616 | -0.00039348 | 5.4695e-06 | 0.0002838 | 0.0019183 | 0.0015983 | -0.0028259 | 0.00066422 | -6.2389e-05 | -0.00027369 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0017253 | 0.0011516 | -0.002295 | -0.00024413 | 3.5901e-06 | 0.00028395 | 0.001917 | 0.0015995 | -0.0019936 | 0.00076661 | -6.2041e-05 | -0.00027326 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0016594 | 0.0011499 | -0.0016567 | -6.9249e-05 | 3.7428e-06 | 0.00027888 | 0.0018388 | 0.0015983 | -0.0010367 | 0.00089611 | -5.8978e-05 | -0.00026185 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0016035 | 0.0011477 | -0.0016763 | -6.8703e-05 | 5.753e-06 | 0.00027438 | 0.0017731 | 0.001596 | -0.0010489 | 0.00090473 | -5.6702e-05 | -0.0002525 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0016055 | 0.001145 | -0.0035652 | -0.00056654 | 1.2018e-05 | 0.00027387 | 0.0017773 | 0.001592 | -0.0038234 | 0.00056344 | -5.7864e-05 | -0.00025393 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0016055 | 0.001145 | -0.0035652 | -0.00056654 | 1.2018e-05 | 0.00027387 | 0.0017773 | 0.001592 | -0.0038234 | 0.00056344 | -5.7864e-05 | -0.00025393 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0016614 | 0.0011472 | -0.0035456 | -0.00056709 | 1.0008e-05 | 0.00027837 | 0.001843 | 0.0015943 | -0.0038112 | 0.00055482 | -6.014e-05 | -0.00026328 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0016614 | 0.0011472 | -0.0035456 | -0.00056709 | 1.0008e-05 | 0.00027837 | 0.001843 | 0.0015943 | -0.0038112 | 0.00055482 | -6.014e-05 | -0.00026328 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0016594 | 0.0011499 | -0.0016567 | -6.9249e-05 | 3.7428e-06 | 0.00027888 | 0.0018388 | 0.0015983 | -0.0010367 | 0.00089611 | -5.8978e-05 | -0.00026185 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0016042 | 0.0011468 | -0.0023374 | -0.00024295 | 7.9457e-06 | 0.0002742 | 0.0017745 | 0.0015946 | -0.0020199 | 0.00078527 | -5.7108e-05 | -0.000253 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0016048 | 0.001146 | -0.0029041 | -0.0003923 | 9.8252e-06 | 0.00027405 | 0.0017758 | 0.0015934 | -0.0028523 | 0.00068289 | -5.7457e-05 | -0.00025343 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0016048 | 0.001146 | -0.0029041 | -0.0003923 | 9.8252e-06 | 0.00027405 | 0.0017758 | 0.0015934 | -0.0028523 | 0.00068289 | -5.7457e-05 | -0.00025343 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0016607 | 0.0011482 | -0.0028845 | -0.00039284 | 7.8149e-06 | 0.00027855 | 0.0018416 | 0.0015957 | -0.0028401 | 0.00067427 | -5.9733e-05 | -0.00026278 | 0 | 0
53 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 2.8012e-05 | -3.4048e-05 | -0.00089993 | -6.0951e-05 | -6.5381e-05 | -2.7756e-06 | 4.7219e-05 | -4.5761e-05 | -0.00065153 | 0.00041335 | -4.0914e-05 | -1.2675e-05 | 0.11857 | 0.0031006
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 2.3344e-05 | -2.8373e-05 | -0.00074994 | -5.0792e-05 | -5.4484e-05 | -2.313e-06 | 3.9349e-05 | -3.8134e-05 | -0.00054295 | 0.00034445 | -3.4095e-05 | -1.0562e-05 | 0.098812 | 0.0041341
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.0031982 | 0.0010683 | -0.0025165 | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.0034312 | 0.0015242 | -0.0024066 | 0.00064671 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.24244 | 0.14779
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0.0029426 | 0.0010693 | -0.0025165 | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.003174 | 0.0015252 | -0.0024067 | 0.00064674 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.24245 | 0.1186
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0.0030809 | 0.001048 | 0.0020261 | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.0033192 | 0.0014963 | 0.0044942 | 0.0017398 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.20597 | 0.13358
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0.0030509 | 0.0010973 | -0.0067776 | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.0032694 | 0.0015633 | -0.0090864 | -0.00056168 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.24415 | 0.13074
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0.0031682 | 0.0010583 | -0.0027864 | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.0034068 | 0.0015107 | -0.0026021 | 0.00077072 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.27801 | 0.14289
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0.0030861 | 0.0010441 | 0.00039335 | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.0033284 | 0.0014911 | 0.0022285 | 0.0015359 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.25248 | 0.13177
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0.0029893 | 0.0010589 | -0.0027865 | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.0032268 | 0.0015113 | -0.0026021 | 0.00077074 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.27802 | 0.12247
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0.0030651 | 0.0010786 | -0.0057692 | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.0032935 | 0.001538 | -0.0072779 | -7.5154e-05 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.27921 | 0.12842
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.0031949 | 0.0010723 | -0.0024115 | -0.00031594 | -0.00011622 | 0.00027825 | 0.0034257 | 0.0015296 | -0.0023306 | 0.00059849 | -7.7174e-05 | -0.000295 | 0.22861 | 0.1465
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0.0029393 | 0.0010733 | -0.0024115 | -0.00031594 | -0.00011144 | 0.00019134 | 0.0031685 | 0.0015305 | -0.0023307 | 0.00059852 | -7.0133e-05 | -0.00026179 | 0.22862 | 0.11731
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0.0030776 | 0.001052 | 0.0021311 | 0.00092184 | -0.00012515 | 0.0002343 | 0.0033137 | 0.0015017 | 0.0045702 | 0.0016916 | -9.1223e-05 | -0.00028252 | 0.19213 | 0.13229
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0.0030476 | 0.0011013 | -0.0066726 | -0.0015299 | -8.232e-05 | 0.00023682 | 0.0032639 | 0.0015687 | -0.0090104 | -0.0006099 | -4.1927e-05 | -0.00026941 | 0.23031 | 0.13074
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0.0031636 | 0.0010639 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.00013185 | 0.00026452 | 0.0033989 | 0.0015183 | -0.0024935 | 0.00070183 | -8.6347e-05 | -0.00029319 | 0.25825 | 0.14159
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0.0029846 | 0.0010646 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.0001285 | 0.00020368 | 0.0032189 | 0.0015189 | -0.0024935 | 0.00070185 | -8.1418e-05 | -0.00026994 | 0.25826 | 0.1217
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0.0030815 | 0.0010497 | 0.00054334 | 0.00053527 | -0.0001381 | 0.00023375 | 0.0033205 | 0.0014987 | 0.0023371 | 0.001467 | -9.6181e-05 | -0.00028445 | 0.23272 | 0.13358
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0.0030605 | 0.0010842 | -0.0056193 | -0.001181 | -0.00010812 | 0.00023552 | 0.0032857 | 0.0015456 | -0.0071693 | -0.00014405 | -6.1674e-05 | -0.00027528 | 0.25945 | 0.13152
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0.0030741 | 0.0010643 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.00013017 | 0.0002341 | 0.0033089 | 0.0015186 | -0.0024935 | 0.00070184 | -8.3882e-05 | -0.00028156 | 0.25825 | 0.13229
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.0031982 | 0.0010683 | -0.0025165 | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.0034312 | 0.0015242 | -0.0024066 | 0.00064671 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.24244 | 0.14779
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0.0029426 | 0.0010693 | -0.0025165 | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.003174 | 0.0015252 | -0.0024067 | 0.00064674 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.24245 | 0.1186
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0.0030809 | 0.001048 | 0.0020261 | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.0033192 | 0.0014963 | 0.0044942 | 0.0017398 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.20597 | 0.13358
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0.0030509 | 0.0010973 | -0.0067776 | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.0032694 | 0.0015633 | -0.0090864 | -0.00056168 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.24415 | 0.13074
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0.0031682 | 0.0010583 | -0.0027864 | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.0034068 | 0.0015107 | -0.0026021 | 0.00077072 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.27801 | 0.14289
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0.0030861 | 0.0010441 | 0.00039335 | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.0033284 | 0.0014911 | 0.0022285 | 0.0015359 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.25248 | 0.13177
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0.0029893 | 0.0010589 | -0.0027865 | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.0032268 | 0.0015113 | -0.0026021 | 0.00077074 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.27802 | 0.12247
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0.0030651 | 0.0010786 | -0.0057692 | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.0032935 | 0.001538 | -0.0072779 | -7.5154e-05 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.27921 | 0.12842
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0.0030741 | 0.0010643 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.00013017 | 0.0002341 | 0.0033089 | 0.0015186 | -0.0024935 | 0.00070184 | -8.3882e-05 | -0.00028156 | 0.25825 | 0.13229
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.0031982 | 0.0010683 | -0.0025165 | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.0034312 | 0.0015242 | -0.0024066 | 0.00064671 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.24244 | 0.14779
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0.0029426 | 0.0010693 | -0.0025165 | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.003174 | 0.0015252 | -0.0024067 | 0.00064674 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.24245 | 0.1186
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0.0030809 | 0.001048 | 0.0020261 | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.0033192 | 0.0014963 | 0.0044942 | 0.0017398 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.20597 | 0.13358
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0.0030509 | 0.0010973 | -0.0067776 | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.0032694 | 0.0015633 | -0.0090864 | -0.00056168 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.24415 | 0.13074
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0.0031682 | 0.0010583 | -0.0027864 | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.0034068 | 0.0015107 | -0.0026021 | 0.00077072 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.27801 | 0.14289
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0.0030861 | 0.0010441 | 0.00039335 | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.0033284 | 0.0014911 | 0.0022285 | 0.0015359 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.25248 | 0.13177
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0.0029893 | 0.0010589 | -0.0027865 | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.0032268 | 0.0015113 | -0.0026021 | 0.00077074 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.27802 | 0.12247
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0.0030651 | 0.0010786 | -0.0057692 | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.0032935 | 0.001538 | -0.0072779 | -7.5154e-05 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.27921 | 0.12842
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.0031982 | 0.0010683 | -0.0025165 | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.0034312 | 0.0015242 | -0.0024066 | 0.00064671 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.24244 | 0.14779
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0.0029426 | 0.0010693 | -0.0025165 | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.003174 | 0.0015252 | -0.0024067 | 0.00064674 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.24245 | 0.1186
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0.0030809 | 0.001048 | 0.0020261 | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.0033192 | 0.0014963 | 0.0044942 | 0.0017398 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.20597 | 0.13358
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0.0030509 | 0.0010973 | -0.0067776 | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.0032694 | 0.0015633 | -0.0090864 | -0.00056168 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.24415 | 0.13074
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0.0031682 | 0.0010583 | -0.0027864 | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.0034068 | 0.0015107 | -0.0026021 | 0.00077072 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.27801 | 0.14289
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0.0030861 | 0.0010441 | 0.00039335 | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.0033284 | 0.0014911 | 0.0022285 | 0.0015359 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.25248 | 0.13177
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0.0029893 | 0.0010589 | -0.0027865 | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.0032268 | 0.0015113 | -0.0026021 | 0.00077074 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.27802 | 0.12247
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0.0030651 | 0.0010786 | -0.0057692 | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.0032935 | 0.001538 | -0.0072779 | -7.5154e-05 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.27921 | 0.12842
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.0031949 | 0.0010723 | -0.0024115 | -0.00031594 | -0.00011622 | 0.00027825 | 0.0034257 | 0.0015296 | -0.0023306 | 0.00059849 | -7.7174e-05 | -0.000295 | 0.22861 | 0.1465
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0.0029393 | 0.0010733 | -0.0024115 | -0.00031594 | -0.00011144 | 0.00019134 | 0.0031685 | 0.0015305 | -0.0023307 | 0.00059852 | -7.0133e-05 | -0.00026179 | 0.22862 | 0.11731
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0.0030776 | 0.001052 | 0.0021311 | 0.00092184 | -0.00012515 | 0.0002343 | 0.0033137 | 0.0015017 | 0.0045702 | 0.0016916 | -9.1223e-05 | -0.00028252 | 0.19213 | 0.13229
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0.0030476 | 0.0011013 | -0.0066726 | -0.0015299 | -8.232e-05 | 0.00023682 | 0.0032639 | 0.0015687 | -0.0090104 | -0.0006099 | -4.1927e-05 | -0.00026941 | 0.23031 | 0.13074
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0.0031636 | 0.0010639 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.00013185 | 0.00026452 | 0.0033989 | 0.0015183 | -0.0024935 | 0.00070183 | -8.6347e-05 | -0.00029319 | 0.25825 | 0.14159
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0.0029846 | 0.0010646 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.0001285 | 0.00020368 | 0.0032189 | 0.0015189 | -0.0024935 | 0.00070185 | -8.1418e-05 | -0.00026994 | 0.25826 | 0.1217
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0.0030815 | 0.0010497 | 0.00054334 | 0.00053527 | -0.0001381 | 0.00023375 | 0.0033205 | 0.0014987 | 0.0023371 | 0.001467 | -9.6181e-05 | -0.00028445 | 0.23272 | 0.13358
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0.0030605 | 0.0010842 | -0.0056193 | -0.001181 | -0.00010812 | 0.00023552 | 0.0032857 | 0.0015456 | -0.0071693 | -0.00014405 | -6.1674e-05 | -0.00027528 | 0.25945 | 0.13152
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0032457 | 0.001073 | -0.0018085 | -0.0001604 | -9.0554e-05 | 0.0002523 | 0.003499 | 0.0015326 | -0.0014659 | 0.00067619 | -5.2987e-05 | -0.0003037 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0032457 | 0.001073 | -0.0018085 | -0.0001604 | -9.0554e-05 | 0.0002523 | 0.003499 | 0.0015326 | -0.0014659 | 0.00067619 | -5.2987e-05 | -0.0003037 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0032473 | 0.0010705 | -0.0029219 | -0.00045833 | -9.5689e-05 | 0.0002519 | 0.0035024 | 0.0015292 | -0.0031147 | 0.00046915 | -5.4009e-05 | -0.00030481 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0032473 | 0.0010705 | -0.0029219 | -0.00045833 | -9.5689e-05 | 0.0002519 | 0.0035024 | 0.0015292 | -0.0031147 | 0.00046915 | -5.4009e-05 | -0.00030481 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0028766 | 0.0010875 | -0.0015711 | -0.00015121 | -0.000108 | 0.00021871 | 0.0030745 | 0.0015477 | -0.0013077 | 0.00057629 | -7.8296e-05 | -0.00024733 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0028766 | 0.0010875 | -0.0015711 | -0.00015121 | -0.000108 | 0.00021871 | 0.0030745 | 0.0015477 | -0.0013077 | 0.00057629 | -7.8296e-05 | -0.00024733 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0028782 | 0.0010851 | -0.0026845 | -0.00044913 | -0.00011313 | 0.00021831 | 0.0030779 | 0.0015443 | -0.0029565 | 0.00036926 | -7.9318e-05 | -0.00024844 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0028782 | 0.0010851 | -0.0026845 | -0.00044913 | -0.00011313 | 0.00021831 | 0.0030779 | 0.0015443 | -0.0029565 | 0.00036926 | -7.9318e-05 | -0.00024844 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0031146 | 0.001081 | -0.00042639 | 0.00019039 | -9.0668e-05 | 0.000241 | 0.0033465 | 0.0015418 | 0.000513 | 0.00088277 | -6.0652e-05 | -0.00028268 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0031146 | 0.001081 | -0.00042639 | 0.00019039 | -9.0668e-05 | 0.000241 | 0.0033465 | 0.0015418 | 0.000513 | 0.00088277 | -6.0652e-05 | -0.00028268 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0030039 | 0.0010853 | -0.00035518 | 0.00019315 | -9.5901e-05 | 0.00023092 | 0.0032191 | 0.0015463 | 0.00056047 | 0.0008528 | -6.8245e-05 | -0.00026577 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0030039 | 0.0010853 | -0.00035518 | 0.00019315 | -9.5901e-05 | 0.00023092 | 0.0032191 | 0.0015463 | 0.00056047 | 0.0008528 | -6.8245e-05 | -0.00026577 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0031201 | 0.0010727 | -0.0041378 | -0.00080269 | -0.00010778 | 0.00023968 | 0.0033578 | 0.0015306 | -0.0049829 | 0.00019264 | -6.406e-05 | -0.00028637 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0031201 | 0.0010727 | -0.0041378 | -0.00080269 | -0.00010778 | 0.00023968 | 0.0033578 | 0.0015306 | -0.0049829 | 0.00019264 | -6.406e-05 | -0.00028637 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0030093 | 0.0010771 | -0.0040666 | -0.00079993 | -0.00011302 | 0.00022961 | 0.0032304 | 0.0015351 | -0.0049354 | 0.00016268 | -7.1653e-05 | -0.00026946 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0030093 | 0.0010771 | -0.0040666 | -0.00079993 | -0.00011302 | 0.00022961 | 0.0032304 | 0.0015351 | -0.0049354 | 0.00016268 | -7.1653e-05 | -0.00026946 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0031165 | 0.0010781 | -0.0017254 | -0.00015719 | -9.6659e-05 | 0.00024054 | 0.0033504 | 0.0015379 | -0.0014106 | 0.00064123 | -6.1845e-05 | -0.00028397 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0031181 | 0.0010756 | -0.0028388 | -0.00045511 | -0.00010179 | 0.00024014 | 0.0033538 | 0.0015345 | -0.0030593 | 0.00043419 | -6.2867e-05 | -0.00028508 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0030058 | 0.0010825 | -0.0016542 | -0.00015443 | -0.00010189 | 0.00023046 | 0.0032231 | 0.0015424 | -0.0013631 | 0.00061126 | -6.9438e-05 | -0.00026706 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0030074 | 0.00108 | -0.0027676 | -0.00045235 | -0.00010703 | 0.00023007 | 0.0032265 | 0.001539 | -0.0030118 | 0.00040422 | -7.046e-05 | -0.00026817 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0031165 | 0.0010781 | -0.0017254 | -0.00015719 | -9.6659e-05 | 0.00024054 | 0.0033504 | 0.0015379 | -0.0014106 | 0.00064123 | -6.1845e-05 | -0.00028397 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0031181 | 0.0010756 | -0.0028388 | -0.00045511 | -0.00010179 | 0.00024014 | 0.0033538 | 0.0015345 | -0.0030593 | 0.00043419 | -6.2867e-05 | -0.00028508 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0030058 | 0.0010825 | -0.0016542 | -0.00015443 | -0.00010189 | 0.00023046 | 0.0032231 | 0.0015424 | -0.0013631 | 0.00061126 | -6.9438e-05 | -0.00026706 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0030074 | 0.00108 | -0.0027676 | -0.00045235 | -0.00010703 | 0.00023007 | 0.0032265 | 0.001539 | -0.0030118 | 0.00040422 | -7.046e-05 | -0.00026817 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0032415 | 0.0010781 | -0.0016735 | -0.00015126 | -8.0747e-05 | 0.00025271 | 0.0034919 | 0.0015395 | -0.0013682 | 0.00061419 | -4.685e-05 | -0.0003018 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0032415 | 0.0010781 | -0.0016735 | -0.00015126 | -8.0747e-05 | 0.00025271 | 0.0034919 | 0.0015395 | -0.0013682 | 0.00061419 | -4.685e-05 | -0.0003018 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0032431 | 0.0010756 | -0.0027869 | -0.00044918 | -8.5881e-05 | 0.00025232 | 0.0034953 | 0.0015361 | -0.003017 | 0.00040715 | -4.7872e-05 | -0.00030291 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0032431 | 0.0010756 | -0.0027869 | -0.00044918 | -8.5881e-05 | 0.00025232 | 0.0034953 | 0.0015361 | -0.003017 | 0.00040715 | -4.7872e-05 | -0.00030291 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0028724 | 0.0010927 | -0.0014361 | -0.00014207 | -9.8188e-05 | 0.00021912 | 0.0030674 | 0.0015545 | -0.00121 | 0.00051429 | -7.2158e-05 | -0.00024543 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0028724 | 0.0010927 | -0.0014361 | -0.00014207 | -9.8188e-05 | 0.00021912 | 0.0030674 | 0.0015545 | -0.00121 | 0.00051429 | -7.2158e-05 | -0.00024543 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.002874 | 0.0010902 | -0.0025496 | -0.00043999 | -0.00010332 | 0.00021873 | 0.0030708 | 0.0015512 | -0.0028587 | 0.00030725 | -7.3181e-05 | -0.00024654 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.002874 | 0.0010902 | -0.0025496 | -0.00043999 | -0.00010332 | 0.00021873 | 0.0030708 | 0.0015512 | -0.0028587 | 0.00030725 | -7.3181e-05 | -0.00024654 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0031104 | 0.0010861 | -0.0002914 | 0.00019953 | -8.0861e-05 | 0.00024142 | 0.0033394 | 0.0015487 | 0.00061073 | 0.00082077 | -5.4515e-05 | -0.00028078 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0031104 | 0.0010861 | -0.0002914 | 0.00019953 | -8.0861e-05 | 0.00024142 | 0.0033394 | 0.0015487 | 0.00061073 | 0.00082077 | -5.4515e-05 | -0.00028078 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0029997 | 0.0010905 | -0.00022019 | 0.00020229 | -8.6094e-05 | 0.00023134 | 0.0032121 | 0.0015532 | 0.0006582 | 0.0007908 | -6.2108e-05 | -0.00026387 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0029997 | 0.0010905 | -0.00022019 | 0.00020229 | -8.6094e-05 | 0.00023134 | 0.0032121 | 0.0015532 | 0.0006582 | 0.0007908 | -6.2108e-05 | -0.00026387 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0031159 | 0.0010778 | -0.0040029 | -0.00079354 | -9.7976e-05 | 0.0002401 | 0.0033507 | 0.0015374 | -0.0048851 | 0.00013064 | -5.7923e-05 | -0.00028447 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0031159 | 0.0010778 | -0.0040029 | -0.00079354 | -9.7976e-05 | 0.0002401 | 0.0033507 | 0.0015374 | -0.0048851 | 0.00013064 | -5.7923e-05 | -0.00028447 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0030051 | 0.0010822 | -0.0039316 | -0.00079079 | -0.00010321 | 0.00023002 | 0.0032233 | 0.001542 | -0.0048377 | 0.00010067 | -6.5516e-05 | -0.00026756 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0030051 | 0.0010822 | -0.0039316 | -0.00079079 | -0.00010321 | 0.00023002 | 0.0032233 | 0.001542 | -0.0048377 | 0.00010067 | -6.5516e-05 | -0.00026756 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0031123 | 0.0010832 | -0.0015904 | -0.00014804 | -8.6851e-05 | 0.00024096 | 0.0033433 | 0.0015447 | -0.0013128 | 0.00057922 | -5.5708e-05 | -0.00028207 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0031139 | 0.0010807 | -0.0027038 | -0.00044597 | -9.1986e-05 | 0.00024056 | 0.0033467 | 0.0015414 | -0.0029616 | 0.00037219 | -5.673e-05 | -0.00028318 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0030016 | 0.0010876 | -0.0015192 | -0.00014529 | -9.2084e-05 | 0.00023088 | 0.003216 | 0.0015492 | -0.0012654 | 0.00054926 | -6.33e-05 | -0.00026516 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0030032 | 0.0010851 | -0.0026326 | -0.00044321 | -9.7218e-05 | 0.00023048 | 0.0032194 | 0.0015459 | -0.0029141 | 0.00034222 | -6.4323e-05 | -0.00026627 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0031123 | 0.0010832 | -0.0015904 | -0.00014804 | -8.6851e-05 | 0.00024096 | 0.0033433 | 0.0015447 | -0.0013128 | 0.00057922 | -5.5708e-05 | -0.00028207 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0031139 | 0.0010807 | -0.0027038 | -0.00044597 | -9.1986e-05 | 0.00024056 | 0.0033467 | 0.0015414 | -0.0029616 | 0.00037219 | -5.673e-05 | -0.00028318 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0030016 | 0.0010876 | -0.0015192 | -0.00014529 | -9.2084e-05 | 0.00023088 | 0.003216 | 0.0015492 | -0.0012654 | 0.00054926 | -6.33e-05 | -0.00026516 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0030032 | 0.0010851 | -0.0026326 | -0.00044321 | -9.7218e-05 | 0.00023048 | 0.0032194 | 0.0015459 | -0.0029141 | 0.00034222 | -6.4323e-05 | -0.00026627 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0031496 | 0.0010811 | -0.0018925 | -0.00022344 | -8.6391e-05 | 0.00024422 | 0.0033866 | 0.0015424 | -0.0017408 | 0.00053745 | -5.3433e-05 | -0.00028799 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0029651 | 0.0010884 | -0.0017738 | -0.00021885 | -9.5111e-05 | 0.00022742 | 0.0031744 | 0.0015499 | -0.0016617 | 0.00048751 | -6.6087e-05 | -0.0002598 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0029659 | 0.0010872 | -0.0023305 | -0.00036781 | -9.7679e-05 | 0.00022722 | 0.0031761 | 0.0015482 | -0.0024861 | 0.00038399 | -6.6598e-05 | -0.00026036 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0029659 | 0.0010872 | -0.0023305 | -0.00036781 | -9.7679e-05 | 0.00022722 | 0.0031761 | 0.0015482 | -0.0024861 | 0.00038399 | -6.6598e-05 | -0.00026036 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0031504 | 0.0010799 | -0.0024492 | -0.0003724 | -8.8958e-05 | 0.00024402 | 0.0033883 | 0.0015407 | -0.0025652 | 0.00043393 | -5.3944e-05 | -0.00028854 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0031504 | 0.0010799 | -0.0024492 | -0.0003724 | -8.8958e-05 | 0.00024402 | 0.0033883 | 0.0015407 | -0.0025652 | 0.00043393 | -5.3944e-05 | -0.00028854 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0031496 | 0.0010811 | -0.0018925 | -0.00022344 | -8.6391e-05 | 0.00024422 | 0.0033866 | 0.0015424 | -0.0017408 | 0.00053745 | -5.3433e-05 | -0.00028799 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0030841 | 0.0010851 | -0.0012015 | -4.8045e-05 | -8.6448e-05 | 0.00023857 | 0.0033104 | 0.001547 | -0.00075137 | 0.00064074 | -5.7265e-05 | -0.00027747 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0030287 | 0.0010873 | -0.0011659 | -4.6667e-05 | -8.9064e-05 | 0.00023353 | 0.0032467 | 0.0015492 | -0.00072764 | 0.00062576 | -6.1062e-05 | -0.00026902 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0030314 | 0.0010832 | -0.0030216 | -0.00054321 | -9.7621e-05 | 0.00023287 | 0.0032524 | 0.0015436 | -0.0034756 | 0.0002807 | -6.2765e-05 | -0.00027087 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0030314 | 0.0010832 | -0.0030216 | -0.00054321 | -9.7621e-05 | 0.00023287 | 0.0032524 | 0.0015436 | -0.0034756 | 0.0002807 | -6.2765e-05 | -0.00027087 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0030868 | 0.001081 | -0.0030572 | -0.00054458 | -9.5005e-05 | 0.00023791 | 0.003316 | 0.0015414 | -0.0034993 | 0.00029568 | -5.8969e-05 | -0.00027932 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0030868 | 0.001081 | -0.0030572 | -0.00054458 | -9.5005e-05 | 0.00023791 | 0.003316 | 0.0015414 | -0.0034993 | 0.00029568 | -5.8969e-05 | -0.00027932 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0030841 | 0.0010851 | -0.0012015 | -4.8045e-05 | -8.6448e-05 | 0.00023857 | 0.0033104 | 0.001547 | -0.00075137 | 0.00064074 | -5.7265e-05 | -0.00027747 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0.003085 | 0.0010837 | -0.001851 | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0.0033124 | 0.001545 | -0.0017131 | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0030297 | 0.0010858 | -0.0018154 | -0.00022046 | -9.2059e-05 | 0.0002333 | 0.0032487 | 0.0015473 | -0.0016894 | 0.00050499 | -6.1658e-05 | -0.00026967 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0030305 | 0.0010846 | -0.0023721 | -0.00036942 | -9.4626e-05 | 0.0002331 | 0.0032504 | 0.0015456 | -0.0025138 | 0.00040147 | -6.2169e-05 | -0.00027022 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0030305 | 0.0010846 | -0.0023721 | -0.00036942 | -9.4626e-05 | 0.0002331 | 0.0032504 | 0.0015456 | -0.0025138 | 0.00040147 | -6.2169e-05 | -0.00027022 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0.003085 | 0.0010837 | -0.001851 | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0.0033124 | 0.001545 | -0.0017131 | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0030859 | 0.0010824 | -0.0024077 | -0.0003708 | -9.201e-05 | 0.00023814 | 0.0033141 | 0.0015433 | -0.0025375 | 0.00041645 | -5.8373e-05 | -0.00027868 | 0 | 0
55 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0.003085 | 0.0010837 | -0.001851 | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0.0033124 | 0.001545 | -0.0017131 | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 4 | 1 | 1.997e-05 | -4.9153e-05 | -0.0014697 | -8.611e-05 | 0.036949 | -2.6064e-06 | 2.2732e-05 | -4.6519e-06 | N/A | -7.256e-05 | -8.8981e-05 | 2.3604e-06 | 0.0065564 | 0.22497 | 1.1791 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 5 | 1 | 1.6642e-05 | -4.0961e-05 | -0.0012247 | -7.1758e-05 | 0.030791 | -2.172e-06 | 1.8944e-05 | -3.8766e-06 | N/A | -6.0466e-05 | -7.4151e-05 | 1.967e-06 | 0.005426 | 0.18747 | 0.98255 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 2 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 0.49114 | 0.00031954 | 0.0023655 | 0.0015882 | N/A | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 0.079097 | 0.33076 | 1.7335 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 2 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 0.49088 | 0.00023087 | 0.002115 | 0.001588 | N/A | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 0.078645 | 0.33075 | 1.7335 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 2 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 0.51326 | 0.00027433 | 0.0022488 | 0.0015853 | N/A | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 0.082876 | 0.7976 | 4.0996 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 2 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 0.46162 | 0.00027725 | 0.0022245 | 0.0015918 | N/A | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 0.073574 | 0.20528 | 0.99521 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 2 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 0.50218 | 0.00030546 | 0.0023348 | 0.0015868 | N/A | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 0.080874 | 0.39825 | 2.0872 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 2 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 0.51767 | 0.00027381 | 0.002253 | 0.0015848 | N/A | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 0.083587 | 0.72504 | 3.7435 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 2 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 0.50201 | 0.00024339 | 0.0021594 | 0.0015866 | N/A | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 0.081035 | 0.39824 | 2.0872 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 2 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 0.48152 | 0.00027585 | 0.002236 | 0.0015893 | N/A | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 0.077224 | 0.024038 | 0.34786 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | 2 | 0.00177 | 0.0011316 | -0.0031009 | -0.0003466 | 0.48683 | 0.00031984 | 0.0023629 | 0.0015888 | N/A | -0.00031512 | -0.00010768 | -9.2586e-06 | 0.078387 | 0.30451 | 1.596 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | 2 | 0.0015083 | 0.0011306 | -0.0031008 | -0.00034659 | 0.48657 | 0.00023117 | 0.0021124 | 0.0015885 | N/A | -0.00031512 | -0.00010765 | -8.9581e-06 | 0.077708 | 0.30451 | 1.5959 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | 2 | 0.0016466 | 0.0011018 | 0.0012754 | 0.00086754 | 0.50895 | 0.00027463 | 0.0022461 | 0.0015859 | N/A | 0.00082514 | -0.00013366 | -7.7805e-06 | 0.082327 | 0.77135 | 3.962 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | 2 | 0.0016253 | 0.0011687 | -0.0070319 | -0.0015239 | 0.45731 | 0.00027755 | 0.0022218 | 0.0015923 | N/A | -0.001426 | -5.6093e-05 | -1.0531e-05 | 0.073251 | 0.23153 | 1.1328 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | 2 | 0.0017357 | 0.0011192 | -0.0034683 | -0.00036813 | 0.49603 | 0.00030589 | 0.002331 | 0.0015876 | N/A | -0.00033326 | -0.00012992 | -8.6234e-06 | 0.079969 | 0.36075 | 1.8907 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | 2 | 0.0015525 | 0.0011185 | -0.0034682 | -0.00036812 | 0.49585 | 0.00024382 | 0.0021556 | 0.0015874 | N/A | -0.00033326 | -0.0001299 | -8.4131e-06 | 0.079905 | 0.36075 | 1.8907 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | 2 | 0.0016493 | 0.0010983 | -0.00040489 | 0.00048177 | 0.51151 | 0.00027424 | 0.0022492 | 0.0015855 | N/A | 0.00046492 | -0.0001481 | -7.5887e-06 | 0.082456 | 0.68754 | 3.547 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | 2 | 0.0016344 | 0.0011452 | -0.00622 | -0.0011922 | 0.47536 | 0.00027629 | 0.0022322 | 0.0015901 | N/A | -0.0011109 | -9.3809e-05 | -9.514e-06 | 0.076094 | 0.016068 | 0.30038 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 3 | 0.0016441 | 0.0011188 | -0.0034683 | -0.00036813 | 0.49594 | 0.00027485 | 0.0022433 | 0.0015875 | N/A | -0.00033326 | -0.00012991 | -8.5183e-06 | 0.079743 | 0.36075 | 1.8907 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 3 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 0.49114 | 0.00031954 | 0.0023655 | 0.0015882 | N/A | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 0.079097 | 0.33076 | 1.7335 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 3 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 0.49088 | 0.00023087 | 0.002115 | 0.001588 | N/A | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 0.078645 | 0.33075 | 1.7335 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 3 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 0.51326 | 0.00027433 | 0.0022488 | 0.0015853 | N/A | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 0.082876 | 0.7976 | 4.0996 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 3 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 0.46162 | 0.00027725 | 0.0022245 | 0.0015918 | N/A | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 0.073574 | 0.20528 | 0.99521 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 3 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 0.50218 | 0.00030546 | 0.0023348 | 0.0015868 | N/A | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 0.080874 | 0.39825 | 2.0872 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 3 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 0.51767 | 0.00027381 | 0.002253 | 0.0015848 | N/A | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 0.083587 | 0.72504 | 3.7435 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 3 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 0.50201 | 0.00024339 | 0.0021594 | 0.0015866 | N/A | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 0.081035 | 0.39824 | 2.0872 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 3 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 0.48152 | 0.00027585 | 0.002236 | 0.0015893 | N/A | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 0.077224 | 0.024038 | 0.34786 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 4 | 0.0016441 | 0.0011188 | -0.0034683 | -0.00036813 | 0.49594 | 0.00027485 | 0.0022433 | 0.0015875 | N/A | -0.00033326 | -0.00012991 | -8.5183e-06 | 0.079743 | 0.36075 | 1.8907 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 4 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 0.49114 | 0.00031954 | 0.0023655 | 0.0015882 | N/A | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 0.079097 | 0.33076 | 1.7335 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 4 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 0.49088 | 0.00023087 | 0.002115 | 0.001588 | N/A | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 0.078645 | 0.33075 | 1.7335 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 4 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 0.51326 | 0.00027433 | 0.0022488 | 0.0015853 | N/A | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 0.082876 | 0.7976 | 4.0996 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 4 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 0.46162 | 0.00027725 | 0.0022245 | 0.0015918 | N/A | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 0.073574 | 0.20528 | 0.99521 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 4 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 0.50218 | 0.00030546 | 0.0023348 | 0.0015868 | N/A | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 0.080874 | 0.39825 | 2.0872 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 4 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 0.51767 | 0.00027381 | 0.002253 | 0.0015848 | N/A | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 0.083587 | 0.72504 | 3.7435 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 4 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 0.50201 | 0.00024339 | 0.0021594 | 0.0015866 | N/A | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 0.081035 | 0.39824 | 2.0872 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 4 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 0.48152 | 0.00027585 | 0.002236 | 0.0015893 | N/A | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 0.077224 | 0.024038 | 0.34786 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 0.49114 | 0.00031954 | 0.0023655 | 0.0015882 | N/A | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 0.079097 | 0.33076 | 1.7335 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 0.49088 | 0.00023087 | 0.002115 | 0.001588 | N/A | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 0.078645 | 0.33075 | 1.7335 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 0.51326 | 0.00027433 | 0.0022488 | 0.0015853 | N/A | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 0.082876 | 0.7976 | 4.0996 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 0.46162 | 0.00027725 | 0.0022245 | 0.0015918 | N/A | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 0.073574 | 0.20528 | 0.99521 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 0.50218 | 0.00030546 | 0.0023348 | 0.0015868 | N/A | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 0.080874 | 0.39825 | 2.0872 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 0.51767 | 0.00027381 | 0.002253 | 0.0015848 | N/A | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 0.083587 | 0.72504 | 3.7435 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 0.50201 | 0.00024339 | 0.0021594 | 0.0015866 | N/A | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 0.081035 | 0.39824 | 2.0872 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 0.48152 | 0.00027585 | 0.002236 | 0.0015893 | N/A | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 0.077224 | 0.024038 | 0.34786 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.00177 | 0.0011316 | -0.0031009 | -0.0003466 | 0.48683 | 0.00031984 | 0.0023629 | 0.0015888 | N/A | -0.00031512 | -0.00010768 | -9.2586e-06 | 0.078387 | 0.30451 | 1.596 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0015083 | 0.0011306 | -0.0031008 | -0.00034659 | 0.48657 | 0.00023117 | 0.0021124 | 0.0015885 | N/A | -0.00031512 | -0.00010765 | -8.9581e-06 | 0.077708 | 0.30451 | 1.5959 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0016466 | 0.0011018 | 0.0012754 | 0.00086754 | 0.50895 | 0.00027463 | 0.0022461 | 0.0015859 | N/A | 0.00082514 | -0.00013366 | -7.7805e-06 | 0.082327 | 0.77135 | 3.962 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.0016253 | 0.0011687 | -0.0070319 | -0.0015239 | 0.45731 | 0.00027755 | 0.0022218 | 0.0015923 | N/A | -0.001426 | -5.6093e-05 | -1.0531e-05 | 0.073251 | 0.23153 | 1.1328 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.0017357 | 0.0011192 | -0.0034683 | -0.00036813 | 0.49603 | 0.00030589 | 0.002331 | 0.0015876 | N/A | -0.00033326 | -0.00012992 | -8.6234e-06 | 0.079969 | 0.36075 | 1.8907 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0015525 | 0.0011185 | -0.0034682 | -0.00036812 | 0.49585 | 0.00024382 | 0.0021556 | 0.0015874 | N/A | -0.00033326 | -0.0001299 | -8.4131e-06 | 0.079905 | 0.36075 | 1.8907 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016493 | 0.0010983 | -0.00040489 | 0.00048177 | 0.51151 | 0.00027424 | 0.0022492 | 0.0015855 | N/A | 0.00046492 | -0.0001481 | -7.5887e-06 | 0.082456 | 0.68754 | 3.547 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.0016344 | 0.0011452 | -0.00622 | -0.0011922 | 0.47536 | 0.00027629 | 0.0022322 | 0.0015901 | N/A | -0.0011109 | -9.3809e-05 | -9.514e-06 | 0.076094 | 0.016068 | 0.30038 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0018212 | 0.0011483 | -0.0021994 | -0.00018328 | 0.47877 | 0.00029114 | 0.0024097 | 0.0015894 | N/A | -0.00016525 | -6.1967e-05 | -1.1751e-05 | 0 | 0 | 1.477 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0018212 | 0.0011483 | -0.0021994 | -0.00018328 | 0.47877 | 0.00029114 | 0.0024097 | 0.0015894 | N/A | -0.00016525 | -6.1967e-05 | -1.1751e-05 | 0 | 0 | 1.477 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0018224 | 0.0011466 | -0.0033328 | -0.00048198 | 0.4806 | 0.00029083 | 0.0024111 | 0.0015892 | N/A | -0.00044278 | -6.5101e-05 | -1.1884e-05 | 0 | 0 | 1.3341 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0018224 | 0.0011466 | -0.0033328 | -0.00048198 | 0.4806 | 0.00029083 | 0.0024111 | 0.0015892 | N/A | -0.00044278 | -6.5101e-05 | -1.1884e-05 | 0 | 0 | 1.3341 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0014486 | 0.0011336 | -0.0023301 | -0.00017964 | 0.47925 | 0.00026113 | 0.0020558 | 0.0015898 | N/A | -0.00016086 | -0.0001176 | -7.198e-06 | 0 | 0 | 1.4255 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0014486 | 0.0011336 | -0.0023301 | -0.00017964 | 0.47925 | 0.00026113 | 0.0020558 | 0.0015898 | N/A | -0.00016086 | -0.0001176 | -7.198e-06 | 0 | 0 | 1.4255 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0014497 | 0.001132 | -0.0034634 | -0.00047834 | 0.48108 | 0.00026083 | 0.0020572 | 0.0015896 | N/A | -0.00043838 | -0.00012073 | -7.3317e-06 | 0 | 0 | 1.2825 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0014497 | 0.001132 | -0.0034634 | -0.00047834 | 0.48108 | 0.00026083 | 0.0020572 | 0.0015896 | N/A | -0.00043838 | -0.00012073 | -7.3317e-06 | 0 | 0 | 1.2825 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0016894 | 0.001145 | -0.0009229 | 0.00016648 | 0.47681 | 0.00028099 | 0.0022843 | 0.0015898 | N/A | 0.00016006 | -7.7784e-05 | -1.0001e-05 | 0 | 0 | 1.6257 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0016894 | 0.001145 | -0.0009229 | 0.00016648 | 0.47681 | 0.00028099 | 0.0022843 | 0.0015898 | N/A | 0.00016006 | -7.7784e-05 | -1.0001e-05 | 0 | 0 | 1.6257 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0015776 | 0.0011406 | -0.0009621 | 0.00016757 | 0.47695 | 0.00027199 | 0.0021781 | 0.0015899 | N/A | 0.00016138 | -9.4474e-05 | -8.6355e-06 | 0 | 0 | 1.6102 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0015776 | 0.0011406 | -0.0009621 | 0.00016757 | 0.47695 | 0.00027199 | 0.0021781 | 0.0015899 | N/A | 0.00016138 | -9.4474e-05 | -8.6355e-06 | 0 | 0 | 1.6102 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0016933 | 0.0011396 | -0.0047008 | -0.00082919 | 0.4829 | 0.00027998 | 0.0022887 | 0.0015891 | N/A | -0.00076502 | -8.8228e-05 | -1.0447e-05 | 0 | 0 | 1.1493 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0016933 | 0.0011396 | -0.0047008 | -0.00082919 | 0.4829 | 0.00027998 | 0.0022887 | 0.0015891 | N/A | -0.00076502 | -8.8228e-05 | -1.0447e-05 | 0 | 0 | 1.1493 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0015815 | 0.0011352 | -0.00474 | -0.0008281 | 0.48304 | 0.00027098 | 0.0021826 | 0.0015892 | N/A | -0.0007637 | -0.00010492 | -9.081e-06 | 0 | 0 | 1.1339 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0015815 | 0.0011352 | -0.00474 | -0.0008281 | 0.48304 | 0.00027098 | 0.0021826 | 0.0015892 | N/A | -0.0007637 | -0.00010492 | -9.081e-06 | 0 | 0 | 1.1339 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0016908 | 0.0011431 | -0.0022451 | -0.00018201 | 0.47894 | 0.00028064 | 0.0022859 | 0.0015896 | N/A | -0.00016372 | -8.1439e-05 | -1.0157e-05 | 0 | 0 | 1.459 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0016919 | 0.0011415 | -0.0033785 | -0.00048071 | 0.48077 | 0.00028033 | 0.0022872 | 0.0015893 | N/A | -0.00044124 | -8.4573e-05 | -1.0291e-05 | 0 | 0 | 1.3161 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.001579 | 0.0011387 | -0.0022843 | -0.00018091 | 0.47908 | 0.00027163 | 0.0021797 | 0.0015897 | N/A | -0.0001624 | -9.8129e-05 | -8.7914e-06 | 0 | 0 | 1.4435 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0015801 | 0.0011371 | -0.0034177 | -0.00047962 | 0.48091 | 0.00027133 | 0.002181 | 0.0015894 | N/A | -0.00043992 | -0.00010126 | -8.9251e-06 | 0 | 0 | 1.3006 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0016908 | 0.0011431 | -0.0022451 | -0.00018201 | 0.47894 | 0.00028064 | 0.0022859 | 0.0015896 | N/A | -0.00016372 | -8.1439e-05 | -1.0157e-05 | 0 | 0 | 1.459 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0016919 | 0.0011415 | -0.0033785 | -0.00048071 | 0.48077 | 0.00028033 | 0.0022872 | 0.0015893 | N/A | -0.00044124 | -8.4573e-05 | -1.0291e-05 | 0 | 0 | 1.3161 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.001579 | 0.0011387 | -0.0022843 | -0.00018091 | 0.47908 | 0.00027163 | 0.0021797 | 0.0015897 | N/A | -0.0001624 | -9.8129e-05 | -8.7914e-06 | 0 | 0 | 1.4435 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0015801 | 0.0011371 | -0.0034177 | -0.00047962 | 0.48091 | 0.00027133 | 0.002181 | 0.0015894 | N/A | -0.00043992 | -0.00010126 | -8.9251e-06 | 0 | 0 | 1.3006 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0018182 | 0.0011556 | -0.001979 | -0.00017036 | 0.47323 | 0.00029153 | 0.0024063 | 0.0015901 | N/A | -0.00015437 | -4.862e-05 | -1.2105e-05 | 0 | 0 | 1.3002 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0018182 | 0.0011556 | -0.001979 | -0.00017036 | 0.47323 | 0.00029153 | 0.0024063 | 0.0015901 | N/A | -0.00015437 | -4.862e-05 | -1.2105e-05 | 0 | 0 | 1.3002 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0018194 | 0.001154 | -0.0031123 | -0.00046907 | 0.47506 | 0.00029122 | 0.0024076 | 0.0015899 | N/A | -0.00043189 | -5.1754e-05 | -1.2238e-05 | 0 | 0 | 1.1573 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0018194 | 0.001154 | -0.0031123 | -0.00046907 | 0.47506 | 0.00029122 | 0.0024076 | 0.0015899 | N/A | -0.00043189 | -5.1754e-05 | -1.2238e-05 | 0 | 0 | 1.1573 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0014456 | 0.001141 | -0.0021096 | -0.00016672 | 0.47371 | 0.00026153 | 0.0020524 | 0.0015905 | N/A | -0.00014997 | -0.00010425 | -7.5521e-06 | 0 | 0 | 1.2486 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0014456 | 0.001141 | -0.0021096 | -0.00016672 | 0.47371 | 0.00026153 | 0.0020524 | 0.0015905 | N/A | -0.00014997 | -0.00010425 | -7.5521e-06 | 0 | 0 | 1.2486 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0014467 | 0.0011393 | -0.003243 | -0.00046542 | 0.47554 | 0.00026122 | 0.0020538 | 0.0015903 | N/A | -0.0004275 | -0.00010739 | -7.6858e-06 | 0 | 0 | 1.1057 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0014467 | 0.0011393 | -0.003243 | -0.00046542 | 0.47554 | 0.00026122 | 0.0020538 | 0.0015903 | N/A | -0.0004275 | -0.00010739 | -7.6858e-06 | 0 | 0 | 1.1057 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0016864 | 0.0011524 | -0.00070244 | 0.0001794 | 0.47127 | 0.00028138 | 0.0022809 | 0.0015905 | N/A | 0.00017095 | -6.4436e-05 | -1.0355e-05 | 0 | 0 | 1.4489 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0016864 | 0.0011524 | -0.00070244 | 0.0001794 | 0.47127 | 0.00028138 | 0.0022809 | 0.0015905 | N/A | 0.00017095 | -6.4436e-05 | -1.0355e-05 | 0 | 0 | 1.4489 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0015746 | 0.001148 | -0.00074165 | 0.00018049 | 0.47141 | 0.00027238 | 0.0021747 | 0.0015906 | N/A | 0.00017226 | -8.1127e-05 | -8.9895e-06 | 0 | 0 | 1.4334 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0015746 | 0.001148 | -0.00074165 | 0.00018049 | 0.47141 | 0.00027238 | 0.0021747 | 0.0015906 | N/A | 0.00017226 | -8.1127e-05 | -8.9895e-06 | 0 | 0 | 1.4334 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0016903 | 0.001147 | -0.0044803 | -0.00081628 | 0.47736 | 0.00028037 | 0.0022853 | 0.0015898 | N/A | -0.00075413 | -7.4881e-05 | -1.0801e-05 | 0 | 0 | 0.97248 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0016903 | 0.001147 | -0.0044803 | -0.00081628 | 0.47736 | 0.00028037 | 0.0022853 | 0.0015898 | N/A | -0.00075413 | -7.4881e-05 | -1.0801e-05 | 0 | 0 | 0.97248 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0015785 | 0.0011426 | -0.0045195 | -0.00081518 | 0.4775 | 0.00027137 | 0.0021792 | 0.0015899 | N/A | -0.00075282 | -9.1571e-05 | -9.4351e-06 | 0 | 0 | 0.957 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0015785 | 0.0011426 | -0.0045195 | -0.00081518 | 0.4775 | 0.00027137 | 0.0021792 | 0.0015899 | N/A | -0.00075282 | -9.1571e-05 | -9.4351e-06 | 0 | 0 | 0.957 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0016878 | 0.0011505 | -0.0020247 | -0.00016909 | 0.4734 | 0.00028103 | 0.0022825 | 0.0015902 | N/A | -0.00015283 | -6.8092e-05 | -1.0511e-05 | 0 | 0 | 1.2821 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.001689 | 0.0011489 | -0.0031581 | -0.00046779 | 0.47523 | 0.00028072 | 0.0022838 | 0.00159 | N/A | -0.00043036 | -7.1225e-05 | -1.0645e-05 | 0 | 0 | 1.1392 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001576 | 0.0011461 | -0.0020639 | -0.000168 | 0.47354 | 0.00027203 | 0.0021763 | 0.0015904 | N/A | -0.00015151 | -8.4782e-05 | -9.1455e-06 | 0 | 0 | 1.2667 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0015772 | 0.0011445 | -0.0031973 | -0.0004667 | 0.47537 | 0.00027172 | 0.0021776 | 0.0015901 | N/A | -0.00042904 | -8.7915e-05 | -9.2791e-06 | 0 | 0 | 1.1237 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0016878 | 0.0011505 | -0.0020247 | -0.00016909 | 0.4734 | 0.00028103 | 0.0022825 | 0.0015902 | N/A | -0.00015283 | -6.8092e-05 | -1.0511e-05 | 0 | 0 | 1.2821 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.001689 | 0.0011489 | -0.0031581 | -0.00046779 | 0.47523 | 0.00028072 | 0.0022838 | 0.00159 | N/A | -0.00043036 | -7.1225e-05 | -1.0645e-05 | 0 | 0 | 1.1392 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001576 | 0.0011461 | -0.0020639 | -0.000168 | 0.47354 | 0.00027203 | 0.0021763 | 0.0015904 | N/A | -0.00015151 | -8.4782e-05 | -9.1455e-06 | 0 | 0 | 1.2667 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0015772 | 0.0011445 | -0.0031973 | -0.0004667 | 0.47537 | 0.00027172 | 0.0021776 | 0.0015901 | N/A | -0.00042904 | -8.7915e-05 | -9.2791e-06 | 0 | 0 | 1.1237 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0017253 | 0.0011516 | -0.002295 | -0.00024413 | 0.47381 | 0.00028395 | 0.0023182 | 0.0015901 | N/A | -0.00022265 | -6.3312e-05 | -1.1e-05 | 0 | 0 | 1.2516 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.001539 | 0.0011442 | -0.0023603 | -0.00024231 | 0.47405 | 0.00026895 | 0.0021412 | 0.0015904 | N/A | -0.00022045 | -9.1129e-05 | -8.7236e-06 | 0 | 0 | 1.2258 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0015396 | 0.0011434 | -0.002927 | -0.00039166 | 0.47496 | 0.0002688 | 0.0021419 | 0.0015902 | N/A | -0.00035922 | -9.2695e-05 | -8.7905e-06 | 0 | 0 | 1.1543 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0015396 | 0.0011434 | -0.002927 | -0.00039166 | 0.47496 | 0.0002688 | 0.0021419 | 0.0015902 | N/A | -0.00035922 | -9.2695e-05 | -8.7905e-06 | 0 | 0 | 1.1543 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0017259 | 0.0011508 | -0.0028616 | -0.00039348 | 0.47472 | 0.0002838 | 0.0023188 | 0.00159 | N/A | -0.00036141 | -6.4879e-05 | -1.1067e-05 | 0 | 0 | 1.1801 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0017259 | 0.0011508 | -0.0028616 | -0.00039348 | 0.47472 | 0.0002838 | 0.0023188 | 0.00159 | N/A | -0.00036141 | -6.4879e-05 | -1.1067e-05 | 0 | 0 | 1.1801 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0017253 | 0.0011516 | -0.002295 | -0.00024413 | 0.47381 | 0.00028395 | 0.0023182 | 0.0015901 | N/A | -0.00022265 | -6.3312e-05 | -1.1e-05 | 0 | 0 | 1.2516 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0016594 | 0.0011499 | -0.0016567 | -6.9249e-05 | 0.47283 | 0.00027888 | 0.0022555 | 0.0015904 | N/A | -5.9994e-05 | -7.122e-05 | -1.0125e-05 | 0 | 0 | 1.3259 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0016035 | 0.0011477 | -0.0016763 | -6.8703e-05 | 0.4729 | 0.00027438 | 0.0022024 | 0.0015904 | N/A | -5.9335e-05 | -7.9565e-05 | -9.4424e-06 | 0 | 0 | 1.3182 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0016055 | 0.001145 | -0.0035652 | -0.00056654 | 0.47594 | 0.00027387 | 0.0022046 | 0.00159 | N/A | -0.00052187 | -8.4787e-05 | -9.6651e-06 | 0 | 0 | 1.08 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0016055 | 0.001145 | -0.0035652 | -0.00056654 | 0.47594 | 0.00027387 | 0.0022046 | 0.00159 | N/A | -0.00052187 | -8.4787e-05 | -9.6651e-06 | 0 | 0 | 1.08 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0016614 | 0.0011472 | -0.0035456 | -0.00056709 | 0.47587 | 0.00027837 | 0.0022577 | 0.00159 | N/A | -0.00052253 | -7.6442e-05 | -1.0348e-05 | 0 | 0 | 1.0877 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0016614 | 0.0011472 | -0.0035456 | -0.00056709 | 0.47587 | 0.00027837 | 0.0022577 | 0.00159 | N/A | -0.00052253 | -7.6442e-05 | -1.0348e-05 | 0 | 0 | 1.0877 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0016594 | 0.0011499 | -0.0016567 | -6.9249e-05 | 0.47283 | 0.00027888 | 0.0022555 | 0.0015904 | N/A | -5.9994e-05 | -7.122e-05 | -1.0125e-05 | 0 | 0 | 1.3259 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 0.47389 | 0.0002787 | 0.0022562 | 0.0015902 | N/A | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0 | 0 | 1.2425 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0016042 | 0.0011468 | -0.0023374 | -0.00024295 | 0.47396 | 0.0002742 | 0.0022032 | 0.0015903 | N/A | -0.00022122 | -8.1393e-05 | -9.5203e-06 | 0 | 0 | 1.2348 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0016048 | 0.001146 | -0.0029041 | -0.0003923 | 0.47488 | 0.00027405 | 0.0022038 | 0.0015902 | N/A | -0.00035999 | -8.296e-05 | -9.5872e-06 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0016048 | 0.001146 | -0.0029041 | -0.0003923 | 0.47488 | 0.00027405 | 0.0022038 | 0.0015902 | N/A | -0.00035999 | -8.296e-05 | -9.5872e-06 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 0.47389 | 0.0002787 | 0.0022562 | 0.0015902 | N/A | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0 | 0 | 1.2425 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0016607 | 0.0011482 | -0.0028845 | -0.00039284 | 0.4748 | 0.00027855 | 0.0022569 | 0.0015901 | N/A | -0.00036065 | -7.4615e-05 | -1.027e-05 | 0 | 0 | 1.1711 |  |  | N/A
56 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 0.47389 | 0.0002787 | 0.0022562 | 0.0015902 | N/A | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0 | 0 | 1.2425 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | 0.00013039 | -0.0031868 | -1.284e-08 | 1.5848e-08 | 0.00038757 | -0.00016649 | 9.8005e-05 | -0.0050836 | N/A | -7.5718e-10 | -7.0404e-09 | -0.00012629 | 0.00038757 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | 0.00010866 | -0.0026557 | -1.0699e-08 | 1.3207e-08 | 0.00045217 | -0.00013874 | 8.1671e-05 | -0.0042363 | N/A | -6.2943e-10 | -5.867e-09 | -0.00010524 | 0.00045217 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 0.53098 | -6.4975e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 0.53098 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 0.53098 | -6.2774e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 0.53098 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.53098 | -0.00014437 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 0.53098 | 0.00012919 | 0.00012919 | 200 | 32 | SI | 4.0372e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 0.53059 | 7.3848e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016581 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.53059 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 0.53136 | -0.00011459 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 0.53136 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 0.53136 | -0.00017017 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 0.53059 | -0.00011305 | 200 | 32 | SI | 0.016581 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 0.53059 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 0.53136 | -1.7416e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | -0.0031041 | -0.0038885 | 3.9371e-07 | -4.0931e-07 | 0.53059 | -4.5551e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016581 | 2.8388e-08 | -4.6047e-05 | 0.53059 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | -0.0033615 | -0.0038892 | 3.9418e-07 | -4.0913e-07 | 0.53059 | -4.335e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016581 | 2.8579e-08 | -4.4189e-05 | 0.53059 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | -0.003171 | -0.0055699 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.53098 | -0.00012494 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | -1.2482e-06 | -0.00010636 | 0.53098 | 0.00012919 | 0.00012919 | 200 | 32 | SI | 4.0372e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | -0.0033391 | -0.0011249 | -0.0072435 | 0.00038169 | 0.53098 | 9.3272e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | 1.3085e-06 | 5.9389e-05 | 0.53098 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | -0.0031101 | -0.0046853 | 3.9057e-07 | -4.0532e-07 | 0.53098 | -8.6844e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | 2.6657e-08 | -7.734e-05 | 0.53098 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | -0.0032903 | -0.0046858 | 3.909e-07 | -4.052e-07 | 0.53059 | -8.5304e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016581 | 2.679e-08 | -7.6039e-05 | 0.53059 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | -0.0031569 | -0.0058623 | 0.0050699 | -0.00026774 | 0.53136 | -0.00014242 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | -8.6698e-07 | -0.00011956 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | -0.0032746 | -0.0027508 | -0.0050703 | 0.00026706 | 0.53136 | 1.0332e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | 9.2271e-07 | -3.5348e-06 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | -0.0032002 | -0.0046855 | 3.9073e-07 | -4.0526e-07 | 0.53136 | -8.6074e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | 2.6723e-08 | -7.669e-05 | 0.53136 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 0.53098 | -6.4975e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 0.53098 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 0.53098 | -6.2774e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 0.53098 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.53098 | -0.00014437 | 200 | 32 | SI | 0.016593 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 0.53098 | 0.00012919 | 0.00012919 | 200 | 32 | SI | 4.0372e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 0.53059 | 7.3848e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016581 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.53059 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 0.53136 | -0.00011459 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 0.53136 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 0.53136 | -0.00017017 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 0.53059 | -0.00011305 | 200 | 32 | SI | 0.016581 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 0.53059 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 0.53136 | -1.7416e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | -0.0032002 | -0.0046855 | 3.9073e-07 | -4.0526e-07 | 0.53136 | -8.6074e-05 | -0.0017327 | -0.0074214 | N/A | -8.7271e-08 | 2.6723e-08 | -7.669e-05 | 0.53136 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 0.53098 | -6.4975e-05 | -0.0016171 | -0.0067439 | N/A | -8.7281e-08 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 0.53098 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 0.53098 | -6.2774e-05 | -0.0018745 | -0.0067433 | N/A | -8.7063e-08 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 0.53098 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.53098 | -0.00014437 | -0.0016987 | -0.009355 | N/A | -0.00036793 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 0.53098 | 0.00012919 | 0.00012919 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 0.53059 | 7.3848e-05 | -0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.0003681 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.53059 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 0.53136 | -0.00011459 | -0.0016263 | -0.0082689 | N/A | -8.7476e-08 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 0.53136 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 0.53136 | -0.00017017 | -0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.00025758 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 0.53059 | -0.00011305 | -0.0018065 | -0.0082685 | N/A | -8.7323e-08 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 0.53059 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 0.53136 | -1.7416e-05 | -0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025764 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 0.53098 | -6.4975e-05 | -0.0016171 | -0.0067439 | N/A | -8.7281e-08 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 0.53098 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 0.53098 | -6.2774e-05 | -0.0018745 | -0.0067433 | N/A | -8.7063e-08 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 0.53098 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.53098 | -0.00014437 | -0.0016987 | -0.009355 | N/A | -0.00036793 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 0.53098 | 0.00012919 | 0.00012919 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 0.53059 | 7.3848e-05 | -0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.0003681 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.53059 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 0.53136 | -0.00011459 | -0.0016263 | -0.0082689 | N/A | -8.7476e-08 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 0.53136 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 0.53136 | -0.00017017 | -0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.00025758 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 0.53059 | -0.00011305 | -0.0018065 | -0.0082685 | N/A | -8.7323e-08 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 0.53059 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 0.53136 | -1.7416e-05 | -0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025764 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0031041 | -0.0038885 | 3.9371e-07 | -4.0931e-07 | 0.53059 | -4.5551e-05 | -0.0016285 | -0.0061508 | N/A | -8.7192e-08 | 2.8388e-08 | -4.6047e-05 | 0.53059 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0033615 | -0.0038892 | 3.9418e-07 | -4.0913e-07 | 0.53059 | -4.335e-05 | -0.0018859 | -0.0061502 | N/A | -8.6973e-08 | 2.8579e-08 | -4.4189e-05 | 0.53059 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.003171 | -0.0055699 | 0.0072426 | -0.00038231 | 0.53098 | -0.00012494 | -0.0017101 | -0.0087619 | N/A | -0.00036793 | -1.2482e-06 | -0.00010636 | 0.53098 | 0.00012919 | 0.00012919 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.0033391 | -0.0011249 | -0.0072435 | 0.00038169 | 0.53098 | 9.3272e-05 | -0.0018377 | -0.0018096 | N/A | 0.0003681 | 1.3085e-06 | 5.9389e-05 | 0.53098 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0031101 | -0.0046853 | 3.9057e-07 | -4.0532e-07 | 0.53098 | -8.6844e-05 | -0.0016426 | -0.0074216 | N/A | -8.7348e-08 | 2.6657e-08 | -7.734e-05 | 0.53098 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.0032903 | -0.0046858 | 3.909e-07 | -4.052e-07 | 0.53059 | -8.5304e-05 | -0.0018228 | -0.0074212 | N/A | -8.7195e-08 | 2.679e-08 | -7.6039e-05 | 0.53059 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.0031569 | -0.0058623 | 0.0050699 | -0.00026774 | 0.53136 | -0.00014242 | -0.0016997 | -0.0092494 | N/A | -0.00025758 | -8.6698e-07 | -0.00011956 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.0032746 | -0.0027508 | -0.0050703 | 0.00026706 | 0.53136 | 1.0332e-05 | -0.001789 | -0.0043828 | N/A | 0.00025764 | 9.2271e-07 | -3.5348e-06 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0030083 | -0.0028975 | 0.0008259 | -4.7766e-05 | 0 | -7.5831e-05 | -0.0015294 | -0.0054417 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6392e-07 | -6.4332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0030083 | -0.0028975 | 0.0008259 | -4.7766e-05 | 0 | -7.5831e-05 | -0.0015294 | -0.0054417 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6392e-07 | -6.4332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0030084 | -0.0028997 | -0.00082608 | 4.699e-05 | 0 | -7.5916e-05 | -0.0015296 | -0.0054432 | N/A | 4.6967e-05 | 2.8911e-07 | -6.4379e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0030084 | -0.0028997 | -0.00082608 | 4.699e-05 | 0 | -7.5916e-05 | -0.0015296 | -0.0054432 | N/A | 4.6967e-05 | 2.8911e-07 | -6.4379e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.003505 | -0.0037095 | 0.00082687 | -4.7814e-05 | 0 | 4.8062e-05 | -0.0020208 | -0.0049939 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2956e-07 | 2.0449e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.003505 | -0.0037095 | 0.00082687 | -4.7814e-05 | 0 | 4.8062e-05 | -0.0020208 | -0.0049939 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2956e-07 | 2.0449e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0035052 | -0.0037116 | -0.00082511 | 4.6942e-05 | 0 | 4.7977e-05 | -0.0020209 | -0.0049954 | N/A | 4.6919e-05 | 3.2347e-07 | 2.0403e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0035052 | -0.0037116 | -0.00082511 | 4.6942e-05 | 0 | 4.7977e-05 | -0.0020209 | -0.0049954 | N/A | 4.6919e-05 | 3.2347e-07 | 2.0403e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.003182 | -0.0031792 | 0.0027535 | -0.00015833 | 0 | -3.237e-05 | -0.0017012 | -0.0052832 | N/A | -0.00015685 | -8.971e-07 | -3.4605e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.003182 | -0.0031792 | 0.0027535 | -0.00015833 | 0 | -3.237e-05 | -0.0017012 | -0.0052832 | N/A | -0.00015685 | -8.971e-07 | -3.4605e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.003331 | -0.0034228 | 0.0027538 | -0.00015835 | 0 | 4.7984e-06 | -0.0018486 | -0.0051488 | N/A | -0.00015686 | -8.8679e-07 | -9.1704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.003331 | -0.0034228 | 0.0027538 | -0.00015835 | 0 | 4.7984e-06 | -0.0018486 | -0.0051488 | N/A | -0.00015686 | -8.8679e-07 | -9.1704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0031825 | -0.0031864 | -0.002753 | 0.00015752 | 0 | -3.2652e-05 | -0.0017017 | -0.0052882 | N/A | 0.00015669 | 9.4634e-07 | -3.4759e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0031825 | -0.0031864 | -0.002753 | 0.00015752 | 0 | -3.2652e-05 | -0.0017017 | -0.0052882 | N/A | 0.00015669 | 9.4634e-07 | -3.4759e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0033315 | -0.00343 | -0.0027528 | 0.00015751 | 0 | 4.5156e-06 | -0.0018491 | -0.0051538 | N/A | 0.00015667 | 9.5665e-07 | -9.3247e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0033315 | -0.00343 | -0.0027528 | 0.00015751 | 0 | 4.5156e-06 | -0.0018491 | -0.0051538 | N/A | 0.00015667 | 9.5665e-07 | -9.3247e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0031821 | -0.0031817 | 0.00082624 | -4.7783e-05 | 0 | -3.2469e-05 | -0.0017014 | -0.0052849 | N/A | -4.711e-05 | -2.519e-07 | -3.4659e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0031823 | -0.0031839 | -0.00082574 | 4.6973e-05 | 0 | -3.2553e-05 | -0.0017016 | -0.0052864 | N/A | 4.695e-05 | 3.0114e-07 | -3.4705e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0033312 | -0.0034253 | 0.00082653 | -4.7797e-05 | 0 | 4.6994e-06 | -0.0018488 | -0.0051506 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4159e-07 | -9.2244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0033313 | -0.0034274 | -0.00082545 | 4.6959e-05 | 0 | 4.6146e-06 | -0.001849 | -0.0051521 | N/A | 4.6936e-05 | 3.1144e-07 | -9.2707e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0031821 | -0.0031817 | 0.00082624 | -4.7783e-05 | 0 | -3.2469e-05 | -0.0017014 | -0.0052849 | N/A | -4.711e-05 | -2.519e-07 | -3.4659e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0031823 | -0.0031839 | -0.00082574 | 4.6973e-05 | 0 | -3.2553e-05 | -0.0017016 | -0.0052864 | N/A | 4.695e-05 | 3.0114e-07 | -3.4705e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0033312 | -0.0034253 | 0.00082653 | -4.7797e-05 | 0 | 4.6994e-06 | -0.0018488 | -0.0051506 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4159e-07 | -9.2244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0033313 | -0.0034274 | -0.00082545 | 4.6959e-05 | 0 | 4.6146e-06 | -0.001849 | -0.0051521 | N/A | 4.6936e-05 | 3.1144e-07 | -9.2707e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0030278 | -0.0024195 | 0.0008259 | -4.7769e-05 | 0 | -5.0857e-05 | -0.0015441 | -0.0046791 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6287e-07 | -4.5389e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0030278 | -0.0024195 | 0.0008259 | -4.7769e-05 | 0 | -5.0857e-05 | -0.0015441 | -0.0046791 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6287e-07 | -4.5389e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.003028 | -0.0024217 | -0.00082607 | 4.6988e-05 | 0 | -5.0942e-05 | -0.0015443 | -0.0046806 | N/A | 4.6967e-05 | 2.9017e-07 | -4.5436e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.003028 | -0.0024217 | -0.00082607 | 4.6988e-05 | 0 | -5.0942e-05 | -0.0015443 | -0.0046806 | N/A | 4.6967e-05 | 2.9017e-07 | -4.5436e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0035246 | -0.0032314 | 0.00082687 | -4.7817e-05 | 0 | 7.3036e-05 | -0.0020355 | -0.0042313 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2851e-07 | 3.9392e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0035246 | -0.0032314 | 0.00082687 | -4.7817e-05 | 0 | 7.3036e-05 | -0.0020355 | -0.0042313 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2851e-07 | 3.9392e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0035247 | -0.0032336 | -0.00082511 | 4.694e-05 | 0 | 7.2951e-05 | -0.0020356 | -0.0042328 | N/A | 4.692e-05 | 3.2453e-07 | 3.9346e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0035247 | -0.0032336 | -0.00082511 | 4.694e-05 | 0 | 7.2951e-05 | -0.0020356 | -0.0042328 | N/A | 4.692e-05 | 3.2453e-07 | 3.9346e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0032015 | -0.0027012 | 0.0027536 | -0.00015833 | 0 | -7.3958e-06 | -0.0017159 | -0.0045206 | N/A | -0.00015685 | -8.9604e-07 | -1.5662e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0032015 | -0.0027012 | 0.0027536 | -0.00015833 | 0 | -7.3958e-06 | -0.0017159 | -0.0045206 | N/A | -0.00015685 | -8.9604e-07 | -1.5662e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0033505 | -0.0029447 | 0.0027538 | -0.00015835 | 0 | 2.9772e-05 | -0.0018633 | -0.0043863 | N/A | -0.00015686 | -8.8573e-07 | 9.7729e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0033505 | -0.0029447 | 0.0027538 | -0.00015835 | 0 | 2.9772e-05 | -0.0018633 | -0.0043863 | N/A | -0.00015686 | -8.8573e-07 | 9.7729e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.003202 | -0.0027084 | -0.002753 | 0.00015752 | 0 | -7.6786e-06 | -0.0017164 | -0.0045257 | N/A | 0.00015669 | 9.4739e-07 | -1.5816e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.003202 | -0.0027084 | -0.002753 | 0.00015752 | 0 | -7.6786e-06 | -0.0017164 | -0.0045257 | N/A | 0.00015669 | 9.4739e-07 | -1.5816e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | -0.002952 | -0.0027528 | 0.00015751 | 0 | 2.9489e-05 | -0.0018638 | -0.0043913 | N/A | 0.00015667 | 9.577e-07 | 9.6186e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | -0.002952 | -0.0027528 | 0.00015751 | 0 | 2.9489e-05 | -0.0018638 | -0.0043913 | N/A | 0.00015667 | 9.577e-07 | 9.6186e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0032017 | -0.0027037 | 0.00082624 | -4.7785e-05 | 0 | -7.4948e-06 | -0.0017161 | -0.0045224 | N/A | -4.711e-05 | -2.5084e-07 | -1.5716e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0032018 | -0.0027058 | -0.00082574 | 4.6971e-05 | 0 | -7.5796e-06 | -0.0017163 | -0.0045239 | N/A | 4.695e-05 | 3.0219e-07 | -1.5762e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0033507 | -0.0029473 | 0.00082653 | -4.78e-05 | 0 | 2.9673e-05 | -0.0018635 | -0.0043881 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4053e-07 | 9.7189e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0033509 | -0.0029494 | -0.00082545 | 4.6956e-05 | 0 | 2.9588e-05 | -0.0018637 | -0.0043896 | N/A | 4.6936e-05 | 3.125e-07 | 9.6726e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0032017 | -0.0027037 | 0.00082624 | -4.7785e-05 | 0 | -7.4948e-06 | -0.0017161 | -0.0045224 | N/A | -4.711e-05 | -2.5084e-07 | -1.5716e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0032018 | -0.0027058 | -0.00082574 | 4.6971e-05 | 0 | -7.5796e-06 | -0.0017163 | -0.0045239 | N/A | 4.695e-05 | 3.0219e-07 | -1.5762e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0033507 | -0.0029473 | 0.00082653 | -4.78e-05 | 0 | 2.9673e-05 | -0.0018635 | -0.0043881 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4053e-07 | 9.7189e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0033509 | -0.0029494 | -0.00082545 | 4.6956e-05 | 0 | 2.9588e-05 | -0.0018637 | -0.0043896 | N/A | 4.6936e-05 | 3.125e-07 | 9.6726e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.002623 | 0.00041315 | -2.4092e-05 | 0 | -1.9905e-05 | -0.001667 | -0.0045676 | N/A | -2.359e-05 | -1.1602e-07 | -2.4205e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0034004 | -0.003029 | 0.00041363 | -2.4116e-05 | 0 | 4.2041e-05 | -0.0019127 | -0.0043436 | N/A | -2.3614e-05 | -9.8838e-08 | 1.8185e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0034005 | -0.0030301 | -0.00041235 | 2.3263e-05 | 0 | 4.1999e-05 | -0.0019128 | -0.0043444 | N/A | 2.3416e-05 | 1.7768e-07 | 1.8162e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0034005 | -0.0030301 | -0.00041235 | 2.3263e-05 | 0 | 4.1999e-05 | -0.0019128 | -0.0043444 | N/A | 2.3416e-05 | 1.7768e-07 | 1.8162e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.0026241 | -0.00041284 | 2.3287e-05 | 0 | -1.9948e-05 | -0.0016671 | -0.0045683 | N/A | 2.344e-05 | 1.605e-07 | -2.4229e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.0026241 | -0.00041284 | 2.3287e-05 | 0 | -1.9948e-05 | -0.0016671 | -0.0045683 | N/A | 2.344e-05 | 1.605e-07 | -2.4229e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.002623 | 0.00041315 | -2.4092e-05 | 0 | -1.9905e-05 | -0.001667 | -0.0045676 | N/A | -2.359e-05 | -1.1602e-07 | -2.4205e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0032389 | -0.0027639 | 0.001377 | -7.9374e-05 | 0 | 1.8255e-06 | -0.0017529 | -0.0044883 | N/A | -7.8467e-05 | -4.3261e-07 | -9.3416e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0033134 | -0.0028856 | 0.0013771 | -7.9382e-05 | 0 | 2.041e-05 | -0.0018266 | -0.0044211 | N/A | -7.8474e-05 | -4.2745e-07 | 3.3756e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0033137 | -0.0028893 | -0.0013762 | 7.8545e-05 | 0 | 2.0268e-05 | -0.0018269 | -0.0044236 | N/A | 7.8293e-05 | 4.9427e-07 | 3.2985e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0033137 | -0.0028893 | -0.0013762 | 7.8545e-05 | 0 | 2.0268e-05 | -0.0018269 | -0.0044236 | N/A | 7.8293e-05 | 4.9427e-07 | 3.2985e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0032392 | -0.0027675 | -0.0013763 | 7.8553e-05 | 0 | 1.6841e-06 | -0.0017532 | -0.0044908 | N/A | 7.83e-05 | 4.8911e-07 | -9.4187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0032392 | -0.0027675 | -0.0013763 | 7.8553e-05 | 0 | 1.6841e-06 | -0.0017532 | -0.0044908 | N/A | 7.83e-05 | 4.8911e-07 | -9.4187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0032389 | -0.0027639 | 0.001377 | -7.9374e-05 | 0 | 1.8255e-06 | -0.0017529 | -0.0044883 | N/A | -7.8467e-05 | -4.3261e-07 | -9.3416e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 0 | 1.776e-06 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0033135 | -0.0028869 | 0.00041347 | -2.4107e-05 | 0 | 2.036e-05 | -0.0018267 | -0.004422 | N/A | -2.3605e-05 | -1.0485e-07 | 3.3487e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0033136 | -0.002888 | -0.00041252 | 2.3271e-05 | 0 | 2.0318e-05 | -0.0018268 | -0.0044228 | N/A | 2.3425e-05 | 1.7166e-07 | 3.3255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0033136 | -0.002888 | -0.00041252 | 2.3271e-05 | 0 | 2.0318e-05 | -0.0018268 | -0.0044228 | N/A | 2.3425e-05 | 1.7166e-07 | 3.3255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 0 | 1.776e-06 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0032391 | -0.0027662 | -0.00041267 | 2.3278e-05 | 0 | 1.7336e-06 | -0.0017531 | -0.0044899 | N/A | 2.3432e-05 | 1.6651e-07 | -9.3917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
59 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 0 | 1.776e-06 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | 9.8005e-05 | -0.0050836 | -7.2106e-09 | -7.5718e-10 | 0.00038757 | -0.00012629 | 9.337e-10 | -0.0059806 | N/A | -3.6791e-11 | -6.4681e-09 | -1.0223e-09 | 0.00038757 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | 8.1671e-05 | -0.0042363 | -6.0081e-09 | -6.2943e-10 | 0.00051676 | -0.00010524 | 7.7808e-10 | -0.0049838 | N/A | -3.5087e-11 | -5.39e-09 | -8.5192e-10 | 0.00051676 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 1.3635 | -6.078e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 1.3631 | -5.8922e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.3639 | -0.00012109 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 1.3639 | 0.00029068 | 0.00029068 | 200 | 40.5 | SI | 7.1773e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.3639 | 4.4656e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 1.3639 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 1.3631 | -9.8388e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.3635 | -0.00014061 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 1.3639 | -9.7087e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.3635 | -2.4583e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | -0.0016285 | -0.0061508 | 2.2329e-07 | -8.7192e-08 | 1.3635 | -4.6047e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.793e-08 | -8.0483e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | -0.0018859 | -0.0061502 | 2.2375e-07 | -8.6973e-08 | 1.3639 | -4.4189e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 2.793e-08 | 8.7273e-08 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | -0.0017101 | -0.0087619 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.3635 | -0.00010636 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.4502e-08 | 3.1176e-07 | 1.3635 | 0.00029068 | 0.00029068 | 200 | 40.5 | SI | 7.1773e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | -0.0018377 | -0.0018096 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.3635 | 5.9389e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 3.3794e-08 | -3.0456e-07 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | -0.0016426 | -0.0074216 | 2.2156e-07 | -8.7348e-08 | 1.3635 | -7.734e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.6313e-08 | -5.5575e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | -0.0018228 | -0.0074212 | 2.2188e-07 | -8.7195e-08 | 1.3635 | -7.6039e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.6313e-08 | 6.1854e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | -0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.3631 | -0.00011956 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 2.3913e-08 | 2.1899e-07 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | -0.001789 | -0.0043828 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.3631 | -3.5348e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 3.0418e-08 | -2.1243e-07 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | -0.0017327 | -0.0074214 | 2.2172e-07 | -8.7271e-08 | 1.3635 | -7.669e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.6313e-08 | 3.1397e-09 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 1.3635 | -6.078e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 1.3631 | -5.8922e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.3639 | -0.00012109 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 1.3639 | 0.00029068 | 0.00029068 | 200 | 40.5 | SI | 7.1773e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.3639 | 4.4656e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 1.3639 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 1.3631 | -9.8388e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.3635 | -0.00014061 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 1.3639 | -9.7087e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.3635 | -2.4583e-05 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | -0.0017327 | -0.0074214 | 2.2172e-07 | -8.7271e-08 | 1.3635 | -7.669e-05 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | N/A | 3.3917e-11 | 2.6313e-08 | 3.1397e-09 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 1.3635 | -6.078e-05 | 0.00012863 | -0.0080364 | N/A | -8.8786e-11 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 1.3631 | -5.8922e-05 | -0.00012867 | -0.0080364 | N/A | 1.7529e-10 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.3639 | -0.00012109 | -2.2259e-08 | -0.011095 | N/A | -0.00038124 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 1.3639 | 0.00029068 | 0.00029068 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.3639 | 4.4656e-05 | -1.9482e-08 | -0.002943 | N/A | 0.00038161 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 1.3639 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 1.3631 | -9.8388e-05 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | N/A | -6.0212e-11 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.3635 | -0.00014061 | -2.1517e-08 | -0.011972 | N/A | -0.00026687 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 1.3639 | -9.7087e-05 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | N/A | 1.2464e-10 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.3635 | -2.4583e-05 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | N/A | 0.00026713 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 1.3635 | -6.078e-05 | 0.00012863 | -0.0080364 | N/A | -8.8786e-11 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 1.3631 | -5.8922e-05 | -0.00012867 | -0.0080364 | N/A | 1.7529e-10 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.3639 | -0.00012109 | -2.2259e-08 | -0.011095 | N/A | -0.00038124 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 1.3639 | 0.00029068 | 0.00029068 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.3639 | 4.4656e-05 | -1.9482e-08 | -0.002943 | N/A | 0.00038161 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 1.3639 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 1.3631 | -9.8388e-05 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | N/A | -6.0212e-11 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.3635 | -0.00014061 | -2.1517e-08 | -0.011972 | N/A | -0.00026687 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 1.3639 | -9.7087e-05 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | N/A | 1.2464e-10 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.3635 | -2.4583e-05 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | N/A | 0.00026713 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016285 | -0.0061508 | 2.2329e-07 | -8.7192e-08 | 1.3635 | -4.6047e-05 | 0.00012863 | -0.0073387 | N/A | -8.7593e-11 | 2.793e-08 | -8.0483e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.0018859 | -0.0061502 | 2.2375e-07 | -8.6973e-08 | 1.3639 | -4.4189e-05 | -0.00012867 | -0.0073387 | N/A | 1.7648e-10 | 2.793e-08 | 8.7273e-08 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.0017101 | -0.0087619 | 0.0072814 | -0.00036793 | 1.3635 | -0.00010636 | -2.2368e-08 | -0.010398 | N/A | -0.00038124 | 2.4502e-08 | 3.1176e-07 | 1.3635 | 0.00029068 | 0.00029068 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.0018377 | -0.0018096 | -0.0072827 | 0.0003681 | 1.3635 | 5.9389e-05 | -1.9591e-08 | -0.0022453 | N/A | 0.00038161 | 3.3794e-08 | -3.0456e-07 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.0016426 | -0.0074216 | 2.2156e-07 | -8.7348e-08 | 1.3635 | -7.734e-05 | 9.0036e-05 | -0.0088338 | N/A | -5.8508e-11 | 2.6313e-08 | -5.5575e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.0018228 | -0.0074212 | 2.2188e-07 | -8.7195e-08 | 1.3635 | -7.6039e-05 | -9.0077e-05 | -0.0088338 | N/A | 1.2634e-10 | 2.6313e-08 | 6.1854e-08 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050971 | -0.00025758 | 1.3631 | -0.00011956 | -2.1673e-08 | -0.010975 | N/A | -0.00026687 | 2.3913e-08 | 2.1899e-07 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.001789 | -0.0043828 | -0.0050978 | 0.00025764 | 1.3631 | -3.5348e-06 | -1.9729e-08 | -0.0052684 | N/A | 0.00026713 | 3.0418e-08 | -2.1243e-07 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015294 | -0.0054417 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -6.4332e-05 | 0.0002432 | -0.0062412 | N/A | -4.7304e-05 | 1.18e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015294 | -0.0054417 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -6.4332e-05 | 0.0002432 | -0.0062412 | N/A | -4.7304e-05 | 1.18e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0015296 | -0.0054432 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -6.4379e-05 | 0.00024305 | -0.0062416 | N/A | 4.7396e-05 | 1.1971e-08 | -1.8935e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0015296 | -0.0054432 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -6.4379e-05 | 0.00024305 | -0.0062416 | N/A | 4.7396e-05 | 1.1971e-08 | -1.8935e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0020208 | -0.0049939 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 2.0449e-05 | -0.00024309 | -0.0062428 | N/A | -4.7396e-05 | 4.6261e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0020208 | -0.0049939 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 2.0449e-05 | -0.00024309 | -0.0062428 | N/A | -4.7396e-05 | 4.6261e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020209 | -0.0049954 | -0.00083291 | 4.6919e-05 | 0 | 2.0403e-05 | -0.00024324 | -0.0062432 | N/A | 4.7304e-05 | 4.6432e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020209 | -0.0049954 | -0.00083291 | 4.6919e-05 | 0 | 2.0403e-05 | -0.00024324 | -0.0062432 | N/A | 4.7304e-05 | 4.6432e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0017012 | -0.0052832 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -3.4605e-05 | 7.3172e-05 | -0.0062413 | N/A | -0.00015782 | 2.3661e-08 | -5.5413e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0017012 | -0.0052832 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -3.4605e-05 | 7.3172e-05 | -0.0062413 | N/A | -0.00015782 | 2.3661e-08 | -5.5413e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018486 | -0.0051488 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | -9.1704e-06 | -7.2715e-05 | -0.0062418 | N/A | -0.00015785 | 3.3999e-08 | 5.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018486 | -0.0051488 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | -9.1704e-06 | -7.2715e-05 | -0.0062418 | N/A | -0.00015785 | 3.3999e-08 | 5.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017017 | -0.0052882 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -3.4759e-05 | 7.2673e-05 | -0.0062426 | N/A | 0.00015785 | 2.4233e-08 | -5.7919e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017017 | -0.0052882 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -3.4759e-05 | 7.2673e-05 | -0.0062426 | N/A | 0.00015785 | 2.4233e-08 | -5.7919e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018491 | -0.0051538 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | -9.3247e-06 | -7.3214e-05 | -0.0062431 | N/A | 0.00015782 | 3.4571e-08 | 5.5484e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018491 | -0.0051538 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | -9.3247e-06 | -7.3214e-05 | -0.0062431 | N/A | 0.00015782 | 3.4571e-08 | 5.5484e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0017014 | -0.0052849 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -3.4659e-05 | 7.2997e-05 | -0.0062418 | N/A | -4.7336e-05 | 2.3861e-08 | -5.629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017016 | -0.0052864 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -3.4705e-05 | 7.2847e-05 | -0.0062422 | N/A | 4.7364e-05 | 2.4033e-08 | -5.7042e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018488 | -0.0051506 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | -9.2244e-06 | -7.2889e-05 | -0.0062423 | N/A | -4.7364e-05 | 3.4199e-08 | 5.7113e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.001849 | -0.0051521 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | -9.2707e-06 | -7.3039e-05 | -0.0062426 | N/A | 4.7336e-05 | 3.4371e-08 | 5.6362e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0017014 | -0.0052849 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -3.4659e-05 | 7.2997e-05 | -0.0062418 | N/A | -4.7336e-05 | 2.3861e-08 | -5.629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017016 | -0.0052864 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -3.4705e-05 | 7.2847e-05 | -0.0062422 | N/A | 4.7364e-05 | 2.4033e-08 | -5.7042e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018488 | -0.0051506 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | -9.2244e-06 | -7.2889e-05 | -0.0062423 | N/A | -4.7364e-05 | 3.4199e-08 | 5.7113e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.001849 | -0.0051521 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | -9.2707e-06 | -7.3039e-05 | -0.0062426 | N/A | 4.7336e-05 | 3.4371e-08 | 5.6362e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0015441 | -0.0046791 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -4.5389e-05 | 0.0002432 | -0.0053441 | N/A | -4.7304e-05 | 1.277e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0015441 | -0.0046791 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -4.5389e-05 | 0.0002432 | -0.0053441 | N/A | -4.7304e-05 | 1.277e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015443 | -0.0046806 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -4.5436e-05 | 0.00024305 | -0.0053445 | N/A | 4.7396e-05 | 1.2941e-08 | -1.8934e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015443 | -0.0046806 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -4.5436e-05 | 0.00024305 | -0.0053445 | N/A | 4.7396e-05 | 1.2941e-08 | -1.8934e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020355 | -0.0042313 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 3.9392e-05 | -0.00024309 | -0.0053457 | N/A | -4.7396e-05 | 4.7231e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020355 | -0.0042313 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 3.9392e-05 | -0.00024309 | -0.0053457 | N/A | -4.7396e-05 | 4.7231e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0020356 | -0.0042328 | -0.00083291 | 4.692e-05 | 0 | 3.9346e-05 | -0.00024324 | -0.0053461 | N/A | 4.7304e-05 | 4.7403e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0020356 | -0.0042328 | -0.00083291 | 4.692e-05 | 0 | 3.9346e-05 | -0.00024324 | -0.0053461 | N/A | 4.7304e-05 | 4.7403e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017159 | -0.0045206 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -1.5662e-05 | 7.3172e-05 | -0.0053443 | N/A | -0.00015782 | 2.4631e-08 | -5.5411e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017159 | -0.0045206 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -1.5662e-05 | 7.3172e-05 | -0.0053443 | N/A | -0.00015782 | 2.4631e-08 | -5.5411e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0018633 | -0.0043863 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | 9.7729e-06 | -7.2715e-05 | -0.0053447 | N/A | -0.00015785 | 3.497e-08 | 5.7992e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0018633 | -0.0043863 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | 9.7729e-06 | -7.2715e-05 | -0.0053447 | N/A | -0.00015785 | 3.497e-08 | 5.7992e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017164 | -0.0045257 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -1.5816e-05 | 7.2673e-05 | -0.0053455 | N/A | 0.00015785 | 2.5203e-08 | -5.7917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017164 | -0.0045257 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -1.5816e-05 | 7.2673e-05 | -0.0053455 | N/A | 0.00015785 | 2.5203e-08 | -5.7917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018638 | -0.0043913 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | 9.6186e-06 | -7.3214e-05 | -0.005346 | N/A | 0.00015782 | 3.5541e-08 | 5.5486e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018638 | -0.0043913 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | 9.6186e-06 | -7.3214e-05 | -0.005346 | N/A | 0.00015782 | 3.5541e-08 | 5.5486e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017161 | -0.0045224 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -1.5716e-05 | 7.2997e-05 | -0.0053447 | N/A | -4.7336e-05 | 2.4831e-08 | -5.6288e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0017163 | -0.0045239 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -1.5762e-05 | 7.2847e-05 | -0.0053451 | N/A | 4.7364e-05 | 2.5003e-08 | -5.704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018635 | -0.0043881 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | 9.7189e-06 | -7.289e-05 | -0.0053452 | N/A | -4.7364e-05 | 3.517e-08 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018637 | -0.0043896 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | 9.6726e-06 | -7.3039e-05 | -0.0053456 | N/A | 4.7336e-05 | 3.5341e-08 | 5.6363e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017161 | -0.0045224 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -1.5716e-05 | 7.2997e-05 | -0.0053447 | N/A | -4.7336e-05 | 2.4831e-08 | -5.6288e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0017163 | -0.0045239 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -1.5762e-05 | 7.2847e-05 | -0.0053451 | N/A | 4.7364e-05 | 2.5003e-08 | -5.704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018635 | -0.0043881 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | 9.7189e-06 | -7.289e-05 | -0.0053452 | N/A | -4.7364e-05 | 3.517e-08 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018637 | -0.0043896 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | 9.6726e-06 | -7.3039e-05 | -0.0053456 | N/A | 4.7336e-05 | 3.5341e-08 | 5.6363e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.001667 | -0.0045676 | 0.00041679 | -2.359e-05 | 0 | -2.4205e-05 | 0.00012159 | -0.0053446 | N/A | -2.3652e-05 | 2.1428e-08 | -9.4278e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019127 | -0.0043436 | 0.00041729 | -2.3614e-05 | 0 | 1.8185e-05 | -0.00012156 | -0.0053454 | N/A | -2.3698e-05 | 3.8659e-08 | 9.4728e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0019128 | -0.0043444 | -0.00041634 | 2.3416e-05 | 0 | 1.8162e-05 | -0.00012163 | -0.0053456 | N/A | 2.3652e-05 | 3.8744e-08 | 9.4352e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0019128 | -0.0043444 | -0.00041634 | 2.3416e-05 | 0 | 1.8162e-05 | -0.00012163 | -0.0053456 | N/A | 2.3652e-05 | 3.8744e-08 | 9.4352e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016671 | -0.0045683 | -0.00041684 | 2.344e-05 | 0 | -2.4229e-05 | 0.00012151 | -0.0053448 | N/A | 2.3698e-05 | 2.1514e-08 | -9.4653e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016671 | -0.0045683 | -0.00041684 | 2.344e-05 | 0 | -2.4229e-05 | 0.00012151 | -0.0053448 | N/A | 2.3698e-05 | 2.1514e-08 | -9.4653e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.001667 | -0.0045676 | 0.00041679 | -2.359e-05 | 0 | -2.4205e-05 | 0.00012159 | -0.0053446 | N/A | -2.3652e-05 | 2.1428e-08 | -9.4278e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017529 | -0.0044883 | 0.0013895 | -7.8467e-05 | 0 | -9.3416e-06 | 3.6575e-05 | -0.0053447 | N/A | -7.891e-05 | 2.7359e-08 | -2.7687e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018266 | -0.0044211 | 0.0013897 | -7.8474e-05 | 0 | 3.3756e-06 | -3.6368e-05 | -0.0053449 | N/A | -7.8924e-05 | 3.2528e-08 | 2.9015e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018269 | -0.0044236 | -0.0013891 | 7.8293e-05 | 0 | 3.2985e-06 | -3.6617e-05 | -0.0053456 | N/A | 7.891e-05 | 3.2814e-08 | 2.7762e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018269 | -0.0044236 | -0.0013891 | 7.8293e-05 | 0 | 3.2985e-06 | -3.6617e-05 | -0.0053456 | N/A | 7.891e-05 | 3.2814e-08 | 2.7762e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017532 | -0.0044908 | -0.0013892 | 7.83e-05 | 0 | -9.4187e-06 | 3.6326e-05 | -0.0053453 | N/A | 7.8924e-05 | 2.7645e-08 | -2.894e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017532 | -0.0044908 | -0.0013892 | 7.83e-05 | 0 | -9.4187e-06 | 3.6326e-05 | -0.0053453 | N/A | 7.8924e-05 | 2.7645e-08 | -2.894e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017529 | -0.0044883 | 0.0013895 | -7.8467e-05 | 0 | -9.3416e-06 | 3.6575e-05 | -0.0053447 | N/A | -7.891e-05 | 2.7359e-08 | -2.7687e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018267 | -0.004422 | 0.00041712 | -2.3605e-05 | 0 | 3.3487e-06 | -3.6455e-05 | -0.0053452 | N/A | -2.3682e-05 | 3.2628e-08 | 2.8576e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0018268 | -0.0044228 | -0.00041652 | 2.3425e-05 | 0 | 3.3255e-06 | -3.653e-05 | -0.0053453 | N/A | 2.3668e-05 | 3.2714e-08 | 2.82e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0018268 | -0.0044228 | -0.00041652 | 2.3425e-05 | 0 | 3.3255e-06 | -3.653e-05 | -0.0053453 | N/A | 2.3668e-05 | 3.2714e-08 | 2.82e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017531 | -0.0044899 | -0.00041667 | 2.3432e-05 | 0 | -9.3917e-06 | 3.6413e-05 | -0.0053451 | N/A | 2.3682e-05 | 2.7544e-08 | -2.8501e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
60 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | 9.337e-10 | -0.0059806 | 2.9433e-10 | -3.6791e-11 | 0.00038757 | -1.0223e-09 | -9.8003e-05 | -0.0050836 | N/A | 7.3952e-10 | -7.0426e-09 | 0.00012629 | 0.00038757 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | 7.7808e-10 | -0.0049838 | 2.4479e-10 | -3.5087e-11 | 0.00051676 | -8.5192e-10 | -8.1669e-05 | -0.0042363 | N/A | 6.1782e-10 | -5.8689e-09 | 0.00010524 | 0.00051676 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 1.3639 | -8.0602e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 1.3635 | 8.7154e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3631 | 3.1164e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.3631 | -3.0468e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 1.3631 | -5.5746e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.3631 | 2.1882e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 1.3635 | 6.1684e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.3635 | -2.126e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | 0.00012863 | -0.0073387 | 8.6517e-10 | -8.7593e-11 | 1.3631 | -8.0483e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 2.8491e-08 | 4.4215e-05 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | -0.00012867 | -0.0073387 | 1.3279e-09 | 1.7648e-10 | 1.3635 | 8.7273e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.8301e-08 | 4.6073e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | -2.2368e-08 | -0.010398 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3635 | 3.1176e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 1.2979e-06 | 0.00010732 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | -1.9591e-08 | -0.0022453 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.3635 | -3.0456e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | -1.2392e-06 | -6.0294e-05 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | 9.0036e-05 | -0.0088338 | 1.008e-09 | -5.8508e-11 | 1.3635 | -5.5575e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.6702e-08 | 7.6065e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | -9.0077e-05 | -0.0088338 | 1.3319e-09 | 1.2634e-10 | 1.3635 | 6.1854e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.6569e-08 | 7.7366e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | -2.1673e-08 | -0.010975 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.3639 | 2.1899e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 9.1527e-07 | 0.00012024 | 1.3639 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | -1.9729e-08 | -0.0052684 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.3639 | -2.1243e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | -8.607e-07 | 2.9088e-06 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | 1.17e-09 | 3.3917e-11 | 1.3635 | 3.1397e-09 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.6636e-08 | 7.6716e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 1.3639 | -8.0602e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 1.3635 | 8.7154e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3631 | 3.1164e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.3631 | -3.0468e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 1.3631 | -5.5746e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.3631 | 2.1882e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033657 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 | 200 | 40.5 | SI | 6.3798e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 1.3635 | 6.1684e-08 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.3635 | -2.126e-07 | 200 | 40.5 | SI | 0.033666 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | 1.17e-09 | 3.3917e-11 | 1.3635 | 3.1397e-09 | 0.0017327 | -0.0074214 | N/A | 8.7762e-08 | 2.6636e-08 | 7.6716e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 1.3639 | -8.0602e-08 | 0.0018744 | -0.0067433 | N/A | 8.7552e-08 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 1.3635 | 8.7154e-08 | 0.0016171 | -0.0067439 | N/A | 8.7771e-08 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3631 | 3.1164e-07 | 0.0016986 | -0.009355 | N/A | -0.00036776 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.3631 | -3.0468e-07 | 0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.00036827 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 1.3631 | -5.5746e-08 | 0.0018064 | -0.0082685 | N/A | 8.7807e-08 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.3631 | 2.1882e-07 | 0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.0002574 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 1.3635 | 6.1684e-08 | 0.0016263 | -0.0082689 | N/A | 8.796e-08 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.3635 | -2.126e-07 | 0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025782 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 1.3639 | -8.0602e-08 | 0.0018744 | -0.0067433 | N/A | 8.7552e-08 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 1.3635 | 8.7154e-08 | 0.0016171 | -0.0067439 | N/A | 8.7771e-08 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3631 | 3.1164e-07 | 0.0016986 | -0.009355 | N/A | -0.00036776 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.3631 | -3.0468e-07 | 0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.00036827 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 1.3631 | -5.5746e-08 | 0.0018064 | -0.0082685 | N/A | 8.7807e-08 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.3631 | 2.1882e-07 | 0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.0002574 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 1.3631 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 1.3635 | 6.1684e-08 | 0.0016263 | -0.0082689 | N/A | 8.796e-08 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.3635 | -2.126e-07 | 0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025782 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012863 | -0.0073387 | 8.6517e-10 | -8.7593e-11 | 1.3631 | -8.0483e-08 | 0.0018858 | -0.0061503 | N/A | 8.7467e-08 | 2.8491e-08 | 4.4215e-05 | 1.3631 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.00012867 | -0.0073387 | 1.3279e-09 | 1.7648e-10 | 1.3635 | 8.7273e-08 | 0.0016285 | -0.0061508 | N/A | 8.7685e-08 | 2.8301e-08 | 4.6073e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -2.2368e-08 | -0.010398 | 0.0072917 | -0.00038124 | 1.3635 | 3.1176e-07 | 0.0017101 | -0.008762 | N/A | -0.00036776 | 1.2979e-06 | 0.00010732 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -1.9591e-08 | -0.0022453 | -0.0072934 | 0.00038161 | 1.3635 | -3.0456e-07 | 0.0018376 | -0.0018096 | N/A | 0.00036827 | -1.2392e-06 | -6.0294e-05 | 1.3635 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 9.0036e-05 | -0.0088338 | 1.008e-09 | -5.8508e-11 | 1.3635 | -5.5575e-08 | 0.0018227 | -0.0074212 | N/A | 8.7685e-08 | 2.6702e-08 | 7.6065e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -9.0077e-05 | -0.0088338 | 1.3319e-09 | 1.2634e-10 | 1.3635 | 6.1854e-08 | 0.0016426 | -0.0074216 | N/A | 8.7838e-08 | 2.6569e-08 | 7.7366e-05 | 1.3635 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -2.1673e-08 | -0.010975 | 0.0051042 | -0.00026687 | 1.3639 | 2.1899e-07 | 0.0016997 | -0.0092494 | N/A | -0.0002574 | 9.1527e-07 | 0.00012024 | 1.3639 | 0.00025838 | 0.00025838 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -1.9729e-08 | -0.0052684 | -0.0051054 | 0.00026713 | 1.3639 | -2.1243e-07 | 0.001789 | -0.0043828 | N/A | 0.00025782 | -8.607e-07 | 2.9088e-06 | 1.3639 | 0.00032298 | 0.00032298 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0062412 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.0020209 | -0.0049931 | N/A | -4.6968e-05 | 2.8899e-07 | -2.034e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0062412 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.0020209 | -0.0049931 | N/A | -4.6968e-05 | 2.8899e-07 | -2.034e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0062416 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8935e-05 | 0.0020207 | -0.0049945 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6398e-07 | -2.0385e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0062416 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8935e-05 | 0.0020207 | -0.0049945 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6398e-07 | -2.0385e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0062428 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | 0.0015296 | -0.0054425 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2335e-07 | 6.4368e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0062428 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | 0.0015296 | -0.0054425 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2335e-07 | 6.4368e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0062432 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | 0.0015294 | -0.0054439 | N/A | 4.7143e-05 | -2.2961e-07 | 6.4323e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0062432 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | 0.0015294 | -0.0054439 | N/A | 4.7143e-05 | -2.2961e-07 | 6.4323e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0062413 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5413e-06 | 0.0018491 | -0.0051488 | N/A | -0.00015669 | 9.4614e-07 | 9.3593e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0062413 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5413e-06 | 0.0018491 | -0.0051488 | N/A | -0.00015669 | 9.4614e-07 | 9.3593e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0062418 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7991e-06 | 0.0017017 | -0.0052836 | N/A | -0.00015667 | 9.5645e-07 | 3.4772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0062418 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7991e-06 | 0.0017017 | -0.0052836 | N/A | -0.00015667 | 9.5645e-07 | 3.4772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0062426 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7919e-06 | 0.0018486 | -0.0051535 | N/A | 0.00015685 | -8.9708e-07 | 9.211e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0062426 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7919e-06 | 0.0018486 | -0.0051535 | N/A | 0.00015685 | -8.9708e-07 | 9.211e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.0062431 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5484e-06 | 0.0017012 | -0.0052883 | N/A | 0.00015686 | -8.8677e-07 | 3.4623e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.0062431 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5484e-06 | 0.0017012 | -0.0052883 | N/A | 0.00015686 | -8.8677e-07 | 3.4623e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0062418 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.629e-06 | 0.0018489 | -0.0051504 | N/A | -4.695e-05 | 3.0102e-07 | 9.3074e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0062422 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.7042e-06 | 0.0018488 | -0.0051518 | N/A | 4.711e-05 | -2.5195e-07 | 9.2629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -7.2889e-05 | -0.0062423 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7113e-06 | 0.0017015 | -0.0052852 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1133e-07 | 3.472e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0062426 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6362e-06 | 0.0017014 | -0.0052867 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4164e-07 | 3.4675e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0062418 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.629e-06 | 0.0018489 | -0.0051504 | N/A | -4.695e-05 | 3.0102e-07 | 9.3074e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0062422 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.7042e-06 | 0.0018488 | -0.0051518 | N/A | 4.711e-05 | -2.5195e-07 | 9.2629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -7.2889e-05 | -0.0062423 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7113e-06 | 0.0017015 | -0.0052852 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1133e-07 | 3.472e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0062426 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6362e-06 | 0.0017014 | -0.0052867 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4164e-07 | 3.4675e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0053441 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.0020356 | -0.0042306 | N/A | -4.6968e-05 | 2.9004e-07 | -3.9283e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0053441 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.0020356 | -0.0042306 | N/A | -4.6968e-05 | 2.9004e-07 | -3.9283e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0053445 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8934e-05 | 0.0020354 | -0.004232 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6292e-07 | -3.9328e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0053445 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8934e-05 | 0.0020354 | -0.004232 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6292e-07 | -3.9328e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0053457 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | 0.0015443 | -0.00468 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2441e-07 | 4.5425e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0053457 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | 0.0015443 | -0.00468 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2441e-07 | 4.5425e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0053461 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | 0.0015441 | -0.0046814 | N/A | 4.7142e-05 | -2.2856e-07 | 4.538e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0053461 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | 0.0015441 | -0.0046814 | N/A | 4.7142e-05 | -2.2856e-07 | 4.538e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0053443 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5411e-06 | 0.0018638 | -0.0043863 | N/A | -0.00015669 | 9.472e-07 | -9.5836e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0053443 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5411e-06 | 0.0018638 | -0.0043863 | N/A | -0.00015669 | 9.472e-07 | -9.5836e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0053447 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7992e-06 | 0.0017164 | -0.0045211 | N/A | -0.00015667 | 9.5751e-07 | 1.5829e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0053447 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7992e-06 | 0.0017164 | -0.0045211 | N/A | -0.00015667 | 9.5751e-07 | 1.5829e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0053455 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7917e-06 | 0.0018633 | -0.0043909 | N/A | 0.00015685 | -8.9602e-07 | -9.7319e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0053455 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7917e-06 | 0.0018633 | -0.0043909 | N/A | 0.00015685 | -8.9602e-07 | -9.7319e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.005346 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5486e-06 | 0.0017159 | -0.0045258 | N/A | 0.00015686 | -8.8571e-07 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.005346 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5486e-06 | 0.0017159 | -0.0045258 | N/A | 0.00015686 | -8.8571e-07 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0053447 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.6288e-06 | 0.0018636 | -0.0043879 | N/A | -4.695e-05 | 3.0207e-07 | -9.6355e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0053451 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.704e-06 | 0.0018635 | -0.0043893 | N/A | 4.711e-05 | -2.5089e-07 | -9.68e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -7.289e-05 | -0.0053452 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7115e-06 | 0.0017162 | -0.0045227 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1238e-07 | 1.5777e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0053456 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6363e-06 | 0.0017161 | -0.0045241 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4058e-07 | 1.5732e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0053447 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.6288e-06 | 0.0018636 | -0.0043879 | N/A | -4.695e-05 | 3.0207e-07 | -9.6355e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0053451 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.704e-06 | 0.0018635 | -0.0043893 | N/A | 4.711e-05 | -2.5089e-07 | -9.68e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -7.289e-05 | -0.0053452 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7115e-06 | 0.0017162 | -0.0045227 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1238e-07 | 1.5777e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0053456 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6363e-06 | 0.0017161 | -0.0045241 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4058e-07 | 1.5732e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00012159 | -0.0053446 | 0.00041894 | -2.3652e-05 | 0 | -9.4278e-06 | 0.0019127 | -0.0043433 | N/A | -2.344e-05 | 1.6039e-07 | -1.8117e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00012156 | -0.0053454 | 0.00041956 | -2.3698e-05 | 0 | 9.4728e-06 | 0.0016671 | -0.004568 | N/A | -2.3415e-05 | 1.7758e-07 | 2.4237e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00012163 | -0.0053456 | -0.00041894 | 2.3652e-05 | 0 | 9.4352e-06 | 0.001667 | -0.0045687 | N/A | 2.3615e-05 | -9.8907e-08 | 2.4214e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00012163 | -0.0053456 | -0.00041894 | 2.3652e-05 | 0 | 9.4352e-06 | 0.001667 | -0.0045687 | N/A | 2.3615e-05 | -9.8907e-08 | 2.4214e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00012151 | -0.0053448 | -0.00041956 | 2.3698e-05 | 0 | -9.4653e-06 | 0.0019126 | -0.004344 | N/A | 2.359e-05 | -1.1609e-07 | -1.814e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00012151 | -0.0053448 | -0.00041956 | 2.3698e-05 | 0 | -9.4653e-06 | 0.0019126 | -0.004344 | N/A | 2.359e-05 | -1.1609e-07 | -1.814e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00012159 | -0.0053446 | 0.00041894 | -2.3652e-05 | 0 | -9.4278e-06 | 0.0019127 | -0.0043433 | N/A | -2.344e-05 | 1.6039e-07 | -1.8117e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 3.6575e-05 | -0.0053447 | 0.0013974 | -7.891e-05 | 0 | -2.7687e-06 | 0.0018268 | -0.0044211 | N/A | -7.83e-05 | 4.8897e-07 | -3.2676e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -3.6368e-05 | -0.0053449 | 0.0013976 | -7.8924e-05 | 0 | 2.9015e-06 | 0.0017531 | -0.0044885 | N/A | -7.8293e-05 | 4.9413e-07 | 9.4386e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -3.6617e-05 | -0.0053456 | -0.0013974 | 7.891e-05 | 0 | 2.7762e-06 | 0.0017529 | -0.0044909 | N/A | 7.8475e-05 | -4.2748e-07 | 9.3645e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -3.6617e-05 | -0.0053456 | -0.0013974 | 7.891e-05 | 0 | 2.7762e-06 | 0.0017529 | -0.0044909 | N/A | 7.8475e-05 | -4.2748e-07 | 9.3645e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 3.6326e-05 | -0.0053453 | -0.0013976 | 7.8924e-05 | 0 | -2.894e-06 | 0.0018266 | -0.0044235 | N/A | 7.8467e-05 | -4.3264e-07 | -3.3418e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 3.6326e-05 | -0.0053453 | -0.0013976 | 7.8924e-05 | 0 | -2.894e-06 | 0.0018266 | -0.0044235 | N/A | 7.8467e-05 | -4.3264e-07 | -3.3418e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 3.6575e-05 | -0.0053447 | 0.0013974 | -7.891e-05 | 0 | -2.7687e-06 | 0.0018268 | -0.0044211 | N/A | -7.83e-05 | 4.8897e-07 | -3.2676e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -3.6455e-05 | -0.0053452 | 0.00041934 | -2.3682e-05 | 0 | 2.8576e-06 | 0.001753 | -0.0044894 | N/A | -2.3424e-05 | 1.7156e-07 | 9.4127e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -3.653e-05 | -0.0053453 | -0.00041916 | 2.3668e-05 | 0 | 2.82e-06 | 0.001753 | -0.0044901 | N/A | 2.3606e-05 | -1.0492e-07 | 9.3904e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -3.653e-05 | -0.0053453 | -0.00041916 | 2.3668e-05 | 0 | 2.82e-06 | 0.001753 | -0.0044901 | N/A | 2.3606e-05 | -1.0492e-07 | 9.3904e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 3.6413e-05 | -0.0053451 | -0.00041934 | 2.3682e-05 | 0 | -2.8501e-06 | 0.0018267 | -0.0044226 | N/A | 2.3599e-05 | -1.1008e-07 | -3.3158e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
61 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | -9.8003e-05 | -0.0050836 | 7.4188e-09 | 7.3952e-10 | 0.00038757 | 0.00012629 | -0.00013039 | -0.0031868 | N/A | -1.581e-08 | -3.8258e-09 | 0.00016649 | 0.00038757 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | -8.1669e-05 | -0.0042363 | 6.1831e-09 | 6.1782e-10 | 0.00045217 | 0.00010524 | -0.00010866 | -0.0026557 | N/A | -1.3175e-08 | -3.1883e-09 | 0.00013874 | 0.00045217 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 0.53175 | 5.8948e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.53175 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 0.53175 | 6.0806e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.53175 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.53175 | 0.00012205 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.53214 | -4.5561e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016629 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.53214 | 0.00035528 | 0.00035528 | 200 | 32 | SI | 1.1102e-05
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 0.53214 | 9.7113e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016629 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.53214 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.53175 | 0.00014129 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 0.53175 | 9.8414e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.53175 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.53136 | 2.3957e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | 0.0018858 | -0.0061503 | -2.2318e-07 | 8.7467e-08 | 0.53214 | 4.4215e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016629 | 3.2695e-08 | 4.3374e-05 | 0.53214 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | 0.0016285 | -0.0061508 | -2.2271e-07 | 8.7685e-08 | 0.53214 | 4.6073e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016629 | 3.2922e-08 | 4.5575e-05 | 0.53214 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | 0.0017101 | -0.008762 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.53175 | 0.00010732 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 1.5354e-06 | 0.0001255 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | 0.0018376 | -0.0018096 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.53175 | -6.0294e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | -1.4691e-06 | -9.3782e-05 | 0.53175 | 0.00035528 | 0.00035528 | 200 | 32 | SI | 1.1102e-05
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | 0.0018227 | -0.0074212 | -2.2125e-07 | 8.7685e-08 | 0.53214 | 7.6065e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016629 | 3.1773e-08 | 8.5327e-05 | 0.53214 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | 0.0016426 | -0.0074216 | -2.2093e-07 | 8.7838e-08 | 0.53175 | 7.7366e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 3.1932e-08 | 8.6868e-05 | 0.53175 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | 0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.53136 | 0.00012024 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | 1.0837e-06 | 0.00014282 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | 0.001789 | -0.0043828 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.53136 | 2.9088e-06 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | -1.0195e-06 | -1.0682e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | 0.0017327 | -0.0074214 | -2.2109e-07 | 8.7762e-08 | 0.53136 | 7.6716e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | 3.1852e-08 | 8.6098e-05 | 0.53136 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 0.53175 | 5.8948e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.53175 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 0.53175 | 6.0806e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.53175 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.53175 | 0.00012205 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.53214 | -4.5561e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016629 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.53214 | 0.00035528 | 0.00035528 | 200 | 32 | SI | 1.1102e-05
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 0.53214 | 9.7113e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016629 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.53214 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.53175 | 0.00014129 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 0.53175 | 9.8414e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016617 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.53175 | 0 | 0 | 200 | 32 | SI | 0
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.53136 | 2.3957e-05 | 200 | 32 | SI | 0.016605 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | 0.0017327 | -0.0074214 | -2.2109e-07 | 8.7762e-08 | 0.53136 | 7.6716e-05 | 0.0032002 | -0.0046855 | N/A | 4.0594e-07 | 3.1852e-08 | 8.6098e-05 | 0.53136 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 0.53175 | 5.8948e-05 | 0.0033463 | -0.004261 | N/A | 4.0796e-07 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.53175 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 0.53175 | 6.0806e-05 | 0.0030889 | -0.0042602 | N/A | 4.0814e-07 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.53175 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.53175 | 0.00012205 | 0.0031557 | -0.0059417 | N/A | -0.00038151 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.53214 | -4.5561e-05 | 0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038253 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.53214 | 0.00035528 | 0.00035528 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 0.53214 | 9.7113e-05 | 0.0032685 | -0.0052169 | N/A | 4.0324e-07 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.53214 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.53175 | 0.00014129 | 0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026694 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 0.53175 | 9.8414e-05 | 0.0030884 | -0.0052164 | N/A | 4.0337e-07 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.53175 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.53136 | 2.3957e-05 | 0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026789 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 0.53175 | 5.8948e-05 | 0.0033463 | -0.004261 | N/A | 4.0796e-07 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.53175 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 0.53175 | 6.0806e-05 | 0.0030889 | -0.0042602 | N/A | 4.0814e-07 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.53175 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.53175 | 0.00012205 | 0.0031557 | -0.0059417 | N/A | -0.00038151 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.53214 | -4.5561e-05 | 0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038253 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.53214 | 0.00035528 | 0.00035528 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 0.53214 | 9.7113e-05 | 0.0032685 | -0.0052169 | N/A | 4.0324e-07 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.53214 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.53175 | 0.00014129 | 0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026694 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 0.53175 | 9.8414e-05 | 0.0030884 | -0.0052164 | N/A | 4.0337e-07 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.53175 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.53136 | 2.3957e-05 | 0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026789 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.0018858 | -0.0061503 | -2.2318e-07 | 8.7467e-08 | 0.53214 | 4.4215e-05 | 0.0033615 | -0.0038892 | N/A | 4.098e-07 | 3.2695e-08 | 4.3374e-05 | 0.53214 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016285 | -0.0061508 | -2.2271e-07 | 8.7685e-08 | 0.53214 | 4.6073e-05 | 0.0031041 | -0.0038885 | N/A | 4.0999e-07 | 3.2922e-08 | 4.5575e-05 | 0.53214 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0017101 | -0.008762 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.53175 | 0.00010732 | 0.0031709 | -0.0055699 | N/A | -0.00038151 | 1.5354e-06 | 0.0001255 | 0.53175 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.0018376 | -0.0018096 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.53175 | -6.0294e-05 | 0.0033391 | -0.0011249 | N/A | 0.00038254 | -1.4691e-06 | -9.3782e-05 | 0.53175 | 0.00035528 | 0.00035528 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.0018227 | -0.0074212 | -2.2125e-07 | 8.7685e-08 | 0.53214 | 7.6065e-05 | 0.0032903 | -0.0046858 | N/A | 4.0588e-07 | 3.1773e-08 | 8.5327e-05 | 0.53214 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0016426 | -0.0074216 | -2.2093e-07 | 8.7838e-08 | 0.53175 | 7.7366e-05 | 0.0031101 | -0.0046853 | N/A | 4.0601e-07 | 3.1932e-08 | 8.6868e-05 | 0.53175 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.53136 | 0.00012024 | 0.0031569 | -0.0058623 | N/A | -0.00026694 | 1.0837e-06 | 0.00014282 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.001789 | -0.0043828 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.53136 | 2.9088e-06 | 0.0032746 | -0.0027508 | N/A | 0.00026789 | -1.0195e-06 | -1.0682e-05 | 0.53136 | 0.00019379 | 0.00019379 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020209 | -0.0049931 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -2.034e-05 | 0.0035051 | -0.0037113 | N/A | -4.6944e-05 | 3.6025e-07 | -4.794e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020209 | -0.0049931 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -2.034e-05 | 0.0035051 | -0.0037113 | N/A | -4.6944e-05 | 3.6025e-07 | -4.794e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020207 | -0.0049945 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -2.0385e-05 | 0.003505 | -0.0037092 | N/A | 4.7812e-05 | -3.2523e-07 | -4.8019e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020207 | -0.0049945 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -2.0385e-05 | 0.003505 | -0.0037092 | N/A | 4.7812e-05 | -3.2523e-07 | -4.8019e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0015296 | -0.0054425 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 6.4368e-05 | 0.0030085 | -0.0028999 | N/A | -4.6986e-05 | 3.9225e-07 | 7.5921e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0015296 | -0.0054425 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 6.4368e-05 | 0.0030085 | -0.0028999 | N/A | -4.6986e-05 | 3.9225e-07 | 7.5921e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015294 | -0.0054439 | -0.00083336 | 4.7143e-05 | 0 | 6.4323e-05 | 0.0030083 | -0.0028978 | N/A | 4.777e-05 | -2.9323e-07 | 7.5842e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015294 | -0.0054439 | -0.00083336 | 4.7143e-05 | 0 | 6.4323e-05 | 0.0030083 | -0.0028978 | N/A | 4.777e-05 | -2.9323e-07 | 7.5842e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0018491 | -0.0051488 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | 9.3593e-06 | 0.0033315 | -0.0034298 | N/A | -0.00015751 | 1.1712e-06 | -4.4959e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0018491 | -0.0051488 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | 9.3593e-06 | 0.0033315 | -0.0034298 | N/A | -0.00015751 | 1.1712e-06 | -4.4959e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017017 | -0.0052836 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 3.4772e-05 | 0.0031825 | -0.0031864 | N/A | -0.00015752 | 1.1808e-06 | 3.2663e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017017 | -0.0052836 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 3.4772e-05 | 0.0031825 | -0.0031864 | N/A | -0.00015752 | 1.1808e-06 | 3.2663e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018486 | -0.0051535 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | 9.211e-06 | 0.0033309 | -0.0034228 | N/A | 0.00015835 | -1.1138e-06 | -4.7602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018486 | -0.0051535 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | 9.211e-06 | 0.0033309 | -0.0034228 | N/A | 0.00015835 | -1.1138e-06 | -4.7602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0017012 | -0.0052883 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 3.4623e-05 | 0.0031819 | -0.0031793 | N/A | 0.00015833 | -1.1042e-06 | 3.2398e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0017012 | -0.0052883 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 3.4623e-05 | 0.0031819 | -0.0031793 | N/A | 0.00015833 | -1.1042e-06 | 3.2398e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0018489 | -0.0051504 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | 9.3074e-06 | 0.0033313 | -0.0034273 | N/A | -4.6959e-05 | 3.7145e-07 | -4.5884e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018488 | -0.0051518 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | 9.2629e-06 | 0.0033311 | -0.0034252 | N/A | 4.7797e-05 | -3.1403e-07 | -4.6677e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017015 | -0.0052852 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 3.472e-05 | 0.0031823 | -0.0031839 | N/A | -4.6972e-05 | 3.8105e-07 | 3.257e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0017014 | -0.0052867 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 3.4675e-05 | 0.0031821 | -0.0031818 | N/A | 4.7785e-05 | -3.0443e-07 | 3.2491e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0018489 | -0.0051504 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | 9.3074e-06 | 0.0033313 | -0.0034273 | N/A | -4.6959e-05 | 3.7145e-07 | -4.5884e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018488 | -0.0051518 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | 9.2629e-06 | 0.0033311 | -0.0034252 | N/A | 4.7797e-05 | -3.1403e-07 | -4.6677e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017015 | -0.0052852 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 3.472e-05 | 0.0031823 | -0.0031839 | N/A | -4.6972e-05 | 3.8105e-07 | 3.257e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0017014 | -0.0052867 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 3.4675e-05 | 0.0031821 | -0.0031818 | N/A | 4.7785e-05 | -3.0443e-07 | 3.2491e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0020356 | -0.0042306 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -3.9283e-05 | 0.0035247 | -0.0032333 | N/A | -4.6942e-05 | 3.6082e-07 | -7.2914e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0020356 | -0.0042306 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -3.9283e-05 | 0.0035247 | -0.0032333 | N/A | -4.6942e-05 | 3.6082e-07 | -7.2914e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020354 | -0.004232 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -3.9328e-05 | 0.0035245 | -0.0032312 | N/A | 4.7814e-05 | -3.2466e-07 | -7.2993e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020354 | -0.004232 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -3.9328e-05 | 0.0035245 | -0.0032312 | N/A | 4.7814e-05 | -3.2466e-07 | -7.2993e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015443 | -0.00468 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 4.5425e-05 | 0.003028 | -0.0024219 | N/A | -4.6984e-05 | 3.9283e-07 | 5.0948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015443 | -0.00468 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 4.5425e-05 | 0.003028 | -0.0024219 | N/A | -4.6984e-05 | 3.9283e-07 | 5.0948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015441 | -0.0046814 | -0.00083336 | 4.7142e-05 | 0 | 4.538e-05 | 0.0030279 | -0.0024198 | N/A | 4.7772e-05 | -2.9265e-07 | 5.0868e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015441 | -0.0046814 | -0.00083336 | 4.7142e-05 | 0 | 4.538e-05 | 0.0030279 | -0.0024198 | N/A | 4.7772e-05 | -2.9265e-07 | 5.0868e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018638 | -0.0043863 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | -9.5836e-06 | 0.003351 | -0.0029518 | N/A | -0.00015751 | 1.1717e-06 | -2.947e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018638 | -0.0043863 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | -9.5836e-06 | 0.003351 | -0.0029518 | N/A | -0.00015751 | 1.1717e-06 | -2.947e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017164 | -0.0045211 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 1.5829e-05 | 0.003202 | -0.0027084 | N/A | -0.00015752 | 1.1814e-06 | 7.6887e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017164 | -0.0045211 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 1.5829e-05 | 0.003202 | -0.0027084 | N/A | -0.00015752 | 1.1814e-06 | 7.6887e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0018633 | -0.0043909 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | -9.7319e-06 | 0.0033505 | -0.0029447 | N/A | 0.00015835 | -1.1132e-06 | -2.9734e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0018633 | -0.0043909 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | -9.7319e-06 | 0.0033505 | -0.0029447 | N/A | 0.00015835 | -1.1132e-06 | -2.9734e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017159 | -0.0045258 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 1.5681e-05 | 0.0032015 | -0.0027013 | N/A | 0.00015834 | -1.1036e-06 | 7.4244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017159 | -0.0045258 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 1.5681e-05 | 0.0032015 | -0.0027013 | N/A | 0.00015834 | -1.1036e-06 | 7.4244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018636 | -0.0043879 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | -9.6355e-06 | 0.0033508 | -0.0029493 | N/A | -4.6957e-05 | 3.7202e-07 | -2.9562e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018635 | -0.0043893 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | -9.68e-06 | 0.0033507 | -0.0029472 | N/A | 4.78e-05 | -3.1346e-07 | -2.9641e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0017162 | -0.0045227 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 1.5777e-05 | 0.0032018 | -0.0027059 | N/A | -4.6969e-05 | 3.8162e-07 | 7.5962e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017161 | -0.0045241 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 1.5732e-05 | 0.0032017 | -0.0027038 | N/A | 4.7787e-05 | -3.0386e-07 | 7.5169e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018636 | -0.0043879 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | -9.6355e-06 | 0.0033508 | -0.0029493 | N/A | -4.6957e-05 | 3.7202e-07 | -2.9562e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018635 | -0.0043893 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | -9.68e-06 | 0.0033507 | -0.0029472 | N/A | 4.78e-05 | -3.1346e-07 | -2.9641e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0017162 | -0.0045227 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 1.5777e-05 | 0.0032018 | -0.0027059 | N/A | -4.6969e-05 | 3.8162e-07 | 7.5962e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017161 | -0.0045241 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 1.5732e-05 | 0.0032017 | -0.0027038 | N/A | 4.7787e-05 | -3.0386e-07 | 7.5169e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0019127 | -0.0043433 | 0.00041634 | -2.344e-05 | 0 | -1.8117e-05 | 0.0034005 | -0.0030299 | N/A | -2.3263e-05 | 1.9745e-07 | -4.1968e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016671 | -0.004568 | 0.00041684 | -2.3415e-05 | 0 | 2.4237e-05 | 0.0031521 | -0.0026242 | N/A | -2.3284e-05 | 2.1345e-07 | 1.9963e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.001667 | -0.0045687 | -0.00041679 | 2.3615e-05 | 0 | 2.4214e-05 | 0.0031521 | -0.0026232 | N/A | 2.4094e-05 | -1.2928e-07 | 1.9923e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.001667 | -0.0045687 | -0.00041679 | 2.3615e-05 | 0 | 2.4214e-05 | 0.0031521 | -0.0026232 | N/A | 2.4094e-05 | -1.2928e-07 | 1.9923e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019126 | -0.004344 | -0.00041729 | 2.359e-05 | 0 | -1.814e-05 | 0.0034004 | -0.0030289 | N/A | 2.4115e-05 | -1.4529e-07 | -4.2008e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019126 | -0.004344 | -0.00041729 | 2.359e-05 | 0 | -1.814e-05 | 0.0034004 | -0.0030289 | N/A | 2.4115e-05 | -1.4529e-07 | -4.2008e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0019127 | -0.0043433 | 0.00041634 | -2.344e-05 | 0 | -1.8117e-05 | 0.0034005 | -0.0030299 | N/A | -2.3263e-05 | 1.9745e-07 | -4.1968e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018268 | -0.0044211 | 0.0013891 | -7.83e-05 | 0 | -3.2676e-06 | 0.0033136 | -0.0028892 | N/A | -7.8545e-05 | 6.0292e-07 | -2.0246e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017531 | -0.0044885 | 0.0013892 | -7.8293e-05 | 0 | 9.4386e-06 | 0.0032391 | -0.0027675 | N/A | -7.8552e-05 | 6.0772e-07 | -1.6669e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017529 | -0.0044909 | -0.0013895 | 7.8475e-05 | 0 | 9.3645e-06 | 0.0032389 | -0.0027639 | N/A | 7.9376e-05 | -5.3475e-07 | -1.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017529 | -0.0044909 | -0.0013895 | 7.8475e-05 | 0 | 9.3645e-06 | 0.0032389 | -0.0027639 | N/A | 7.9376e-05 | -5.3475e-07 | -1.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0018266 | -0.0044235 | -0.0013897 | 7.8467e-05 | 0 | -3.3418e-06 | 0.0033134 | -0.0028856 | N/A | 7.9382e-05 | -5.3955e-07 | -2.0378e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0018266 | -0.0044235 | -0.0013897 | 7.8467e-05 | 0 | -3.3418e-06 | 0.0033134 | -0.0028856 | N/A | 7.9382e-05 | -5.3955e-07 | -2.0378e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018268 | -0.0044211 | 0.0013891 | -7.83e-05 | 0 | -3.2676e-06 | 0.0033136 | -0.0028892 | N/A | -7.8545e-05 | 6.0292e-07 | -2.0246e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044894 | 0.00041667 | -2.3424e-05 | 0 | 9.4127e-06 | 0.003239 | -0.0027662 | N/A | -2.3277e-05 | 2.0785e-07 | -1.7132e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044901 | -0.00041697 | 2.3606e-05 | 0 | 9.3904e-06 | 0.003239 | -0.0027652 | N/A | 2.4101e-05 | -1.3489e-07 | -1.7528e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044901 | -0.00041697 | 2.3606e-05 | 0 | 9.3904e-06 | 0.003239 | -0.0027652 | N/A | 2.4101e-05 | -1.3489e-07 | -1.7528e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044226 | -0.00041712 | 2.3599e-05 | 0 | -3.3158e-06 | 0.0033135 | -0.0028869 | N/A | 2.4107e-05 | -1.3969e-07 | -2.0332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
63 | 0 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -1.0329e-05 | -2.227e-06 | -1.2268e-05 | -4.8837e-05 | 5.0703e-06 | 3.0128e-05 | -2.8008e-05 | -3.4048e-05 | -0.00089993 | -6.0959e-05 | 6.5373e-05 | 2.7828e-06 | 0.057324 | 0.018631
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -8.6078e-06 | -1.8558e-06 | -1.0223e-05 | -4.0698e-05 | 4.2252e-06 | 2.5107e-05 | -2.334e-05 | -2.8373e-05 | -0.00074994 | -5.0799e-05 | 5.4477e-05 | 2.319e-06 | 0.04777 | 0.015526
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.7202e-06 | 0.0028271 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.00011914 | -0.00019081 | 0.20699 | 1.8635
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 7.0027e-06 | 0.0032349 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.00012392 | -0.00027772 | 0.20699 | 2.2274
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 1.9012e-05 | 0.0030433 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.00013289 | -0.00023377 | 0.50248 | 2.0531
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | -6.7411e-06 | 0.0030099 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 8.9993e-05 | -0.0002363 | 0.81228 | 2.0329
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 8.2837e-06 | 0.0028973 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.00013947 | -0.00020301 | 0.22419 | 1.9235
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.6888e-05 | 0.0030486 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.00014909 | -0.00023308 | 0.33373 | 2.0562
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 8.4814e-06 | 0.0031828 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.00014282 | -0.00026385 | 0.22419 | 2.1783
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | -1.1392e-06 | 0.0030253 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.00011907 | -0.00023485 | 0.64234 | 2.0421
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | -0.00095434 | 4.8575e-05 | -2.8253e-05 | -0.00011691 | 6.1287e-06 | 0.0028236 | -0.0029392 | 0.0010712 | -0.0024102 | -0.00031569 | 0.00011152 | -0.00019114 | 0.2003 | 1.8614
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.0010877 | 4.7194e-05 | -2.8252e-05 | -0.00011691 | 6.4112e-06 | 0.0032314 | -0.0031948 | 0.0010703 | -0.0024101 | -0.00031569 | 0.0001163 | -0.00027804 | 0.2003 | 2.2253
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -0.0010252 | 4.6564e-05 | 9.284e-06 | 4.9482e-05 | 1.842e-05 | 0.0030397 | -0.0030775 | 0.00105 | 0.0021324 | 0.00092209 | 0.00012526 | -0.00023409 | 0.50331 | 2.051
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -0.0010138 | 4.9726e-05 | -6.2095e-05 | -0.00026846 | -7.3326e-06 | 0.0030064 | -0.0030475 | 0.0010993 | -0.0066713 | -0.0015297 | 8.2366e-05 | -0.00023662 | 0.80675 | 2.0308
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | -0.00097693 | 4.7811e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.4386e-06 | 0.0028923 | -0.0029845 | 0.0010626 | -0.0026352 | -0.00033093 | 0.00012858 | -0.00020348 | 0.21463 | 1.9205
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -0.0010703 | 4.6845e-05 | -3.1319e-05 | -0.00012912 | 7.6364e-06 | 0.0031778 | -0.0031635 | 0.0010619 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.00013192 | -0.00026431 | 0.21463 | 2.1752
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -0.0010265 | 4.6404e-05 | -5.044e-06 | -1.2645e-05 | 1.6043e-05 | 0.0030436 | -0.0030814 | 0.0010477 | 0.00054467 | 0.00053552 | 0.0001382 | -0.00023355 | 0.33114 | 2.0532
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -0.0010185 | 4.8617e-05 | -5.5009e-05 | -0.00023521 | -1.9843e-06 | 0.0030203 | -0.0030604 | 0.0010822 | -0.0056179 | -0.0011807 | 0.00010817 | -0.00023532 | 0.63444 | 2.0391
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -0.0010236 | 4.7328e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.5375e-06 | 0.003035 | -0.003074 | 0.0010622 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.00013025 | -0.0002339 | 0.21463 | 2.0479
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.7202e-06 | 0.0028271 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.00011914 | -0.00019081 | 0.20699 | 1.8635
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 7.0027e-06 | 0.0032349 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.00012392 | -0.00027772 | 0.20699 | 2.2274
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 1.9012e-05 | 0.0030433 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.00013289 | -0.00023377 | 0.50248 | 2.0531
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | -6.7411e-06 | 0.0030099 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 8.9993e-05 | -0.0002363 | 0.81228 | 2.0329
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 8.2837e-06 | 0.0028973 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.00013947 | -0.00020301 | 0.22419 | 1.9235
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.6888e-05 | 0.0030486 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.00014909 | -0.00023308 | 0.33373 | 2.0562
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 8.4814e-06 | 0.0031828 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.00014282 | -0.00026385 | 0.22419 | 2.1783
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | -1.1392e-06 | 0.0030253 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.00011907 | -0.00023485 | 0.64234 | 2.0421
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -0.0010236 | 4.7328e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.5375e-06 | 0.003035 | -0.003074 | 0.0010622 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.00013025 | -0.0002339 | 0.21463 | 2.0479
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.7202e-06 | 0.0028271 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.00011914 | -0.00019081 | 0.20699 | 1.8635
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 7.0027e-06 | 0.0032349 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.00012392 | -0.00027772 | 0.20699 | 2.2274
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 1.9012e-05 | 0.0030433 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.00013289 | -0.00023377 | 0.50248 | 2.0531
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | -6.7411e-06 | 0.0030099 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 8.9993e-05 | -0.0002363 | 0.81228 | 2.0329
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 8.2837e-06 | 0.0028973 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.00013947 | -0.00020301 | 0.22419 | 1.9235
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.6888e-05 | 0.0030486 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.00014909 | -0.00023308 | 0.33373 | 2.0562
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 8.4814e-06 | 0.0031828 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.00014282 | -0.00026385 | 0.22419 | 2.1783
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | -1.1392e-06 | 0.0030253 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.00011907 | -0.00023485 | 0.64234 | 2.0421
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.7202e-06 | 0.0028271 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 0.00011914 | -0.00019081 | 0.20699 | 1.8635
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 7.0027e-06 | 0.0032349 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 0.00012392 | -0.00027772 | 0.20699 | 2.2274
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 1.9012e-05 | 0.0030433 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.00013289 | -0.00023377 | 0.50248 | 2.0531
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | -6.7411e-06 | 0.0030099 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 8.9993e-05 | -0.0002363 | 0.81228 | 2.0329
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 8.2837e-06 | 0.0028973 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 0.00013947 | -0.00020301 | 0.22419 | 1.9235
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.6888e-05 | 0.0030486 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.00014909 | -0.00023308 | 0.33373 | 2.0562
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 8.4814e-06 | 0.0031828 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 0.00014282 | -0.00026385 | 0.22419 | 2.1783
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | -1.1392e-06 | 0.0030253 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.00011907 | -0.00023485 | 0.64234 | 2.0421
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | -0.00095434 | 4.8575e-05 | -2.8253e-05 | -0.00011691 | 6.1287e-06 | 0.0028236 | -0.0029392 | 0.0010712 | -0.0024102 | -0.00031569 | 0.00011152 | -0.00019114 | 0.2003 | 1.8614
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010877 | 4.7194e-05 | -2.8252e-05 | -0.00011691 | 6.4112e-06 | 0.0032314 | -0.0031948 | 0.0010703 | -0.0024101 | -0.00031569 | 0.0001163 | -0.00027804 | 0.2003 | 2.2253
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -0.0010252 | 4.6564e-05 | 9.284e-06 | 4.9482e-05 | 1.842e-05 | 0.0030397 | -0.0030775 | 0.00105 | 0.0021324 | 0.00092209 | 0.00012526 | -0.00023409 | 0.50331 | 2.051
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -0.0010138 | 4.9726e-05 | -6.2095e-05 | -0.00026846 | -7.3326e-06 | 0.0030064 | -0.0030475 | 0.0010993 | -0.0066713 | -0.0015297 | 8.2366e-05 | -0.00023662 | 0.80675 | 2.0308
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | -0.00097693 | 4.7811e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.4386e-06 | 0.0028923 | -0.0029845 | 0.0010626 | -0.0026352 | -0.00033093 | 0.00012858 | -0.00020348 | 0.21463 | 1.9205
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -0.0010703 | 4.6845e-05 | -3.1319e-05 | -0.00012912 | 7.6364e-06 | 0.0031778 | -0.0031635 | 0.0010619 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0.00013192 | -0.00026431 | 0.21463 | 2.1752
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -0.0010265 | 4.6404e-05 | -5.044e-06 | -1.2645e-05 | 1.6043e-05 | 0.0030436 | -0.0030814 | 0.0010477 | 0.00054467 | 0.00053552 | 0.0001382 | -0.00023355 | 0.33114 | 2.0532
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -0.0010185 | 4.8617e-05 | -5.5009e-05 | -0.00023521 | -1.9843e-06 | 0.0030203 | -0.0030604 | 0.0010822 | -0.0056179 | -0.0011807 | 0.00010817 | -0.00023532 | 0.63444 | 2.0391
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00094619 | 4.9973e-05 | -2.0032e-05 | -8.1067e-05 | 7.4308e-06 | 0.0028073 | -0.0028765 | 0.0010855 | -0.001569 | -0.00015086 | 0.00010808 | -0.0002185 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00094619 | 4.9973e-05 | -2.0032e-05 | -8.1067e-05 | 7.4308e-06 | 0.0028073 | -0.0028765 | 0.0010855 | -0.001569 | -0.00015086 | 0.00010808 | -0.0002185 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00094674 | 4.9814e-05 | -2.8509e-05 | -0.00012129 | 5.0895e-06 | 0.0028088 | -0.0028781 | 0.001083 | -0.0026835 | -0.00044887 | 0.00011318 | -0.00021811 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00094674 | 4.9814e-05 | -2.8509e-05 | -0.00012129 | 5.0895e-06 | 0.0028088 | -0.0028781 | 0.001083 | -0.0026835 | -0.00044887 | 0.00011318 | -0.00021811 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010915 | 4.6772e-05 | -2.3499e-05 | -9.4632e-05 | 5.5913e-06 | 0.0032351 | -0.0032456 | 0.0010709 | -0.0018069 | -0.00016016 | 9.0664e-05 | -0.00025209 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010915 | 4.6772e-05 | -2.3499e-05 | -9.4632e-05 | 5.5913e-06 | 0.0032351 | -0.0032456 | 0.0010709 | -0.0018069 | -0.00016016 | 9.0664e-05 | -0.00025209 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010921 | 4.6613e-05 | -3.1976e-05 | -0.00013485 | 3.25e-06 | 0.0032367 | -0.0032472 | 0.0010684 | -0.0029214 | -0.00045816 | 9.5767e-05 | -0.0002517 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010921 | 4.6613e-05 | -3.1976e-05 | -0.00013485 | 3.25e-06 | 0.0032367 | -0.0032472 | 0.0010684 | -0.0029214 | -0.00045816 | 9.5767e-05 | -0.0002517 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00099642 | 4.9038e-05 | -1.1356e-05 | -3.8893e-05 | 9.5184e-06 | 0.0029552 | -0.0030038 | 0.0010833 | -0.00035195 | 0.00019356 | 9.6029e-05 | -0.00023072 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00099642 | 4.9038e-05 | -1.1356e-05 | -3.8893e-05 | 9.5184e-06 | 0.0029552 | -0.0030038 | 0.0010833 | -0.00035195 | 0.00019356 | 9.6029e-05 | -0.00023072 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00104 | 4.8078e-05 | -1.2396e-05 | -4.2962e-05 | 8.9666e-06 | 0.0030835 | -0.0031145 | 0.0010789 | -0.00042332 | 0.00019077 | 9.0805e-05 | -0.0002408 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00104 | 4.8078e-05 | -1.2396e-05 | -4.2962e-05 | 8.9666e-06 | 0.0030835 | -0.0031145 | 0.0010789 | -0.00042332 | 0.00019077 | 9.0805e-05 | -0.0002408 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00099824 | 4.8508e-05 | -3.9612e-05 | -0.00017296 | 1.7142e-06 | 0.0029605 | -0.0030092 | 0.001075 | -0.004067 | -0.00079979 | 0.00011304 | -0.0002294 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00099824 | 4.8508e-05 | -3.9612e-05 | -0.00017296 | 1.7142e-06 | 0.0029605 | -0.0030092 | 0.001075 | -0.004067 | -0.00079979 | 0.00011304 | -0.0002294 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0010418 | 4.7547e-05 | -4.0652e-05 | -0.00017702 | 1.1624e-06 | 0.0030888 | -0.00312 | 0.0010706 | -0.0041384 | -0.00080258 | 0.00010781 | -0.00023948 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0010418 | 4.7547e-05 | -4.0652e-05 | -0.00017702 | 1.1624e-06 | 0.0030888 | -0.00312 | 0.0010706 | -0.0041384 | -0.00080258 | 0.00010781 | -0.00023948 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00099706 | 4.8853e-05 | -2.1245e-05 | -8.5815e-05 | 6.787e-06 | 0.002957 | -0.0030057 | 0.0010804 | -0.0016522 | -0.00015412 | 0.00010198 | -0.00023026 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00099761 | 4.8693e-05 | -2.9722e-05 | -0.00012603 | 4.4457e-06 | 0.0029586 | -0.0030073 | 0.0010779 | -0.0027667 | -0.00045212 | 0.00010708 | -0.00022987 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0010407 | 4.7892e-05 | -2.2285e-05 | -8.9884e-05 | 6.2351e-06 | 0.0030854 | -0.0031164 | 0.001076 | -0.0017236 | -0.0001569 | 9.6759e-05 | -0.00024034 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0010412 | 4.7733e-05 | -3.0762e-05 | -0.0001301 | 3.8938e-06 | 0.003087 | -0.0031181 | 0.0010735 | -0.0028381 | -0.00045491 | 0.00010186 | -0.00023994 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00099706 | 4.8853e-05 | -2.1245e-05 | -8.5815e-05 | 6.787e-06 | 0.002957 | -0.0030057 | 0.0010804 | -0.0016522 | -0.00015412 | 0.00010198 | -0.00023026 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00099761 | 4.8693e-05 | -2.9722e-05 | -0.00012603 | 4.4457e-06 | 0.0029586 | -0.0030073 | 0.0010779 | -0.0027667 | -0.00045212 | 0.00010708 | -0.00022987 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0010407 | 4.7892e-05 | -2.2285e-05 | -8.9884e-05 | 6.2351e-06 | 0.0030854 | -0.0031164 | 0.001076 | -0.0017236 | -0.0001569 | 9.6759e-05 | -0.00024034 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0010412 | 4.7733e-05 | -3.0762e-05 | -0.0001301 | 3.8938e-06 | 0.003087 | -0.0031181 | 0.0010735 | -0.0028381 | -0.00045491 | 0.00010186 | -0.00023994 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00094464 | 5.0307e-05 | -1.8192e-05 | -7.3741e-05 | 6.6702e-06 | 0.0028027 | -0.0028723 | 0.0010906 | -0.001434 | -0.00014172 | 9.827e-05 | -0.00021892 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00094464 | 5.0307e-05 | -1.8192e-05 | -7.3741e-05 | 6.6702e-06 | 0.0028027 | -0.0028723 | 0.0010906 | -0.001434 | -0.00014172 | 9.827e-05 | -0.00021892 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00094519 | 5.0148e-05 | -2.6669e-05 | -0.00011396 | 4.329e-06 | 0.0028043 | -0.0028739 | 0.0010881 | -0.0025485 | -0.00043972 | 0.00010337 | -0.00021853 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00094519 | 5.0148e-05 | -2.6669e-05 | -0.00011396 | 4.329e-06 | 0.0028043 | -0.0028739 | 0.0010881 | -0.0025485 | -0.00043972 | 0.00010337 | -0.00021853 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00109 | 4.7106e-05 | -2.1659e-05 | -8.7306e-05 | 4.8307e-06 | 0.0032306 | -0.0032414 | 0.001076 | -0.0016719 | -0.00015101 | 8.0858e-05 | -0.00025251 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00109 | 4.7106e-05 | -2.1659e-05 | -8.7306e-05 | 4.8307e-06 | 0.0032306 | -0.0032414 | 0.001076 | -0.0016719 | -0.00015101 | 8.0858e-05 | -0.00025251 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0010905 | 4.6947e-05 | -3.0135e-05 | -0.00012753 | 2.4895e-06 | 0.0032322 | -0.003243 | 0.0010735 | -0.0027864 | -0.00044902 | 8.5961e-05 | -0.00025212 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0010905 | 4.6947e-05 | -3.0135e-05 | -0.00012753 | 2.4895e-06 | 0.0032322 | -0.003243 | 0.0010735 | -0.0027864 | -0.00044902 | 8.5961e-05 | -0.00025212 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00099487 | 4.9372e-05 | -9.5156e-06 | -3.1567e-05 | 8.7579e-06 | 0.0029506 | -0.0029996 | 0.0010884 | -0.00021696 | 0.0002027 | 8.6223e-05 | -0.00023114 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00099487 | 4.9372e-05 | -9.5156e-06 | -3.1567e-05 | 8.7579e-06 | 0.0029506 | -0.0029996 | 0.0010884 | -0.00021696 | 0.0002027 | 8.6223e-05 | -0.00023114 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0010385 | 4.8412e-05 | -1.0556e-05 | -3.5637e-05 | 8.206e-06 | 0.003079 | -0.0031103 | 0.001084 | -0.00028833 | 0.00019991 | 8.0999e-05 | -0.00024122 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0010385 | 4.8412e-05 | -1.0556e-05 | -3.5637e-05 | 8.206e-06 | 0.003079 | -0.0031103 | 0.001084 | -0.00028833 | 0.00019991 | 8.0999e-05 | -0.00024122 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00099669 | 4.8842e-05 | -3.7772e-05 | -0.00016563 | 9.5367e-07 | 0.0029559 | -0.003005 | 0.0010801 | -0.003932 | -0.00079065 | 0.00010323 | -0.00022982 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00099669 | 4.8842e-05 | -3.7772e-05 | -0.00016563 | 9.5367e-07 | 0.0029559 | -0.003005 | 0.0010801 | -0.003932 | -0.00079065 | 0.00010323 | -0.00022982 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0010403 | 4.7881e-05 | -3.8812e-05 | -0.0001697 | 4.0182e-07 | 0.0030843 | -0.0031158 | 0.0010757 | -0.0040034 | -0.00079344 | 9.8009e-05 | -0.0002399 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0010403 | 4.7881e-05 | -3.8812e-05 | -0.0001697 | 4.0182e-07 | 0.0030843 | -0.0031158 | 0.0010757 | -0.0040034 | -0.00079344 | 9.8009e-05 | -0.0002399 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00099551 | 4.9187e-05 | -1.9405e-05 | -7.8489e-05 | 6.0264e-06 | 0.0029525 | -0.0030015 | 0.0010855 | -0.0015172 | -0.00014497 | 9.2176e-05 | -0.00023068 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00099606 | 4.9027e-05 | -2.7882e-05 | -0.00011871 | 3.6851e-06 | 0.0029541 | -0.0030031 | 0.001083 | -0.0026318 | -0.00044298 | 9.7279e-05 | -0.00023028 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0010391 | 4.8226e-05 | -2.0445e-05 | -8.2559e-05 | 5.4746e-06 | 0.0030809 | -0.0031122 | 0.0010811 | -0.0015886 | -0.00014776 | 8.6953e-05 | -0.00024076 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0010397 | 4.8067e-05 | -2.8922e-05 | -0.00012278 | 3.1333e-06 | 0.0030824 | -0.0031139 | 0.0010786 | -0.0027031 | -0.00044577 | 9.2055e-05 | -0.00024036 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00099551 | 4.9187e-05 | -1.9405e-05 | -7.8489e-05 | 6.0264e-06 | 0.0029525 | -0.0030015 | 0.0010855 | -0.0015172 | -0.00014497 | 9.2176e-05 | -0.00023068 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00099606 | 4.9027e-05 | -2.7882e-05 | -0.00011871 | 3.6851e-06 | 0.0029541 | -0.0030031 | 0.001083 | -0.0026318 | -0.00044298 | 9.7279e-05 | -0.00023028 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0010391 | 4.8226e-05 | -2.0445e-05 | -8.2559e-05 | 5.4746e-06 | 0.0030809 | -0.0031122 | 0.0010811 | -0.0015886 | -0.00014776 | 8.6953e-05 | -0.00024076 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0010397 | 4.8067e-05 | -2.8922e-05 | -0.00012278 | 3.1333e-06 | 0.0030824 | -0.0031139 | 0.0010786 | -0.0027031 | -0.00044577 | 9.2055e-05 | -0.00024036 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00098111 | 4.9467e-05 | -2.1178e-05 | -8.7187e-05 | 5.625e-06 | 0.0029101 | -0.002965 | 0.0010863 | -0.0017721 | -0.00021854 | 9.5193e-05 | -0.00022722 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010538 | 4.7866e-05 | -2.2911e-05 | -9.397e-05 | 4.7053e-06 | 0.003124 | -0.0031495 | 0.0010791 | -0.001891 | -0.00022319 | 8.6487e-05 | -0.00024401 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010541 | 4.7787e-05 | -2.715e-05 | -0.00011408 | 3.5347e-06 | 0.0031248 | -0.0031504 | 0.0010778 | -0.0024483 | -0.00037219 | 8.9039e-05 | -0.00024382 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010541 | 4.7787e-05 | -2.715e-05 | -0.00011408 | 3.5347e-06 | 0.0031248 | -0.0031504 | 0.0010778 | -0.0024483 | -0.00037219 | 8.9039e-05 | -0.00024382 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00098139 | 4.9387e-05 | -2.5416e-05 | -0.0001073 | 4.4544e-06 | 0.0029109 | -0.0029658 | 0.0010851 | -0.0023293 | -0.00036755 | 9.7744e-05 | -0.00022702 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00098139 | 4.9387e-05 | -2.5416e-05 | -0.0001073 | 4.4544e-06 | 0.0029109 | -0.0029658 | 0.0010851 | -0.0023293 | -0.00036755 | 9.7744e-05 | -0.00022702 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00098111 | 4.9467e-05 | -2.1178e-05 | -8.7187e-05 | 5.625e-06 | 0.0029101 | -0.002965 | 0.0010863 | -0.0017721 | -0.00021854 | 9.5193e-05 | -0.00022722 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0010062 | 4.9e-05 | -1.684e-05 | -6.61e-05 | 6.6689e-06 | 0.0029841 | -0.0030286 | 0.0010852 | -0.0011636 | -4.6333e-05 | 8.9169e-05 | -0.00023333 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -0.001028 | 4.852e-05 | -1.736e-05 | -6.8135e-05 | 6.393e-06 | 0.0030482 | -0.003084 | 0.0010831 | -0.0011993 | -4.7728e-05 | 8.6558e-05 | -0.00023837 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0010289 | 4.8254e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | 2.4908e-06 | 0.0030509 | -0.0030867 | 0.0010789 | -0.0030568 | -0.0005444 | 9.5062e-05 | -0.00023771 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0010289 | 4.8254e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | 2.4908e-06 | 0.0030509 | -0.0030867 | 0.0010789 | -0.0030568 | -0.0005444 | 9.5062e-05 | -0.00023771 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0010071 | 4.8734e-05 | -3.0968e-05 | -0.00013313 | 2.7668e-06 | 0.0029867 | -0.0030314 | 0.0010811 | -0.0030211 | -0.00054301 | 9.7674e-05 | -0.00023267 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0010071 | 4.8734e-05 | -3.0968e-05 | -0.00013313 | 2.7668e-06 | 0.0029867 | -0.0030314 | 0.0010811 | -0.0030211 | -0.00054301 | 9.7674e-05 | -0.00023267 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0010062 | 4.9e-05 | -1.684e-05 | -6.61e-05 | 6.6689e-06 | 0.0029841 | -0.0030286 | 0.0010852 | -0.0011636 | -4.6333e-05 | 8.9169e-05 | -0.00023333 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 5.3031e-06 | 0.002985 | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 9.2146e-05 | -0.0002331 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0010283 | 4.8427e-05 | -2.2304e-05 | -9.1596e-05 | 5.0272e-06 | 0.0030492 | -0.0030849 | 0.0010816 | -0.0018494 | -0.00022156 | 8.9534e-05 | -0.00023814 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0010286 | 4.8347e-05 | -2.6543e-05 | -0.00011171 | 3.8566e-06 | 0.00305 | -0.0030858 | 0.0010804 | -0.0024067 | -0.00037057 | 9.2086e-05 | -0.00023794 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0010286 | 4.8347e-05 | -2.6543e-05 | -0.00011171 | 3.8566e-06 | 0.00305 | -0.0030858 | 0.0010804 | -0.0024067 | -0.00037057 | 9.2086e-05 | -0.00023794 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 5.3031e-06 | 0.002985 | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 9.2146e-05 | -0.0002331 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0010068 | 4.8827e-05 | -2.6023e-05 | -0.00010967 | 4.1325e-06 | 0.0029858 | -0.0030304 | 0.0010826 | -0.002371 | -0.00036917 | 9.4697e-05 | -0.0002329 | 0 | 0
64 | 16 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 5.3031e-06 | 0.002985 | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 9.2146e-05 | -0.0002331 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -1.0332e-05 | -2.227e-06 | 1.2268e-05 | 4.8838e-05 | -5.0709e-06 | 3.0135e-05 | -2.8012e-05 | -3.4048e-05 | 0.00089993 | 6.0951e-05 | -6.5382e-05 | 2.7755e-06 | 0.057555 | 0.018638
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -8.6096e-06 | -1.8559e-06 | 1.0223e-05 | 4.0698e-05 | -4.2257e-06 | 2.5113e-05 | -2.3344e-05 | -2.8374e-05 | 0.00074994 | 5.0793e-05 | -5.4485e-05 | 2.3129e-06 | 0.047672 | 0.015532
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | -6.7123e-06 | 0.0028273 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | -0.00011907 | -0.00019101 | 0.20716 | 1.8637
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | -6.9947e-06 | 0.0032351 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | -0.00012385 | -0.00027792 | 0.20696 | 2.2276
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | -2.4752e-07 | 0.0030503 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | -0.00018038 | -0.00023199 | 0.8754 | 2.0568
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | -1.2012e-05 | 0.0030032 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | -4.2345e-05 | -0.00023847 | 0.51534 | 2.0296
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | -8.2759e-06 | 0.0028975 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | -0.0001394 | -0.00020321 | 0.22402 | 1.9237
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | -3.7506e-06 | 0.0030536 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | -0.00018232 | -0.0002319 | 0.686 | 2.0589
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | -8.4736e-06 | 0.003183 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | -0.00014275 | -0.00026405 | 0.22402 | 2.1785
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | -1.1986e-05 | 0.0030206 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | -8.5694e-05 | -0.00023643 | 0.31548 | 2.0399
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | -0.0009544 | 4.8698e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | -6.1207e-06 | 0.0028238 | -0.0029393 | 0.0010733 | 0.0024115 | 0.00031594 | -0.00011144 | -0.00019133 | 0.20057 | 1.8616
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.0010878 | 4.7317e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | -6.4031e-06 | 0.0032316 | -0.0031949 | 0.0010723 | 0.0024115 | 0.00031594 | -0.00011622 | -0.00027824 | 0.20057 | 2.2255
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -0.0010277 | 4.5623e-05 | 8.0293e-05 | 0.00034049 | 3.4408e-07 | 0.0030468 | -0.0030846 | 0.001035 | 0.0079747 | 0.0016037 | -0.00017275 | -0.00023232 | 0.86868 | 2.0547
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -0.0010114 | 5.0913e-05 | -2.747e-05 | -0.00012147 | -1.1421e-05 | 0.0029997 | -0.0030407 | 0.0011183 | -0.0034354 | -0.00099626 | -3.4717e-05 | -0.00023879 | 0.51864 | 2.0275
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | -0.00097699 | 4.7934e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.4308e-06 | 0.0028925 | -0.0029847 | 0.0010646 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.0001285 | -0.00020367 | 0.21491 | 1.9207
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -0.0010703 | 4.6967e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.6285e-06 | 0.003178 | -0.0031636 | 0.0010639 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.00013185 | -0.00026451 | 0.21491 | 2.1755
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -0.0010283 | 4.5782e-05 | 6.7752e-05 | 0.00028565 | -2.9054e-06 | 0.0030486 | -0.0030864 | 0.0010379 | 0.0065307 | 0.0012326 | -0.00017142 | -0.00023236 | 0.67851 | 2.0559
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -0.0010169 | 4.9485e-05 | -7.6824e-06 | -3.773e-05 | -1.1141e-05 | 0.0030156 | -0.0030556 | 0.0010961 | -0.0014563 | -0.00058736 | -7.4797e-05 | -0.00023689 | 0.31665 | 2.0369
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -0.0010237 | 4.7451e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.5296e-06 | 0.0030352 | -0.0030741 | 0.0010643 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.00013018 | -0.00023409 | 0.21491 | 2.0481
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | -6.7123e-06 | 0.0028273 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | -0.00011907 | -0.00019101 | 0.20716 | 1.8637
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | -6.9947e-06 | 0.0032351 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | -0.00012385 | -0.00027792 | 0.20696 | 2.2276
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | -2.4752e-07 | 0.0030503 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | -0.00018038 | -0.00023199 | 0.8754 | 2.0568
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | -1.2012e-05 | 0.0030032 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | -4.2345e-05 | -0.00023847 | 0.51534 | 2.0296
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | -8.2759e-06 | 0.0028975 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | -0.0001394 | -0.00020321 | 0.22402 | 1.9237
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | -3.7506e-06 | 0.0030536 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | -0.00018232 | -0.0002319 | 0.686 | 2.0589
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | -8.4736e-06 | 0.003183 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | -0.00014275 | -0.00026405 | 0.22402 | 2.1785
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | -1.1986e-05 | 0.0030206 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | -8.5694e-05 | -0.00023643 | 0.31548 | 2.0399
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -0.0010237 | 4.7451e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.5296e-06 | 0.0030352 | -0.0030741 | 0.0010643 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.00013018 | -0.00023409 | 0.21491 | 2.0481
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | -6.7123e-06 | 0.0028273 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | -0.00011907 | -0.00019101 | 0.20716 | 1.8637
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | -6.9947e-06 | 0.0032351 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | -0.00012385 | -0.00027792 | 0.20696 | 2.2276
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | -2.4752e-07 | 0.0030503 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | -0.00018038 | -0.00023199 | 0.8754 | 2.0568
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | -1.2012e-05 | 0.0030032 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | -4.2345e-05 | -0.00023847 | 0.51534 | 2.0296
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | -8.2759e-06 | 0.0028975 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | -0.0001394 | -0.00020321 | 0.22402 | 1.9237
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | -3.7506e-06 | 0.0030536 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | -0.00018232 | -0.0002319 | 0.686 | 2.0589
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | -8.4736e-06 | 0.003183 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | -0.00014275 | -0.00026405 | 0.22402 | 2.1785
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | -1.1986e-05 | 0.0030206 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | -8.5694e-05 | -0.00023643 | 0.31548 | 2.0399
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | -6.7123e-06 | 0.0028273 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | -0.00011907 | -0.00019101 | 0.20716 | 1.8637
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | -6.9947e-06 | 0.0032351 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | -0.00012385 | -0.00027792 | 0.20696 | 2.2276
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | -2.4752e-07 | 0.0030503 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | -0.00018038 | -0.00023199 | 0.8754 | 2.0568
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | -1.2012e-05 | 0.0030032 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | -4.2345e-05 | -0.00023847 | 0.51534 | 2.0296
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | -8.2759e-06 | 0.0028975 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | -0.0001394 | -0.00020321 | 0.22402 | 1.9237
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | -3.7506e-06 | 0.0030536 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | -0.00018232 | -0.0002319 | 0.686 | 2.0589
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | -8.4736e-06 | 0.003183 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | -0.00014275 | -0.00026405 | 0.22402 | 2.1785
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | -1.1986e-05 | 0.0030206 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | -8.5694e-05 | -0.00023643 | 0.31548 | 2.0399
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | -0.0009544 | 4.8698e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | -6.1207e-06 | 0.0028238 | -0.0029393 | 0.0010733 | 0.0024115 | 0.00031594 | -0.00011144 | -0.00019133 | 0.20057 | 1.8616
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010878 | 4.7317e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | -6.4031e-06 | 0.0032316 | -0.0031949 | 0.0010723 | 0.0024115 | 0.00031594 | -0.00011622 | -0.00027824 | 0.20057 | 2.2255
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -0.0010277 | 4.5623e-05 | 8.0293e-05 | 0.00034049 | 3.4408e-07 | 0.0030468 | -0.0030846 | 0.001035 | 0.0079747 | 0.0016037 | -0.00017275 | -0.00023232 | 0.86868 | 2.0547
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -0.0010114 | 5.0913e-05 | -2.747e-05 | -0.00012147 | -1.1421e-05 | 0.0029997 | -0.0030407 | 0.0011183 | -0.0034354 | -0.00099626 | -3.4717e-05 | -0.00023879 | 0.51864 | 2.0275
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | -0.00097699 | 4.7934e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.4308e-06 | 0.0028925 | -0.0029847 | 0.0010646 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.0001285 | -0.00020367 | 0.21491 | 1.9207
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -0.0010703 | 4.6967e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | -7.6285e-06 | 0.003178 | -0.0031636 | 0.0010639 | 0.0026365 | 0.00033118 | -0.00013185 | -0.00026451 | 0.21491 | 2.1755
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -0.0010283 | 4.5782e-05 | 6.7752e-05 | 0.00028565 | -2.9054e-06 | 0.0030486 | -0.0030864 | 0.0010379 | 0.0065307 | 0.0012326 | -0.00017142 | -0.00023236 | 0.67851 | 2.0559
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -0.0010169 | 4.9485e-05 | -7.6824e-06 | -3.773e-05 | -1.1141e-05 | 0.0030156 | -0.0030556 | 0.0010961 | -0.0014563 | -0.00058736 | -7.4797e-05 | -0.00023689 | 0.31665 | 2.0369
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0009468 | 4.9936e-05 | 2.8516e-05 | 0.00012132 | -5.0832e-06 | 0.002809 | -0.0028783 | 0.0010851 | 0.0026844 | 0.00044913 | -0.00011313 | -0.0002183 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0009468 | 4.9936e-05 | 2.8516e-05 | 0.00012132 | -5.0832e-06 | 0.002809 | -0.0028783 | 0.0010851 | 0.0026844 | 0.00044913 | -0.00011313 | -0.0002183 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00094625 | 5.0095e-05 | 2.0054e-05 | 8.1159e-05 | -7.4212e-06 | 0.0028074 | -0.0028766 | 0.0010875 | 0.001571 | 0.00015121 | -0.00010799 | -0.0002187 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00094625 | 5.0095e-05 | 2.0054e-05 | 8.1159e-05 | -7.4212e-06 | 0.0028074 | -0.0028766 | 0.0010875 | 0.001571 | 0.00015121 | -0.00010799 | -0.0002187 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010921 | 4.6736e-05 | 3.198e-05 | 0.00013487 | -3.2433e-06 | 0.0032369 | -0.0032473 | 0.0010705 | 0.002922 | 0.00045833 | -9.5698e-05 | -0.00025189 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010921 | 4.6736e-05 | 3.198e-05 | 0.00013487 | -3.2433e-06 | 0.0032369 | -0.0032473 | 0.0010705 | 0.002922 | 0.00045833 | -9.5698e-05 | -0.00025189 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010916 | 4.6896e-05 | 2.3518e-05 | 9.4713e-05 | -5.5813e-06 | 0.0032353 | -0.0032457 | 0.001073 | 0.0018086 | 0.00016041 | -9.0563e-05 | -0.00025229 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010916 | 4.6896e-05 | 2.3518e-05 | 9.4713e-05 | -5.5813e-06 | 0.0032353 | -0.0032457 | 0.001073 | 0.0018086 | 0.00016041 | -9.0563e-05 | -0.00025229 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0009983 | 4.8631e-05 | 3.9601e-05 | 0.00017292 | -1.7116e-06 | 0.0029606 | -0.0030093 | 0.0010771 | 0.0040666 | 0.00079993 | -0.00011302 | -0.0002296 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0009983 | 4.8631e-05 | 3.9601e-05 | 0.00017292 | -1.7116e-06 | 0.0029606 | -0.0030093 | 0.0010771 | 0.0040666 | 0.00079993 | -0.00011302 | -0.0002296 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0010419 | 4.7671e-05 | 4.064e-05 | 0.00017698 | -1.1597e-06 | 0.003089 | -0.0031201 | 0.0010727 | 0.0041378 | 0.00080269 | -0.00010779 | -0.00023967 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0010419 | 4.7671e-05 | 4.064e-05 | 0.00017698 | -1.1597e-06 | 0.003089 | -0.0031201 | 0.0010727 | 0.0041378 | 0.00080269 | -0.00010779 | -0.00023967 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00099648 | 4.9161e-05 | 1.1394e-05 | 3.905e-05 | -9.5048e-06 | 0.0029554 | -0.0030039 | 0.0010853 | 0.00035517 | -0.00019315 | -9.5901e-05 | -0.00023092 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00099648 | 4.9161e-05 | 1.1394e-05 | 3.905e-05 | -9.5048e-06 | 0.0029554 | -0.0030039 | 0.0010853 | 0.00035517 | -0.00019315 | -9.5901e-05 | -0.00023092 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0010401 | 4.8201e-05 | 1.2433e-05 | 4.3116e-05 | -8.9529e-06 | 0.0030837 | -0.0031146 | 0.001081 | 0.00042644 | -0.00019039 | -9.0673e-05 | -0.00024099 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0010401 | 4.8201e-05 | 1.2433e-05 | 4.3116e-05 | -8.9529e-06 | 0.0030837 | -0.0031146 | 0.001081 | 0.00042644 | -0.00019039 | -9.0673e-05 | -0.00024099 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00099766 | 4.8816e-05 | 2.9728e-05 | 0.00012606 | -4.4392e-06 | 0.0029588 | -0.0030074 | 0.00108 | 0.0027676 | 0.00045235 | -0.00010703 | -0.00023006 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00099712 | 4.8975e-05 | 2.1266e-05 | 8.5903e-05 | -6.7772e-06 | 0.0029572 | -0.0030058 | 0.0010825 | 0.0016542 | 0.00015443 | -0.00010189 | -0.00023045 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0010413 | 4.7856e-05 | 3.0768e-05 | 0.00013013 | -3.8873e-06 | 0.0030871 | -0.0031182 | 0.0010756 | 0.0028389 | 0.00045511 | -0.0001018 | -0.00024014 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0010407 | 4.8015e-05 | 2.2306e-05 | 8.9969e-05 | -6.2252e-06 | 0.0030856 | -0.0031165 | 0.0010781 | 0.0017254 | 0.00015719 | -9.6663e-05 | -0.00024053 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00099766 | 4.8816e-05 | 2.9728e-05 | 0.00012606 | -4.4392e-06 | 0.0029588 | -0.0030074 | 0.00108 | 0.0027676 | 0.00045235 | -0.00010703 | -0.00023006 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00099712 | 4.8975e-05 | 2.1266e-05 | 8.5903e-05 | -6.7772e-06 | 0.0029572 | -0.0030058 | 0.0010825 | 0.0016542 | 0.00015443 | -0.00010189 | -0.00023045 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0010413 | 4.7856e-05 | 3.0768e-05 | 0.00013013 | -3.8873e-06 | 0.0030871 | -0.0031182 | 0.0010756 | 0.0028389 | 0.00045511 | -0.0001018 | -0.00024014 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0010407 | 4.8015e-05 | 2.2306e-05 | 8.9969e-05 | -6.2252e-06 | 0.0030856 | -0.0031165 | 0.0010781 | 0.0017254 | 0.00015719 | -9.6663e-05 | -0.00024053 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00094525 | 5.027e-05 | 2.6676e-05 | 0.00011399 | -4.3226e-06 | 0.0028045 | -0.0028741 | 0.0010902 | 0.0025494 | 0.00043999 | -0.00010332 | -0.00021872 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00094525 | 5.027e-05 | 2.6676e-05 | 0.00011399 | -4.3226e-06 | 0.0028045 | -0.0028741 | 0.0010902 | 0.0025494 | 0.00043999 | -0.00010332 | -0.00021872 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0009447 | 5.0429e-05 | 1.8213e-05 | 7.3834e-05 | -6.6605e-06 | 0.0028029 | -0.0028724 | 0.0010927 | 0.001436 | 0.00014206 | -9.8185e-05 | -0.00021911 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0009447 | 5.0429e-05 | 1.8213e-05 | 7.3834e-05 | -6.6605e-06 | 0.0028029 | -0.0028724 | 0.0010927 | 0.001436 | 0.00014206 | -9.8185e-05 | -0.00021911 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0010906 | 4.707e-05 | 3.014e-05 | 0.00012755 | -2.4827e-06 | 0.0032324 | -0.0032431 | 0.0010756 | 0.002787 | 0.00044919 | -8.589e-05 | -0.00025231 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0010906 | 4.707e-05 | 3.014e-05 | 0.00012755 | -2.4827e-06 | 0.0032324 | -0.0032431 | 0.0010756 | 0.002787 | 0.00044919 | -8.589e-05 | -0.00025231 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00109 | 4.723e-05 | 2.1678e-05 | 8.7387e-05 | -4.8207e-06 | 0.0032308 | -0.0032415 | 0.0010781 | 0.0016736 | 0.00015127 | -8.0756e-05 | -0.0002527 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00109 | 4.723e-05 | 2.1678e-05 | 8.7387e-05 | -4.8207e-06 | 0.0032308 | -0.0032415 | 0.0010781 | 0.0016736 | 0.00015127 | -8.0756e-05 | -0.0002527 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00099675 | 4.8965e-05 | 3.7761e-05 | 0.00016559 | -9.51e-07 | 0.0029561 | -0.0030051 | 0.0010822 | 0.0039316 | 0.00079078 | -0.00010321 | -0.00023001 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00099675 | 4.8965e-05 | 3.7761e-05 | 0.00016559 | -9.51e-07 | 0.0029561 | -0.0030051 | 0.0010822 | 0.0039316 | 0.00079078 | -0.00010321 | -0.00023001 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0010403 | 4.8005e-05 | 3.88e-05 | 0.00016966 | -3.9904e-07 | 0.0030845 | -0.0031159 | 0.0010778 | 0.0040029 | 0.00079354 | -9.7981e-05 | -0.00024009 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0010403 | 4.8005e-05 | 3.88e-05 | 0.00016966 | -3.9904e-07 | 0.0030845 | -0.0031159 | 0.0010778 | 0.0040029 | 0.00079354 | -9.7981e-05 | -0.00024009 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00099493 | 4.9495e-05 | 9.5536e-06 | 3.1724e-05 | -8.7442e-06 | 0.0029508 | -0.0029997 | 0.0010905 | 0.00022018 | -0.00020229 | -8.6094e-05 | -0.00023133 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00099493 | 4.9495e-05 | 9.5536e-06 | 3.1724e-05 | -8.7442e-06 | 0.0029508 | -0.0029997 | 0.0010905 | 0.00022018 | -0.00020229 | -8.6094e-05 | -0.00023133 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0010385 | 4.8535e-05 | 1.0593e-05 | 3.579e-05 | -8.1922e-06 | 0.0030792 | -0.0031104 | 0.0010861 | 0.00029145 | -0.00019953 | -8.0866e-05 | -0.00024141 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0010385 | 4.8535e-05 | 1.0593e-05 | 3.579e-05 | -8.1922e-06 | 0.0030792 | -0.0031104 | 0.0010861 | 0.00029145 | -0.00019953 | -8.0866e-05 | -0.00024141 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00099611 | 4.915e-05 | 2.7888e-05 | 0.00011874 | -3.6786e-06 | 0.0029543 | -0.0030032 | 0.0010851 | 0.0026326 | 0.00044321 | -9.7219e-05 | -0.00023047 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00099557 | 4.9309e-05 | 1.9426e-05 | 7.8577e-05 | -6.0166e-06 | 0.0029527 | -0.0030016 | 0.0010876 | 0.0015192 | 0.00014528 | -9.2084e-05 | -0.00023087 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0010397 | 4.819e-05 | 2.8927e-05 | 0.0001228 | -3.1267e-06 | 0.0030826 | -0.003114 | 0.0010807 | 0.0027039 | 0.00044597 | -9.199e-05 | -0.00024055 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0010392 | 4.8349e-05 | 2.0465e-05 | 8.2643e-05 | -5.4646e-06 | 0.003081 | -0.0031123 | 0.0010832 | 0.0015904 | 0.00014805 | -8.6856e-05 | -0.00024095 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00099611 | 4.915e-05 | 2.7888e-05 | 0.00011874 | -3.6786e-06 | 0.0029543 | -0.0030032 | 0.0010851 | 0.0026326 | 0.00044321 | -9.7219e-05 | -0.00023047 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00099557 | 4.9309e-05 | 1.9426e-05 | 7.8577e-05 | -6.0166e-06 | 0.0029527 | -0.0030016 | 0.0010876 | 0.0015192 | 0.00014528 | -9.2084e-05 | -0.00023087 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0010397 | 4.819e-05 | 2.8927e-05 | 0.0001228 | -3.1267e-06 | 0.0030826 | -0.003114 | 0.0010807 | 0.0027039 | 0.00044597 | -9.199e-05 | -0.00024055 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0010392 | 4.8349e-05 | 2.0465e-05 | 8.2643e-05 | -5.4646e-06 | 0.003081 | -0.0031123 | 0.0010832 | 0.0015904 | 0.00014805 | -8.6856e-05 | -0.00024095 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00098144 | 4.951e-05 | 2.5426e-05 | 0.00010734 | -4.4471e-06 | 0.0029111 | -0.0029659 | 0.0010872 | 0.0023305 | 0.00036781 | -9.7678e-05 | -0.00022721 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010541 | 4.791e-05 | 2.7158e-05 | 0.00011412 | -3.5272e-06 | 0.003125 | -0.0031505 | 0.0010799 | 0.0024493 | 0.00037241 | -8.8964e-05 | -0.00024401 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010538 | 4.799e-05 | 2.2927e-05 | 9.4039e-05 | -4.6961e-06 | 0.0031242 | -0.0031496 | 0.0010811 | 0.0018926 | 0.00022345 | -8.6397e-05 | -0.00024421 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010538 | 4.799e-05 | 2.2927e-05 | 9.4039e-05 | -4.6961e-06 | 0.0031242 | -0.0031496 | 0.0010811 | 0.0018926 | 0.00022345 | -8.6397e-05 | -0.00024421 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00098117 | 4.959e-05 | 2.1195e-05 | 8.7262e-05 | -5.6161e-06 | 0.0029103 | -0.0029651 | 0.0010884 | 0.0017738 | 0.00021884 | -9.5111e-05 | -0.00022741 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00098117 | 4.959e-05 | 2.1195e-05 | 8.7262e-05 | -5.6161e-06 | 0.0029103 | -0.0029651 | 0.0010884 | 0.0017738 | 0.00021884 | -9.5111e-05 | -0.00022741 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00098144 | 4.951e-05 | 2.5426e-05 | 0.00010734 | -4.4471e-06 | 0.0029111 | -0.0029659 | 0.0010872 | 0.0023305 | 0.00036781 | -9.7678e-05 | -0.00022721 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0010072 | 4.8857e-05 | 3.0969e-05 | 0.00013314 | -2.7613e-06 | 0.0029869 | -0.0030315 | 0.0010832 | 0.0030215 | 0.0005432 | -9.7623e-05 | -0.00023286 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -0.001029 | 4.8377e-05 | 3.1488e-05 | 0.00013517 | -2.4853e-06 | 0.0030511 | -0.0030868 | 0.001081 | 0.0030572 | 0.00054459 | -9.5009e-05 | -0.0002379 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0010281 | 4.8642e-05 | 1.7385e-05 | 6.824e-05 | -6.3819e-06 | 0.0030484 | -0.0030841 | 0.0010851 | 0.0012015 | 4.8048e-05 | -8.6451e-05 | -0.00023856 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0010281 | 4.8642e-05 | 1.7385e-05 | 6.824e-05 | -6.3819e-06 | 0.0030484 | -0.0030841 | 0.0010851 | 0.0012015 | 4.8048e-05 | -8.6451e-05 | -0.00023856 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0010063 | 4.9122e-05 | 1.6865e-05 | 6.6207e-05 | -6.6579e-06 | 0.0029842 | -0.0030287 | 0.0010873 | 0.0011658 | 4.6667e-05 | -8.9066e-05 | -0.00023352 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0010063 | 4.9122e-05 | 1.6865e-05 | 6.6207e-05 | -6.6579e-06 | 0.0029842 | -0.0030287 | 0.0010873 | 0.0011658 | 4.6667e-05 | -8.9066e-05 | -0.00023352 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0010072 | 4.8857e-05 | 3.0969e-05 | 0.00013314 | -2.7613e-06 | 0.0029869 | -0.0030315 | 0.0010832 | 0.0030215 | 0.0005432 | -9.7623e-05 | -0.00023286 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | -4.1251e-06 | 0.002986 | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | -9.4628e-05 | -0.00023309 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0010287 | 4.847e-05 | 2.6552e-05 | 0.00011175 | -3.8491e-06 | 0.0030501 | -0.0030859 | 0.0010824 | 0.0024077 | 0.0003708 | -9.2014e-05 | -0.00023813 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0010284 | 4.855e-05 | 2.2321e-05 | 9.1667e-05 | -5.0181e-06 | 0.0030493 | -0.0030851 | 0.0010837 | 0.001851 | 0.00022184 | -8.9447e-05 | -0.00023833 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0010284 | 4.855e-05 | 2.2321e-05 | 9.1667e-05 | -5.0181e-06 | 0.0030493 | -0.0030851 | 0.0010837 | 0.001851 | 0.00022184 | -8.9447e-05 | -0.00023833 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | -4.1251e-06 | 0.002986 | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | -9.4628e-05 | -0.00023309 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0010066 | 4.903e-05 | 2.1801e-05 | 8.9634e-05 | -5.2941e-06 | 0.0029852 | -0.0030297 | 0.0010858 | 0.0018153 | 0.00022046 | -9.2061e-05 | -0.00023329 | 0 | 0
65 | 15 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | -4.1251e-06 | 0.002986 | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | -9.4628e-05 | -0.00023309 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -7.7359e-06 | -2.8075e-06 | -2.0441e-05 | -8.0986e-05 | 6.5049e-07 | 2.248e-05 | -1.9967e-05 | -4.9154e-05 | -0.0014697 | -8.6113e-05 | -1.2481e-05 | 2.618e-06 | 0.089488 | 0.014082
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -6.4466e-06 | -2.3396e-06 | -1.7034e-05 | -6.7488e-05 | 5.4208e-07 | 1.8734e-05 | -1.6639e-05 | -4.0961e-05 | -0.0012247 | -7.1761e-05 | -1.0401e-05 | 2.1816e-06 | 0.074573 | 0.011756
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | -4.0529e-05 | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 0.24981 | 1.5133
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | -4.053e-05 | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0.24982 | 1.867
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | -4.8864e-06 | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.51664 | 1.6947
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | -7.0306e-05 | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.82097 | 1.681
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | -4.6661e-05 | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 0.27666 | 1.5704
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | -2.1712e-05 | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.38062 | 1.6974
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | -4.6662e-05 | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 0.27666 | 1.8177
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | -6.7505e-05 | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.66536 | 1.6879
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | -0.00074641 | 8.0689e-05 | -3.8144e-05 | -0.00015583 | 2.7691e-06 | 0.0021767 | -0.0015082 | 0.0011303 | -0.0031004 | -0.00034649 | -1.4098e-05 | -0.00023094 | 0.23937 | 1.5119
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.00088058 | 8.2071e-05 | -3.8146e-05 | -0.00015583 | 3.0216e-06 | 0.0025871 | -0.0017699 | 0.0011312 | -0.0031005 | -0.0003465 | -9.8252e-06 | -0.00031961 | 0.23938 | 1.8653
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -0.00081621 | 7.9673e-05 | -2.5016e-06 | 2.6644e-06 | -7.2022e-06 | 0.0023898 | -0.0016465 | 0.0011015 | 0.0012758 | 0.00086764 | -1.676e-06 | -0.0002744 | 0.51259 | 1.6933
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -0.00080826 | 8.3541e-05 | -6.7921e-05 | -0.00029077 | 1.2634e-05 | 0.0023667 | -0.0016252 | 0.0011684 | -0.0070315 | -0.0015238 | -1.9985e-05 | -0.00027732 | 0.81262 | 1.6795
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | -0.00076847 | 8.0194e-05 | -4.3254e-05 | -0.00017608 | 2.9696e-06 | 0.0022439 | -0.0015524 | 0.0011181 | -0.0034678 | -0.00036802 | -1.6577e-05 | -0.00024358 | 0.26174 | 1.568
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -0.00086239 | 8.1161e-05 | -4.3256e-05 | -0.00017608 | 3.1463e-06 | 0.0025312 | -0.0017356 | 0.0011188 | -0.0034679 | -0.00036803 | -1.3586e-05 | -0.00030565 | 0.26175 | 1.8154
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -0.00081733 | 7.9483e-05 | -1.8305e-05 | -6.5131e-05 | -4.0103e-06 | 0.0023931 | -0.0016493 | 0.001098 | -0.00040447 | 0.00048187 | -7.8819e-06 | -0.000274 | 0.36958 | 1.6955
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -0.00081177 | 8.2191e-05 | -6.4098e-05 | -0.00027054 | 9.8752e-06 | 0.0023769 | -0.0016343 | 0.0011448 | -0.0062196 | -0.0011921 | -2.0698e-05 | -0.00027605 | 0.65343 | 1.6853
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -0.00081543 | 8.0678e-05 | -4.3255e-05 | -0.00017608 | 3.058e-06 | 0.0023875 | -0.001644 | 0.0011185 | -0.0034679 | -0.00036802 | -1.5082e-05 | -0.00027462 | 0.26174 | 1.6919
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | -4.0529e-05 | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 0.24981 | 1.5133
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | -4.053e-05 | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0.24982 | 1.867
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | -4.8864e-06 | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.51664 | 1.6947
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | -7.0306e-05 | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.82097 | 1.681
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | -4.6661e-05 | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 0.27666 | 1.5704
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | -2.1712e-05 | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.38062 | 1.6974
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | -4.6662e-05 | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 0.27666 | 1.8177
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | -6.7505e-05 | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.66536 | 1.6879
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -0.00081543 | 8.0678e-05 | -4.3255e-05 | -0.00017608 | 3.058e-06 | 0.0023875 | -0.001644 | 0.0011185 | -0.0034679 | -0.00036802 | -1.5082e-05 | -0.00027462 | 0.26174 | 1.6919
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | -4.0529e-05 | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 0.24981 | 1.5133
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | -4.053e-05 | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0.24982 | 1.867
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | -4.8864e-06 | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.51664 | 1.6947
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | -7.0306e-05 | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.82097 | 1.681
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | -4.6661e-05 | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 0.27666 | 1.5704
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | -2.1712e-05 | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.38062 | 1.6974
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | -4.6662e-05 | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 0.27666 | 1.8177
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | -6.7505e-05 | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.66536 | 1.6879
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | -0.00074732 | 8.0362e-05 | -4.0529e-05 | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | -0.0015105 | 0.0011245 | -0.0032718 | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 0.24981 | 1.5133
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.00088148 | 8.1743e-05 | -4.053e-05 | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | -0.0017722 | 0.0011255 | -0.003272 | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0.24982 | 1.867
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -0.00081712 | 7.9345e-05 | -4.8864e-06 | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | -0.0016488 | 0.0010957 | 0.0011044 | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.51664 | 1.6947
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -0.00080916 | 8.3214e-05 | -7.0306e-05 | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | -0.0016275 | 0.0011626 | -0.0072029 | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.82097 | 1.681
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | -0.00076976 | 7.9727e-05 | -4.6661e-05 | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | -0.0015558 | 0.0011099 | -0.0037128 | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 0.27666 | 1.5704
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -0.00081862 | 7.9015e-05 | -2.1712e-05 | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | -0.0016526 | 0.0010898 | -0.00064942 | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.38062 | 1.6974
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -0.00086368 | 8.0694e-05 | -4.6662e-05 | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | -0.001739 | 0.0011106 | -0.0037129 | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 0.27666 | 1.8177
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -0.00081306 | 8.1723e-05 | -6.7505e-05 | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | -0.0016377 | 0.0011366 | -0.0064645 | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.66536 | 1.6879
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | -0.00074641 | 8.0689e-05 | -3.8144e-05 | -0.00015583 | 2.7691e-06 | 0.0021767 | -0.0015082 | 0.0011303 | -0.0031004 | -0.00034649 | -1.4098e-05 | -0.00023094 | 0.23937 | 1.5119
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.00088058 | 8.2071e-05 | -3.8146e-05 | -0.00015583 | 3.0216e-06 | 0.0025871 | -0.0017699 | 0.0011312 | -0.0031005 | -0.0003465 | -9.8252e-06 | -0.00031961 | 0.23938 | 1.8653
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -0.00081621 | 7.9673e-05 | -2.5016e-06 | 2.6644e-06 | -7.2022e-06 | 0.0023898 | -0.0016465 | 0.0011015 | 0.0012758 | 0.00086764 | -1.676e-06 | -0.0002744 | 0.51259 | 1.6933
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -0.00080826 | 8.3541e-05 | -6.7921e-05 | -0.00029077 | 1.2634e-05 | 0.0023667 | -0.0016252 | 0.0011684 | -0.0070315 | -0.0015238 | -1.9985e-05 | -0.00027732 | 0.81262 | 1.6795
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | -0.00076847 | 8.0194e-05 | -4.3254e-05 | -0.00017608 | 2.9696e-06 | 0.0022439 | -0.0015524 | 0.0011181 | -0.0034678 | -0.00036802 | -1.6577e-05 | -0.00024358 | 0.26174 | 1.568
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -0.00086239 | 8.1161e-05 | -4.3256e-05 | -0.00017608 | 3.1463e-06 | 0.0025312 | -0.0017356 | 0.0011188 | -0.0034679 | -0.00036803 | -1.3586e-05 | -0.00030565 | 0.26175 | 1.8154
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -0.00081733 | 7.9483e-05 | -1.8305e-05 | -6.5131e-05 | -4.0103e-06 | 0.0023931 | -0.0016493 | 0.001098 | -0.00040447 | 0.00048187 | -7.8819e-06 | -0.000274 | 0.36958 | 1.6955
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -0.00081177 | 8.2191e-05 | -6.4098e-05 | -0.00027054 | 9.8752e-06 | 0.0023769 | -0.0016343 | 0.0011448 | -0.0062196 | -0.0011921 | -2.0698e-05 | -0.00027605 | 0.65343 | 1.6853
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00073932 | 8.0327e-05 | -3.0997e-05 | -0.00012412 | 2.3137e-06 | 0.0021636 | -0.0014485 | 0.0011332 | -0.0023288 | -0.00017961 | -1.4451e-05 | -0.0002609 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00073932 | 8.0327e-05 | -3.0997e-05 | -0.00012412 | 2.3137e-06 | 0.0021636 | -0.0014485 | 0.0011332 | -0.0023288 | -0.00017961 | -1.4451e-05 | -0.0002609 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00073974 | 8.0237e-05 | -3.9756e-05 | -0.00016545 | 4.8178e-06 | 0.0021649 | -0.0014497 | 0.0011316 | -0.0034627 | -0.00047836 | -1.8292e-05 | -0.0002606 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00073974 | 8.0237e-05 | -3.9756e-05 | -0.00016545 | 4.8178e-06 | 0.0021649 | -0.0014497 | 0.0011316 | -0.0034627 | -0.00047836 | -1.8292e-05 | -0.0002606 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00088441 | 8.3552e-05 | -2.9039e-05 | -0.00011652 | 7.3436e-07 | 0.0025907 | -0.0018211 | 0.0011479 | -0.0021993 | -0.00018306 | -1.0551e-06 | -0.00029091 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00088441 | 8.3552e-05 | -2.9039e-05 | -0.00011652 | 7.3436e-07 | 0.0025907 | -0.0018211 | 0.0011479 | -0.0021993 | -0.00018306 | -1.0551e-06 | -0.00029091 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00088484 | 8.3462e-05 | -3.7797e-05 | -0.00015785 | 3.2385e-06 | 0.002592 | -0.0018223 | 0.0011463 | -0.0033332 | -0.00048181 | -4.8961e-06 | -0.0002906 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00088484 | 8.3462e-05 | -3.7797e-05 | -0.00015785 | 3.2385e-06 | 0.002592 | -0.0018223 | 0.0011463 | -0.0033332 | -0.00048181 | -4.8961e-06 | -0.0002906 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0007896 | 8.156e-05 | -2.0093e-05 | -7.3251e-05 | -1.1605e-06 | 0.0023117 | -0.0015775 | 0.0011403 | -0.00096056 | 0.00016773 | -5.2811e-06 | -0.00027176 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0007896 | 8.156e-05 | -2.0093e-05 | -7.3251e-05 | -1.1605e-06 | 0.0023117 | -0.0015775 | 0.0011403 | -0.00096056 | 0.00016773 | -5.2811e-06 | -0.00027176 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00083313 | 8.2528e-05 | -1.9506e-05 | -7.0971e-05 | -1.6343e-06 | 0.0024398 | -0.0016893 | 0.0011447 | -0.00092171 | 0.00016669 | -1.2624e-06 | -0.00028076 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00083313 | 8.2528e-05 | -1.9506e-05 | -7.0971e-05 | -1.6343e-06 | 0.0024398 | -0.0016893 | 0.0011447 | -0.00092171 | 0.00016669 | -1.2624e-06 | -0.00028076 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00079102 | 8.1261e-05 | -4.9289e-05 | -0.000211 | 7.1865e-06 | 0.0023158 | -0.0015814 | 0.0011348 | -0.0047403 | -0.00082811 | -1.8084e-05 | -0.00027075 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00079102 | 8.1261e-05 | -4.9289e-05 | -0.000211 | 7.1865e-06 | 0.0023158 | -0.0015814 | 0.0011348 | -0.0047403 | -0.00082811 | -1.8084e-05 | -0.00027075 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00083455 | 8.2229e-05 | -4.8701e-05 | -0.00020872 | 6.7127e-06 | 0.0024439 | -0.0016932 | 0.0011392 | -0.0047014 | -0.00082915 | -1.4066e-05 | -0.00027975 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00083455 | 8.2229e-05 | -4.8701e-05 | -0.00020872 | 6.7127e-06 | 0.0024439 | -0.0016932 | 0.0011392 | -0.0047014 | -0.00082915 | -1.4066e-05 | -0.00027975 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0007901 | 8.1456e-05 | -3.0312e-05 | -0.00012146 | 1.7609e-06 | 0.0023131 | -0.0015789 | 0.0011384 | -0.0022835 | -0.00018082 | -9.7623e-06 | -0.00027141 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00079053 | 8.1366e-05 | -3.907e-05 | -0.00016279 | 4.265e-06 | 0.0023143 | -0.0015801 | 0.0011367 | -0.0034174 | -0.00047957 | -1.3603e-05 | -0.0002711 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00083363 | 8.2423e-05 | -2.9724e-05 | -0.00011918 | 1.2871e-06 | 0.0024413 | -0.0016907 | 0.0011428 | -0.0022446 | -0.00018185 | -5.7436e-06 | -0.00028041 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00083405 | 8.2333e-05 | -3.8483e-05 | -0.00016051 | 3.7912e-06 | 0.0024425 | -0.0016919 | 0.0011411 | -0.0033785 | -0.0004806 | -9.5846e-06 | -0.0002801 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0007901 | 8.1456e-05 | -3.0312e-05 | -0.00012146 | 1.7609e-06 | 0.0023131 | -0.0015789 | 0.0011384 | -0.0022835 | -0.00018082 | -9.7623e-06 | -0.00027141 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00079053 | 8.1366e-05 | -3.907e-05 | -0.00016279 | 4.265e-06 | 0.0023143 | -0.0015801 | 0.0011367 | -0.0034174 | -0.00047957 | -1.3603e-05 | -0.0002711 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00083363 | 8.2423e-05 | -2.9724e-05 | -0.00011918 | 1.2871e-06 | 0.0024413 | -0.0016907 | 0.0011428 | -0.0022446 | -0.00018185 | -5.7436e-06 | -0.00028041 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00083405 | 8.2333e-05 | -3.8483e-05 | -0.00016051 | 3.7912e-06 | 0.0024425 | -0.0016919 | 0.0011411 | -0.0033785 | -0.0004806 | -9.5846e-06 | -0.0002801 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00073816 | 8.0748e-05 | -2.7931e-05 | -0.00011197 | 2.2161e-06 | 0.0021603 | -0.0014455 | 0.0011406 | -0.0021083 | -0.00016669 | -1.2579e-05 | -0.0002613 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00073816 | 8.0748e-05 | -2.7931e-05 | -0.00011197 | 2.2161e-06 | 0.0021603 | -0.0014455 | 0.0011406 | -0.0021083 | -0.00016669 | -1.2579e-05 | -0.0002613 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00073858 | 8.0658e-05 | -3.669e-05 | -0.0001533 | 4.7202e-06 | 0.0021615 | -0.0014467 | 0.001139 | -0.0032423 | -0.00046544 | -1.642e-05 | -0.00026099 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00073858 | 8.0658e-05 | -3.669e-05 | -0.0001533 | 4.7202e-06 | 0.0021615 | -0.0014467 | 0.001139 | -0.0032423 | -0.00046544 | -1.642e-05 | -0.00026099 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00088325 | 8.3973e-05 | -2.5972e-05 | -0.00010437 | 6.3678e-07 | 0.0025874 | -0.0018181 | 0.0011553 | -0.0019788 | -0.00017014 | 8.1707e-07 | -0.0002913 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00088325 | 8.3973e-05 | -2.5972e-05 | -0.00010437 | 6.3678e-07 | 0.0025874 | -0.0018181 | 0.0011553 | -0.0019788 | -0.00017014 | 8.1707e-07 | -0.0002913 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00088368 | 8.3883e-05 | -3.4731e-05 | -0.0001457 | 3.1409e-06 | 0.0025886 | -0.0018193 | 0.0011536 | -0.0031127 | -0.00046889 | -3.0239e-06 | -0.000291 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00088368 | 8.3883e-05 | -3.4731e-05 | -0.0001457 | 3.1409e-06 | 0.0025886 | -0.0018193 | 0.0011536 | -0.0031127 | -0.00046889 | -3.0239e-06 | -0.000291 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00078844 | 8.1982e-05 | -1.7027e-05 | -6.1103e-05 | -1.2581e-06 | 0.0023083 | -0.0015746 | 0.0011476 | -0.00074011 | 0.00018065 | -3.4089e-06 | -0.00027215 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00078844 | 8.1982e-05 | -1.7027e-05 | -6.1103e-05 | -1.2581e-06 | 0.0023083 | -0.0015746 | 0.0011476 | -0.00074011 | 0.00018065 | -3.4089e-06 | -0.00027215 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00083197 | 8.2949e-05 | -1.644e-05 | -5.8823e-05 | -1.7319e-06 | 0.0024364 | -0.0016863 | 0.001152 | -0.00070126 | 0.00017961 | 6.0978e-07 | -0.00028115 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00083197 | 8.2949e-05 | -1.644e-05 | -5.8823e-05 | -1.7319e-06 | 0.0024364 | -0.0016863 | 0.001152 | -0.00070126 | 0.00017961 | 6.0978e-07 | -0.00028115 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00078986 | 8.1682e-05 | -4.6223e-05 | -0.00019885 | 7.0889e-06 | 0.0023124 | -0.0015785 | 0.0011422 | -0.0045198 | -0.00081519 | -1.6212e-05 | -0.00027114 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00078986 | 8.1682e-05 | -4.6223e-05 | -0.00019885 | 7.0889e-06 | 0.0023124 | -0.0015785 | 0.0011422 | -0.0045198 | -0.00081519 | -1.6212e-05 | -0.00027114 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00083339 | 8.265e-05 | -4.5635e-05 | -0.00019657 | 6.6151e-06 | 0.0024405 | -0.0016902 | 0.0011466 | -0.004481 | -0.00081623 | -1.2194e-05 | -0.00028014 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00083339 | 8.265e-05 | -4.5635e-05 | -0.00019657 | 6.6151e-06 | 0.0024405 | -0.0016902 | 0.0011466 | -0.004481 | -0.00081623 | -1.2194e-05 | -0.00028014 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00078894 | 8.1877e-05 | -2.7246e-05 | -0.00010931 | 1.6633e-06 | 0.0023097 | -0.0015759 | 0.0011457 | -0.002063 | -0.0001679 | -7.8901e-06 | -0.0002718 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00078937 | 8.1787e-05 | -3.6004e-05 | -0.00015064 | 4.1675e-06 | 0.002311 | -0.0015771 | 0.0011441 | -0.0031969 | -0.00046665 | -1.1731e-05 | -0.00027149 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00083247 | 8.2844e-05 | -2.6658e-05 | -0.00010703 | 1.1895e-06 | 0.0024379 | -0.0016877 | 0.0011501 | -0.0020242 | -0.00016893 | -3.8714e-06 | -0.0002808 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00083289 | 8.2754e-05 | -3.5417e-05 | -0.00014836 | 3.6937e-06 | 0.0024391 | -0.0016889 | 0.0011485 | -0.0031581 | -0.00046769 | -7.7124e-06 | -0.0002805 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00078894 | 8.1877e-05 | -2.7246e-05 | -0.00010931 | 1.6633e-06 | 0.0023097 | -0.0015759 | 0.0011457 | -0.002063 | -0.0001679 | -7.8901e-06 | -0.0002718 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00078937 | 8.1787e-05 | -3.6004e-05 | -0.00015064 | 4.1675e-06 | 0.002311 | -0.0015771 | 0.0011441 | -0.0031969 | -0.00046665 | -1.1731e-05 | -0.00027149 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00083247 | 8.2844e-05 | -2.6658e-05 | -0.00010703 | 1.1895e-06 | 0.0024379 | -0.0016877 | 0.0011501 | -0.0020242 | -0.00016893 | -3.8714e-06 | -0.0002808 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00083289 | 8.2754e-05 | -3.5417e-05 | -0.00014836 | 3.6937e-06 | 0.0024391 | -0.0016889 | 0.0011485 | -0.0031581 | -0.00046769 | -7.7124e-06 | -0.0002805 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00077454 | 8.1532e-05 | -2.9631e-05 | -0.0001204 | 2.4473e-06 | 0.0022673 | -0.0015389 | 0.0011439 | -0.0023594 | -0.00024224 | -1.019e-05 | -0.00026872 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00084708 | 8.3144e-05 | -2.8652e-05 | -0.0001166 | 1.6576e-06 | 0.0024809 | -0.0017253 | 0.0011512 | -0.0022947 | -0.00024397 | -3.4921e-06 | -0.00028372 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0008473 | 8.3099e-05 | -3.3031e-05 | -0.00013727 | 2.9097e-06 | 0.0024815 | -0.0017259 | 0.0011504 | -0.0028616 | -0.00039334 | -5.4126e-06 | -0.00028357 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0008473 | 8.3099e-05 | -3.3031e-05 | -0.00013727 | 2.9097e-06 | 0.0024815 | -0.0017259 | 0.0011504 | -0.0028616 | -0.00039334 | -5.4126e-06 | -0.00028357 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00077475 | 8.1487e-05 | -3.4011e-05 | -0.00014107 | 3.6994e-06 | 0.002268 | -0.0015395 | 0.0011431 | -0.0029264 | -0.00039162 | -1.211e-05 | -0.00026857 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00077475 | 8.1487e-05 | -3.4011e-05 | -0.00014107 | 3.6994e-06 | 0.002268 | -0.0015395 | 0.0011431 | -0.0029264 | -0.00039162 | -1.211e-05 | -0.00026857 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00077454 | 8.1532e-05 | -2.9631e-05 | -0.0001204 | 2.4473e-06 | 0.0022673 | -0.0015389 | 0.0011439 | -0.0023594 | -0.00024224 | -1.019e-05 | -0.00026872 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00079968 | 8.2149e-05 | -2.4179e-05 | -9.4969e-05 | 7.1019e-07 | 0.0023414 | -0.0016035 | 0.0011474 | -0.0016753 | -6.8573e-05 | -5.6051e-06 | -0.00027415 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00082145 | 8.2632e-05 | -2.3885e-05 | -9.3829e-05 | 4.7329e-07 | 0.0024054 | -0.0016594 | 0.0011496 | -0.0016559 | -6.9091e-05 | -3.5957e-06 | -0.00027865 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00082215 | 8.2483e-05 | -3.8483e-05 | -0.0001627 | 4.6468e-06 | 0.0024075 | -0.0016613 | 0.0011469 | -0.0035458 | -0.00056701 | -9.9974e-06 | -0.00027814 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00082215 | 8.2483e-05 | -3.8483e-05 | -0.0001627 | 4.6468e-06 | 0.0024075 | -0.0016613 | 0.0011469 | -0.0035458 | -0.00056701 | -9.9974e-06 | -0.00027814 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00080039 | 8.1999e-05 | -3.8777e-05 | -0.00016384 | 4.8837e-06 | 0.0023434 | -0.0016054 | 0.0011447 | -0.0035652 | -0.00056649 | -1.2007e-05 | -0.00027364 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00080039 | 8.1999e-05 | -3.8777e-05 | -0.00016384 | 4.8837e-06 | 0.0023434 | -0.0016054 | 0.0011447 | -0.0035652 | -0.00056649 | -1.2007e-05 | -0.00027364 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00079968 | 8.2149e-05 | -2.4179e-05 | -9.4969e-05 | 7.1019e-07 | 0.0023414 | -0.0016035 | 0.0011474 | -0.0016753 | -6.8573e-05 | -5.6051e-06 | -0.00027415 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00079993 | 8.2096e-05 | -2.9288e-05 | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00082169 | 8.258e-05 | -2.8995e-05 | -0.00011793 | 1.934e-06 | 0.0024062 | -0.0016601 | 0.0011486 | -0.0023173 | -0.00024336 | -5.8363e-06 | -0.00027847 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00082191 | 8.2535e-05 | -3.3374e-05 | -0.0001386 | 3.1861e-06 | 0.0024068 | -0.0016606 | 0.0011478 | -0.0028843 | -0.00039274 | -7.7568e-06 | -0.00027832 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00082191 | 8.2535e-05 | -3.3374e-05 | -0.0001386 | 3.1861e-06 | 0.0024068 | -0.0016606 | 0.0011478 | -0.0028843 | -0.00039274 | -7.7568e-06 | -0.00027832 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00079993 | 8.2096e-05 | -2.9288e-05 | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00080014 | 8.2051e-05 | -3.3668e-05 | -0.00013974 | 3.423e-06 | 0.0023427 | -0.0016047 | 0.0011456 | -0.0029037 | -0.00039222 | -9.7662e-06 | -0.00027382 | 0 | 0
66 | 17 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00079993 | 8.2096e-05 | -2.9288e-05 | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | -0.0016042 | 0.0011464 | -0.0023368 | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | -7.7386e-06 | -2.8075e-06 | 2.0441e-05 | 8.0986e-05 | -6.5127e-07 | 2.2489e-05 | -1.997e-05 | -4.9153e-05 | 0.0014697 | 8.611e-05 | 1.2467e-05 | 2.6064e-06 | 0.089529 | 0.014082
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | -6.4489e-06 | -2.3395e-06 | 1.7034e-05 | 6.7488e-05 | -5.4272e-07 | 1.8741e-05 | -1.6642e-05 | -4.0961e-05 | 0.0012247 | 7.1758e-05 | 1.0389e-05 | 2.172e-06 | 0.074026 | 0.011756
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | 4.0532e-05 | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.24979 | 1.5137
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | 4.0534e-05 | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.24998 | 1.8675
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | 9.8739e-05 | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.91622 | 1.6976
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | -2.3553e-05 | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.50514 | 1.6786
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | -0.00076988 | 7.975e-05 | 4.6665e-05 | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.27634 | 1.5708
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | 8.7409e-05 | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.73226 | 1.6994
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | 4.6666e-05 | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.27634 | 1.8182
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | 1.8049e-06 | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.32324 | 1.6862
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | -0.00074653 | 8.0713e-05 | 3.8148e-05 | 0.00015584 | -2.7642e-06 | 0.0021771 | -0.0015083 | 0.0011306 | 0.0031008 | 0.00034659 | 1.4169e-05 | -0.00023117 | 0.23933 | 1.5118
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | -0.0008807 | 8.2094e-05 | 3.8149e-05 | 0.00015585 | -3.0168e-06 | 0.0025875 | -0.00177 | 0.0011316 | 0.0031009 | 0.0003466 | 9.8959e-06 | -0.00031985 | 0.23933 | 1.8657
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | -0.00081796 | 7.906e-05 | 9.6354e-05 | 0.00040321 | -1.3068e-05 | 0.0023949 | -0.0016516 | 0.0010907 | 0.0090593 | 0.001635 | 4.0702e-05 | -0.00027313 | 0.90873 | 1.696
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | -0.00080675 | 8.42e-05 | -2.5938e-05 | -0.00011513 | 7.6508e-06 | 0.0023624 | -0.0016203 | 0.0011798 | -0.0033049 | -0.0009793 | -1.8896e-05 | -0.00027906 | 0.50998 | 1.6772
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | -0.00076859 | 8.0218e-05 | 4.3258e-05 | 0.00017609 | -2.9649e-06 | 0.0022442 | -0.0015526 | 0.0011185 | 0.0034682 | 0.00036812 | 1.6645e-05 | -0.00024382 | 0.26161 | 1.5684
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | -0.00086251 | 8.1185e-05 | 4.3259e-05 | 0.0001761 | -3.1417e-06 | 0.0025316 | -0.0017358 | 0.0011192 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.3654e-05 | -0.00030589 | 0.26161 | 1.8157
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | -0.00081859 | 7.9061e-05 | 8.4002e-05 | 0.00034925 | -1.0177e-05 | 0.0023967 | -0.0016529 | 0.0010905 | 0.0076392 | 0.00127 | 3.5217e-05 | -0.00027319 | 0.72011 | 1.6973
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | -0.00081074 | 8.2659e-05 | -1.6018e-06 | -1.3594e-05 | 4.3256e-06 | 0.002374 | -0.001631 | 0.0011529 | -0.0010158 | -0.00056 | -6.5006e-06 | -0.00027734 | 0.31781 | 1.6839
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | -0.00081555 | 8.0701e-05 | 4.3259e-05 | 0.00017609 | -3.0533e-06 | 0.0023879 | -0.0016442 | 0.0011188 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.5149e-05 | -0.00027486 | 0.26161 | 1.6923
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | 4.0532e-05 | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.24979 | 1.5137
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | 4.0534e-05 | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.24998 | 1.8675
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | 9.8739e-05 | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.91622 | 1.6976
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | -2.3553e-05 | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.50514 | 1.6786
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | -0.00076988 | 7.975e-05 | 4.6665e-05 | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.27634 | 1.5708
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | 8.7409e-05 | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.73226 | 1.6994
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | 4.6666e-05 | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.27634 | 1.8182
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | 1.8049e-06 | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.32324 | 1.6862
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | -0.00081555 | 8.0701e-05 | 4.3259e-05 | 0.00017609 | -3.0533e-06 | 0.0023879 | -0.0016442 | 0.0011188 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.5149e-05 | -0.00027486 | 0.26161 | 1.6923
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | 4.0532e-05 | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.24979 | 1.5137
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | 4.0534e-05 | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.24998 | 1.8675
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | 9.8739e-05 | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.91622 | 1.6976
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | -2.3553e-05 | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.50514 | 1.6786
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | -0.00076988 | 7.975e-05 | 4.6665e-05 | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.27634 | 1.5708
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | 8.7409e-05 | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.73226 | 1.6994
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | 4.6666e-05 | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.27634 | 1.8182
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | 1.8049e-06 | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.32324 | 1.6862
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | -0.00074744 | 8.0385e-05 | 4.0532e-05 | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | -0.0015106 | 0.0011249 | 0.0032723 | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.24979 | 1.5137
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | -0.0008816 | 8.1766e-05 | 4.0534e-05 | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | -0.0017724 | 0.0011259 | 0.0032724 | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.24998 | 1.8675
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | -0.00081887 | 7.8733e-05 | 9.8739e-05 | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | -0.0016539 | 0.001085 | 0.0092308 | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.91622 | 1.6976
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | -0.00080765 | 8.3872e-05 | -2.3553e-05 | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | -0.0016227 | 0.0011741 | -0.0031335 | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.50514 | 1.6786
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | -0.00076988 | 7.975e-05 | 4.6665e-05 | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | -0.0015559 | 0.0011103 | 0.0037132 | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.27634 | 1.5708
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | -0.00081988 | 7.8593e-05 | 8.7409e-05 | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | -0.0016562 | 0.0010824 | 0.0078842 | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.73226 | 1.6994
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | -0.0008638 | 8.0717e-05 | 4.6666e-05 | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | -0.0017391 | 0.001111 | 0.0037133 | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.27634 | 1.8182
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | -0.00081203 | 8.2191e-05 | 1.8049e-06 | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | -0.0016343 | 0.0011447 | -0.00077083 | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.32324 | 1.6862
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | -0.00074653 | 8.0713e-05 | 3.8148e-05 | 0.00015584 | -2.7642e-06 | 0.0021771 | -0.0015083 | 0.0011306 | 0.0031008 | 0.00034659 | 1.4169e-05 | -0.00023117 | 0.23933 | 1.5118
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | -0.0008807 | 8.2094e-05 | 3.8149e-05 | 0.00015585 | -3.0168e-06 | 0.0025875 | -0.00177 | 0.0011316 | 0.0031009 | 0.0003466 | 9.8959e-06 | -0.00031985 | 0.23933 | 1.8657
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | -0.00081796 | 7.906e-05 | 9.6354e-05 | 0.00040321 | -1.3068e-05 | 0.0023949 | -0.0016516 | 0.0010907 | 0.0090593 | 0.001635 | 4.0702e-05 | -0.00027313 | 0.90873 | 1.696
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | -0.00080675 | 8.42e-05 | -2.5938e-05 | -0.00011513 | 7.6508e-06 | 0.0023624 | -0.0016203 | 0.0011798 | -0.0033049 | -0.0009793 | -1.8896e-05 | -0.00027906 | 0.50998 | 1.6772
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | -0.00076859 | 8.0218e-05 | 4.3258e-05 | 0.00017609 | -2.9649e-06 | 0.0022442 | -0.0015526 | 0.0011185 | 0.0034682 | 0.00036812 | 1.6645e-05 | -0.00024382 | 0.26161 | 1.5684
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | -0.00086251 | 8.1185e-05 | 4.3259e-05 | 0.0001761 | -3.1417e-06 | 0.0025316 | -0.0017358 | 0.0011192 | 0.0034683 | 0.00036813 | 1.3654e-05 | -0.00030589 | 0.26161 | 1.8157
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | -0.00081859 | 7.9061e-05 | 8.4002e-05 | 0.00034925 | -1.0177e-05 | 0.0023967 | -0.0016529 | 0.0010905 | 0.0076392 | 0.00127 | 3.5217e-05 | -0.00027319 | 0.72011 | 1.6973
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | -0.00081074 | 8.2659e-05 | -1.6018e-06 | -1.3594e-05 | 4.3256e-06 | 0.002374 | -0.001631 | 0.0011529 | -0.0010158 | -0.00056 | -6.5006e-06 | -0.00027734 | 0.31781 | 1.6839
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00073986 | 8.0261e-05 | 3.9758e-05 | 0.00016546 | -4.8173e-06 | 0.0021652 | -0.0014498 | 0.001132 | 0.0034632 | 0.00047835 | 1.8333e-05 | -0.00026084 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00073986 | 8.0261e-05 | 3.9758e-05 | 0.00016546 | -4.8173e-06 | 0.0021652 | -0.0014498 | 0.001132 | 0.0034632 | 0.00047835 | 1.8333e-05 | -0.00026084 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00073944 | 8.035e-05 | 3.1007e-05 | 0.00012417 | -2.3074e-06 | 0.002164 | -0.0014486 | 0.0011336 | 0.0023299 | 0.00017965 | 1.4574e-05 | -0.00026114 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00073944 | 8.035e-05 | 3.1007e-05 | 0.00012417 | -2.3074e-06 | 0.002164 | -0.0014486 | 0.0011336 | 0.0023299 | 0.00017965 | 1.4574e-05 | -0.00026114 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00088495 | 8.3486e-05 | 3.7795e-05 | 0.00015783 | -3.2348e-06 | 0.0025923 | -0.0018224 | 0.0011466 | 0.003333 | 0.00048197 | 4.9196e-06 | -0.00029084 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00088495 | 8.3486e-05 | 3.7795e-05 | 0.00015783 | -3.2348e-06 | 0.0025923 | -0.0018224 | 0.0011466 | 0.003333 | 0.00048197 | 4.9196e-06 | -0.00029084 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00088453 | 8.3575e-05 | 2.9043e-05 | 0.00011654 | -7.2488e-07 | 0.0025911 | -0.0018212 | 0.0011483 | 0.0021996 | 0.00018327 | 1.1611e-06 | -0.00029114 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00088453 | 8.3575e-05 | 2.9043e-05 | 0.00011654 | -7.2488e-07 | 0.0025911 | -0.0018212 | 0.0011483 | 0.0021996 | 0.00018327 | 1.1611e-06 | -0.00029114 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00079114 | 8.1285e-05 | 4.9281e-05 | 0.00021097 | -7.1917e-06 | 0.0023161 | -0.0015816 | 0.0011352 | 0.0047399 | 0.0008281 | 1.8023e-05 | -0.00027098 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00079114 | 8.1285e-05 | 4.9281e-05 | 0.00021097 | -7.1917e-06 | 0.0023161 | -0.0015816 | 0.0011352 | 0.0047399 | 0.0008281 | 1.8023e-05 | -0.00027098 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00083467 | 8.2252e-05 | 4.8692e-05 | 0.00020868 | -6.7169e-06 | 0.0024443 | -0.0016933 | 0.0011396 | 0.0047008 | 0.00082919 | 1.3999e-05 | -0.00027998 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00083467 | 8.2252e-05 | 4.8692e-05 | 0.00020868 | -6.7169e-06 | 0.0024443 | -0.0016933 | 0.0011396 | 0.0047008 | 0.00082919 | 1.3999e-05 | -0.00027998 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00078973 | 8.1584e-05 | 2.011e-05 | 7.3321e-05 | 1.1748e-06 | 0.0023121 | -0.0015777 | 0.0011406 | 0.00096206 | -0.00016757 | 5.4948e-06 | -0.00027199 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00078973 | 8.1584e-05 | 2.011e-05 | 7.3321e-05 | 1.1748e-06 | 0.0023121 | -0.0015777 | 0.0011406 | 0.00096206 | -0.00016757 | 5.4948e-06 | -0.00027199 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00083325 | 8.2551e-05 | 1.9521e-05 | 7.1034e-05 | 1.6495e-06 | 0.0024402 | -0.0016895 | 0.001145 | 0.00092299 | -0.00016648 | 1.4709e-06 | -0.00028099 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00083325 | 8.2551e-05 | 1.9521e-05 | 7.1034e-05 | 1.6495e-06 | 0.0024402 | -0.0016895 | 0.001145 | 0.00092299 | -0.00016648 | 1.4709e-06 | -0.00028099 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00079065 | 8.1389e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | -4.2634e-06 | 0.0023147 | -0.0015802 | 0.0011371 | 0.0034176 | 0.00047962 | 1.3638e-05 | -0.00027134 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00079022 | 8.1479e-05 | 3.032e-05 | 0.0001215 | -1.7535e-06 | 0.0023135 | -0.001579 | 0.0011387 | 0.0022843 | 0.00018092 | 9.8797e-06 | -0.00027164 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00083417 | 8.2357e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | -3.7887e-06 | 0.0024428 | -0.001692 | 0.0011415 | 0.0033786 | 0.00048071 | 9.6142e-06 | -0.00028034 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00083375 | 8.2447e-05 | 2.9731e-05 | 0.00011921 | -1.2788e-06 | 0.0024416 | -0.0016908 | 0.0011431 | 0.0022452 | 0.000182 | 5.8557e-06 | -0.00028064 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00079065 | 8.1389e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | -4.2634e-06 | 0.0023147 | -0.0015802 | 0.0011371 | 0.0034176 | 0.00047962 | 1.3638e-05 | -0.00027134 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00079022 | 8.1479e-05 | 3.032e-05 | 0.0001215 | -1.7535e-06 | 0.0023135 | -0.001579 | 0.0011387 | 0.0022843 | 0.00018092 | 9.8797e-06 | -0.00027164 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00083417 | 8.2357e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | -3.7887e-06 | 0.0024428 | -0.001692 | 0.0011415 | 0.0033786 | 0.00048071 | 9.6142e-06 | -0.00028034 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00083375 | 8.2447e-05 | 2.9731e-05 | 0.00011921 | -1.2788e-06 | 0.0024416 | -0.0016908 | 0.0011431 | 0.0022452 | 0.000182 | 5.8557e-06 | -0.00028064 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0007387 | 8.0682e-05 | 3.6692e-05 | 0.00015331 | -4.7196e-06 | 0.0021618 | -0.0014468 | 0.0011393 | 0.0032427 | 0.00046543 | 1.6463e-05 | -0.00026123 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0007387 | 8.0682e-05 | 3.6692e-05 | 0.00015331 | -4.7196e-06 | 0.0021618 | -0.0014468 | 0.0011393 | 0.0032427 | 0.00046543 | 1.6463e-05 | -0.00026123 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00073828 | 8.0771e-05 | 2.7941e-05 | 0.00011202 | -2.2097e-06 | 0.0021606 | -0.0014456 | 0.001141 | 0.0021094 | 0.00016673 | 1.2704e-05 | -0.00026153 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00073828 | 8.0771e-05 | 2.7941e-05 | 0.00011202 | -2.2097e-06 | 0.0021606 | -0.0014456 | 0.001141 | 0.0021094 | 0.00016673 | 1.2704e-05 | -0.00026153 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00088379 | 8.3907e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014569 | -3.1371e-06 | 0.0025889 | -0.0018194 | 0.001154 | 0.0031125 | 0.00046906 | 3.0496e-06 | -0.00029123 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00088379 | 8.3907e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014569 | -3.1371e-06 | 0.0025889 | -0.0018194 | 0.001154 | 0.0031125 | 0.00046906 | 3.0496e-06 | -0.00029123 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00088337 | 8.3996e-05 | 2.5977e-05 | 0.00010439 | -6.2719e-07 | 0.0025877 | -0.0018183 | 0.0011556 | 0.0019792 | 0.00017036 | -7.0888e-07 | -0.00029153 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00088337 | 8.3996e-05 | 2.5977e-05 | 0.00010439 | -6.2719e-07 | 0.0025877 | -0.0018183 | 0.0011556 | 0.0019792 | 0.00017036 | -7.0888e-07 | -0.00029153 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00078998 | 8.1706e-05 | 4.6215e-05 | 0.00019882 | -7.094e-06 | 0.0023128 | -0.0015786 | 0.0011426 | 0.0045194 | 0.00081518 | 1.6153e-05 | -0.00027138 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00078998 | 8.1706e-05 | 4.6215e-05 | 0.00019882 | -7.094e-06 | 0.0023128 | -0.0015786 | 0.0011426 | 0.0045194 | 0.00081518 | 1.6153e-05 | -0.00027138 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00083351 | 8.2673e-05 | 4.5625e-05 | 0.00019653 | -6.6193e-06 | 0.0024409 | -0.0016904 | 0.001147 | 0.0044803 | 0.00081627 | 1.2129e-05 | -0.00028038 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00083351 | 8.2673e-05 | 4.5625e-05 | 0.00019653 | -6.6193e-06 | 0.0024409 | -0.0016904 | 0.001147 | 0.0044803 | 0.00081627 | 1.2129e-05 | -0.00028038 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00078857 | 8.2005e-05 | 1.7044e-05 | 6.1173e-05 | 1.2725e-06 | 0.0023087 | -0.0015747 | 0.001148 | 0.0007416 | -0.00018048 | 3.6249e-06 | -0.00027238 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00078857 | 8.2005e-05 | 1.7044e-05 | 6.1173e-05 | 1.2725e-06 | 0.0023087 | -0.0015747 | 0.001148 | 0.0007416 | -0.00018048 | 3.6249e-06 | -0.00027238 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00083209 | 8.2972e-05 | 1.6455e-05 | 5.8886e-05 | 1.7472e-06 | 0.0024368 | -0.0016865 | 0.0011524 | 0.00070254 | -0.0001794 | -3.9911e-07 | -0.00028138 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00083209 | 8.2972e-05 | 1.6455e-05 | 5.8886e-05 | 1.7472e-06 | 0.0024368 | -0.0016865 | 0.0011524 | 0.00070254 | -0.0001794 | -3.9911e-07 | -0.00028138 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00078948 | 8.1811e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | -4.1657e-06 | 0.0023113 | -0.0015772 | 0.0011445 | 0.0031972 | 0.0004667 | 1.1768e-05 | -0.00027173 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00078906 | 8.19e-05 | 2.7254e-05 | 0.00010935 | -1.6558e-06 | 0.0023101 | -0.001576 | 0.0011461 | 0.0020638 | 0.000168 | 8.0097e-06 | -0.00027203 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00083301 | 8.2778e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014836 | -3.691e-06 | 0.0024395 | -0.001689 | 0.0011489 | 0.0031581 | 0.00046779 | 7.7442e-06 | -0.00028073 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00083259 | 8.2868e-05 | 2.6665e-05 | 0.00010706 | -1.1811e-06 | 0.0024382 | -0.0016878 | 0.0011505 | 0.0020248 | 0.00016909 | 3.9857e-06 | -0.00028103 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00078948 | 8.1811e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | -4.1657e-06 | 0.0023113 | -0.0015772 | 0.0011445 | 0.0031972 | 0.0004667 | 1.1768e-05 | -0.00027173 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00078906 | 8.19e-05 | 2.7254e-05 | 0.00010935 | -1.6558e-06 | 0.0023101 | -0.001576 | 0.0011461 | 0.0020638 | 0.000168 | 8.0097e-06 | -0.00027203 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00083301 | 8.2778e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014836 | -3.691e-06 | 0.0024395 | -0.001689 | 0.0011489 | 0.0031581 | 0.00046779 | 7.7442e-06 | -0.00028073 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00083259 | 8.2868e-05 | 2.6665e-05 | 0.00010706 | -1.1811e-06 | 0.0024382 | -0.0016878 | 0.0011505 | 0.0020248 | 0.00016909 | 3.9857e-06 | -0.00028103 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00077487 | 8.151e-05 | 3.4014e-05 | 0.00014108 | -3.6965e-06 | 0.0022683 | -0.0015396 | 0.0011434 | 0.0029269 | 0.00039166 | 1.217e-05 | -0.0002688 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00084741 | 8.3123e-05 | 3.3032e-05 | 0.00013727 | -2.9053e-06 | 0.0024819 | -0.001726 | 0.0011508 | 0.0028617 | 0.00039348 | 5.4633e-06 | -0.0002838 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0008472 | 8.3168e-05 | 2.8656e-05 | 0.00011662 | -1.6503e-06 | 0.0024813 | -0.0017254 | 0.0011516 | 0.0022951 | 0.00024413 | 3.584e-06 | -0.00028396 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0008472 | 8.3168e-05 | 2.8656e-05 | 0.00011662 | -1.6503e-06 | 0.0024813 | -0.0017254 | 0.0011516 | 0.0022951 | 0.00024413 | 3.584e-06 | -0.00028396 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00077466 | 8.1555e-05 | 2.9638e-05 | 0.00012043 | -2.4415e-06 | 0.0022677 | -0.0015391 | 0.0011442 | 0.0023602 | 0.00024231 | 1.0291e-05 | -0.00026895 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00077466 | 8.1555e-05 | 2.9638e-05 | 0.00012043 | -2.4415e-06 | 0.0022677 | -0.0015391 | 0.0011442 | 0.0023602 | 0.00024231 | 1.0291e-05 | -0.00026895 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00077487 | 8.151e-05 | 3.4014e-05 | 0.00014108 | -3.6965e-06 | 0.0022683 | -0.0015396 | 0.0011434 | 0.0029269 | 0.00039166 | 1.217e-05 | -0.0002688 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00080051 | 8.2023e-05 | 3.8775e-05 | 0.00016384 | -4.8837e-06 | 0.0023438 | -0.0016055 | 0.001145 | 0.0035652 | 0.00056654 | 1.2015e-05 | -0.00027388 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00082227 | 8.2506e-05 | 3.848e-05 | 0.00016269 | -4.6463e-06 | 0.0024078 | -0.0016614 | 0.0011472 | 0.0035457 | 0.00056708 | 1.0003e-05 | -0.00027838 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00082156 | 8.2656e-05 | 2.3895e-05 | 9.3869e-05 | -4.631e-07 | 0.0024058 | -0.0016595 | 0.0011499 | 0.0016568 | 6.925e-05 | 3.7389e-06 | -0.00027888 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00082156 | 8.2656e-05 | 2.3895e-05 | 9.3869e-05 | -4.631e-07 | 0.0024058 | -0.0016595 | 0.0011499 | 0.0016568 | 6.925e-05 | 3.7389e-06 | -0.00027888 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0007998 | 8.2172e-05 | 2.4189e-05 | 9.5013e-05 | -7.0047e-07 | 0.0023417 | -0.0016036 | 0.0011477 | 0.0016763 | 6.8706e-05 | 5.7509e-06 | -0.00027438 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0007998 | 8.2172e-05 | 2.4189e-05 | 9.5013e-05 | -7.0047e-07 | 0.0023417 | -0.0016036 | 0.0011477 | 0.0016763 | 6.8706e-05 | 5.7509e-06 | -0.00027438 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00080051 | 8.2023e-05 | 3.8775e-05 | 0.00016384 | -4.8837e-06 | 0.0023438 | -0.0016055 | 0.001145 | 0.0035652 | 0.00056654 | 1.2015e-05 | -0.00027388 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00080026 | 8.2075e-05 | 3.367e-05 | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00082202 | 8.2559e-05 | 3.3375e-05 | 0.0001386 | -3.1822e-06 | 0.0024071 | -0.0016608 | 0.0011482 | 0.0028845 | 0.00039284 | 7.8106e-06 | -0.00027855 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00082181 | 8.2603e-05 | 2.9e-05 | 0.00011796 | -1.9272e-06 | 0.0024065 | -0.0016602 | 0.001149 | 0.0023179 | 0.00024349 | 5.9314e-06 | -0.00027871 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00082181 | 8.2603e-05 | 2.9e-05 | 0.00011796 | -1.9272e-06 | 0.0024065 | -0.0016602 | 0.001149 | 0.0023179 | 0.00024349 | 5.9314e-06 | -0.00027871 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00080026 | 8.2075e-05 | 3.367e-05 | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00080005 | 8.212e-05 | 2.9294e-05 | 0.0001191 | -2.1646e-06 | 0.0023424 | -0.0016043 | 0.0011468 | 0.0023374 | 0.00024295 | 7.9433e-06 | -0.0002742 | 0 | 0
67 | 14 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00080026 | 8.2075e-05 | 3.367e-05 | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | -0.0016049 | 0.001146 | 0.0029041 | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 7.7385e-06 | -2.8075e-06 | -2.0441e-05 | -8.0986e-05 | -6.514e-07 | -2.2489e-05 | 1.997e-05 | -4.9153e-05 | -0.0014697 | -8.611e-05 | 1.2467e-05 | -2.6064e-06 | 0.089487 | 0.014469
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 6.4488e-06 | -2.3396e-06 | -1.7034e-05 | -6.7488e-05 | -5.4283e-07 | -1.8741e-05 | 1.6642e-05 | -4.0961e-05 | -0.0012247 | -7.1758e-05 | 1.0389e-05 | -2.172e-06 | 0.074572 | 0.01124
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | -3.0928e-06 | -0.0025901 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.24987 | 1.8676
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | -2.8402e-06 | -0.0021796 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.24986 | 1.5131
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 7.1344e-06 | -0.0023928 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.5166 | 1.6945
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | -1.2708e-05 | -0.0023696 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.82103 | 1.6805
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | -3.2503e-06 | -0.0025353 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.27671 | 1.818
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 3.9087e-06 | -0.0023972 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.38059 | 1.6971
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | -3.0735e-06 | -0.0022479 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.27671 | 1.5704
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | -9.9813e-06 | -0.002381 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.66542 | 1.6883
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.00088068 | 8.2094e-05 | -3.8149e-05 | -0.00015585 | -3.0168e-06 | -0.0025875 | 0.00177 | 0.0011316 | -0.0031009 | -0.0003466 | 9.8994e-06 | 0.00031984 | 0.23943 | 1.8647
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0.00074652 | 8.0712e-05 | -3.8148e-05 | -0.00015584 | -2.7642e-06 | -0.002177 | 0.0015083 | 0.0011306 | -0.0031008 | -0.00034659 | 1.4173e-05 | 0.00023117 | 0.23942 | 1.5121
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0.00081632 | 7.9696e-05 | -2.5053e-06 | 2.6477e-06 | 7.2104e-06 | -0.0023902 | 0.0016466 | 0.0011018 | 0.0012754 | 0.00086754 | 1.813e-06 | 0.00027463 | 0.51255 | 1.694
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0.00080836 | 8.3564e-05 | -6.7925e-05 | -0.00029079 | -1.2632e-05 | -0.002367 | 0.0016253 | 0.0011687 | -0.0070319 | -0.0015239 | 2.0002e-05 | 0.00027755 | 0.81267 | 1.6795
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0.00086249 | 8.1185e-05 | -4.3259e-05 | -0.0001761 | -3.1417e-06 | -0.0025315 | 0.0017357 | 0.0011192 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.3657e-05 | 0.00030589 | 0.2618 | 1.8154
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0.00076858 | 8.0218e-05 | -4.3258e-05 | -0.00017609 | -2.9649e-06 | -0.0022442 | 0.0015525 | 0.0011185 | -0.0034682 | -0.00036812 | 1.6648e-05 | 0.00024382 | 0.26179 | 1.5699
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0.00081744 | 7.9506e-05 | -1.8308e-05 | -6.5147e-05 | 4.0173e-06 | -0.0023934 | 0.0016493 | 0.0010983 | -0.00040489 | 0.00048177 | 7.9966e-06 | 0.00027424 | 0.36955 | 1.696
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0.00081187 | 8.2214e-05 | -6.4102e-05 | -0.00027055 | -9.8727e-06 | -0.0023772 | 0.0016344 | 0.0011452 | -0.00622 | -0.0011922 | 2.0729e-05 | 0.00027629 | 0.65348 | 1.6857
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0.00081554 | 8.0701e-05 | -4.3259e-05 | -0.00017609 | -3.0533e-06 | -0.0023879 | 0.0016441 | 0.0011188 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.5153e-05 | 0.00027485 | 0.26179 | 1.6924
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | -3.0928e-06 | -0.0025901 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.24987 | 1.8676
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | -2.8402e-06 | -0.0021796 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.24986 | 1.5131
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 7.1344e-06 | -0.0023928 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.5166 | 1.6945
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | -1.2708e-05 | -0.0023696 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.82103 | 1.6805
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | -3.2503e-06 | -0.0025353 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.27671 | 1.818
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 3.9087e-06 | -0.0023972 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.38059 | 1.6971
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | -3.0735e-06 | -0.0022479 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.27671 | 1.5704
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | -9.9813e-06 | -0.002381 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.66542 | 1.6883
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0.00081554 | 8.0701e-05 | -4.3259e-05 | -0.00017609 | -3.0533e-06 | -0.0023879 | 0.0016441 | 0.0011188 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.5153e-05 | 0.00027485 | 0.26179 | 1.6924
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | -3.0928e-06 | -0.0025901 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.24987 | 1.8676
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | -2.8402e-06 | -0.0021796 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.24986 | 1.5131
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 7.1344e-06 | -0.0023928 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.5166 | 1.6945
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | -1.2708e-05 | -0.0023696 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.82103 | 1.6805
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | -3.2503e-06 | -0.0025353 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.27671 | 1.818
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 3.9087e-06 | -0.0023972 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.38059 | 1.6971
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | -3.0735e-06 | -0.0022479 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.27671 | 1.5704
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | -9.9813e-06 | -0.002381 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.66542 | 1.6883
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | -3.0928e-06 | -0.0025901 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.24987 | 1.8676
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | -2.8402e-06 | -0.0021796 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.24986 | 1.5131
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 7.1344e-06 | -0.0023928 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.5166 | 1.6945
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | -1.2708e-05 | -0.0023696 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.82103 | 1.6805
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | -3.2503e-06 | -0.0025353 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.27671 | 1.818
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 3.9087e-06 | -0.0023972 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.38059 | 1.6971
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | -3.0735e-06 | -0.0022479 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.27671 | 1.5704
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | -9.9813e-06 | -0.002381 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.66542 | 1.6883
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.00088068 | 8.2094e-05 | -3.8149e-05 | -0.00015585 | -3.0168e-06 | -0.0025875 | 0.00177 | 0.0011316 | -0.0031009 | -0.0003466 | 9.8994e-06 | 0.00031984 | 0.23943 | 1.8647
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0.00074652 | 8.0712e-05 | -3.8148e-05 | -0.00015584 | -2.7642e-06 | -0.002177 | 0.0015083 | 0.0011306 | -0.0031008 | -0.00034659 | 1.4173e-05 | 0.00023117 | 0.23942 | 1.5121
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0.00081632 | 7.9696e-05 | -2.5053e-06 | 2.6477e-06 | 7.2104e-06 | -0.0023902 | 0.0016466 | 0.0011018 | 0.0012754 | 0.00086754 | 1.813e-06 | 0.00027463 | 0.51255 | 1.694
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0.00080836 | 8.3564e-05 | -6.7925e-05 | -0.00029079 | -1.2632e-05 | -0.002367 | 0.0016253 | 0.0011687 | -0.0070319 | -0.0015239 | 2.0002e-05 | 0.00027755 | 0.81267 | 1.6795
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0.00086249 | 8.1185e-05 | -4.3259e-05 | -0.0001761 | -3.1417e-06 | -0.0025315 | 0.0017357 | 0.0011192 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.3657e-05 | 0.00030589 | 0.2618 | 1.8154
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0.00076858 | 8.0218e-05 | -4.3258e-05 | -0.00017609 | -2.9649e-06 | -0.0022442 | 0.0015525 | 0.0011185 | -0.0034682 | -0.00036812 | 1.6648e-05 | 0.00024382 | 0.26179 | 1.5699
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0.00081744 | 7.9506e-05 | -1.8308e-05 | -6.5147e-05 | 4.0173e-06 | -0.0023934 | 0.0016493 | 0.0010983 | -0.00040489 | 0.00048177 | 7.9966e-06 | 0.00027424 | 0.36955 | 1.696
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081187 | 8.2214e-05 | -6.4102e-05 | -0.00027055 | -9.8727e-06 | -0.0023772 | 0.0016344 | 0.0011452 | -0.00622 | -0.0011922 | 2.0729e-05 | 0.00027629 | 0.65348 | 1.6857
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00088452 | 8.3575e-05 | -2.904e-05 | -0.00011653 | -7.2497e-07 | -0.0025911 | 0.0018212 | 0.0011483 | -0.0021994 | -0.00018328 | 1.1699e-06 | 0.00029114 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00088452 | 8.3575e-05 | -2.904e-05 | -0.00011653 | -7.2497e-07 | -0.0025911 | 0.0018212 | 0.0011483 | -0.0021994 | -0.00018328 | 1.1699e-06 | 0.00029114 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00088494 | 8.3485e-05 | -3.7792e-05 | -0.00015782 | -3.2349e-06 | -0.0025923 | 0.0018224 | 0.0011466 | -0.0033328 | -0.00048198 | 4.9288e-06 | 0.00029083 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00088494 | 8.3485e-05 | -3.7792e-05 | -0.00015782 | -3.2349e-06 | -0.0025923 | 0.0018224 | 0.0011466 | -0.0033328 | -0.00048198 | 4.9288e-06 | 0.00029083 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00073942 | 8.035e-05 | -3.101e-05 | -0.00012418 | -2.3072e-06 | -0.0021639 | 0.0014486 | 0.0011336 | -0.0023301 | -0.00017964 | 1.4572e-05 | 0.00026113 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00073942 | 8.035e-05 | -3.101e-05 | -0.00012418 | -2.3072e-06 | -0.0021639 | 0.0014486 | 0.0011336 | -0.0023301 | -0.00017964 | 1.4572e-05 | 0.00026113 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00073985 | 8.026e-05 | -3.9762e-05 | -0.00016547 | -4.8172e-06 | -0.0021652 | 0.0014497 | 0.001132 | -0.0034634 | -0.00047834 | 1.8331e-05 | 0.00026083 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00073985 | 8.026e-05 | -3.9762e-05 | -0.00016547 | -4.8172e-06 | -0.0021652 | 0.0014497 | 0.001132 | -0.0034634 | -0.00047834 | 1.8331e-05 | 0.00026083 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00083324 | 8.2551e-05 | -1.952e-05 | -7.1029e-05 | 1.6495e-06 | -0.0024401 | 0.0016894 | 0.001145 | -0.0009229 | 0.00016648 | 1.4753e-06 | 0.00028099 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00083324 | 8.2551e-05 | -1.952e-05 | -7.1029e-05 | 1.6495e-06 | -0.0024401 | 0.0016894 | 0.001145 | -0.0009229 | 0.00016648 | 1.4753e-06 | 0.00028099 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00078971 | 8.1583e-05 | -2.0111e-05 | -7.3324e-05 | 1.1748e-06 | -0.002312 | 0.0015776 | 0.0011406 | -0.0009621 | 0.00016757 | 5.4958e-06 | 0.00027199 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00078971 | 8.1583e-05 | -2.0111e-05 | -7.3324e-05 | 1.1748e-06 | -0.002312 | 0.0015776 | 0.0011406 | -0.0009621 | 0.00016757 | 5.4958e-06 | 0.00027199 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00083465 | 8.2252e-05 | -4.8691e-05 | -0.00020868 | -6.7169e-06 | -0.0024442 | 0.0016933 | 0.0011396 | -0.0047008 | -0.00082919 | 1.4005e-05 | 0.00027998 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00083465 | 8.2252e-05 | -4.8691e-05 | -0.00020868 | -6.7169e-06 | -0.0024442 | 0.0016933 | 0.0011396 | -0.0047008 | -0.00082919 | 1.4005e-05 | 0.00027998 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00079112 | 8.1284e-05 | -4.9282e-05 | -0.00021097 | -7.1916e-06 | -0.0023161 | 0.0015815 | 0.0011352 | -0.00474 | -0.0008281 | 1.8025e-05 | 0.00027098 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00079112 | 8.1284e-05 | -4.9282e-05 | -0.00021097 | -7.1916e-06 | -0.0023161 | 0.0015815 | 0.0011352 | -0.00474 | -0.0008281 | 1.8025e-05 | 0.00027098 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00083373 | 8.2446e-05 | -2.973e-05 | -0.00011921 | -1.2788e-06 | -0.0024416 | 0.0016908 | 0.0011431 | -0.0022451 | -0.00018201 | 5.8606e-06 | 0.00028064 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00083416 | 8.2357e-05 | -3.8481e-05 | -0.0001605 | -3.7887e-06 | -0.0024428 | 0.0016919 | 0.0011415 | -0.0033785 | -0.00048071 | 9.6195e-06 | 0.00028033 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00079021 | 8.1479e-05 | -3.0321e-05 | -0.0001215 | -1.7535e-06 | -0.0023134 | 0.001579 | 0.0011387 | -0.0022843 | -0.00018091 | 9.8812e-06 | 0.00027163 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00079063 | 8.1389e-05 | -3.9072e-05 | -0.0001628 | -4.2634e-06 | -0.0023147 | 0.0015801 | 0.0011371 | -0.0034177 | -0.00047962 | 1.364e-05 | 0.00027133 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00083373 | 8.2446e-05 | -2.973e-05 | -0.00011921 | -1.2788e-06 | -0.0024416 | 0.0016908 | 0.0011431 | -0.0022451 | -0.00018201 | 5.8606e-06 | 0.00028064 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00083416 | 8.2357e-05 | -3.8481e-05 | -0.0001605 | -3.7887e-06 | -0.0024428 | 0.0016919 | 0.0011415 | -0.0033785 | -0.00048071 | 9.6195e-06 | 0.00028033 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00079021 | 8.1479e-05 | -3.0321e-05 | -0.0001215 | -1.7535e-06 | -0.0023134 | 0.001579 | 0.0011387 | -0.0022843 | -0.00018091 | 9.8812e-06 | 0.00027163 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00079063 | 8.1389e-05 | -3.9072e-05 | -0.0001628 | -4.2634e-06 | -0.0023147 | 0.0015801 | 0.0011371 | -0.0034177 | -0.00047962 | 1.364e-05 | 0.00027133 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00088336 | 8.3996e-05 | -2.5974e-05 | -0.00010438 | -6.2726e-07 | -0.0025877 | 0.0018182 | 0.0011556 | -0.001979 | -0.00017036 | -7.001e-07 | 0.00029153 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00088336 | 8.3996e-05 | -2.5974e-05 | -0.00010438 | -6.2726e-07 | -0.0025877 | 0.0018182 | 0.0011556 | -0.001979 | -0.00017036 | -7.001e-07 | 0.00029153 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00088378 | 8.3907e-05 | -3.4725e-05 | -0.00014567 | -3.1372e-06 | -0.0025889 | 0.0018194 | 0.001154 | -0.0031123 | -0.00046907 | 3.0588e-06 | 0.00029122 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00088378 | 8.3907e-05 | -3.4725e-05 | -0.00014567 | -3.1372e-06 | -0.0025889 | 0.0018194 | 0.001154 | -0.0031123 | -0.00046907 | 3.0588e-06 | 0.00029122 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00073826 | 8.0771e-05 | -2.7944e-05 | -0.00011203 | -2.2095e-06 | -0.0021606 | 0.0014456 | 0.001141 | -0.0021096 | -0.00016672 | 1.2702e-05 | 0.00026153 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00073826 | 8.0771e-05 | -2.7944e-05 | -0.00011203 | -2.2095e-06 | -0.0021606 | 0.0014456 | 0.001141 | -0.0021096 | -0.00016672 | 1.2702e-05 | 0.00026153 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00073869 | 8.0681e-05 | -3.6696e-05 | -0.00015332 | -4.7194e-06 | -0.0021618 | 0.0014467 | 0.0011393 | -0.003243 | -0.00046542 | 1.6461e-05 | 0.00026122 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00073869 | 8.0681e-05 | -3.6696e-05 | -0.00015332 | -4.7194e-06 | -0.0021618 | 0.0014467 | 0.0011393 | -0.003243 | -0.00046542 | 1.6461e-05 | 0.00026122 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00083208 | 8.2972e-05 | -1.6454e-05 | -5.8881e-05 | 1.7472e-06 | -0.0024368 | 0.0016864 | 0.0011524 | -0.00070244 | 0.0001794 | -3.9479e-07 | 0.00028138 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00083208 | 8.2972e-05 | -1.6454e-05 | -5.8881e-05 | 1.7472e-06 | -0.0024368 | 0.0016864 | 0.0011524 | -0.00070244 | 0.0001794 | -3.9479e-07 | 0.00028138 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00078855 | 8.2004e-05 | -1.7045e-05 | -6.1176e-05 | 1.2725e-06 | -0.0023086 | 0.0015746 | 0.001148 | -0.00074165 | 0.00018049 | 3.6258e-06 | 0.00027238 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00078855 | 8.2004e-05 | -1.7045e-05 | -6.1176e-05 | 1.2725e-06 | -0.0023086 | 0.0015746 | 0.001148 | -0.00074165 | 0.00018049 | 3.6258e-06 | 0.00027238 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00083349 | 8.2673e-05 | -4.5625e-05 | -0.00019653 | -6.6192e-06 | -0.0024408 | 0.0016903 | 0.001147 | -0.0044803 | -0.00081628 | 1.2135e-05 | 0.00028037 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00083349 | 8.2673e-05 | -4.5625e-05 | -0.00019653 | -6.6192e-06 | -0.0024408 | 0.0016903 | 0.001147 | -0.0044803 | -0.00081628 | 1.2135e-05 | 0.00028037 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00078996 | 8.1706e-05 | -4.6216e-05 | -0.00019882 | -7.0939e-06 | -0.0023127 | 0.0015785 | 0.0011426 | -0.0045195 | -0.00081518 | 1.6155e-05 | 0.00027137 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00078996 | 8.1706e-05 | -4.6216e-05 | -0.00019882 | -7.0939e-06 | -0.0023127 | 0.0015785 | 0.0011426 | -0.0045195 | -0.00081518 | 1.6155e-05 | 0.00027137 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00083257 | 8.2867e-05 | -2.6664e-05 | -0.00010706 | -1.1811e-06 | -0.0024382 | 0.0016878 | 0.0011505 | -0.0020247 | -0.00016909 | 3.9906e-06 | 0.00028103 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.000833 | 8.2778e-05 | -3.5415e-05 | -0.00014835 | -3.691e-06 | -0.0024394 | 0.001689 | 0.0011489 | -0.0031581 | -0.00046779 | 7.7495e-06 | 0.00028072 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00078905 | 8.19e-05 | -2.7255e-05 | -0.00010935 | -1.6557e-06 | -0.0023101 | 0.001576 | 0.0011461 | -0.0020639 | -0.000168 | 8.0112e-06 | 0.00027203 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00078947 | 8.181e-05 | -3.6006e-05 | -0.00015065 | -4.1656e-06 | -0.0023113 | 0.0015772 | 0.0011445 | -0.0031973 | -0.0004667 | 1.177e-05 | 0.00027172 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00083257 | 8.2867e-05 | -2.6664e-05 | -0.00010706 | -1.1811e-06 | -0.0024382 | 0.0016878 | 0.0011505 | -0.0020247 | -0.00016909 | 3.9906e-06 | 0.00028103 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.000833 | 8.2778e-05 | -3.5415e-05 | -0.00014835 | -3.691e-06 | -0.0024394 | 0.001689 | 0.0011489 | -0.0031581 | -0.00046779 | 7.7495e-06 | 0.00028072 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00078905 | 8.19e-05 | -2.7255e-05 | -0.00010935 | -1.6557e-06 | -0.0023101 | 0.001576 | 0.0011461 | -0.0020639 | -0.000168 | 8.0112e-06 | 0.00027203 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00078947 | 8.181e-05 | -3.6006e-05 | -0.00015065 | -4.1656e-06 | -0.0023113 | 0.0015772 | 0.0011445 | -0.0031973 | -0.0004667 | 1.177e-05 | 0.00027172 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00084719 | 8.3168e-05 | -2.8654e-05 | -0.00011662 | -1.6503e-06 | -0.0024812 | 0.0017253 | 0.0011516 | -0.002295 | -0.00024413 | 3.5901e-06 | 0.00028395 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00077464 | 8.1555e-05 | -2.964e-05 | -0.00012044 | -2.4414e-06 | -0.0022677 | 0.001539 | 0.0011442 | -0.0023603 | -0.00024231 | 1.0291e-05 | 0.00026895 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00077485 | 8.151e-05 | -3.4015e-05 | -0.00014109 | -3.6964e-06 | -0.0022683 | 0.0015396 | 0.0011434 | -0.002927 | -0.00039166 | 1.2171e-05 | 0.0002688 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00077485 | 8.151e-05 | -3.4015e-05 | -0.00014109 | -3.6964e-06 | -0.0022683 | 0.0015396 | 0.0011434 | -0.002927 | -0.00039166 | 1.2171e-05 | 0.0002688 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0008474 | 8.3123e-05 | -3.303e-05 | -0.00013726 | -2.9053e-06 | -0.0024818 | 0.0017259 | 0.0011508 | -0.0028616 | -0.00039348 | 5.4695e-06 | 0.0002838 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0008474 | 8.3123e-05 | -3.303e-05 | -0.00013726 | -2.9053e-06 | -0.0024818 | 0.0017259 | 0.0011508 | -0.0028616 | -0.00039348 | 5.4695e-06 | 0.0002838 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00084719 | 8.3168e-05 | -2.8654e-05 | -0.00011662 | -1.6503e-06 | -0.0024812 | 0.0017253 | 0.0011516 | -0.002295 | -0.00024413 | 3.5901e-06 | 0.00028395 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00082155 | 8.2655e-05 | -2.3894e-05 | -9.3867e-05 | -4.6309e-07 | -0.0024058 | 0.0016594 | 0.0011499 | -0.0016567 | -6.9249e-05 | 3.7428e-06 | 0.00027888 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00079979 | 8.2172e-05 | -2.419e-05 | -9.5014e-05 | -7.0044e-07 | -0.0023417 | 0.0016035 | 0.0011477 | -0.0016763 | -6.8703e-05 | 5.753e-06 | 0.00027438 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00080049 | 8.2022e-05 | -3.8775e-05 | -0.00016384 | -4.8836e-06 | -0.0023437 | 0.0016055 | 0.001145 | -0.0035652 | -0.00056654 | 1.2018e-05 | 0.00027387 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00080049 | 8.2022e-05 | -3.8775e-05 | -0.00016384 | -4.8836e-06 | -0.0023437 | 0.0016055 | 0.001145 | -0.0035652 | -0.00056654 | 1.2018e-05 | 0.00027387 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00082226 | 8.2506e-05 | -3.848e-05 | -0.00016269 | -4.6463e-06 | -0.0024078 | 0.0016614 | 0.0011472 | -0.0035456 | -0.00056709 | 1.0008e-05 | 0.00027837 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00082226 | 8.2506e-05 | -3.848e-05 | -0.00016269 | -4.6463e-06 | -0.0024078 | 0.0016614 | 0.0011472 | -0.0035456 | -0.00056709 | 1.0008e-05 | 0.00027837 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00082155 | 8.2655e-05 | -2.3894e-05 | -9.3867e-05 | -4.6309e-07 | -0.0024058 | 0.0016594 | 0.0011499 | -0.0016567 | -6.9249e-05 | 3.7428e-06 | 0.00027888 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | -1.9272e-06 | -0.0024065 | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00080003 | 8.2119e-05 | -2.9295e-05 | -0.0001191 | -2.1645e-06 | -0.0023424 | 0.0016042 | 0.0011468 | -0.0023374 | -0.00024295 | 7.9457e-06 | 0.0002742 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00080025 | 8.2074e-05 | -3.3671e-05 | -0.00013975 | -3.4195e-06 | -0.002343 | 0.0016048 | 0.001146 | -0.0029041 | -0.0003923 | 9.8252e-06 | 0.00027405 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00080025 | 8.2074e-05 | -3.3671e-05 | -0.00013975 | -3.4195e-06 | -0.002343 | 0.0016048 | 0.001146 | -0.0029041 | -0.0003923 | 9.8252e-06 | 0.00027405 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | -1.9272e-06 | -0.0024065 | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00082201 | 8.2558e-05 | -3.3375e-05 | -0.0001386 | -3.1822e-06 | -0.0024071 | 0.0016607 | 0.0011482 | -0.0028845 | -0.00039284 | 7.8149e-06 | 0.00027855 | 0 | 0
68 | 19 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | -1.9272e-06 | -0.0024065 | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 7.7358e-06 | -2.8075e-06 | 2.0441e-05 | 8.0986e-05 | 6.5062e-07 | -2.248e-05 | 1.9966e-05 | -4.9154e-05 | 0.0014697 | 8.6113e-05 | -1.2481e-05 | -2.618e-06 | 0.089529 | 0.014469
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 6.4465e-06 | -2.3396e-06 | 1.7034e-05 | 6.7489e-05 | 5.4219e-07 | -1.8733e-05 | 1.6639e-05 | -4.0961e-05 | 0.0012248 | 7.1761e-05 | -1.0401e-05 | -2.1817e-06 | 0.074026 | 0.01124
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 3.0976e-06 | -0.0025897 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.24979 | 1.8676
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 2.845e-06 | -0.0021793 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.24979 | 1.5131
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 1.3144e-05 | -0.0023971 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.91622 | 1.6981
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | -7.5649e-06 | -0.0023646 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.50546 | 1.6785
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 3.2549e-06 | -0.0025349 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.27711 | 1.818
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.0287e-05 | -0.0024001 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.73226 | 1.6996
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 3.0781e-06 | -0.0022476 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.27711 | 1.5704
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | -4.2089e-06 | -0.0023773 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.32369 | 1.6872
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.00088056 | 8.207e-05 | 3.8146e-05 | 0.00015583 | 3.0217e-06 | -0.0025871 | 0.0017699 | 0.0011312 | 0.0031005 | 0.0003465 | -9.8275e-06 | 0.00031961 | 0.23933 | 1.8647
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0.0007464 | 8.0689e-05 | 3.8144e-05 | 0.00015583 | 2.7691e-06 | -0.0021767 | 0.0015082 | 0.0011303 | 0.0031004 | 0.00034649 | -1.41e-05 | 0.00023093 | 0.23933 | 1.5115
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0.00081783 | 7.9037e-05 | 9.6351e-05 | 0.00040319 | 1.3068e-05 | -0.0023945 | 0.0016514 | 0.0010904 | 0.0090589 | 0.0016349 | -4.0712e-05 | 0.00027288 | 0.90795 | 1.696
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0.00080662 | 8.4176e-05 | -2.5942e-05 | -0.00011515 | -7.6408e-06 | -0.002362 | 0.0016202 | 0.0011795 | -0.0033054 | -0.0009794 | 1.9049e-05 | 0.00027883 | 0.50998 | 1.6774
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0.00086237 | 8.1161e-05 | 4.3256e-05 | 0.00017608 | 3.1464e-06 | -0.0025312 | 0.0017356 | 0.0011188 | 0.0034679 | 0.00036803 | -1.3589e-05 | 0.00030565 | 0.26161 | 1.8154
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0.00076846 | 8.0194e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 2.9697e-06 | -0.0022438 | 0.0015524 | 0.0011181 | 0.0034678 | 0.00036802 | -1.658e-05 | 0.00024358 | 0.26239 | 1.5699
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0.00081846 | 7.9038e-05 | 8.3999e-05 | 0.00034923 | 1.0179e-05 | -0.0023963 | 0.0016527 | 0.0010902 | 0.0076388 | 0.0012699 | -3.5208e-05 | 0.00027294 | 0.72011 | 1.6971
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0.00081061 | 8.2635e-05 | -1.6054e-06 | -1.361e-05 | -4.3173e-06 | -0.0023736 | 0.0016308 | 0.0011526 | -0.0010162 | -0.0005601 | 6.6248e-06 | 0.00027711 | 0.31749 | 1.6831
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0.00081542 | 8.0678e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 3.0581e-06 | -0.0023875 | 0.001644 | 0.0011185 | 0.0034679 | 0.00036803 | -1.5084e-05 | 0.00027461 | 0.26161 | 1.6914
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 3.0976e-06 | -0.0025897 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.24979 | 1.8676
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 2.845e-06 | -0.0021793 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.24979 | 1.5131
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 1.3144e-05 | -0.0023971 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.91622 | 1.6981
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | -7.5649e-06 | -0.0023646 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.50546 | 1.6785
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 3.2549e-06 | -0.0025349 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.27711 | 1.818
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.0287e-05 | -0.0024001 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.73226 | 1.6996
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 3.0781e-06 | -0.0022476 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.27711 | 1.5704
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | -4.2089e-06 | -0.0023773 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.32369 | 1.6872
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0.00081542 | 8.0678e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 3.0581e-06 | -0.0023875 | 0.001644 | 0.0011185 | 0.0034679 | 0.00036803 | -1.5084e-05 | 0.00027461 | 0.26161 | 1.6914
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 3.0976e-06 | -0.0025897 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.24979 | 1.8676
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 2.845e-06 | -0.0021793 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.24979 | 1.5131
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 1.3144e-05 | -0.0023971 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.91622 | 1.6981
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | -7.5649e-06 | -0.0023646 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.50546 | 1.6785
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 3.2549e-06 | -0.0025349 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.27711 | 1.818
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.0287e-05 | -0.0024001 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.73226 | 1.6996
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 3.0781e-06 | -0.0022476 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.27711 | 1.5704
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | -4.2089e-06 | -0.0023773 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.32369 | 1.6872
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 3.0976e-06 | -0.0025897 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.24979 | 1.8676
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 2.845e-06 | -0.0021793 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.24979 | 1.5131
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 1.3144e-05 | -0.0023971 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.91622 | 1.6981
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | -7.5649e-06 | -0.0023646 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.50546 | 1.6785
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 3.2549e-06 | -0.0025349 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.27711 | 1.818
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.0287e-05 | -0.0024001 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.73226 | 1.6996
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 3.0781e-06 | -0.0022476 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.27711 | 1.5704
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | -4.2089e-06 | -0.0023773 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.32369 | 1.6872
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.00088056 | 8.207e-05 | 3.8146e-05 | 0.00015583 | 3.0217e-06 | -0.0025871 | 0.0017699 | 0.0011312 | 0.0031005 | 0.0003465 | -9.8275e-06 | 0.00031961 | 0.23933 | 1.8647
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0.0007464 | 8.0689e-05 | 3.8144e-05 | 0.00015583 | 2.7691e-06 | -0.0021767 | 0.0015082 | 0.0011303 | 0.0031004 | 0.00034649 | -1.41e-05 | 0.00023093 | 0.23933 | 1.5115
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0.00081783 | 7.9037e-05 | 9.6351e-05 | 0.00040319 | 1.3068e-05 | -0.0023945 | 0.0016514 | 0.0010904 | 0.0090589 | 0.0016349 | -4.0712e-05 | 0.00027288 | 0.90795 | 1.696
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0.00080662 | 8.4176e-05 | -2.5942e-05 | -0.00011515 | -7.6408e-06 | -0.002362 | 0.0016202 | 0.0011795 | -0.0033054 | -0.0009794 | 1.9049e-05 | 0.00027883 | 0.50998 | 1.6774
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0.00086237 | 8.1161e-05 | 4.3256e-05 | 0.00017608 | 3.1464e-06 | -0.0025312 | 0.0017356 | 0.0011188 | 0.0034679 | 0.00036803 | -1.3589e-05 | 0.00030565 | 0.26161 | 1.8154
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0.00076846 | 8.0194e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 2.9697e-06 | -0.0022438 | 0.0015524 | 0.0011181 | 0.0034678 | 0.00036802 | -1.658e-05 | 0.00024358 | 0.26239 | 1.5699
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0.00081846 | 7.9038e-05 | 8.3999e-05 | 0.00034923 | 1.0179e-05 | -0.0023963 | 0.0016527 | 0.0010902 | 0.0076388 | 0.0012699 | -3.5208e-05 | 0.00027294 | 0.72011 | 1.6971
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081061 | 8.2635e-05 | -1.6054e-06 | -1.361e-05 | -4.3173e-06 | -0.0023736 | 0.0016308 | 0.0011526 | -0.0010162 | -0.0005601 | 6.6248e-06 | 0.00027711 | 0.31749 | 1.6831
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00088482 | 8.3462e-05 | 3.7794e-05 | 0.00015783 | 3.2386e-06 | -0.0025919 | 0.0018223 | 0.0011463 | 0.003333 | 0.00048181 | -4.9034e-06 | 0.0002906 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00088482 | 8.3462e-05 | 3.7794e-05 | 0.00015783 | 3.2386e-06 | -0.0025919 | 0.0018223 | 0.0011463 | 0.003333 | 0.00048181 | -4.9034e-06 | 0.0002906 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0008844 | 8.3552e-05 | 2.9036e-05 | 0.00011651 | 7.3451e-07 | -0.0025907 | 0.0018211 | 0.0011479 | 0.0021991 | 0.00018306 | -1.0627e-06 | 0.0002909 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0008844 | 8.3552e-05 | 2.9036e-05 | 0.00011651 | 7.3451e-07 | -0.0025907 | 0.0018211 | 0.0011479 | 0.0021991 | 0.00018306 | -1.0627e-06 | 0.0002909 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00073973 | 8.0237e-05 | 3.9759e-05 | 0.00016546 | 4.8177e-06 | -0.0021648 | 0.0014496 | 0.0011316 | 0.0034629 | 0.00047836 | -1.8289e-05 | 0.0002606 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00073973 | 8.0237e-05 | 3.9759e-05 | 0.00016546 | 4.8177e-06 | -0.0021648 | 0.0014496 | 0.0011316 | 0.0034629 | 0.00047836 | -1.8289e-05 | 0.0002606 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0007393 | 8.0327e-05 | 3.1001e-05 | 0.00012414 | 2.3137e-06 | -0.0021636 | 0.0014484 | 0.0011332 | 0.002329 | 0.00017961 | -1.4448e-05 | 0.0002609 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0007393 | 8.0327e-05 | 3.1001e-05 | 0.00012414 | 2.3137e-06 | -0.0021636 | 0.0014484 | 0.0011332 | 0.002329 | 0.00017961 | -1.4448e-05 | 0.0002609 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00083454 | 8.2228e-05 | 4.87e-05 | 0.00020871 | 6.7127e-06 | -0.0024439 | 0.0016932 | 0.0011392 | 0.0047013 | 0.00082915 | -1.4069e-05 | 0.00027974 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00083454 | 8.2228e-05 | 4.87e-05 | 0.00020871 | 6.7127e-06 | -0.0024439 | 0.0016932 | 0.0011392 | 0.0047013 | 0.00082915 | -1.4069e-05 | 0.00027974 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00079101 | 8.1261e-05 | 4.929e-05 | 0.000211 | 7.1865e-06 | -0.0023157 | 0.0015814 | 0.0011348 | 0.0047403 | 0.00082811 | -1.8085e-05 | 0.00027074 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00079101 | 8.1261e-05 | 4.929e-05 | 0.000211 | 7.1865e-06 | -0.0023157 | 0.0015814 | 0.0011348 | 0.0047403 | 0.00082811 | -1.8085e-05 | 0.00027074 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00083312 | 8.2528e-05 | 1.9505e-05 | 7.0969e-05 | -1.6342e-06 | -0.0024398 | 0.0016893 | 0.0011447 | 0.00092169 | -0.00016669 | -1.2666e-06 | 0.00028075 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00083312 | 8.2528e-05 | 1.9505e-05 | 7.0969e-05 | -1.6342e-06 | -0.0024398 | 0.0016893 | 0.0011447 | 0.00092169 | -0.00016669 | -1.2666e-06 | 0.00028075 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00078959 | 8.156e-05 | 2.0095e-05 | 7.3257e-05 | -1.1605e-06 | -0.0023116 | 0.0015775 | 0.0011403 | 0.00096067 | -0.00016773 | -5.2822e-06 | 0.00027175 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00078959 | 8.156e-05 | 2.0095e-05 | 7.3257e-05 | -1.1605e-06 | -0.0023116 | 0.0015775 | 0.0011403 | 0.00096067 | -0.00016773 | -5.2822e-06 | 0.00027175 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00083404 | 8.2333e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | 3.7913e-06 | -0.0024424 | 0.0016918 | 0.0011411 | 0.0033785 | 0.0004806 | -9.5883e-06 | 0.0002801 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00083362 | 8.2423e-05 | 2.9723e-05 | 0.00011918 | 1.2872e-06 | -0.0024412 | 0.0016907 | 0.0011428 | 0.0022446 | 0.00018185 | -5.7475e-06 | 0.0002804 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00079051 | 8.1366e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | 4.265e-06 | -0.0023143 | 0.00158 | 0.0011367 | 0.0034174 | 0.00047957 | -1.3604e-05 | 0.0002711 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00079009 | 8.1455e-05 | 3.0313e-05 | 0.00012147 | 1.761e-06 | -0.0023131 | 0.0015789 | 0.0011384 | 0.0022835 | 0.00018082 | -9.7631e-06 | 0.0002714 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00083404 | 8.2333e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | 3.7913e-06 | -0.0024424 | 0.0016918 | 0.0011411 | 0.0033785 | 0.0004806 | -9.5883e-06 | 0.0002801 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00083362 | 8.2423e-05 | 2.9723e-05 | 0.00011918 | 1.2872e-06 | -0.0024412 | 0.0016907 | 0.0011428 | 0.0022446 | 0.00018185 | -5.7475e-06 | 0.0002804 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00079051 | 8.1366e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | 4.265e-06 | -0.0023143 | 0.00158 | 0.0011367 | 0.0034174 | 0.00047957 | -1.3604e-05 | 0.0002711 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00079009 | 8.1455e-05 | 3.0313e-05 | 0.00012147 | 1.761e-06 | -0.0023131 | 0.0015789 | 0.0011384 | 0.0022835 | 0.00018082 | -9.7631e-06 | 0.0002714 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00088366 | 8.3883e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014568 | 3.141e-06 | -0.0025886 | 0.0018193 | 0.0011536 | 0.0031125 | 0.0004689 | -3.0312e-06 | 0.00029099 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00088366 | 8.3883e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014568 | 3.141e-06 | -0.0025886 | 0.0018193 | 0.0011536 | 0.0031125 | 0.0004689 | -3.0312e-06 | 0.00029099 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00088324 | 8.3973e-05 | 2.5969e-05 | 0.00010436 | 6.3692e-07 | -0.0025873 | 0.0018181 | 0.0011553 | 0.0019786 | 0.00017014 | 8.0952e-07 | 0.00029129 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00088324 | 8.3973e-05 | 2.5969e-05 | 0.00010436 | 6.3692e-07 | -0.0025873 | 0.0018181 | 0.0011553 | 0.0019786 | 0.00017014 | 8.0952e-07 | 0.00029129 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00073857 | 8.0658e-05 | 3.6693e-05 | 0.00015331 | 4.7201e-06 | -0.0021614 | 0.0014466 | 0.001139 | 0.0032425 | 0.00046544 | -1.6416e-05 | 0.00026099 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00073857 | 8.0658e-05 | 3.6693e-05 | 0.00015331 | 4.7201e-06 | -0.0021614 | 0.0014466 | 0.001139 | 0.0032425 | 0.00046544 | -1.6416e-05 | 0.00026099 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00073814 | 8.0748e-05 | 2.7935e-05 | 0.00011199 | 2.2161e-06 | -0.0021602 | 0.0014454 | 0.0011406 | 0.0021086 | 0.00016669 | -1.2576e-05 | 0.00026129 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00073814 | 8.0748e-05 | 2.7935e-05 | 0.00011199 | 2.2161e-06 | -0.0021602 | 0.0014454 | 0.0011406 | 0.0021086 | 0.00016669 | -1.2576e-05 | 0.00026129 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00083338 | 8.265e-05 | 4.5634e-05 | 0.00019656 | 6.6151e-06 | -0.0024405 | 0.0016902 | 0.0011466 | 0.0044809 | 0.00081623 | -1.2197e-05 | 0.00028014 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00083338 | 8.265e-05 | 4.5634e-05 | 0.00019656 | 6.6151e-06 | -0.0024405 | 0.0016902 | 0.0011466 | 0.0044809 | 0.00081623 | -1.2197e-05 | 0.00028014 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00078985 | 8.1682e-05 | 4.6223e-05 | 0.00019885 | 7.0889e-06 | -0.0023124 | 0.0015784 | 0.0011422 | 0.0045199 | 0.00081519 | -1.6212e-05 | 0.00027114 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00078985 | 8.1682e-05 | 4.6223e-05 | 0.00019885 | 7.0889e-06 | -0.0023124 | 0.0015784 | 0.0011422 | 0.0045199 | 0.00081519 | -1.6212e-05 | 0.00027114 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00083196 | 8.2949e-05 | 1.6439e-05 | 5.8821e-05 | -1.7318e-06 | -0.0024364 | 0.0016863 | 0.001152 | 0.00070123 | -0.00017961 | 6.0557e-07 | 0.00028115 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00083196 | 8.2949e-05 | 1.6439e-05 | 5.8821e-05 | -1.7318e-06 | -0.0024364 | 0.0016863 | 0.001152 | 0.00070123 | -0.00017961 | 6.0557e-07 | 0.00028115 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00078843 | 8.1981e-05 | 1.7029e-05 | 6.1109e-05 | -1.2581e-06 | -0.0023083 | 0.0015745 | 0.0011476 | 0.00074021 | -0.00018064 | -3.41e-06 | 0.00027215 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00078843 | 8.1981e-05 | 1.7029e-05 | 6.1109e-05 | -1.2581e-06 | -0.0023083 | 0.0015745 | 0.0011476 | 0.00074021 | -0.00018064 | -3.41e-06 | 0.00027215 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00083288 | 8.2754e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014835 | 3.6937e-06 | -0.0024391 | 0.0016888 | 0.0011485 | 0.003158 | 0.00046769 | -7.7161e-06 | 0.00028049 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00083246 | 8.2844e-05 | 2.6657e-05 | 0.00010703 | 1.1896e-06 | -0.0024378 | 0.0016877 | 0.0011501 | 0.0020241 | 0.00016894 | -3.8753e-06 | 0.00028079 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00078935 | 8.1787e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | 4.1674e-06 | -0.0023109 | 0.001577 | 0.0011441 | 0.003197 | 0.00046665 | -1.1732e-05 | 0.00027149 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00078893 | 8.1877e-05 | 2.7247e-05 | 0.00010932 | 1.6634e-06 | -0.0023097 | 0.0015759 | 0.0011457 | 0.0020631 | 0.0001679 | -7.8909e-06 | 0.00027179 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00083288 | 8.2754e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014835 | 3.6937e-06 | -0.0024391 | 0.0016888 | 0.0011485 | 0.003158 | 0.00046769 | -7.7161e-06 | 0.00028049 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00083246 | 8.2844e-05 | 2.6657e-05 | 0.00010703 | 1.1896e-06 | -0.0024378 | 0.0016877 | 0.0011501 | 0.0020241 | 0.00016894 | -3.8753e-06 | 0.00028079 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00078935 | 8.1787e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | 4.1674e-06 | -0.0023109 | 0.001577 | 0.0011441 | 0.003197 | 0.00046665 | -1.1732e-05 | 0.00027149 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00078893 | 8.1877e-05 | 2.7247e-05 | 0.00010932 | 1.6634e-06 | -0.0023097 | 0.0015759 | 0.0011457 | 0.0020631 | 0.0001679 | -7.8909e-06 | 0.00027179 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00084728 | 8.3099e-05 | 3.303e-05 | 0.00013726 | 2.9098e-06 | -0.0024815 | 0.0017258 | 0.0011504 | 0.0028615 | 0.00039334 | -5.4173e-06 | 0.00028357 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00077474 | 8.1487e-05 | 3.4012e-05 | 0.00014107 | 3.6993e-06 | -0.0022679 | 0.0015395 | 0.0011431 | 0.0029265 | 0.00039162 | -1.211e-05 | 0.00026857 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00077452 | 8.1532e-05 | 2.9633e-05 | 0.00012041 | 2.4473e-06 | -0.0022673 | 0.0015389 | 0.0011439 | 0.0023596 | 0.00024224 | -1.019e-05 | 0.00026872 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00077452 | 8.1532e-05 | 2.9633e-05 | 0.00012041 | 2.4473e-06 | -0.0022673 | 0.0015389 | 0.0011439 | 0.0023596 | 0.00024224 | -1.019e-05 | 0.00026872 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00084707 | 8.3144e-05 | 2.865e-05 | 0.0001166 | 1.6577e-06 | -0.0024809 | 0.0017252 | 0.0011512 | 0.0022946 | 0.00024397 | -3.497e-06 | 0.00028372 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00084707 | 8.3144e-05 | 2.865e-05 | 0.0001166 | 1.6577e-06 | -0.0024809 | 0.0017252 | 0.0011512 | 0.0022946 | 0.00024397 | -3.497e-06 | 0.00028372 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00084728 | 8.3099e-05 | 3.303e-05 | 0.00013726 | 2.9098e-06 | -0.0024815 | 0.0017258 | 0.0011504 | 0.0028615 | 0.00039334 | -5.4173e-06 | 0.00028357 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00082214 | 8.2482e-05 | 3.8483e-05 | 0.0001627 | 4.6468e-06 | -0.0024074 | 0.0016613 | 0.0011469 | 0.0035457 | 0.00056701 | -1e-05 | 0.00027814 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00080038 | 8.1999e-05 | 3.8777e-05 | 0.00016384 | 4.8837e-06 | -0.0023434 | 0.0016054 | 0.0011447 | 0.0035652 | 0.00056649 | -1.2008e-05 | 0.00027364 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00079967 | 8.2148e-05 | 2.418e-05 | 9.4972e-05 | 7.1023e-07 | -0.0023413 | 0.0016034 | 0.0011474 | 0.0016754 | 6.8575e-05 | -5.6067e-06 | 0.00027414 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00079967 | 8.2148e-05 | 2.418e-05 | 9.4972e-05 | 7.1023e-07 | -0.0023413 | 0.0016034 | 0.0011474 | 0.0016754 | 6.8575e-05 | -5.6067e-06 | 0.00027414 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00082143 | 8.2632e-05 | 2.3885e-05 | 9.3829e-05 | 4.7336e-07 | -0.0024054 | 0.0016593 | 0.0011496 | 0.0016559 | 6.9093e-05 | -3.5989e-06 | 0.00027864 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00082143 | 8.2632e-05 | 2.3885e-05 | 9.3829e-05 | 4.7336e-07 | -0.0024054 | 0.0016593 | 0.0011496 | 0.0016559 | 6.9093e-05 | -3.5989e-06 | 0.00027864 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00082214 | 8.2482e-05 | 3.8483e-05 | 0.0001627 | 4.6468e-06 | -0.0024074 | 0.0016613 | 0.0011469 | 0.0035457 | 0.00056701 | -1e-05 | 0.00027814 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 3.1861e-06 | -0.0024067 | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00080013 | 8.2051e-05 | 3.3668e-05 | 0.00013974 | 3.423e-06 | -0.0023427 | 0.0016047 | 0.0011456 | 0.0029038 | 0.00039222 | -9.7675e-06 | 0.00027382 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00079992 | 8.2096e-05 | 2.9289e-05 | 0.00011908 | 2.1709e-06 | -0.002342 | 0.0016041 | 0.0011464 | 0.0023368 | 0.00024285 | -7.8472e-06 | 0.00027397 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00079992 | 8.2096e-05 | 2.9289e-05 | 0.00011908 | 2.1709e-06 | -0.002342 | 0.0016041 | 0.0011464 | 0.0023368 | 0.00024285 | -7.8472e-06 | 0.00027397 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 3.1861e-06 | -0.0024067 | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00082168 | 8.258e-05 | 2.8994e-05 | 0.00011793 | 1.9341e-06 | -0.0024061 | 0.00166 | 0.0011486 | 0.0023173 | 0.00024336 | -5.8394e-06 | 0.00027847 | 0 | 0
69 | 10 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 3.1861e-06 | -0.0024067 | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 1.0332e-05 | -2.227e-06 | -1.2268e-05 | -4.8838e-05 | -5.0709e-06 | -3.0135e-05 | 2.8012e-05 | -3.4048e-05 | -0.00089993 | -6.0951e-05 | -6.5381e-05 | -2.7756e-06 | 0.057321 | 0.018604
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 8.6097e-06 | -1.8559e-06 | -1.0223e-05 | -4.0698e-05 | -4.2258e-06 | -2.5113e-05 | 2.3344e-05 | -2.8373e-05 | -0.00074994 | -5.0792e-05 | -5.4484e-05 | -2.313e-06 | 0.047768 | 0.016536
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.001089 | 4.7058e-05 | -2.9697e-05 | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 0.0031982 | 0.0010683 | -0.0025165 | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.20712 | 2.2252
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | -2.9698e-05 | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 0.0029426 | 0.0010693 | -0.0025165 | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.20713 | 1.8632
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | 7.8395e-06 | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 0.0030809 | 0.001048 | 0.0020261 | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.50237 | 2.0518
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0.001015 | 4.9589e-05 | -6.354e-05 | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 0.0030509 | 0.0010973 | -0.0067776 | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.81243 | 2.0348
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | -3.3377e-05 | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 0.0031682 | 0.0010583 | -0.0027864 | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.22432 | 2.1807
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | -7.1019e-06 | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 0.0030861 | 0.0010441 | 0.00039335 | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.33365 | 2.058
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | -3.3378e-05 | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 0.0029893 | 0.0010589 | -0.0027865 | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.22432 | 1.9224
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | -5.7067e-05 | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 0.0030651 | 0.0010786 | -0.0057692 | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.64248 | 2.0433
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.0010878 | 4.7317e-05 | -2.8266e-05 | -0.00011697 | -6.4031e-06 | -0.0032316 | 0.0031949 | 0.0010723 | -0.0024115 | -0.00031594 | -0.00011622 | 0.00027825 | 0.20044 | 2.2265
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0.00095441 | 4.8698e-05 | -2.8267e-05 | -0.00011697 | -6.1207e-06 | -0.0028238 | 0.0029393 | 0.0010733 | -0.0024115 | -0.00031594 | -0.00011144 | 0.00019134 | 0.20044 | 1.8614
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0.0010253 | 4.6687e-05 | 9.2707e-06 | 4.9425e-05 | -1.841e-05 | -0.00304 | 0.0030776 | 0.001052 | 0.0021311 | 0.00092184 | -0.00012515 | 0.0002343 | 0.5032 | 2.0531
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0.0010138 | 4.9849e-05 | -6.2109e-05 | -0.00026852 | 7.3392e-06 | -0.0030066 | 0.0030476 | 0.0011013 | -0.0066726 | -0.0015299 | -8.232e-05 | 0.00023682 | 0.8069 | 2.0299
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0.0010704 | 4.6968e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.6285e-06 | -0.003178 | 0.0031636 | 0.0010639 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.00013185 | 0.00026452 | 0.21477 | 2.1758
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0.000977 | 4.7934e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.4308e-06 | -0.0028925 | 0.0029846 | 0.0010646 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.0001285 | 0.00020368 | 0.21477 | 1.9193
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0.0010266 | 4.6527e-05 | -5.0573e-06 | -1.2703e-05 | -1.6034e-05 | -0.0030438 | 0.0030815 | 0.0010497 | 0.00054334 | 0.00053527 | -0.0001381 | 0.00023375 | 0.33105 | 2.0518
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0.0010186 | 4.874e-05 | -5.5023e-05 | -0.00023526 | 1.9912e-06 | -0.0030205 | 0.0030605 | 0.0010842 | -0.0056193 | -0.001181 | -0.00010812 | 0.00023552 | 0.63458 | 2.0397
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0.0010237 | 4.7451e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.5296e-06 | -0.0030353 | 0.0030741 | 0.0010643 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.00013017 | 0.0002341 | 0.21477 | 2.0513
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.001089 | 4.7058e-05 | -2.9697e-05 | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 0.0031982 | 0.0010683 | -0.0025165 | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.20712 | 2.2252
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | -2.9698e-05 | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 0.0029426 | 0.0010693 | -0.0025165 | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.20713 | 1.8632
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | 7.8395e-06 | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 0.0030809 | 0.001048 | 0.0020261 | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.50237 | 2.0518
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0.001015 | 4.9589e-05 | -6.354e-05 | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 0.0030509 | 0.0010973 | -0.0067776 | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.81243 | 2.0348
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | -3.3377e-05 | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 0.0031682 | 0.0010583 | -0.0027864 | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.22432 | 2.1807
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | -7.1019e-06 | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 0.0030861 | 0.0010441 | 0.00039335 | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.33365 | 2.058
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | -3.3378e-05 | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 0.0029893 | 0.0010589 | -0.0027865 | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.22432 | 1.9224
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | -5.7067e-05 | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 0.0030651 | 0.0010786 | -0.0057692 | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.64248 | 2.0433
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0.0010237 | 4.7451e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.5296e-06 | -0.0030353 | 0.0030741 | 0.0010643 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.00013017 | 0.0002341 | 0.21477 | 2.0513
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.001089 | 4.7058e-05 | -2.9697e-05 | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 0.0031982 | 0.0010683 | -0.0025165 | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.20712 | 2.2252
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | -2.9698e-05 | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 0.0029426 | 0.0010693 | -0.0025165 | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.20713 | 1.8632
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | 7.8395e-06 | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 0.0030809 | 0.001048 | 0.0020261 | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.50237 | 2.0518
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0.001015 | 4.9589e-05 | -6.354e-05 | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 0.0030509 | 0.0010973 | -0.0067776 | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.81243 | 2.0348
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | -3.3377e-05 | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 0.0031682 | 0.0010583 | -0.0027864 | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.22432 | 2.1807
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | -7.1019e-06 | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 0.0030861 | 0.0010441 | 0.00039335 | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.33365 | 2.058
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | -3.3378e-05 | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 0.0029893 | 0.0010589 | -0.0027865 | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.22432 | 1.9224
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | -5.7067e-05 | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 0.0030651 | 0.0010786 | -0.0057692 | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.64248 | 2.0433
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.001089 | 4.7058e-05 | -2.9697e-05 | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 0.0031982 | 0.0010683 | -0.0025165 | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.20712 | 2.2252
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0.00095561 | 4.8438e-05 | -2.9698e-05 | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 0.0029426 | 0.0010693 | -0.0025165 | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.20713 | 1.8632
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0.0010265 | 4.6428e-05 | 7.8395e-06 | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 0.0030809 | 0.001048 | 0.0020261 | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.50237 | 2.0518
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0.001015 | 4.9589e-05 | -6.354e-05 | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 0.0030509 | 0.0010973 | -0.0067776 | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.81243 | 2.0348
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0.0010721 | 4.6597e-05 | -3.3377e-05 | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 0.0031682 | 0.0010583 | -0.0027864 | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.22432 | 2.1807
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0.0010283 | 4.6156e-05 | -7.1019e-06 | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 0.0030861 | 0.0010441 | 0.00039335 | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.33365 | 2.058
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0.00097872 | 4.7563e-05 | -3.3378e-05 | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 0.0029893 | 0.0010589 | -0.0027865 | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.22432 | 1.9224
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0.0010203 | 4.8369e-05 | -5.7067e-05 | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 0.0030651 | 0.0010786 | -0.0057692 | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.64248 | 2.0433
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.0010878 | 4.7317e-05 | -2.8266e-05 | -0.00011697 | -6.4031e-06 | -0.0032316 | 0.0031949 | 0.0010723 | -0.0024115 | -0.00031594 | -0.00011622 | 0.00027825 | 0.20044 | 2.2265
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0.00095441 | 4.8698e-05 | -2.8267e-05 | -0.00011697 | -6.1207e-06 | -0.0028238 | 0.0029393 | 0.0010733 | -0.0024115 | -0.00031594 | -0.00011144 | 0.00019134 | 0.20044 | 1.8614
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0.0010253 | 4.6687e-05 | 9.2707e-06 | 4.9425e-05 | -1.841e-05 | -0.00304 | 0.0030776 | 0.001052 | 0.0021311 | 0.00092184 | -0.00012515 | 0.0002343 | 0.5032 | 2.0531
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0.0010138 | 4.9849e-05 | -6.2109e-05 | -0.00026852 | 7.3392e-06 | -0.0030066 | 0.0030476 | 0.0011013 | -0.0066726 | -0.0015299 | -8.232e-05 | 0.00023682 | 0.8069 | 2.0299
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0.0010704 | 4.6968e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.6285e-06 | -0.003178 | 0.0031636 | 0.0010639 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.00013185 | 0.00026452 | 0.21477 | 2.1758
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0.000977 | 4.7934e-05 | -3.1333e-05 | -0.00012918 | -7.4308e-06 | -0.0028925 | 0.0029846 | 0.0010646 | -0.0026365 | -0.00033118 | -0.0001285 | 0.00020368 | 0.21477 | 1.9193
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0.0010266 | 4.6527e-05 | -5.0573e-06 | -1.2703e-05 | -1.6034e-05 | -0.0030438 | 0.0030815 | 0.0010497 | 0.00054334 | 0.00053527 | -0.0001381 | 0.00023375 | 0.33105 | 2.0518
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0.0010186 | 4.874e-05 | -5.5023e-05 | -0.00023526 | 1.9912e-06 | -0.0030205 | 0.0030605 | 0.0010842 | -0.0056193 | -0.001181 | -0.00010812 | 0.00023552 | 0.63458 | 2.0397
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0010916 | 4.6896e-05 | -2.3517e-05 | -9.4707e-05 | -5.5806e-06 | -0.0032354 | 0.0032457 | 0.001073 | -0.0018085 | -0.0001604 | -9.0554e-05 | 0.0002523 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0010916 | 4.6896e-05 | -2.3517e-05 | -9.4707e-05 | -5.5806e-06 | -0.0032354 | 0.0032457 | 0.001073 | -0.0018085 | -0.0001604 | -9.0554e-05 | 0.0002523 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0010921 | 4.6737e-05 | -3.1979e-05 | -0.00013487 | -3.2427e-06 | -0.0032369 | 0.0032473 | 0.0010705 | -0.0029219 | -0.00045833 | -9.5689e-05 | 0.0002519 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0010921 | 4.6737e-05 | -3.1979e-05 | -0.00013487 | -3.2427e-06 | -0.0032369 | 0.0032473 | 0.0010705 | -0.0029219 | -0.00045833 | -9.5689e-05 | 0.0002519 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00094626 | 5.0095e-05 | -2.0055e-05 | -8.1165e-05 | -7.4218e-06 | -0.0028075 | 0.0028766 | 0.0010875 | -0.0015711 | -0.00015121 | -0.000108 | 0.00021871 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00094626 | 5.0095e-05 | -2.0055e-05 | -8.1165e-05 | -7.4218e-06 | -0.0028075 | 0.0028766 | 0.0010875 | -0.0015711 | -0.00015121 | -0.000108 | 0.00021871 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0009468 | 4.9936e-05 | -2.8517e-05 | -0.00012133 | -5.0838e-06 | -0.002809 | 0.0028782 | 0.0010851 | -0.0026845 | -0.00044913 | -0.00011313 | 0.00021831 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0009468 | 4.9936e-05 | -2.8517e-05 | -0.00012133 | -5.0838e-06 | -0.002809 | 0.0028782 | 0.0010851 | -0.0026845 | -0.00044913 | -0.00011313 | 0.00021831 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0010401 | 4.8201e-05 | -1.2432e-05 | -4.3113e-05 | -8.9527e-06 | -0.0030837 | 0.0031146 | 0.001081 | -0.00042639 | 0.00019039 | -9.0668e-05 | 0.000241 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0010401 | 4.8201e-05 | -1.2432e-05 | -4.3113e-05 | -8.9527e-06 | -0.0030837 | 0.0031146 | 0.001081 | -0.00042639 | 0.00019039 | -9.0668e-05 | 0.000241 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00099649 | 4.9161e-05 | -1.1394e-05 | -3.9051e-05 | -9.505e-06 | -0.0029554 | 0.0030039 | 0.0010853 | -0.00035518 | 0.00019315 | -9.5901e-05 | 0.00023092 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00099649 | 4.9161e-05 | -1.1394e-05 | -3.9051e-05 | -9.505e-06 | -0.0029554 | 0.0030039 | 0.0010853 | -0.00035518 | 0.00019315 | -9.5901e-05 | 0.00023092 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0010419 | 4.7671e-05 | -4.064e-05 | -0.00017698 | -1.1594e-06 | -0.003089 | 0.0031201 | 0.0010727 | -0.0041378 | -0.00080269 | -0.00010778 | 0.00023968 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0010419 | 4.7671e-05 | -4.064e-05 | -0.00017698 | -1.1594e-06 | -0.003089 | 0.0031201 | 0.0010727 | -0.0041378 | -0.00080269 | -0.00010778 | 0.00023968 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00099831 | 4.8631e-05 | -3.9602e-05 | -0.00017292 | -1.7118e-06 | -0.0029606 | 0.0030093 | 0.0010771 | -0.0040666 | -0.00079993 | -0.00011302 | 0.00022961 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00099831 | 4.8631e-05 | -3.9602e-05 | -0.00017292 | -1.7118e-06 | -0.0029606 | 0.0030093 | 0.0010771 | -0.0040666 | -0.00079993 | -0.00011302 | 0.00022961 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0010407 | 4.8016e-05 | -2.2305e-05 | -8.9967e-05 | -6.225e-06 | -0.0030856 | 0.0031165 | 0.0010781 | -0.0017254 | -0.00015719 | -9.6659e-05 | 0.00024054 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0010413 | 4.7857e-05 | -3.0767e-05 | -0.00013013 | -3.8871e-06 | -0.0030872 | 0.0031181 | 0.0010756 | -0.0028388 | -0.00045511 | -0.00010179 | 0.00024014 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00099712 | 4.8976e-05 | -2.1267e-05 | -8.5905e-05 | -6.7774e-06 | -0.0029572 | 0.0030058 | 0.0010825 | -0.0016542 | -0.00015443 | -0.00010189 | 0.00023046 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00099767 | 4.8816e-05 | -2.9729e-05 | -0.00012607 | -4.4394e-06 | -0.0029588 | 0.0030074 | 0.00108 | -0.0027676 | -0.00045235 | -0.00010703 | 0.00023007 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0010407 | 4.8016e-05 | -2.2305e-05 | -8.9967e-05 | -6.225e-06 | -0.0030856 | 0.0031165 | 0.0010781 | -0.0017254 | -0.00015719 | -9.6659e-05 | 0.00024054 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0010413 | 4.7857e-05 | -3.0767e-05 | -0.00013013 | -3.8871e-06 | -0.0030872 | 0.0031181 | 0.0010756 | -0.0028388 | -0.00045511 | -0.00010179 | 0.00024014 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00099712 | 4.8976e-05 | -2.1267e-05 | -8.5905e-05 | -6.7774e-06 | -0.0029572 | 0.0030058 | 0.0010825 | -0.0016542 | -0.00015443 | -0.00010189 | 0.00023046 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00099767 | 4.8816e-05 | -2.9729e-05 | -0.00012607 | -4.4394e-06 | -0.0029588 | 0.0030074 | 0.00108 | -0.0027676 | -0.00045235 | -0.00010703 | 0.00023007 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00109 | 4.723e-05 | -2.1677e-05 | -8.7381e-05 | -4.82e-06 | -0.0032308 | 0.0032415 | 0.0010781 | -0.0016735 | -0.00015126 | -8.0747e-05 | 0.00025271 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00109 | 4.723e-05 | -2.1677e-05 | -8.7381e-05 | -4.82e-06 | -0.0032308 | 0.0032415 | 0.0010781 | -0.0016735 | -0.00015126 | -8.0747e-05 | 0.00025271 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0010906 | 4.7071e-05 | -3.0139e-05 | -0.00012754 | -2.482e-06 | -0.0032324 | 0.0032431 | 0.0010756 | -0.0027869 | -0.00044918 | -8.5881e-05 | 0.00025232 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0010906 | 4.7071e-05 | -3.0139e-05 | -0.00012754 | -2.482e-06 | -0.0032324 | 0.0032431 | 0.0010756 | -0.0027869 | -0.00044918 | -8.5881e-05 | 0.00025232 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00094471 | 5.043e-05 | -1.8215e-05 | -7.3839e-05 | -6.6611e-06 | -0.0028029 | 0.0028724 | 0.0010927 | -0.0014361 | -0.00014207 | -9.8188e-05 | 0.00021912 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00094471 | 5.043e-05 | -1.8215e-05 | -7.3839e-05 | -6.6611e-06 | -0.0028029 | 0.0028724 | 0.0010927 | -0.0014361 | -0.00014207 | -9.8188e-05 | 0.00021912 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00094525 | 5.027e-05 | -2.6677e-05 | -0.000114 | -4.3232e-06 | -0.0028045 | 0.002874 | 0.0010902 | -0.0025496 | -0.00043999 | -0.00010332 | 0.00021873 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00094525 | 5.027e-05 | -2.6677e-05 | -0.000114 | -4.3232e-06 | -0.0028045 | 0.002874 | 0.0010902 | -0.0025496 | -0.00043999 | -0.00010332 | 0.00021873 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0010385 | 4.8535e-05 | -1.0592e-05 | -3.5788e-05 | -8.192e-06 | -0.0030792 | 0.0031104 | 0.0010861 | -0.0002914 | 0.00019953 | -8.0861e-05 | 0.00024142 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0010385 | 4.8535e-05 | -1.0592e-05 | -3.5788e-05 | -8.192e-06 | -0.0030792 | 0.0031104 | 0.0010861 | -0.0002914 | 0.00019953 | -8.0861e-05 | 0.00024142 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00099494 | 4.9495e-05 | -9.5538e-06 | -3.1725e-05 | -8.7444e-06 | -0.0029509 | 0.0029997 | 0.0010905 | -0.00022019 | 0.00020229 | -8.6094e-05 | 0.00023134 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00099494 | 4.9495e-05 | -9.5538e-06 | -3.1725e-05 | -8.7444e-06 | -0.0029509 | 0.0029997 | 0.0010905 | -0.00022019 | 0.00020229 | -8.6094e-05 | 0.00023134 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0010404 | 4.8005e-05 | -3.88e-05 | -0.00016966 | -3.9879e-07 | -0.0030845 | 0.0031159 | 0.0010778 | -0.0040029 | -0.00079354 | -9.7976e-05 | 0.0002401 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0010404 | 4.8005e-05 | -3.88e-05 | -0.00016966 | -3.9879e-07 | -0.0030845 | 0.0031159 | 0.0010778 | -0.0040029 | -0.00079354 | -9.7976e-05 | 0.0002401 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00099676 | 4.8965e-05 | -3.7761e-05 | -0.00016559 | -9.5113e-07 | -0.0029561 | 0.0030051 | 0.0010822 | -0.0039316 | -0.00079079 | -0.00010321 | 0.00023002 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00099676 | 4.8965e-05 | -3.7761e-05 | -0.00016559 | -9.5113e-07 | -0.0029561 | 0.0030051 | 0.0010822 | -0.0039316 | -0.00079079 | -0.00010321 | 0.00023002 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0010392 | 4.835e-05 | -2.0465e-05 | -8.2642e-05 | -5.4644e-06 | -0.0030811 | 0.0031123 | 0.0010832 | -0.0015904 | -0.00014804 | -8.6851e-05 | 0.00024096 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0010397 | 4.8191e-05 | -2.8927e-05 | -0.0001228 | -3.1264e-06 | -0.0030826 | 0.0031139 | 0.0010807 | -0.0027038 | -0.00044597 | -9.1986e-05 | 0.00024056 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00099558 | 4.931e-05 | -1.9426e-05 | -7.8579e-05 | -6.0167e-06 | -0.0029527 | 0.0030016 | 0.0010876 | -0.0015192 | -0.00014529 | -9.2084e-05 | 0.00023088 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00099612 | 4.9151e-05 | -2.7889e-05 | -0.00011874 | -3.6788e-06 | -0.0029543 | 0.0030032 | 0.0010851 | -0.0026326 | -0.00044321 | -9.7218e-05 | 0.00023048 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0010392 | 4.835e-05 | -2.0465e-05 | -8.2642e-05 | -5.4644e-06 | -0.0030811 | 0.0031123 | 0.0010832 | -0.0015904 | -0.00014804 | -8.6851e-05 | 0.00024096 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0010397 | 4.8191e-05 | -2.8927e-05 | -0.0001228 | -3.1264e-06 | -0.0030826 | 0.0031139 | 0.0010807 | -0.0027038 | -0.00044597 | -9.1986e-05 | 0.00024056 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00099558 | 4.931e-05 | -1.9426e-05 | -7.8579e-05 | -6.0167e-06 | -0.0029527 | 0.0030016 | 0.0010876 | -0.0015192 | -0.00014529 | -9.2084e-05 | 0.00023088 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00099612 | 4.9151e-05 | -2.7889e-05 | -0.00011874 | -3.6788e-06 | -0.0029543 | 0.0030032 | 0.0010851 | -0.0026326 | -0.00044321 | -9.7218e-05 | 0.00023048 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0010538 | 4.799e-05 | -2.2927e-05 | -9.4036e-05 | -4.6958e-06 | -0.0031243 | 0.0031496 | 0.0010811 | -0.0018925 | -0.00022344 | -8.6391e-05 | 0.00024422 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00098118 | 4.959e-05 | -2.1196e-05 | -8.7265e-05 | -5.6164e-06 | -0.0029103 | 0.0029651 | 0.0010884 | -0.0017738 | -0.00021885 | -9.5111e-05 | 0.00022742 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00098145 | 4.951e-05 | -2.5427e-05 | -0.00010735 | -4.4474e-06 | -0.0029111 | 0.0029659 | 0.0010872 | -0.0023305 | -0.00036781 | -9.7679e-05 | 0.00022722 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00098145 | 4.951e-05 | -2.5427e-05 | -0.00010735 | -4.4474e-06 | -0.0029111 | 0.0029659 | 0.0010872 | -0.0023305 | -0.00036781 | -9.7679e-05 | 0.00022722 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0010541 | 4.791e-05 | -2.7158e-05 | -0.00011412 | -3.5268e-06 | -0.003125 | 0.0031504 | 0.0010799 | -0.0024492 | -0.0003724 | -8.8958e-05 | 0.00024402 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0010541 | 4.791e-05 | -2.7158e-05 | -0.00011412 | -3.5268e-06 | -0.003125 | 0.0031504 | 0.0010799 | -0.0024492 | -0.0003724 | -8.8958e-05 | 0.00024402 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0010538 | 4.799e-05 | -2.2927e-05 | -9.4036e-05 | -4.6958e-06 | -0.0031243 | 0.0031496 | 0.0010811 | -0.0018925 | -0.00022344 | -8.6391e-05 | 0.00024422 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0010281 | 4.8643e-05 | -1.7385e-05 | -6.8239e-05 | -6.3818e-06 | -0.0030484 | 0.0030841 | 0.0010851 | -0.0012015 | -4.8045e-05 | -8.6448e-05 | 0.00023857 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0010063 | 4.9123e-05 | -1.6865e-05 | -6.6208e-05 | -6.658e-06 | -0.0029843 | 0.0030287 | 0.0010873 | -0.0011659 | -4.6667e-05 | -8.9064e-05 | 0.00023353 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0010072 | 4.8858e-05 | -3.0969e-05 | -0.00013314 | -2.7614e-06 | -0.0029869 | 0.0030314 | 0.0010832 | -0.0030216 | -0.00054321 | -9.7621e-05 | 0.00023287 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0010072 | 4.8858e-05 | -3.0969e-05 | -0.00013314 | -2.7614e-06 | -0.0029869 | 0.0030314 | 0.0010832 | -0.0030216 | -0.00054321 | -9.7621e-05 | 0.00023287 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0.001029 | 4.8378e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | -2.4852e-06 | -0.0030511 | 0.0030868 | 0.001081 | -0.0030572 | -0.00054458 | -9.5005e-05 | 0.00023791 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0.001029 | 4.8378e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | -2.4852e-06 | -0.0030511 | 0.0030868 | 0.001081 | -0.0030572 | -0.00054458 | -9.5005e-05 | 0.00023791 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0010281 | 4.8643e-05 | -1.7385e-05 | -6.8239e-05 | -6.3818e-06 | -0.0030484 | 0.0030841 | 0.0010851 | -0.0012015 | -4.8045e-05 | -8.6448e-05 | 0.00023857 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0010284 | 4.855e-05 | -2.2321e-05 | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0.003085 | 0.0010837 | -0.001851 | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0010066 | 4.903e-05 | -2.1802e-05 | -8.9635e-05 | -5.2942e-06 | -0.0029852 | 0.0030297 | 0.0010858 | -0.0018154 | -0.00022046 | -9.2059e-05 | 0.0002333 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0010069 | 4.895e-05 | -2.6033e-05 | -0.00010972 | -4.1252e-06 | -0.002986 | 0.0030305 | 0.0010846 | -0.0023721 | -0.00036942 | -9.4626e-05 | 0.0002331 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0010069 | 4.895e-05 | -2.6033e-05 | -0.00010972 | -4.1252e-06 | -0.002986 | 0.0030305 | 0.0010846 | -0.0023721 | -0.00036942 | -9.4626e-05 | 0.0002331 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0010284 | 4.855e-05 | -2.2321e-05 | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0.003085 | 0.0010837 | -0.001851 | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0010287 | 4.847e-05 | -2.6552e-05 | -0.00011175 | -3.849e-06 | -0.0030502 | 0.0030859 | 0.0010824 | -0.0024077 | -0.0003708 | -9.201e-05 | 0.00023814 | 0 | 0
70 | 13 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0010284 | 4.855e-05 | -2.2321e-05 | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0.003085 | 0.0010837 | -0.001851 | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 4 | 1 | 1.0329e-05 | -2.227e-06 | 1.2268e-05 | 4.8837e-05 | 5.0703e-06 | -3.0129e-05 | 2.8008e-05 | -3.4048e-05 | 0.00089993 | 6.0958e-05 | 6.5372e-05 | -2.7829e-06 | 0.057555 | 0.018604
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 5 | 1 | 8.6079e-06 | -1.8558e-06 | 1.0223e-05 | 4.0698e-05 | 4.2253e-06 | -2.5107e-05 | 2.334e-05 | -2.8373e-05 | 0.00074994 | 5.0798e-05 | 5.4476e-05 | -2.3191e-06 | 0.047672 | 0.016536
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 2 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | 2.9684e-05 | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.0031981 | 0.0010663 | 0.0025151 | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.20677 | 2.2252
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 2 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | 2.9685e-05 | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.0029424 | 0.0010672 | 0.0025152 | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.20677 | 1.8632
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 2 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | 8.1711e-05 | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 0.0030877 | 0.001029 | 0.0080784 | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.87437 | 2.0567
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 2 | 0.0010126 | 5.053e-05 | -2.6052e-05 | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 0.0030438 | 0.0011123 | -0.0033317 | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.51521 | 2.0311
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 2 | 0.001072 | 4.6474e-05 | 3.3364e-05 | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.0031681 | 0.0010562 | 0.0027851 | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.2244 | 2.1807
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 2 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | 6.9783e-05 | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 0.0030909 | 0.0010301 | 0.0066794 | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.68626 | 2.0585
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 2 | 0.00097866 | 4.744e-05 | 3.3365e-05 | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.0029892 | 0.0010569 | 0.0027852 | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.22363 | 1.9224
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 2 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | -5.6508e-06 | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 0.0030601 | 0.0010884 | -0.0013077 | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.31548 | 2.0397
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | 2 | 0.0010877 | 4.7194e-05 | 2.8252e-05 | 0.00011691 | 6.4112e-06 | -0.0032314 | 0.0031948 | 0.0010703 | 0.0024101 | 0.00031569 | 0.00011629 | 0.00027805 | 0.20018 | 2.2265
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | 2 | 0.00095435 | 4.8575e-05 | 2.8253e-05 | 0.00011691 | 6.1287e-06 | -0.0028236 | 0.0029392 | 0.0010712 | 0.0024102 | 0.00031569 | 0.00011151 | 0.00019115 | 0.20018 | 1.8614
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | 2 | 0.0010276 | 4.55e-05 | 8.028e-05 | 0.00034044 | -3.3909e-07 | -0.0030466 | 0.0030845 | 0.001033 | 0.0079734 | 0.0016035 | 0.00017278 | 0.00023212 | 0.86894 | 2.0536
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | 2 | 0.0010114 | 5.079e-05 | -2.7483e-05 | -0.00012153 | 1.1432e-05 | -0.0029995 | 0.0030405 | 0.0011162 | -0.0034367 | -0.00099653 | 3.4841e-05 | 0.00023861 | 0.51851 | 2.028
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | 2 | 0.0010703 | 4.6845e-05 | 3.1319e-05 | 0.00012912 | 7.6364e-06 | -0.0031778 | 0.0031635 | 0.0010619 | 0.0026351 | 0.00033093 | 0.00013192 | 0.00026432 | 0.21472 | 2.1758
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | 2 | 0.00097694 | 4.7811e-05 | 3.132e-05 | 0.00012912 | 7.4387e-06 | -0.0028923 | 0.0029845 | 0.0010626 | 0.0026352 | 0.00033093 | 0.00012857 | 0.00020349 | 0.21472 | 1.9193
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | 2 | 0.0010282 | 4.5659e-05 | 6.7739e-05 | 0.00028559 | 2.9112e-06 | -0.0030484 | 0.0030862 | 0.0010358 | 0.0065294 | 0.0012324 | 0.00017146 | 0.00023217 | 0.67799 | 2.058
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | 2 | 0.0010169 | 4.9362e-05 | -7.6954e-06 | -3.7787e-05 | 1.1151e-05 | -0.0030155 | 0.0030555 | 0.0010941 | -0.0014577 | -0.00058762 | 7.4903e-05 | 0.00023671 | 0.31626 | 2.0379
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 3 | 0.0010236 | 4.7328e-05 | 3.132e-05 | 0.00012912 | 7.5375e-06 | -0.0030351 | 0.003074 | 0.0010622 | 0.0026351 | 0.00033093 | 0.00013025 | 0.0002339 | 0.21472 | 2.0482
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 3 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | 2.9684e-05 | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.0031981 | 0.0010663 | 0.0025151 | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.20677 | 2.2252
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 3 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | 2.9685e-05 | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.0029424 | 0.0010672 | 0.0025152 | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.20677 | 1.8632
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 3 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | 8.1711e-05 | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 0.0030877 | 0.001029 | 0.0080784 | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.87437 | 2.0567
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 3 | 0.0010126 | 5.053e-05 | -2.6052e-05 | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 0.0030438 | 0.0011123 | -0.0033317 | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.51521 | 2.0311
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 3 | 0.001072 | 4.6474e-05 | 3.3364e-05 | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.0031681 | 0.0010562 | 0.0027851 | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.2244 | 2.1807
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 3 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | 6.9783e-05 | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 0.0030909 | 0.0010301 | 0.0066794 | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.68626 | 2.0585
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 3 | 0.00097866 | 4.744e-05 | 3.3365e-05 | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.0029892 | 0.0010569 | 0.0027852 | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.22363 | 1.9224
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 3 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | -5.6508e-06 | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 0.0030601 | 0.0010884 | -0.0013077 | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.31548 | 2.0397
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 202 | 4 | 0.0010236 | 4.7328e-05 | 3.132e-05 | 0.00012912 | 7.5375e-06 | -0.0030351 | 0.003074 | 0.0010622 | 0.0026351 | 0.00033093 | 0.00013025 | 0.0002339 | 0.21472 | 2.0482
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | 4 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | 2.9684e-05 | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.0031981 | 0.0010663 | 0.0025151 | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.20677 | 2.2252
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | 4 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | 2.9685e-05 | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.0029424 | 0.0010672 | 0.0025152 | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.20677 | 1.8632
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | 4 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | 8.1711e-05 | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 0.0030877 | 0.001029 | 0.0080784 | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.87437 | 2.0567
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | 4 | 0.0010126 | 5.053e-05 | -2.6052e-05 | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 0.0030438 | 0.0011123 | -0.0033317 | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.51521 | 2.0311
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | 4 | 0.001072 | 4.6474e-05 | 3.3364e-05 | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.0031681 | 0.0010562 | 0.0027851 | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.2244 | 2.1807
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | 4 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | 6.9783e-05 | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 0.0030909 | 0.0010301 | 0.0066794 | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.68626 | 2.0585
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | 4 | 0.00097866 | 4.744e-05 | 3.3365e-05 | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.0029892 | 0.0010569 | 0.0027852 | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.22363 | 1.9224
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | 4 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | -5.6508e-06 | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 0.0030601 | 0.0010884 | -0.0013077 | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.31548 | 2.0397
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 203 | Viento-Servicio | 0.0010889 | 4.6935e-05 | 2.9684e-05 | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.0031981 | 0.0010663 | 0.0025151 | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.20677 | 2.2252
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 204 | Viento-Servicio | 0.00095556 | 4.8315e-05 | 2.9685e-05 | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.0029424 | 0.0010672 | 0.0025152 | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.20677 | 1.8632
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 205 | Viento-Servicio | 0.0010288 | 4.5241e-05 | 8.1711e-05 | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 0.0030877 | 0.001029 | 0.0080784 | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.87437 | 2.0567
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 206 | Viento-Servicio | 0.0010126 | 5.053e-05 | -2.6052e-05 | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 0.0030438 | 0.0011123 | -0.0033317 | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.51521 | 2.0311
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 207 | Viento-Servicio | 0.001072 | 4.6474e-05 | 3.3364e-05 | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.0031681 | 0.0010562 | 0.0027851 | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.2244 | 2.1807
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 208 | Viento-Servicio | 0.0010299 | 4.5288e-05 | 6.9783e-05 | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 0.0030909 | 0.0010301 | 0.0066794 | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.68626 | 2.0585
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 209 | Viento-Servicio | 0.00097866 | 4.744e-05 | 3.3365e-05 | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.0029892 | 0.0010569 | 0.0027852 | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.22363 | 1.9224
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 210 | Viento-Servicio | 0.0010186 | 4.8991e-05 | -5.6508e-06 | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 0.0030601 | 0.0010884 | -0.0013077 | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.31548 | 2.0397
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 211 | Viento-Servicio | 0.0010877 | 4.7194e-05 | 2.8252e-05 | 0.00011691 | 6.4112e-06 | -0.0032314 | 0.0031948 | 0.0010703 | 0.0024101 | 0.00031569 | 0.00011629 | 0.00027805 | 0.20018 | 2.2265
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 212 | Viento-Servicio | 0.00095435 | 4.8575e-05 | 2.8253e-05 | 0.00011691 | 6.1287e-06 | -0.0028236 | 0.0029392 | 0.0010712 | 0.0024102 | 0.00031569 | 0.00011151 | 0.00019115 | 0.20018 | 1.8614
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 213 | Viento-Servicio | 0.0010276 | 4.55e-05 | 8.028e-05 | 0.00034044 | -3.3909e-07 | -0.0030466 | 0.0030845 | 0.001033 | 0.0079734 | 0.0016035 | 0.00017278 | 0.00023212 | 0.86894 | 2.0536
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 214 | Viento-Servicio | 0.0010114 | 5.079e-05 | -2.7483e-05 | -0.00012153 | 1.1432e-05 | -0.0029995 | 0.0030405 | 0.0011162 | -0.0034367 | -0.00099653 | 3.4841e-05 | 0.00023861 | 0.51851 | 2.028
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 215 | Viento-Servicio | 0.0010703 | 4.6845e-05 | 3.1319e-05 | 0.00012912 | 7.6364e-06 | -0.0031778 | 0.0031635 | 0.0010619 | 0.0026351 | 0.00033093 | 0.00013192 | 0.00026432 | 0.21472 | 2.1758
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 216 | Viento-Servicio | 0.00097694 | 4.7811e-05 | 3.132e-05 | 0.00012912 | 7.4387e-06 | -0.0028923 | 0.0029845 | 0.0010626 | 0.0026352 | 0.00033093 | 0.00012857 | 0.00020349 | 0.21472 | 1.9193
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 217 | Viento-Servicio | 0.0010282 | 4.5659e-05 | 6.7739e-05 | 0.00028559 | 2.9112e-06 | -0.0030484 | 0.0030862 | 0.0010358 | 0.0065294 | 0.0012324 | 0.00017146 | 0.00023217 | 0.67799 | 2.058
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 218 | Viento-Servicio | 0.0010169 | 4.9362e-05 | -7.6954e-06 | -3.7787e-05 | 1.1151e-05 | -0.0030155 | 0.0030555 | 0.0010941 | -0.0014577 | -0.00058762 | 7.4903e-05 | 0.00023671 | 0.31626 | 2.0379
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0010921 | 4.6613e-05 | 3.1974e-05 | 0.00013485 | 3.2493e-06 | -0.0032368 | 0.0032472 | 0.0010684 | 0.0029213 | 0.00045816 | 9.5758e-05 | 0.0002517 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0010921 | 4.6613e-05 | 3.1974e-05 | 0.00013485 | 3.2493e-06 | -0.0032368 | 0.0032472 | 0.0010684 | 0.0029213 | 0.00045816 | 9.5758e-05 | 0.0002517 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0010915 | 4.6772e-05 | 2.3498e-05 | 9.4627e-05 | 5.5906e-06 | -0.0032352 | 0.0032456 | 0.0010709 | 0.0018068 | 0.00016015 | 9.0655e-05 | 0.0002521 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0010915 | 4.6772e-05 | 2.3498e-05 | 9.4627e-05 | 5.5906e-06 | -0.0032352 | 0.0032456 | 0.0010709 | 0.0018068 | 0.00016015 | 9.0655e-05 | 0.0002521 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00094675 | 4.9814e-05 | 2.851e-05 | 0.00012129 | 5.0902e-06 | -0.0028089 | 0.0028781 | 0.001083 | 0.0026836 | 0.00044887 | 0.00011318 | 0.00021812 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00094675 | 4.9814e-05 | 2.851e-05 | 0.00012129 | 5.0902e-06 | -0.0028089 | 0.0028781 | 0.001083 | 0.0026836 | 0.00044887 | 0.00011318 | 0.00021812 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0009462 | 4.9973e-05 | 2.0033e-05 | 8.1073e-05 | 7.4315e-06 | -0.0028073 | 0.0028765 | 0.0010855 | 0.0015691 | 0.00015086 | 0.00010808 | 0.00021851 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0009462 | 4.9973e-05 | 2.0033e-05 | 8.1073e-05 | 7.4315e-06 | -0.0028073 | 0.0028765 | 0.0010855 | 0.0015691 | 0.00015086 | 0.00010808 | 0.00021851 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0010419 | 4.7548e-05 | 4.0651e-05 | 0.00017702 | 1.1621e-06 | -0.0030888 | 0.00312 | 0.0010706 | 0.0041383 | 0.00080258 | 0.00010781 | 0.00023949 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0010419 | 4.7548e-05 | 4.0651e-05 | 0.00017702 | 1.1621e-06 | -0.0030888 | 0.00312 | 0.0010706 | 0.0041383 | 0.00080258 | 0.00010781 | 0.00023949 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00099825 | 4.8508e-05 | 3.9612e-05 | 0.00017296 | 1.7143e-06 | -0.0029605 | 0.0030092 | 0.001075 | 0.004067 | 0.00079979 | 0.00011304 | 0.00022941 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00099825 | 4.8508e-05 | 3.9612e-05 | 0.00017296 | 1.7143e-06 | -0.0029605 | 0.0030092 | 0.001075 | 0.004067 | 0.00079979 | 0.00011304 | 0.00022941 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00104 | 4.8078e-05 | 1.2396e-05 | 4.2962e-05 | 8.9664e-06 | -0.0030836 | 0.0031145 | 0.0010789 | 0.00042332 | -0.00019077 | 9.0801e-05 | 0.00024081 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00104 | 4.8078e-05 | 1.2396e-05 | 4.2962e-05 | 8.9664e-06 | -0.0030836 | 0.0031145 | 0.0010789 | 0.00042332 | -0.00019077 | 9.0801e-05 | 0.00024081 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00099643 | 4.9039e-05 | 1.1356e-05 | 3.8896e-05 | 9.5187e-06 | -0.0029552 | 0.0030038 | 0.0010833 | 0.000352 | -0.00019356 | 9.6028e-05 | 0.00023073 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00099643 | 4.9039e-05 | 1.1356e-05 | 3.8896e-05 | 9.5187e-06 | -0.0029552 | 0.0030038 | 0.0010833 | 0.000352 | -0.00019356 | 9.6028e-05 | 0.00023073 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0010412 | 4.7733e-05 | 3.0762e-05 | 0.0001301 | 3.8936e-06 | -0.003087 | 0.003118 | 0.0010735 | 0.0028381 | 0.00045491 | 0.00010186 | 0.00023995 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0010407 | 4.7893e-05 | 2.2285e-05 | 8.9883e-05 | 6.2349e-06 | -0.0030854 | 0.0031164 | 0.001076 | 0.0017236 | 0.0001569 | 9.6754e-05 | 0.00024035 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00099761 | 4.8694e-05 | 2.9722e-05 | 0.00012603 | 4.4459e-06 | -0.0029586 | 0.0030073 | 0.0010779 | 0.0027668 | 0.00045212 | 0.00010708 | 0.00022987 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00099707 | 4.8853e-05 | 2.1246e-05 | 8.5817e-05 | 6.7872e-06 | -0.002957 | 0.0030057 | 0.0010804 | 0.0016523 | 0.00015412 | 0.00010198 | 0.00023027 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0010412 | 4.7733e-05 | 3.0762e-05 | 0.0001301 | 3.8936e-06 | -0.003087 | 0.003118 | 0.0010735 | 0.0028381 | 0.00045491 | 0.00010186 | 0.00023995 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0010407 | 4.7893e-05 | 2.2285e-05 | 8.9883e-05 | 6.2349e-06 | -0.0030854 | 0.0031164 | 0.001076 | 0.0017236 | 0.0001569 | 9.6754e-05 | 0.00024035 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00099761 | 4.8694e-05 | 2.9722e-05 | 0.00012603 | 4.4459e-06 | -0.0029586 | 0.0030073 | 0.0010779 | 0.0027668 | 0.00045212 | 0.00010708 | 0.00022987 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00099707 | 4.8853e-05 | 2.1246e-05 | 8.5817e-05 | 6.7872e-06 | -0.002957 | 0.0030057 | 0.0010804 | 0.0016523 | 0.00015412 | 0.00010198 | 0.00023027 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0010905 | 4.6947e-05 | 3.0134e-05 | 0.00012752 | 2.4887e-06 | -0.0032322 | 0.003243 | 0.0010735 | 0.0027863 | 0.00044901 | 8.5952e-05 | 0.00025212 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0010905 | 4.6947e-05 | 3.0134e-05 | 0.00012752 | 2.4887e-06 | -0.0032322 | 0.003243 | 0.0010735 | 0.0027863 | 0.00044901 | 8.5952e-05 | 0.00025212 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00109 | 4.7106e-05 | 2.1658e-05 | 8.7302e-05 | 4.8301e-06 | -0.0032307 | 0.0032414 | 0.001076 | 0.0016718 | 0.00015101 | 8.0849e-05 | 0.00025252 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00109 | 4.7106e-05 | 2.1658e-05 | 8.7302e-05 | 4.8301e-06 | -0.0032307 | 0.0032414 | 0.001076 | 0.0016718 | 0.00015101 | 8.0849e-05 | 0.00025252 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0009452 | 5.0148e-05 | 2.667e-05 | 0.00011396 | 4.3296e-06 | -0.0028043 | 0.0028739 | 0.0010881 | 0.0025486 | 0.00043973 | 0.00010338 | 0.00021854 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0009452 | 5.0148e-05 | 2.667e-05 | 0.00011396 | 4.3296e-06 | -0.0028043 | 0.0028739 | 0.0010881 | 0.0025486 | 0.00043973 | 0.00010338 | 0.00021854 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00094465 | 5.0307e-05 | 1.8193e-05 | 7.3747e-05 | 6.6709e-06 | -0.0028028 | 0.0028723 | 0.0010906 | 0.0014341 | 0.00014172 | 9.8274e-05 | 0.00021893 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00094465 | 5.0307e-05 | 1.8193e-05 | 7.3747e-05 | 6.6709e-06 | -0.0028028 | 0.0028723 | 0.0010906 | 0.0014341 | 0.00014172 | 9.8274e-05 | 0.00021893 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0010403 | 4.7882e-05 | 3.8811e-05 | 0.0001697 | 4.0151e-07 | -0.0030843 | 0.0031158 | 0.0010758 | 0.0040034 | 0.00079344 | 9.8003e-05 | 0.0002399 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0010403 | 4.7882e-05 | 3.8811e-05 | 0.0001697 | 4.0151e-07 | -0.0030843 | 0.0031158 | 0.0010758 | 0.0040034 | 0.00079344 | 9.8003e-05 | 0.0002399 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0009967 | 4.8842e-05 | 3.7772e-05 | 0.00016563 | 9.5377e-07 | -0.002956 | 0.003005 | 0.0010801 | 0.003932 | 0.00079065 | 0.00010323 | 0.00022983 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0009967 | 4.8842e-05 | 3.7772e-05 | 0.00016563 | 9.5377e-07 | -0.002956 | 0.003005 | 0.0010801 | 0.003932 | 0.00079065 | 0.00010323 | 0.00022983 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0010385 | 4.8412e-05 | 1.0556e-05 | 3.5637e-05 | 8.2059e-06 | -0.003079 | 0.0031103 | 0.001084 | 0.00028833 | -0.00019991 | 8.0995e-05 | 0.00024122 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0010385 | 4.8412e-05 | 1.0556e-05 | 3.5637e-05 | 8.2059e-06 | -0.003079 | 0.0031103 | 0.001084 | 0.00028833 | -0.00019991 | 8.0995e-05 | 0.00024122 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00099488 | 4.9373e-05 | 9.5163e-06 | 3.157e-05 | 8.7582e-06 | -0.0029507 | 0.0029996 | 0.0010884 | 0.00021701 | -0.0002027 | 8.6223e-05 | 0.00023115 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00099488 | 4.9373e-05 | 9.5163e-06 | 3.157e-05 | 8.7582e-06 | -0.0029507 | 0.0029996 | 0.0010884 | 0.00021701 | -0.0002027 | 8.6223e-05 | 0.00023115 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0010397 | 4.8067e-05 | 2.8922e-05 | 0.00012278 | 3.133e-06 | -0.0030825 | 0.0031138 | 0.0010786 | 0.0027031 | 0.00044576 | 9.205e-05 | 0.00024037 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0010391 | 4.8227e-05 | 2.0445e-05 | 8.2558e-05 | 5.4744e-06 | -0.0030809 | 0.0031122 | 0.0010811 | 0.0015886 | 0.00014776 | 8.6948e-05 | 0.00024076 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00099607 | 4.9028e-05 | 2.7882e-05 | 0.00011871 | 3.6853e-06 | -0.0029541 | 0.0030031 | 0.001083 | 0.0026318 | 0.00044298 | 9.7278e-05 | 0.00023029 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00099552 | 4.9187e-05 | 1.9406e-05 | 7.8491e-05 | 6.0266e-06 | -0.0029525 | 0.0030015 | 0.0010855 | 0.0015173 | 0.00014497 | 9.2176e-05 | 0.00023069 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0010397 | 4.8067e-05 | 2.8922e-05 | 0.00012278 | 3.133e-06 | -0.0030825 | 0.0031138 | 0.0010786 | 0.0027031 | 0.00044576 | 9.205e-05 | 0.00024037 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0010391 | 4.8227e-05 | 2.0445e-05 | 8.2558e-05 | 5.4744e-06 | -0.0030809 | 0.0031122 | 0.0010811 | 0.0015886 | 0.00014776 | 8.6948e-05 | 0.00024076 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00099607 | 4.9028e-05 | 2.7882e-05 | 0.00011871 | 3.6853e-06 | -0.0029541 | 0.0030031 | 0.001083 | 0.0026318 | 0.00044298 | 9.7278e-05 | 0.00023029 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00099552 | 4.9187e-05 | 1.9406e-05 | 7.8491e-05 | 6.0266e-06 | -0.0029525 | 0.0030015 | 0.0010855 | 0.0015173 | 0.00014497 | 9.2176e-05 | 0.00023069 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0010541 | 4.7787e-05 | 2.7149e-05 | 0.00011408 | 3.5343e-06 | -0.0031249 | 0.0031503 | 0.0010778 | 0.0024482 | 0.00037219 | 8.9032e-05 | 0.00024382 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0009814 | 4.9388e-05 | 2.5417e-05 | 0.0001073 | 4.4547e-06 | -0.0029109 | 0.0029658 | 0.0010851 | 0.0023294 | 0.00036755 | 9.7745e-05 | 0.00022703 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00098112 | 4.9467e-05 | 2.1178e-05 | 8.719e-05 | 5.6254e-06 | -0.0029101 | 0.002965 | 0.0010863 | 0.0017721 | 0.00021854 | 9.5194e-05 | 0.00022723 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00098112 | 4.9467e-05 | 2.1178e-05 | 8.719e-05 | 5.6254e-06 | -0.0029101 | 0.002965 | 0.0010863 | 0.0017721 | 0.00021854 | 9.5194e-05 | 0.00022723 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0010538 | 4.7867e-05 | 2.2911e-05 | 9.3968e-05 | 4.7049e-06 | -0.0031241 | 0.0031495 | 0.0010791 | 0.001891 | 0.00022319 | 8.6481e-05 | 0.00024402 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0010538 | 4.7867e-05 | 2.2911e-05 | 9.3968e-05 | 4.7049e-06 | -0.0031241 | 0.0031495 | 0.0010791 | 0.001891 | 0.00022319 | 8.6481e-05 | 0.00024402 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0010541 | 4.7787e-05 | 2.7149e-05 | 0.00011408 | 3.5343e-06 | -0.0031249 | 0.0031503 | 0.0010778 | 0.0024482 | 0.00037219 | 8.9032e-05 | 0.00024382 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0010289 | 4.8254e-05 | 3.1487e-05 | 0.00013517 | 2.4907e-06 | -0.0030509 | 0.0030867 | 0.0010789 | 0.0030568 | 0.0005444 | 9.5058e-05 | 0.00023772 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0010071 | 4.8735e-05 | 3.0968e-05 | 0.00013313 | 2.7668e-06 | -0.0029867 | 0.0030313 | 0.0010811 | 0.0030211 | 0.00054301 | 9.7672e-05 | 0.00023268 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0010062 | 4.9e-05 | 1.684e-05 | 6.6102e-05 | 6.669e-06 | -0.0029841 | 0.0030286 | 0.0010852 | 0.0011636 | 4.6334e-05 | 8.9168e-05 | 0.00023334 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0010062 | 4.9e-05 | 1.684e-05 | 6.6102e-05 | 6.669e-06 | -0.0029841 | 0.0030286 | 0.0010852 | 0.0011636 | 4.6334e-05 | 8.9168e-05 | 0.00023334 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 231 | Sismo-Servicio | 0.001028 | 4.852e-05 | 1.736e-05 | 6.8135e-05 | 6.3929e-06 | -0.0030483 | 0.003084 | 0.0010831 | 0.0011993 | 4.7727e-05 | 8.6554e-05 | 0.00023838 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 232 | Sismo-Servicio | 0.001028 | 4.852e-05 | 1.736e-05 | 6.8135e-05 | 6.3929e-06 | -0.0030483 | 0.003084 | 0.0010831 | 0.0011993 | 4.7727e-05 | 8.6554e-05 | 0.00023838 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0010289 | 4.8254e-05 | 3.1487e-05 | 0.00013517 | 2.4907e-06 | -0.0030509 | 0.0030867 | 0.0010789 | 0.0030568 | 0.0005444 | 9.5058e-05 | 0.00023772 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0010286 | 4.8347e-05 | 2.6543e-05 | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0.0030857 | 0.0010804 | 0.0024066 | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0010068 | 4.8827e-05 | 2.6023e-05 | 0.00010967 | 4.1326e-06 | -0.0029858 | 0.0030304 | 0.0010826 | 0.002371 | 0.00036917 | 9.4695e-05 | 0.00023291 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0010066 | 4.8907e-05 | 2.1785e-05 | 8.9562e-05 | 5.3032e-06 | -0.002985 | 0.0030296 | 0.0010838 | 0.0018137 | 0.00022017 | 9.2144e-05 | 0.00023311 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0010066 | 4.8907e-05 | 2.1785e-05 | 8.9562e-05 | 5.3032e-06 | -0.002985 | 0.0030296 | 0.0010838 | 0.0018137 | 0.00022017 | 9.2144e-05 | 0.00023311 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0010286 | 4.8347e-05 | 2.6543e-05 | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0.0030857 | 0.0010804 | 0.0024066 | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0010284 | 4.8427e-05 | 2.2304e-05 | 9.1596e-05 | 5.0271e-06 | -0.0030492 | 0.0030849 | 0.0010816 | 0.0018494 | 0.00022156 | 8.9531e-05 | 0.00023814 | 0 | 0
71 | 12 | _COLUMNAS_PRIN | 7 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0010286 | 4.8347e-05 | 2.6543e-05 | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0.0030857 | 0.0010804 | 0.0024066 | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | -3.5682e-05 | -4.8357e-05 | 0.0008325 | -0.00036549 | 0.012587 | -3.9335e-06 | -3.6302e-05 | -7.0936e-05 | N/A | -0.00071678 | -3.0601e-05 | 1.0644e-05 | 0.0023254 | 0.00064596 | 0.18096 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | -2.9735e-05 | -4.0298e-05 | 0.00069375 | -0.00030458 | 0.010489 | -3.2779e-06 | -3.0251e-05 | -5.9113e-05 | N/A | -0.00059732 | -2.55e-05 | 8.8702e-06 | 0.0015503 | 0.00058136 | 0.1508 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | -0.0023833 | 0.001629 | 0.0026464 | -0.00047678 | 0.085081 | 5.8688e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026588 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 0.0065887 | 0.00038757 | 0.23967 | 200 | 32 | SI | 0.0074898
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | -0.0026411 | 0.0016338 | 0.0026464 | -0.00047683 | 0.089786 | 6.1693e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028058 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 0.0071055 | 0.00058136 | 0.23975 | 200 | 32 | SI | 0.0074921
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | -0.0025365 | 0.0015879 | 0.01196 | 0.00025562 | 0.098729 | 5.0508e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030853 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 0.0083328 | 0.32911 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | -0.0024752 | 0.001685 | -0.0069546 | -0.0011156 | 0.074975 | 7.3195e-06 | 200 | 32 | SI | 0.002343 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 0.0055552 | 0.32924 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | -0.0024327 | 0.0016152 | 0.0028961 | -0.00058643 | 0.088784 | 4.7338e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027745 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 0.0068471 | 0.00045217 | 0.29397 | 200 | 32 | SI | 0.0091867
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | -0.0025399 | 0.0015865 | 0.0094159 | -7.3759e-05 | 0.098338 | 4.1612e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030731 | -9.28e-05 | 0.000271 | 0.0089142 | 0.23067 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | -0.0026131 | 0.0016186 | 0.0028961 | -0.00058647 | 0.092078 | 4.9442e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028774 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 0.0072347 | 0.00077515 | 0.29403 | 200 | 32 | SI | 0.0091883
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | -0.002497 | 0.0016544 | -0.0038246 | -0.0010336 | 0.08171 | 5.7493e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0025534 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 0.0058136 | 0.23138 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | -0.0023792 | 0.0016347 | 0.0025492 | -0.00043414 | 0.083915 | 6.3277e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026223 | -6.5472e-05 | 0.00024662 | 0.0059428 | 0.00038757 | 0.21856 | 200 | 32 | SI | 0.0068301
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | -0.0026369 | 0.0016394 | 0.0025493 | -0.00043419 | 0.088621 | 6.6282e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027694 | -7.178e-05 | 0.00027626 | 0.0073639 | 0.00038757 | 0.21864 | 200 | 32 | SI | 0.0068324
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | -0.0025323 | 0.0015936 | 0.011863 | 0.00029826 | 0.097564 | 5.5097e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030489 | -8.4945e-05 | 0.00026877 | 0.0078807 | 0.32931 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | -0.002471 | 0.0016907 | -0.0070517 | -0.001073 | 0.073809 | 7.7785e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0023065 | -4.1688e-05 | 0.00025005 | 0.0044571 | 0.3295 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | -0.0024267 | 0.0016233 | 0.0027574 | -0.00052552 | 0.087119 | 5.3894e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027225 | -7.4068e-05 | 0.00025373 | 0.0062012 | 0.00058136 | 0.26381 | 200 | 32 | SI | 0.0082442
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | -0.0026072 | 0.0016266 | 0.0027574 | -0.00052556 | 0.090413 | 5.5998e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028254 | -7.8484e-05 | 0.00027448 | 0.0071701 | 0.00058136 | 0.26387 | 200 | 32 | SI | 0.0082458
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | -0.002534 | 0.0015945 | 0.0092771 | -1.2844e-05 | 0.096673 | 4.8168e-06 | 200 | 32 | SI | 0.003021 | -8.7699e-05 | 0.00026923 | 0.008139 | 0.23086 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | -0.002491 | 0.0016625 | -0.0039633 | -0.00097269 | 0.080045 | 6.4049e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0025014 | -5.742e-05 | 0.00025613 | 0.0056198 | 0.23119 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | -0.002517 | 0.001625 | 0.0027574 | -0.00052554 | 0.088766 | 5.4946e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027739 | -7.6276e-05 | 0.0002641 | 0.0072347 | 0.00058136 | 0.26384 | 200 | 32 | SI | 0.008245
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | -0.0023833 | 0.001629 | 0.0026464 | -0.00047678 | 0.085081 | 5.8688e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026588 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 0.0065887 | 0.00038757 | 0.23967 | 200 | 32 | SI | 0.0074898
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | -0.0026411 | 0.0016338 | 0.0026464 | -0.00047683 | 0.089786 | 6.1693e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028058 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 0.0071055 | 0.00058136 | 0.23975 | 200 | 32 | SI | 0.0074921
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | -0.0025365 | 0.0015879 | 0.01196 | 0.00025562 | 0.098729 | 5.0508e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030853 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 0.0083328 | 0.32911 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | -0.0024752 | 0.001685 | -0.0069546 | -0.0011156 | 0.074975 | 7.3195e-06 | 200 | 32 | SI | 0.002343 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 0.0055552 | 0.32924 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | -0.0024327 | 0.0016152 | 0.0028961 | -0.00058643 | 0.088784 | 4.7338e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027745 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 0.0068471 | 0.00045217 | 0.29397 | 200 | 32 | SI | 0.0091867
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | -0.0025399 | 0.0015865 | 0.0094159 | -7.3759e-05 | 0.098338 | 4.1612e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030731 | -9.28e-05 | 0.000271 | 0.0089142 | 0.23067 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | -0.0026131 | 0.0016186 | 0.0028961 | -0.00058647 | 0.092078 | 4.9442e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028774 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 0.0072347 | 0.00077515 | 0.29403 | 200 | 32 | SI | 0.0091883
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | -0.002497 | 0.0016544 | -0.0038246 | -0.0010336 | 0.08171 | 5.7493e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0025534 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 0.0058136 | 0.23138 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | -0.002517 | 0.001625 | 0.0027574 | -0.00052554 | 0.088766 | 5.4946e-06 | -0.0018293 | 0.0015538 | N/A | -0.0011479 | -7.6276e-05 | 0.0002641 | 0.0072347 | 0.00058136 | 0.26384 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | -0.0023833 | 0.001629 | 0.0026464 | -0.00047678 | 0.085081 | 5.8688e-06 | -0.0016958 | 0.0015627 | N/A | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 0.0065887 | 0.00038757 | 0.23967 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | -0.0026411 | 0.0016338 | 0.0026464 | -0.00047683 | 0.089786 | 6.1693e-06 | -0.0019531 | 0.0015637 | N/A | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 0.0071055 | 0.00058136 | 0.23975 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | -0.0025365 | 0.0015879 | 0.01196 | 0.00025562 | 0.098729 | 5.0508e-06 | -0.0018484 | 0.0015054 | N/A | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 0.0083328 | 0.32911 | 1.6329 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | -0.0024752 | 0.001685 | -0.0069546 | -0.0011156 | 0.074975 | 7.3195e-06 | -0.0017876 | 0.0016335 | N/A | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 0.0055552 | 0.32924 | 1.6329 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | -0.0024327 | 0.0016152 | 0.0028961 | -0.00058643 | 0.088784 | 4.7338e-06 | -0.0017453 | 0.0015416 | N/A | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 0.0068471 | 0.00045217 | 0.29397 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | -0.0025399 | 0.0015865 | 0.0094159 | -7.3759e-05 | 0.098338 | 4.1612e-06 | -0.0018521 | 0.0015014 | N/A | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 0.0089142 | 0.23067 | 1.143 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | -0.0026131 | 0.0016186 | 0.0028961 | -0.00058647 | 0.092078 | 4.9442e-06 | -0.0019254 | 0.0015423 | N/A | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 0.0072347 | 0.00077515 | 0.29403 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | -0.002497 | 0.0016544 | -0.0038246 | -0.0010336 | 0.08171 | 5.7493e-06 | -0.0018096 | 0.0015911 | N/A | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 0.0058136 | 0.23138 | 1.143 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.0023833 | 0.001629 | 0.0026464 | -0.00047678 | 0.085081 | 5.8688e-06 | -0.0016958 | 0.0015627 | N/A | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 0.0065887 | 0.00038757 | 0.23967 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026411 | 0.0016338 | 0.0026464 | -0.00047683 | 0.089786 | 6.1693e-06 | -0.0019531 | 0.0015637 | N/A | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 0.0071055 | 0.00058136 | 0.23975 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025365 | 0.0015879 | 0.01196 | 0.00025562 | 0.098729 | 5.0508e-06 | -0.0018484 | 0.0015054 | N/A | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 0.0083328 | 0.32911 | 1.6329 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0024752 | 0.001685 | -0.0069546 | -0.0011156 | 0.074975 | 7.3195e-06 | -0.0017876 | 0.0016335 | N/A | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 0.0055552 | 0.32924 | 1.6329 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024327 | 0.0016152 | 0.0028961 | -0.00058643 | 0.088784 | 4.7338e-06 | -0.0017453 | 0.0015416 | N/A | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 0.0068471 | 0.00045217 | 0.29397 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.0025399 | 0.0015865 | 0.0094159 | -7.3759e-05 | 0.098338 | 4.1612e-06 | -0.0018521 | 0.0015014 | N/A | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 0.0089142 | 0.23067 | 1.143 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026131 | 0.0016186 | 0.0028961 | -0.00058647 | 0.092078 | 4.9442e-06 | -0.0019254 | 0.0015423 | N/A | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 0.0072347 | 0.00077515 | 0.29403 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.002497 | 0.0016544 | -0.0038246 | -0.0010336 | 0.08171 | 5.7493e-06 | -0.0018096 | 0.0015911 | N/A | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 0.0058136 | 0.23138 | 1.143 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0023792 | 0.0016347 | 0.0025492 | -0.00043414 | 0.083915 | 6.3277e-06 | -0.0016916 | 0.001571 | N/A | -0.00096868 | -6.5472e-05 | 0.00024662 | 0.0059428 | 0.00038757 | 0.21856 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026369 | 0.0016394 | 0.0025493 | -0.00043419 | 0.088621 | 6.6282e-06 | -0.0019488 | 0.001572 | N/A | -0.00096872 | -7.178e-05 | 0.00027626 | 0.0073639 | 0.00038757 | 0.21864 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.0025323 | 0.0015936 | 0.011863 | 0.00029826 | 0.097564 | 5.5097e-06 | -0.0018442 | 0.0015136 | N/A | -0.00058303 | -8.4945e-05 | 0.00026877 | 0.0078807 | 0.32931 | 1.6329 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.002471 | 0.0016907 | -0.0070517 | -0.001073 | 0.073809 | 7.7785e-06 | -0.0017834 | 0.0016418 | N/A | -0.0011688 | -4.1688e-05 | 0.00025005 | 0.0044571 | 0.3295 | 1.6329 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024267 | 0.0016233 | 0.0027574 | -0.00052552 | 0.087119 | 5.3894e-06 | -0.0017392 | 0.0015534 | N/A | -0.0011479 | -7.4068e-05 | 0.00025373 | 0.0062012 | 0.00058136 | 0.26381 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026072 | 0.0016266 | 0.0027574 | -0.00052556 | 0.090413 | 5.5998e-06 | -0.0019193 | 0.0015541 | N/A | -0.0011479 | -7.8484e-05 | 0.00027448 | 0.0071701 | 0.00058136 | 0.26387 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.002534 | 0.0015945 | 0.0092771 | -1.2844e-05 | 0.096673 | 4.8168e-06 | -0.0018461 | 0.0015133 | N/A | -0.00087793 | -8.7699e-05 | 0.00026923 | 0.008139 | 0.23086 | 1.143 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.002491 | 0.0016625 | -0.0039633 | -0.00097269 | 0.080045 | 6.4049e-06 | -0.0018035 | 0.0016029 | N/A | -0.0012879 | -5.742e-05 | 0.00025613 | 0.0056198 | 0.23119 | 1.143 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0022939 | 0.0016429 | 0.0034173 | -0.00024077 | 0.082873 | 4.9382e-06 | -0.0015956 | 0.0015758 | N/A | -0.00076352 | -5.5773e-05 | 0.00022876 | 0 | 0 | 0.24921 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0022939 | 0.0016429 | 0.0034173 | -0.00024077 | 0.082873 | 4.9382e-06 | -0.0015956 | 0.0015758 | N/A | -0.00076352 | -5.5773e-05 | 0.00022876 | 0 | 0 | 0.24921 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0022912 | 0.0016454 | 0.0016567 | -0.0004758 | 0.082436 | 4.7871e-06 | -0.0015931 | 0.0015782 | N/A | -0.0009683 | -5.5075e-05 | 0.0002279 | 0 | 0 | 0.24124 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0022912 | 0.0016454 | 0.0016567 | -0.0004758 | 0.082436 | 4.7871e-06 | -0.0015931 | 0.0015782 | N/A | -0.0009683 | -5.5075e-05 | 0.0002279 | 0 | 0 | 0.24124 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027118 | 0.0016465 | 0.0031365 | -0.00025852 | 0.086437 | 9.6111e-06 | -0.002034 | 0.0015908 | N/A | -0.00070628 | -7.0956e-05 | 0.00029108 | 0 | 0 | 0.12961 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027118 | 0.0016465 | 0.0031365 | -0.00025852 | 0.086437 | 9.6111e-06 | -0.002034 | 0.0015908 | N/A | -0.00070628 | -7.0956e-05 | 0.00029108 | 0 | 0 | 0.12961 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027091 | 0.0016489 | 0.0013759 | -0.00049354 | 0.085999 | 9.46e-06 | -0.0020314 | 0.0015932 | N/A | -0.00091106 | -7.0259e-05 | 0.00029022 | 0 | 0 | 0.21175 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027091 | 0.0016489 | 0.0013759 | -0.00049354 | 0.085999 | 9.46e-06 | -0.0020314 | 0.0015932 | N/A | -0.00091106 | -7.0259e-05 | 0.00029022 | 0 | 0 | 0.21175 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024432 | 0.0016413 | 0.0053731 | 2.7215e-05 | 0.084632 | 6.7501e-06 | -0.001752 | 0.0015783 | N/A | -0.00050457 | -6.19e-05 | 0.00025157 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024432 | 0.0016413 | 0.0053731 | 2.7215e-05 | 0.084632 | 6.7501e-06 | -0.001752 | 0.0015783 | N/A | -0.00050457 | -6.19e-05 | 0.00025157 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0025685 | 0.0016424 | 0.0052889 | 2.1891e-05 | 0.085701 | 8.1519e-06 | -0.0018835 | 0.0015828 | N/A | -0.0004874 | -6.6455e-05 | 0.00027027 | 0 | 0 | 0.18077 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0025685 | 0.0016424 | 0.0052889 | 2.1891e-05 | 0.085701 | 8.1519e-06 | -0.0018835 | 0.0015828 | N/A | -0.0004874 | -6.6455e-05 | 0.00027027 | 0 | 0 | 0.18077 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024345 | 0.0016495 | -0.00049565 | -0.00075621 | 0.083172 | 6.2463e-06 | -0.0017436 | 0.0015863 | N/A | -0.0011872 | -5.9576e-05 | 0.00024871 | 0 | 0 | 0.19008 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024345 | 0.0016495 | -0.00049565 | -0.00075621 | 0.083172 | 6.2463e-06 | -0.0017436 | 0.0015863 | N/A | -0.0011872 | -5.9576e-05 | 0.00024871 | 0 | 0 | 0.19008 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0025598 | 0.0016505 | -0.00057989 | -0.00076153 | 0.084241 | 7.6481e-06 | -0.0018751 | 0.0015908 | N/A | -0.00117 | -6.4131e-05 | 0.00026741 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0025598 | 0.0016505 | -0.00057989 | -0.00076153 | 0.084241 | 7.6481e-06 | -0.0018751 | 0.0015908 | N/A | -0.00117 | -6.4131e-05 | 0.00026741 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024401 | 0.0016442 | 0.0033191 | -0.00024698 | 0.084121 | 6.5737e-06 | -0.001749 | 0.0015811 | N/A | -0.00074348 | -6.1087e-05 | 0.00025057 | 0 | 0 | 0.20735 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024375 | 0.0016466 | 0.0015584 | -0.00048201 | 0.083683 | 6.4226e-06 | -0.0017465 | 0.0015835 | N/A | -0.00094826 | -6.039e-05 | 0.00024971 | 0 | 0 | 0.19938 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0025655 | 0.0016452 | 0.0032348 | -0.00025231 | 0.08519 | 7.9756e-06 | -0.0018806 | 0.0015856 | N/A | -0.00072631 | -6.5642e-05 | 0.00026927 | 0 | 0 | 0.17147 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0025629 | 0.0016477 | 0.0014742 | -0.00048733 | 0.084752 | 7.8245e-06 | -0.001878 | 0.001588 | N/A | -0.00093109 | -6.4945e-05 | 0.00026841 | 0 | 0 | 0.1635 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024401 | 0.0016442 | 0.0033191 | -0.00024698 | 0.084121 | 6.5737e-06 | -0.001749 | 0.0015811 | N/A | -0.00074348 | -6.1087e-05 | 0.00025057 | 0 | 0 | 0.20735 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024375 | 0.0016466 | 0.0015584 | -0.00048201 | 0.083683 | 6.4226e-06 | -0.0017465 | 0.0015835 | N/A | -0.00094826 | -6.039e-05 | 0.00024971 | 0 | 0 | 0.19938 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0025655 | 0.0016452 | 0.0032348 | -0.00025231 | 0.08519 | 7.9756e-06 | -0.0018806 | 0.0015856 | N/A | -0.00072631 | -6.5642e-05 | 0.00026927 | 0 | 0 | 0.17147 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0025629 | 0.0016477 | 0.0014742 | -0.00048733 | 0.084752 | 7.8245e-06 | -0.001878 | 0.001588 | N/A | -0.00093109 | -6.4945e-05 | 0.00026841 | 0 | 0 | 0.1635 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0022885 | 0.0016502 | 0.0032925 | -0.00018595 | 0.081375 | 5.5283e-06 | -0.0015902 | 0.0015864 | N/A | -0.000656 | -5.1182e-05 | 0.00022716 | 0 | 0 | 0.22207 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0022885 | 0.0016502 | 0.0032925 | -0.00018595 | 0.081375 | 5.5283e-06 | -0.0015902 | 0.0015864 | N/A | -0.000656 | -5.1182e-05 | 0.00022716 | 0 | 0 | 0.22207 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0022859 | 0.0016526 | 0.0015318 | -0.00042098 | 0.080937 | 5.3771e-06 | -0.0015876 | 0.0015888 | N/A | -0.00086078 | -5.0485e-05 | 0.0002263 | 0 | 0 | 0.2141 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0022859 | 0.0016526 | 0.0015318 | -0.00042098 | 0.080937 | 5.3771e-06 | -0.0015876 | 0.0015888 | N/A | -0.00086078 | -5.0485e-05 | 0.0002263 | 0 | 0 | 0.2141 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027064 | 0.0016537 | 0.0030117 | -0.00020369 | 0.084938 | 1.0201e-05 | -0.0020285 | 0.0016015 | N/A | -0.00059876 | -6.6366e-05 | 0.00028948 | 0 | 0 | 0.10783 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027064 | 0.0016537 | 0.0030117 | -0.00020369 | 0.084938 | 1.0201e-05 | -0.0020285 | 0.0016015 | N/A | -0.00059876 | -6.6366e-05 | 0.00028948 | 0 | 0 | 0.10783 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027038 | 0.0016562 | 0.001251 | -0.00043872 | 0.0845 | 1.005e-05 | -0.002026 | 0.0016039 | N/A | -0.00080354 | -6.5669e-05 | 0.00028863 | 0 | 0 | 0.21175 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027038 | 0.0016562 | 0.001251 | -0.00043872 | 0.0845 | 1.005e-05 | -0.002026 | 0.0016039 | N/A | -0.00080354 | -6.5669e-05 | 0.00028863 | 0 | 0 | 0.21175 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024378 | 0.0016486 | 0.0052483 | 8.2039e-05 | 0.083133 | 7.3401e-06 | -0.0017466 | 0.0015889 | N/A | -0.00039706 | -5.731e-05 | 0.00024997 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024378 | 0.0016486 | 0.0052483 | 8.2039e-05 | 0.083133 | 7.3401e-06 | -0.0017466 | 0.0015889 | N/A | -0.00039706 | -5.731e-05 | 0.00024997 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0025632 | 0.0016496 | 0.005164 | 7.6715e-05 | 0.084202 | 8.742e-06 | -0.0018781 | 0.0015934 | N/A | -0.00037989 | -6.1865e-05 | 0.00026867 | 0 | 0 | 0.15362 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0025632 | 0.0016496 | 0.005164 | 7.6715e-05 | 0.084202 | 8.742e-06 | -0.0018781 | 0.0015934 | N/A | -0.00037989 | -6.1865e-05 | 0.00026867 | 0 | 0 | 0.15362 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024291 | 0.0016567 | -0.00062053 | -0.00070138 | 0.081673 | 6.8363e-06 | -0.0017381 | 0.0015969 | N/A | -0.0010797 | -5.4986e-05 | 0.00024711 | 0 | 0 | 0.16293 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024291 | 0.0016567 | -0.00062053 | -0.00070138 | 0.081673 | 6.8363e-06 | -0.0017381 | 0.0015969 | N/A | -0.0010797 | -5.4986e-05 | 0.00024711 | 0 | 0 | 0.16293 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0025545 | 0.0016578 | -0.00070477 | -0.00070671 | 0.082742 | 8.2382e-06 | -0.0018696 | 0.0016014 | N/A | -0.0010625 | -5.9541e-05 | 0.00026581 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0025545 | 0.0016578 | -0.00070477 | -0.00070671 | 0.082742 | 8.2382e-06 | -0.0018696 | 0.0016014 | N/A | -0.0010625 | -5.9541e-05 | 0.00026581 | 0 | 0 | 0.22113 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024348 | 0.0016514 | 0.0031942 | -0.00019216 | 0.082622 | 7.1638e-06 | -0.0017436 | 0.0015917 | N/A | -0.00063597 | -5.6497e-05 | 0.00024897 | 0 | 0 | 0.18021 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0024322 | 0.0016539 | 0.0014335 | -0.00042719 | 0.082184 | 7.0126e-06 | -0.0017411 | 0.0015941 | N/A | -0.00084075 | -5.58e-05 | 0.00024811 | 0 | 0 | 0.17223 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0025601 | 0.0016525 | 0.0031099 | -0.00019748 | 0.083691 | 8.5656e-06 | -0.0018751 | 0.0015962 | N/A | -0.0006188 | -6.1052e-05 | 0.00026767 | 0 | 0 | 0.14432 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0025575 | 0.0016549 | 0.0013493 | -0.00043251 | 0.083253 | 8.4145e-06 | -0.0018726 | 0.0015986 | N/A | -0.00082358 | -6.0355e-05 | 0.00026681 | 0 | 0 | 0.13635 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024348 | 0.0016514 | 0.0031942 | -0.00019216 | 0.082622 | 7.1638e-06 | -0.0017436 | 0.0015917 | N/A | -0.00063597 | -5.6497e-05 | 0.00024897 | 0 | 0 | 0.18021 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0024322 | 0.0016539 | 0.0014335 | -0.00042719 | 0.082184 | 7.0126e-06 | -0.0017411 | 0.0015941 | N/A | -0.00084075 | -5.58e-05 | 0.00024811 | 0 | 0 | 0.17223 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0025601 | 0.0016525 | 0.0031099 | -0.00019748 | 0.083691 | 8.5656e-06 | -0.0018751 | 0.0015962 | N/A | -0.0006188 | -6.1052e-05 | 0.00026767 | 0 | 0 | 0.14432 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0025575 | 0.0016549 | 0.0013493 | -0.00043251 | 0.083253 | 8.4145e-06 | -0.0018726 | 0.0015986 | N/A | -0.00082358 | -6.0355e-05 | 0.00026681 | 0 | 0 | 0.13635 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0023923 | 0.0016517 | 0.0027821 | -0.00024914 | 0.082156 | 6.6587e-06 | -0.0016991 | 0.0015908 | N/A | -0.00069288 | -5.4804e-05 | 0.00024253 | 0 | 0 | 0.19017 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026013 | 0.0016534 | 0.0026417 | -0.00025801 | 0.083938 | 8.9951e-06 | -0.0019183 | 0.0015983 | N/A | -0.00066427 | -6.2396e-05 | 0.00027369 | 0 | 0 | 0.13037 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0026 | 0.0016547 | 0.0017614 | -0.00037553 | 0.083719 | 8.9196e-06 | -0.001917 | 0.0015995 | N/A | -0.00076666 | -6.2047e-05 | 0.00027326 | 0 | 0 | 0.12638 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0026 | 0.0016547 | 0.0017614 | -0.00037553 | 0.083719 | 8.9196e-06 | -0.001917 | 0.0015995 | N/A | -0.00076666 | -6.2047e-05 | 0.00027326 | 0 | 0 | 0.12638 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.002391 | 0.0016529 | 0.0019018 | -0.00036665 | 0.081937 | 6.5831e-06 | -0.0016979 | 0.001592 | N/A | -0.00079527 | -5.4456e-05 | 0.0002421 | 0 | 0 | 0.18619 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.002391 | 0.0016529 | 0.0019018 | -0.00036665 | 0.081937 | 6.5831e-06 | -0.0016979 | 0.001592 | N/A | -0.00079527 | -5.4456e-05 | 0.0002421 | 0 | 0 | 0.18619 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0023923 | 0.0016517 | 0.0027821 | -0.00024914 | 0.082156 | 6.6587e-06 | -0.0016991 | 0.0015908 | N/A | -0.00069288 | -5.4804e-05 | 0.00024253 | 0 | 0 | 0.19017 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.002467 | 0.0016509 | 0.00376 | -0.00011515 | 0.083035 | 7.5646e-06 | -0.0017773 | 0.001592 | N/A | -0.00056341 | -5.7868e-05 | 0.00025393 | 0 | 0 | 0.17389 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0025297 | 0.0016514 | 0.0037179 | -0.00011781 | 0.08357 | 8.2655e-06 | -0.0018431 | 0.0015943 | N/A | -0.00055483 | -6.0146e-05 | 0.00026328 | 0 | 0 | 0.15595 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025253 | 0.0016555 | 0.00078349 | -0.00050952 | 0.08284 | 8.0136e-06 | -0.0018389 | 0.0015983 | N/A | -0.00089613 | -5.8984e-05 | 0.00026185 | 0 | 0 | 0.14267 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025253 | 0.0016555 | 0.00078349 | -0.00050952 | 0.08284 | 8.0136e-06 | -0.0018389 | 0.0015983 | N/A | -0.00089613 | -5.8984e-05 | 0.00026185 | 0 | 0 | 0.14267 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0024626 | 0.0016549 | 0.00082561 | -0.00050686 | 0.082305 | 7.3127e-06 | -0.0017731 | 0.001596 | N/A | -0.00090471 | -5.6706e-05 | 0.0002525 | 0 | 0 | 0.16061 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0024626 | 0.0016549 | 0.00082561 | -0.00050686 | 0.082305 | 7.3127e-06 | -0.0017731 | 0.001596 | N/A | -0.00090471 | -5.6706e-05 | 0.0002525 | 0 | 0 | 0.16061 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.002467 | 0.0016509 | 0.00376 | -0.00011515 | 0.083035 | 7.5646e-06 | -0.0017773 | 0.001592 | N/A | -0.00056341 | -5.7868e-05 | 0.00025393 | 0 | 0 | 0.17389 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0024655 | 0.0016523 | 0.002733 | -0.00025225 | 0.08278 | 7.4765e-06 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 0.16924 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025281 | 0.0016528 | 0.0026908 | -0.00025491 | 0.083314 | 8.1774e-06 | -0.0018416 | 0.0015957 | N/A | -0.00067428 | -5.9739e-05 | 0.00026278 | 0 | 0 | 0.1513 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025268 | 0.001654 | 0.0018105 | -0.00037242 | 0.083095 | 8.1018e-06 | -0.0018403 | 0.0015969 | N/A | -0.00077667 | -5.939e-05 | 0.00026235 | 0 | 0 | 0.14732 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025268 | 0.001654 | 0.0018105 | -0.00037242 | 0.083095 | 8.1018e-06 | -0.0018403 | 0.0015969 | N/A | -0.00077667 | -5.939e-05 | 0.00026235 | 0 | 0 | 0.14732 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0024655 | 0.0016523 | 0.002733 | -0.00025225 | 0.08278 | 7.4765e-06 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 0.16924 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0024641 | 0.0016535 | 0.0018526 | -0.00036976 | 0.082561 | 7.4009e-06 | -0.0017746 | 0.0015946 | N/A | -0.00078526 | -5.7113e-05 | 0.000253 | 0 | 0 | 0.16526 |  |  | N/A
72 | 1 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0024655 | 0.0016523 | 0.002733 | -0.00025225 | 0.08278 | 7.4765e-06 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 0.16924 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | 3.5675e-05 | -4.8358e-05 | 0.00083252 | -0.00036549 | 0.012588 | 3.9338e-06 | 4.7213e-05 | -4.576e-05 | N/A | -0.00041333 | 4.0901e-05 | -1.2651e-05 | 0.0019379 | 0.00064596 | 0.18096 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | 2.9729e-05 | -4.0298e-05 | 0.00069377 | -0.00030457 | 0.01049 | 3.2782e-06 | 3.9344e-05 | -3.8134e-05 | N/A | -0.00034444 | 3.4084e-05 | -1.0543e-05 | 0.0017441 | 0.00058136 | 0.1508 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | 0.0026414 | 0.0016325 | 0.0026453 | -0.00047689 | 0.090249 | -6.5411e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028203 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.0068471 | 0.00038757 | 0.24026 | 200 | 32 | SI | 0.0075081
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | 0.0023837 | 0.0016278 | 0.0026453 | -0.00047683 | 0.085543 | -6.2406e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026732 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.0062012 | 0.00038757 | 0.24019 | 200 | 32 | SI | 0.0075058
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | 0.0025368 | 0.0015867 | 0.011959 | 0.00025557 | 0.099192 | -5.4224e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030997 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.008139 | 0.33041 | 1.633 | 200 | 32 | SI | 0.05103
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | 0.0024755 | 0.0016838 | -0.0069558 | -0.0011157 | 0.075437 | -7.6917e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0023574 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 0.0050385 | 0.32995 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | 0.0026135 | 0.0016173 | 0.0028951 | -0.00058652 | 0.09254 | -5.3159e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028919 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.0071701 | 0.00025838 | 0.29454 | 200 | 32 | SI | 0.0092043
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | 0.0025402 | 0.0015852 | 0.0094149 | -7.3806e-05 | 0.0988 | -4.5328e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030875 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.008139 | 0.23112 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | 0.002433 | 0.001614 | 0.002895 | -0.00058648 | 0.089246 | -5.1055e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027889 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.0069763 | 0.00025838 | 0.29449 | 200 | 32 | SI | 0.0092027
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | 0.0024973 | 0.0016532 | -0.0038257 | -0.0010337 | 0.082172 | -6.1213e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0025679 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 0.0062012 | 0.23086 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | 0.0026373 | 0.0016382 | 0.0025482 | -0.00043425 | 0.089083 | -7.0001e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027838 | 7.7296e-05 | -0.00029524 | 0.0068471 | 0.00077515 | 0.21915 | 200 | 32 | SI | 0.0068484
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | 0.0023795 | 0.0016335 | 0.0025481 | -0.00043419 | 0.084377 | -6.6995e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026368 | 7.0254e-05 | -0.00026203 | 0.0062012 | 0.00077515 | 0.21908 | 200 | 32 | SI | 0.0068461
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | 0.0025327 | 0.0015923 | 0.011862 | 0.00029821 | 0.098026 | -5.8813e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030633 | 9.6188e-05 | -0.00028815 | 0.0078807 | 0.32989 | 1.633 | 200 | 32 | SI | 0.05103
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | 0.0024713 | 0.0016894 | -0.0070529 | -0.001073 | 0.074272 | -8.1506e-06 | 200 | 32 | SI | 0.002321 | 3.7208e-05 | -0.00026428 | 0.0050385 | 0.33015 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | 0.0026075 | 0.0016254 | 0.0027563 | -0.00052561 | 0.090875 | -5.9716e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028398 | 8.6465e-05 | -0.00029342 | 0.0073639 | 0.00038757 | 0.26438 | 200 | 32 | SI | 0.0082618
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | 0.0024271 | 0.0016221 | 0.0027563 | -0.00052557 | 0.087581 | -5.7612e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027369 | 8.1536e-05 | -0.00027018 | 0.0068471 | 0.00038757 | 0.26433 | 200 | 32 | SI | 0.0082602
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | 0.0025343 | 0.0015933 | 0.0092761 | -1.2891e-05 | 0.097135 | -5.1884e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030355 | 9.969e-05 | -0.00028846 | 0.0080098 | 0.23093 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | 0.0024914 | 0.0016613 | -0.0039645 | -0.00097275 | 0.080507 | -6.7769e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0025158 | 5.8403e-05 | -0.00027175 | 0.005426 | 0.23106 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | 0.0025173 | 0.0016237 | 0.0027563 | -0.00052559 | 0.089228 | -5.8664e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027884 | 8.4001e-05 | -0.0002818 | 0.0072347 | 0.00038757 | 0.26435 | 200 | 32 | SI | 0.008261
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | 0.0026414 | 0.0016325 | 0.0026453 | -0.00047689 | 0.090249 | -6.5411e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028203 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.0068471 | 0.00038757 | 0.24026 | 200 | 32 | SI | 0.0075081
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | 0.0023837 | 0.0016278 | 0.0026453 | -0.00047683 | 0.085543 | -6.2406e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026732 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.0062012 | 0.00038757 | 0.24019 | 200 | 32 | SI | 0.0075058
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | 0.0025368 | 0.0015867 | 0.011959 | 0.00025557 | 0.099192 | -5.4224e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030997 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.008139 | 0.33041 | 1.633 | 200 | 32 | SI | 0.05103
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | 0.0024755 | 0.0016838 | -0.0069558 | -0.0011157 | 0.075437 | -7.6917e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0023574 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 0.0050385 | 0.32995 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | 0.0026135 | 0.0016173 | 0.0028951 | -0.00058652 | 0.09254 | -5.3159e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028919 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.0071701 | 0.00025838 | 0.29454 | 200 | 32 | SI | 0.0092043
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | 0.0025402 | 0.0015852 | 0.0094149 | -7.3806e-05 | 0.0988 | -4.5328e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030875 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.008139 | 0.23112 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | 0.002433 | 0.001614 | 0.002895 | -0.00058648 | 0.089246 | -5.1055e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027889 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.0069763 | 0.00025838 | 0.29449 | 200 | 32 | SI | 0.0092027
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | 0.0024973 | 0.0016532 | -0.0038257 | -0.0010337 | 0.082172 | -6.1213e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0025679 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 0.0062012 | 0.23086 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | 0.0025173 | 0.0016237 | 0.0027563 | -0.00052559 | 0.089228 | -5.8664e-06 | 0.0033093 | 0.0015157 | N/A | -0.00070177 | 8.4001e-05 | -0.0002818 | 0.0072347 | 0.00038757 | 0.26435 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | 0.0026414 | 0.0016325 | 0.0026453 | -0.00047689 | 0.090249 | -6.5411e-06 | 0.0034316 | 0.0015214 | N/A | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.0068471 | 0.00038757 | 0.24026 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | 0.0023837 | 0.0016278 | 0.0026453 | -0.00047683 | 0.085543 | -6.2406e-06 | 0.0031744 | 0.0015223 | N/A | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.0062012 | 0.00038757 | 0.24019 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | 0.0025368 | 0.0015867 | 0.011959 | 0.00025557 | 0.099192 | -5.4224e-06 | 0.0033351 | 0.0014701 | N/A | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.008139 | 0.33041 | 1.633 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | 0.0024755 | 0.0016838 | -0.0069558 | -0.0011157 | 0.075437 | -7.6917e-06 | 0.0032543 | 0.0015837 | N/A | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 0.0050385 | 0.32995 | 1.6329 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | 0.0026135 | 0.0016173 | 0.0028951 | -0.00058652 | 0.09254 | -5.3159e-06 | 0.0034072 | 0.0015078 | N/A | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.0071701 | 0.00025838 | 0.29454 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | 0.0025402 | 0.0015852 | 0.0094149 | -7.3806e-05 | 0.0988 | -4.5328e-06 | 0.0033396 | 0.0014719 | N/A | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.008139 | 0.23112 | 1.1431 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | 0.002433 | 0.001614 | 0.002895 | -0.00058648 | 0.089246 | -5.1055e-06 | 0.0032272 | 0.0015084 | N/A | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.0069763 | 0.00025838 | 0.29449 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | 0.0024973 | 0.0016532 | -0.0038257 | -0.0010337 | 0.082172 | -6.1213e-06 | 0.0032831 | 0.0015514 | N/A | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 0.0062012 | 0.23086 | 1.1431 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.0026414 | 0.0016325 | 0.0026453 | -0.00047689 | 0.090249 | -6.5411e-06 | 0.0034316 | 0.0015214 | N/A | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 0.0068471 | 0.00038757 | 0.24026 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.0023837 | 0.0016278 | 0.0026453 | -0.00047683 | 0.085543 | -6.2406e-06 | 0.0031744 | 0.0015223 | N/A | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 0.0062012 | 0.00038757 | 0.24019 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0025368 | 0.0015867 | 0.011959 | 0.00025557 | 0.099192 | -5.4224e-06 | 0.0033351 | 0.0014701 | N/A | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 0.008139 | 0.33041 | 1.633 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.0024755 | 0.0016838 | -0.0069558 | -0.0011157 | 0.075437 | -7.6917e-06 | 0.0032543 | 0.0015837 | N/A | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 0.0050385 | 0.32995 | 1.6329 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.0026135 | 0.0016173 | 0.0028951 | -0.00058652 | 0.09254 | -5.3159e-06 | 0.0034072 | 0.0015078 | N/A | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 0.0071701 | 0.00025838 | 0.29454 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.0025402 | 0.0015852 | 0.0094149 | -7.3806e-05 | 0.0988 | -4.5328e-06 | 0.0033396 | 0.0014719 | N/A | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 0.008139 | 0.23112 | 1.1431 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.002433 | 0.001614 | 0.002895 | -0.00058648 | 0.089246 | -5.1055e-06 | 0.0032272 | 0.0015084 | N/A | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 0.0069763 | 0.00025838 | 0.29449 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.0024973 | 0.0016532 | -0.0038257 | -0.0010337 | 0.082172 | -6.1213e-06 | 0.0032831 | 0.0015514 | N/A | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 0.0062012 | 0.23086 | 1.1431 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.0026373 | 0.0016382 | 0.0025482 | -0.00043425 | 0.089083 | -7.0001e-06 | 0.0034261 | 0.0015267 | N/A | -0.00059843 | 7.7296e-05 | -0.00029524 | 0.0068471 | 0.00077515 | 0.21915 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0023795 | 0.0016335 | 0.0025481 | -0.00043419 | 0.084377 | -6.6995e-06 | 0.0031689 | 0.0015276 | N/A | -0.00059846 | 7.0254e-05 | -0.00026203 | 0.0062012 | 0.00077515 | 0.21908 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0025327 | 0.0015923 | 0.011862 | 0.00029821 | 0.098026 | -5.8813e-06 | 0.0033296 | 0.0014755 | N/A | -2.7739e-05 | 9.6188e-05 | -0.00028815 | 0.0078807 | 0.32989 | 1.633 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.0024713 | 0.0016894 | -0.0070529 | -0.001073 | 0.074272 | -8.1506e-06 | 0.0032488 | 0.0015891 | N/A | -0.0010543 | 3.7208e-05 | -0.00026428 | 0.0050385 | 0.33015 | 1.6329 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.0026075 | 0.0016254 | 0.0027563 | -0.00052561 | 0.090875 | -5.9716e-06 | 0.0033993 | 0.0015154 | N/A | -0.00070177 | 8.6465e-05 | -0.00029342 | 0.0073639 | 0.00038757 | 0.26438 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0024271 | 0.0016221 | 0.0027563 | -0.00052557 | 0.087581 | -5.7612e-06 | 0.0032193 | 0.0015161 | N/A | -0.00070178 | 8.1536e-05 | -0.00027018 | 0.0068471 | 0.00038757 | 0.26433 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0025343 | 0.0015933 | 0.0092761 | -1.2891e-05 | 0.097135 | -5.1884e-06 | 0.0033318 | 0.0014795 | N/A | -0.00030228 | 9.969e-05 | -0.00028846 | 0.0080098 | 0.23093 | 1.1431 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.0024914 | 0.0016613 | -0.0039645 | -0.00097275 | 0.080507 | -6.7769e-06 | 0.0032752 | 0.0015591 | N/A | -0.0010209 | 5.8403e-05 | -0.00027175 | 0.005426 | 0.23106 | 1.1431 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0027121 | 0.0016453 | 0.0031339 | -0.00025862 | 0.086942 | -9.9818e-06 | 0.0035028 | 0.0015263 | N/A | -0.00046927 | 5.4106e-05 | -0.00030506 | 0 | 0 | 0.13013 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0027121 | 0.0016453 | 0.0031339 | -0.00025862 | 0.086942 | -9.9818e-06 | 0.0035028 | 0.0015263 | N/A | -0.00046927 | 5.4106e-05 | -0.00030506 | 0 | 0 | 0.13013 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0027095 | 0.0016477 | 0.0013726 | -0.00049344 | 0.086503 | -9.8308e-06 | 0.0034994 | 0.0015297 | N/A | -0.00067587 | 5.3159e-05 | -0.00030395 | 0 | 0 | 0.21398 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0027095 | 0.0016477 | 0.0013726 | -0.00049344 | 0.086503 | -9.8308e-06 | 0.0034994 | 0.0015297 | N/A | -0.00067587 | 5.3159e-05 | -0.00030395 | 0 | 0 | 0.21398 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0022942 | 0.0016417 | 0.0034185 | -0.00024098 | 0.083294 | -5.3113e-06 | 0.0030783 | 0.0015414 | N/A | -0.00036946 | 7.9394e-05 | -0.00024869 | 0 | 0 | 0.24952 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0022942 | 0.0016417 | 0.0034185 | -0.00024098 | 0.083294 | -5.3113e-06 | 0.0030783 | 0.0015414 | N/A | -0.00036946 | 7.9394e-05 | -0.00024869 | 0 | 0 | 0.24952 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0022916 | 0.0016441 | 0.0016572 | -0.0004758 | 0.082856 | -5.1602e-06 | 0.0030749 | 0.0015448 | N/A | -0.00057606 | 7.8448e-05 | -0.00024758 | 0 | 0 | 0.24174 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0022916 | 0.0016441 | 0.0016572 | -0.0004758 | 0.082856 | -5.1602e-06 | 0.0030749 | 0.0015448 | N/A | -0.00057606 | 7.8448e-05 | -0.00024758 | 0 | 0 | 0.24174 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0025689 | 0.0016411 | 0.0052884 | 2.1505e-05 | 0.086177 | -8.5233e-06 | 0.0033582 | 0.0015277 | N/A | -0.0001933 | 6.4061e-05 | -0.00028662 | 0 | 0 | 0.18099 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0025689 | 0.0016411 | 0.0052884 | 2.1505e-05 | 0.086177 | -8.5233e-06 | 0.0033582 | 0.0015277 | N/A | -0.0001933 | 6.4061e-05 | -0.00028662 | 0 | 0 | 0.18099 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0024435 | 0.0016401 | 0.0053738 | 2.6796e-05 | 0.085082 | -7.1221e-06 | 0.0032308 | 0.0015322 | N/A | -0.00016336 | 7.1648e-05 | -0.00026971 | 0 | 0 | 0.22187 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0024435 | 0.0016401 | 0.0053738 | 2.6796e-05 | 0.085082 | -7.1221e-06 | 0.0032308 | 0.0015322 | N/A | -0.00016336 | 7.1648e-05 | -0.00026971 | 0 | 0 | 0.22187 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0025602 | 0.0016493 | -0.00058269 | -0.00076122 | 0.084715 | -8.0199e-06 | 0.0033469 | 0.0015389 | N/A | -0.00088197 | 6.0906e-05 | -0.00028293 | 0 | 0 | 0.22186 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0025602 | 0.0016493 | -0.00058269 | -0.00076122 | 0.084715 | -8.0199e-06 | 0.0033469 | 0.0015389 | N/A | -0.00088197 | 6.0906e-05 | -0.00028293 | 0 | 0 | 0.22186 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0024348 | 0.0016482 | -0.00049731 | -0.00075593 | 0.08362 | -6.6187e-06 | 0.0032195 | 0.0015434 | N/A | -0.00085203 | 6.8492e-05 | -0.00026602 | 0 | 0 | 0.19088 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0024348 | 0.0016482 | -0.00049731 | -0.00075593 | 0.08362 | -6.6187e-06 | 0.0032195 | 0.0015434 | N/A | -0.00085203 | 6.8492e-05 | -0.00026602 | 0 | 0 | 0.19088 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0025658 | 0.001644 | 0.0032335 | -0.00025245 | 0.085665 | -8.3471e-06 | 0.0033542 | 0.0015316 | N/A | -0.00043434 | 6.2957e-05 | -0.00028533 | 0 | 0 | 0.17192 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0025632 | 0.0016464 | 0.0014722 | -0.00048727 | 0.085226 | -8.1961e-06 | 0.0033508 | 0.001535 | N/A | -0.00064094 | 6.201e-05 | -0.00028422 | 0 | 0 | 0.16414 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0024405 | 0.0016429 | 0.0033189 | -0.00024716 | 0.084571 | -6.9459e-06 | 0.0032269 | 0.0015361 | N/A | -0.00040439 | 7.0543e-05 | -0.00026842 | 0 | 0 | 0.20773 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0024378 | 0.0016454 | 0.0015576 | -0.00048197 | 0.084132 | -6.7949e-06 | 0.0032235 | 0.0015395 | N/A | -0.00061099 | 6.9597e-05 | -0.00026731 | 0 | 0 | 0.19995 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0025658 | 0.001644 | 0.0032335 | -0.00025245 | 0.085665 | -8.3471e-06 | 0.0033542 | 0.0015316 | N/A | -0.00043434 | 6.2957e-05 | -0.00028533 | 0 | 0 | 0.17192 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0025632 | 0.0016464 | 0.0014722 | -0.00048727 | 0.085226 | -8.1961e-06 | 0.0033508 | 0.001535 | N/A | -0.00064094 | 6.201e-05 | -0.00028422 | 0 | 0 | 0.16414 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0024405 | 0.0016429 | 0.0033189 | -0.00024716 | 0.084571 | -6.9459e-06 | 0.0032269 | 0.0015361 | N/A | -0.00040439 | 7.0543e-05 | -0.00026842 | 0 | 0 | 0.20773 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0024378 | 0.0016454 | 0.0015576 | -0.00048197 | 0.084132 | -6.7949e-06 | 0.0032235 | 0.0015395 | N/A | -0.00061099 | 6.9597e-05 | -0.00026731 | 0 | 0 | 0.19995 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0027068 | 0.0016525 | 0.003009 | -0.0002038 | 0.085443 | -1.0572e-05 | 0.0034957 | 0.0015332 | N/A | -0.00040727 | 4.7971e-05 | -0.00030316 | 0 | 0 | 0.11002 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0027068 | 0.0016525 | 0.003009 | -0.0002038 | 0.085443 | -1.0572e-05 | 0.0034957 | 0.0015332 | N/A | -0.00040727 | 4.7971e-05 | -0.00030316 | 0 | 0 | 0.11002 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0027042 | 0.001655 | 0.0012477 | -0.00043862 | 0.085004 | -1.0421e-05 | 0.0034923 | 0.0015365 | N/A | -0.00061387 | 4.7024e-05 | -0.00030206 | 0 | 0 | 0.21398 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0027042 | 0.001655 | 0.0012477 | -0.00043862 | 0.085004 | -1.0421e-05 | 0.0034923 | 0.0015365 | N/A | -0.00061387 | 4.7024e-05 | -0.00030206 | 0 | 0 | 0.21398 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0022888 | 0.0016489 | 0.0032936 | -0.00018616 | 0.081796 | -5.9013e-06 | 0.0030712 | 0.0015483 | N/A | -0.00030746 | 7.3259e-05 | -0.00024679 | 0 | 0 | 0.22237 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0022888 | 0.0016489 | 0.0032936 | -0.00018616 | 0.081796 | -5.9013e-06 | 0.0030712 | 0.0015483 | N/A | -0.00030746 | 7.3259e-05 | -0.00024679 | 0 | 0 | 0.22237 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0022862 | 0.0016514 | 0.0015323 | -0.00042098 | 0.081357 | -5.7503e-06 | 0.0030678 | 0.0015517 | N/A | -0.00051406 | 7.2312e-05 | -0.00024568 | 0 | 0 | 0.21459 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0022862 | 0.0016514 | 0.0015323 | -0.00042098 | 0.081357 | -5.7503e-06 | 0.0030678 | 0.0015517 | N/A | -0.00051406 | 7.2312e-05 | -0.00024568 | 0 | 0 | 0.21459 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0025635 | 0.0016484 | 0.0051635 | 7.6328e-05 | 0.084678 | -9.1134e-06 | 0.0033511 | 0.0015345 | N/A | -0.00013131 | 5.7926e-05 | -0.00028472 | 0 | 0 | 0.15385 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0025635 | 0.0016484 | 0.0051635 | 7.6328e-05 | 0.084678 | -9.1134e-06 | 0.0033511 | 0.0015345 | N/A | -0.00013131 | 5.7926e-05 | -0.00028472 | 0 | 0 | 0.15385 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0024382 | 0.0016473 | 0.0052489 | 8.1619e-05 | 0.083584 | -7.7122e-06 | 0.0032237 | 0.0015391 | N/A | -0.00010136 | 6.5513e-05 | -0.00026781 | 0 | 0 | 0.22187 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0024382 | 0.0016473 | 0.0052489 | 8.1619e-05 | 0.083584 | -7.7122e-06 | 0.0032237 | 0.0015391 | N/A | -0.00010136 | 6.5513e-05 | -0.00026781 | 0 | 0 | 0.22187 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0025548 | 0.0016565 | -0.00070757 | -0.0007064 | 0.083216 | -8.6099e-06 | 0.0033398 | 0.0015458 | N/A | -0.00081997 | 5.477e-05 | -0.00028103 | 0 | 0 | 0.22186 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0025548 | 0.0016565 | -0.00070757 | -0.0007064 | 0.083216 | -8.6099e-06 | 0.0033398 | 0.0015458 | N/A | -0.00081997 | 5.477e-05 | -0.00028103 | 0 | 0 | 0.22186 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0024294 | 0.0016555 | -0.00062219 | -0.00070111 | 0.082122 | -7.2088e-06 | 0.0032124 | 0.0015503 | N/A | -0.00079003 | 6.2357e-05 | -0.00026412 | 0 | 0 | 0.16373 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0024294 | 0.0016555 | -0.00062219 | -0.00070111 | 0.082122 | -7.2088e-06 | 0.0032124 | 0.0015503 | N/A | -0.00079003 | 6.2357e-05 | -0.00026412 | 0 | 0 | 0.16373 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0025605 | 0.0016512 | 0.0031086 | -0.00019763 | 0.084167 | -8.9372e-06 | 0.0033471 | 0.0015385 | N/A | -0.00037234 | 5.6822e-05 | -0.00028343 | 0 | 0 | 0.14477 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0025579 | 0.0016537 | 0.0013473 | -0.00043244 | 0.083728 | -8.7861e-06 | 0.0033437 | 0.0015418 | N/A | -0.00057894 | 5.5875e-05 | -0.00028232 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0024351 | 0.0016502 | 0.003194 | -0.00019233 | 0.083072 | -7.536e-06 | 0.0032198 | 0.001543 | N/A | -0.0003424 | 6.4408e-05 | -0.00026652 | 0 | 0 | 0.18059 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0024325 | 0.0016526 | 0.0014327 | -0.00042715 | 0.082634 | -7.385e-06 | 0.0032164 | 0.0015464 | N/A | -0.000549 | 6.3461e-05 | -0.00026541 | 0 | 0 | 0.17281 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0025605 | 0.0016512 | 0.0031086 | -0.00019763 | 0.084167 | -8.9372e-06 | 0.0033471 | 0.0015385 | N/A | -0.00037234 | 5.6822e-05 | -0.00028343 | 0 | 0 | 0.14477 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0025579 | 0.0016537 | 0.0013473 | -0.00043244 | 0.083728 | -8.7861e-06 | 0.0033437 | 0.0015418 | N/A | -0.00057894 | 5.5875e-05 | -0.00028232 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0024351 | 0.0016502 | 0.003194 | -0.00019233 | 0.083072 | -7.536e-06 | 0.0032198 | 0.001543 | N/A | -0.0003424 | 6.4408e-05 | -0.00026652 | 0 | 0 | 0.18059 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0024325 | 0.0016526 | 0.0014327 | -0.00042715 | 0.082634 | -7.385e-06 | 0.0032164 | 0.0015464 | N/A | -0.000549 | 6.3461e-05 | -0.00026541 | 0 | 0 | 0.17281 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0026016 | 0.0016522 | 0.0026398 | -0.00025809 | 0.084422 | -9.3665e-06 | 0.0033887 | 0.0015378 | N/A | -0.00043397 | 5.4056e-05 | -0.00028879 | 0 | 0 | 0.13089 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0023927 | 0.0016504 | 0.0027821 | -0.00024928 | 0.082598 | -7.0312e-06 | 0.0031765 | 0.0015454 | N/A | -0.00038406 | 6.67e-05 | -0.0002606 | 0 | 0 | 0.19058 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0023914 | 0.0016516 | 0.0019015 | -0.00036668 | 0.082378 | -6.9557e-06 | 0.0031748 | 0.001547 | N/A | -0.00048736 | 6.6227e-05 | -0.00026005 | 0 | 0 | 0.18669 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0023914 | 0.0016516 | 0.0019015 | -0.00036668 | 0.082378 | -6.9557e-06 | 0.0031748 | 0.001547 | N/A | -0.00048736 | 6.6227e-05 | -0.00026005 | 0 | 0 | 0.18669 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0026003 | 0.0016534 | 0.0017592 | -0.0003755 | 0.084202 | -9.2909e-06 | 0.003387 | 0.0015395 | N/A | -0.00053727 | 5.3583e-05 | -0.00028824 | 0 | 0 | 0.127 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0026003 | 0.0016534 | 0.0017592 | -0.0003755 | 0.084202 | -9.2909e-06 | 0.003387 | 0.0015395 | N/A | -0.00053727 | 5.3583e-05 | -0.00028824 | 0 | 0 | 0.127 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0026016 | 0.0016522 | 0.0026398 | -0.00025809 | 0.084422 | -9.3665e-06 | 0.0033887 | 0.0015378 | N/A | -0.00043397 | 5.4056e-05 | -0.00028879 | 0 | 0 | 0.13089 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00253 | 0.0016502 | 0.0037171 | -0.00011803 | 0.084039 | -8.6372e-06 | 0.0033164 | 0.0015385 | N/A | -0.00029599 | 5.9034e-05 | -0.00027957 | 0 | 0 | 0.15632 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0024673 | 0.0016496 | 0.0037598 | -0.00011539 | 0.083492 | -7.9366e-06 | 0.0032527 | 0.0015407 | N/A | -0.00028101 | 6.2827e-05 | -0.00027112 | 0 | 0 | 0.17423 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.002463 | 0.0016537 | 0.00082423 | -0.00050675 | 0.082761 | -7.6849e-06 | 0.0032471 | 0.0015464 | N/A | -0.00062535 | 6.1249e-05 | -0.00026927 | 0 | 0 | 0.16126 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.002463 | 0.0016537 | 0.00082423 | -0.00050675 | 0.082761 | -7.6849e-06 | 0.0032471 | 0.0015464 | N/A | -0.00062535 | 6.1249e-05 | -0.00026927 | 0 | 0 | 0.16126 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0025257 | 0.0016542 | 0.00078154 | -0.00050939 | 0.083308 | -8.3855e-06 | 0.0033108 | 0.0015441 | N/A | -0.00064032 | 5.7456e-05 | -0.00027773 | 0 | 0 | 0.14336 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0025257 | 0.0016542 | 0.00078154 | -0.00050939 | 0.083308 | -8.3855e-06 | 0.0033108 | 0.0015441 | N/A | -0.00064032 | 5.7456e-05 | -0.00027773 | 0 | 0 | 0.14336 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00253 | 0.0016502 | 0.0037171 | -0.00011803 | 0.084039 | -8.6372e-06 | 0.0033164 | 0.0015385 | N/A | -0.00029599 | 5.9034e-05 | -0.00027957 | 0 | 0 | 0.15632 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0025285 | 0.0016516 | 0.0026896 | -0.00025501 | 0.083783 | -8.5491e-06 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0024658 | 0.0016511 | 0.0027323 | -0.00025236 | 0.083236 | -7.8485e-06 | 0.0032508 | 0.0015427 | N/A | -0.00040153 | 6.2275e-05 | -0.00027047 | 0 | 0 | 0.16969 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0024645 | 0.0016523 | 0.0018517 | -0.00036977 | 0.083017 | -7.773e-06 | 0.0032491 | 0.0015444 | N/A | -0.00050483 | 6.1802e-05 | -0.00026992 | 0 | 0 | 0.1658 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0024645 | 0.0016523 | 0.0018517 | -0.00036977 | 0.083017 | -7.773e-06 | 0.0032491 | 0.0015444 | N/A | -0.00050483 | 6.1802e-05 | -0.00026992 | 0 | 0 | 0.1658 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0025285 | 0.0016516 | 0.0026896 | -0.00025501 | 0.083783 | -8.5491e-06 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0025272 | 0.0016528 | 0.001809 | -0.00037242 | 0.083564 | -8.4736e-06 | 0.0033127 | 0.0015421 | N/A | -0.0005198 | 5.8008e-05 | -0.00027837 | 0 | 0 | 0.14789 |  |  | N/A
73 | 20 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0025285 | 0.0016516 | 0.0026896 | -0.00025501 | 0.083783 | -8.5491e-06 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | -3.5675e-05 | -4.8357e-05 | -0.00083252 | 0.00036548 | 0.012588 | -3.9337e-06 | -3.6293e-05 | -7.0936e-05 | N/A | 0.00071678 | 3.0579e-05 | 1.0604e-05 | 0.0023254 | 3.2014e-06 | 0.18096 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | -2.9729e-05 | -4.0297e-05 | -0.00069377 | 0.00030457 | 0.01049 | -3.2781e-06 | -3.0244e-05 | -5.9113e-05 | N/A | 0.00059732 | 2.5482e-05 | 8.8368e-06 | 0.0015503 | 2.6297e-06 | 0.1508 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | -0.0023837 | 0.0016278 | -0.0026453 | 0.00047683 | 0.085549 | 6.2406e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026734 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.006395 | 1.1986e-06 | 0.24018 | 200 | 32 | SI | 0.0075057
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | -0.0026415 | 0.0016325 | -0.0026453 | 0.00047689 | 0.090255 | 6.5412e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028205 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.0071701 | 2.6337e-06 | 0.24026 | 200 | 32 | SI | 0.007508
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | -0.0025251 | 0.0016025 | 0.005822 | 0.0016533 | 0.095288 | 4.2965e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029777 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.0079453 | 0.3298 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | -0.0024874 | 0.001668 | -0.010829 | -0.00079376 | 0.079352 | 8.8189e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0024797 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.0058136 | 0.3298 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | -0.0024331 | 0.001614 | -0.002895 | 0.00058648 | 0.089252 | 5.1056e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027891 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.0067179 | 4.7311e-07 | 0.29448 | 200 | 32 | SI | 0.0092025
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | -0.002532 | 0.0015963 | 0.0030321 | 0.00141 | 0.096069 | 3.7447e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030022 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.0077515 | 0.23086 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | -0.0026135 | 0.0016173 | -0.002895 | 0.00058652 | 0.092546 | 5.316e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028921 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.0071701 | 1.6086e-06 | 0.29453 | 200 | 32 | SI | 0.0092041
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | -0.0025056 | 0.0016422 | -0.0086235 | -0.00030293 | 0.084914 | 6.9104e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026536 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.0065887 | 0.23086 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | -0.0023795 | 0.0016335 | -0.0025481 | 0.00043419 | 0.084383 | 6.6995e-06 | 200 | 32 | SI | 0.002637 | 6.5559e-05 | 0.0002468 | 0.006395 | 1.6086e-06 | 0.21907 | 200 | 32 | SI | 0.0068459
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | -0.0026373 | 0.0016382 | -0.0025482 | 0.00043425 | 0.089089 | 7.0001e-06 | 200 | 32 | SI | 0.002784 | 7.1866e-05 | 0.00027644 | 0.0072347 | 3.0279e-06 | 0.21914 | 200 | 32 | SI | 0.0068482
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | -0.0025209 | 0.0016081 | 0.0059192 | 0.0016106 | 0.094122 | 4.7555e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029413 | 8.2401e-05 | 0.00026516 | 0.008139 | 0.3298 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | -0.0024832 | 0.0016737 | -0.010732 | -0.0008364 | 0.078186 | 9.2779e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0024433 | 4.4416e-05 | 0.00025403 | 0.0056844 | 0.32981 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | -0.0024271 | 0.0016221 | -0.0027563 | 0.00052557 | 0.087587 | 5.7612e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027371 | 7.4149e-05 | 0.00025389 | 0.0069763 | 1.0408e-06 | 0.26432 | 200 | 32 | SI | 0.00826
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | -0.0026076 | 0.0016254 | -0.0027563 | 0.00052561 | 0.090881 | 5.9716e-06 | 200 | 32 | SI | 0.00284 | 7.8565e-05 | 0.00027464 | 0.0073639 | 2.1132e-06 | 0.26437 | 200 | 32 | SI | 0.0082616
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | -0.0025261 | 0.0016043 | 0.0031708 | 0.0013491 | 0.094404 | 4.4004e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029501 | 8.5939e-05 | 0.00026675 | 0.0080098 | 0.23086 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | -0.0024997 | 0.0016502 | -0.0084848 | -0.00036384 | 0.083249 | 7.566e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026015 | 5.935e-05 | 0.00025895 | 0.0062012 | 0.23086 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | -0.0025173 | 0.0016237 | -0.0027563 | 0.00052559 | 0.089234 | 5.8664e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027886 | 7.6357e-05 | 0.00026427 | 0.0071055 | 1.514e-06 | 0.26435 | 200 | 32 | SI | 0.0082608
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | -0.0023837 | 0.0016278 | -0.0026453 | 0.00047683 | 0.085549 | 6.2406e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026734 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.006395 | 1.1986e-06 | 0.24018 | 200 | 32 | SI | 0.0075057
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | -0.0026415 | 0.0016325 | -0.0026453 | 0.00047689 | 0.090255 | 6.5412e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028205 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.0071701 | 2.6337e-06 | 0.24026 | 200 | 32 | SI | 0.007508
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | -0.0025251 | 0.0016025 | 0.005822 | 0.0016533 | 0.095288 | 4.2965e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029777 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.0079453 | 0.3298 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | -0.0024874 | 0.001668 | -0.010829 | -0.00079376 | 0.079352 | 8.8189e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0024797 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.0058136 | 0.3298 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | -0.0024331 | 0.001614 | -0.002895 | 0.00058648 | 0.089252 | 5.1056e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027891 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.0067179 | 4.7311e-07 | 0.29448 | 200 | 32 | SI | 0.0092025
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | -0.002532 | 0.0015963 | 0.0030321 | 0.00141 | 0.096069 | 3.7447e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0030022 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.0077515 | 0.23086 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | -0.0026135 | 0.0016173 | -0.002895 | 0.00058652 | 0.092546 | 5.316e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028921 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.0071701 | 1.6086e-06 | 0.29453 | 200 | 32 | SI | 0.0092041
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | -0.0025056 | 0.0016422 | -0.0086235 | -0.00030293 | 0.084914 | 6.9104e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026536 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.0065887 | 0.23086 | 1.143 | 200 | 32 | SI | 0.035719
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | -0.0025173 | 0.0016237 | -0.0027563 | 0.00052559 | 0.089234 | 5.8664e-06 | -0.0018296 | 0.0015533 | N/A | 0.0011479 | 7.6357e-05 | 0.00026427 | 0.0071055 | 1.514e-06 | 0.26435 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | -0.0023837 | 0.0016278 | -0.0026453 | 0.00047683 | 0.085549 | 6.2406e-06 | -0.0016962 | 0.0015622 | N/A | 0.0010523 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.006395 | 1.1986e-06 | 0.24018 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | -0.0026415 | 0.0016325 | -0.0026453 | 0.00047689 | 0.090255 | 6.5412e-06 | -0.0019534 | 0.0015632 | N/A | 0.0010524 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.0071701 | 2.6337e-06 | 0.24026 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | -0.0025251 | 0.0016025 | 0.005822 | 0.0016533 | 0.095288 | 4.2965e-06 | -0.0018377 | 0.0015209 | N/A | 0.0022641 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.0079453 | 0.3298 | 1.6329 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | -0.0024874 | 0.001668 | -0.010829 | -0.00079376 | 0.079352 | 8.8189e-06 | -0.0017991 | 0.0016169 | N/A | -0.00034559 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.0058136 | 0.3298 | 1.6329 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | -0.0024331 | 0.001614 | -0.002895 | 0.00058648 | 0.089252 | 5.1056e-06 | -0.0017456 | 0.0015411 | N/A | 0.0012674 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.0067179 | 4.7311e-07 | 0.29448 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | -0.002532 | 0.0015963 | 0.0030321 | 0.00141 | 0.096069 | 3.7447e-06 | -0.0018447 | 0.0015122 | N/A | 0.0021156 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.0077515 | 0.23086 | 1.143 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | -0.0026135 | 0.0016173 | -0.002895 | 0.00058652 | 0.092546 | 5.316e-06 | -0.0019257 | 0.0015418 | N/A | 0.0012674 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.0071701 | 1.6086e-06 | 0.29453 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | -0.0025056 | 0.0016422 | -0.0086235 | -0.00030293 | 0.084914 | 6.9104e-06 | -0.0018177 | 0.0015794 | N/A | 0.00028883 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.0065887 | 0.23086 | 1.143 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.0023837 | 0.0016278 | -0.0026453 | 0.00047683 | 0.085549 | 6.2406e-06 | -0.0016962 | 0.0015622 | N/A | 0.0010523 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.006395 | 1.1986e-06 | 0.24018 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026415 | 0.0016325 | -0.0026453 | 0.00047689 | 0.090255 | 6.5412e-06 | -0.0019534 | 0.0015632 | N/A | 0.0010524 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.0071701 | 2.6337e-06 | 0.24026 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025251 | 0.0016025 | 0.005822 | 0.0016533 | 0.095288 | 4.2965e-06 | -0.0018377 | 0.0015209 | N/A | 0.0022641 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.0079453 | 0.3298 | 1.6329 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0024874 | 0.001668 | -0.010829 | -0.00079376 | 0.079352 | 8.8189e-06 | -0.0017991 | 0.0016169 | N/A | -0.00034559 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.0058136 | 0.3298 | 1.6329 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024331 | 0.001614 | -0.002895 | 0.00058648 | 0.089252 | 5.1056e-06 | -0.0017456 | 0.0015411 | N/A | 0.0012674 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.0067179 | 4.7311e-07 | 0.29448 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.002532 | 0.0015963 | 0.0030321 | 0.00141 | 0.096069 | 3.7447e-06 | -0.0018447 | 0.0015122 | N/A | 0.0021156 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.0077515 | 0.23086 | 1.143 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026135 | 0.0016173 | -0.002895 | 0.00058652 | 0.092546 | 5.316e-06 | -0.0019257 | 0.0015418 | N/A | 0.0012674 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.0071701 | 1.6086e-06 | 0.29453 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.0025056 | 0.0016422 | -0.0086235 | -0.00030293 | 0.084914 | 6.9104e-06 | -0.0018177 | 0.0015794 | N/A | 0.00028883 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.0065887 | 0.23086 | 1.143 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0023795 | 0.0016335 | -0.0025481 | 0.00043419 | 0.084383 | 6.6995e-06 | -0.0016919 | 0.0015705 | N/A | 0.00096871 | 6.5559e-05 | 0.0002468 | 0.006395 | 1.6086e-06 | 0.21907 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026373 | 0.0016382 | -0.0025482 | 0.00043425 | 0.089089 | 7.0001e-06 | -0.0019492 | 0.0015715 | N/A | 0.00096876 | 7.1866e-05 | 0.00027644 | 0.0072347 | 3.0279e-06 | 0.21914 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.0025209 | 0.0016081 | 0.0059192 | 0.0016106 | 0.094122 | 4.7555e-06 | -0.0018335 | 0.0015292 | N/A | 0.0021805 | 8.2401e-05 | 0.00026516 | 0.008139 | 0.3298 | 1.6329 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.0024832 | 0.0016737 | -0.010732 | -0.0008364 | 0.078186 | 9.2779e-06 | -0.0017949 | 0.0016252 | N/A | -0.00042922 | 4.4416e-05 | 0.00025403 | 0.0056844 | 0.32981 | 1.6329 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024271 | 0.0016221 | -0.0027563 | 0.00052557 | 0.087587 | 5.7612e-06 | -0.0017396 | 0.0015529 | N/A | 0.0011479 | 7.4149e-05 | 0.00025389 | 0.0069763 | 1.0408e-06 | 0.26432 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026076 | 0.0016254 | -0.0027563 | 0.00052561 | 0.090881 | 5.9716e-06 | -0.0019197 | 0.0015536 | N/A | 0.0011479 | 7.8565e-05 | 0.00027464 | 0.0073639 | 2.1132e-06 | 0.26437 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.0025261 | 0.0016043 | 0.0031708 | 0.0013491 | 0.094404 | 4.4004e-06 | -0.0018387 | 0.001524 | N/A | 0.0019962 | 8.5939e-05 | 0.00026675 | 0.0080098 | 0.23086 | 1.143 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.0024997 | 0.0016502 | -0.0084848 | -0.00036384 | 0.083249 | 7.566e-06 | -0.0018117 | 0.0015912 | N/A | 0.00016936 | 5.935e-05 | 0.00025895 | 0.0062012 | 0.23086 | 1.143 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0022916 | 0.0016441 | -0.0016576 | 0.00047577 | 0.082857 | 5.1597e-06 | -0.0015934 | 0.0015777 | N/A | 0.0009683 | 5.5222e-05 | 0.00022808 | 0 | 0 | 0.2417 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0022916 | 0.0016441 | -0.0016576 | 0.00047577 | 0.082857 | 5.1597e-06 | -0.0015934 | 0.0015777 | N/A | 0.0009683 | 5.5222e-05 | 0.00022808 | 0 | 0 | 0.2417 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0022942 | 0.0016417 | -0.0034189 | 0.00024096 | 0.083296 | 5.3106e-06 | -0.001596 | 0.0015753 | N/A | 0.00076375 | 5.5834e-05 | 0.00022893 | 0 | 0 | 0.24948 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0022942 | 0.0016417 | -0.0034189 | 0.00024096 | 0.083296 | 5.3106e-06 | -0.001596 | 0.0015753 | N/A | 0.00076375 | 5.5834e-05 | 0.00022893 | 0 | 0 | 0.24948 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027095 | 0.0016477 | -0.0013721 | 0.00049347 | 0.086513 | 9.8314e-06 | -0.0020318 | 0.0015927 | N/A | 0.0009109 | 7.0378e-05 | 0.00029041 | 0 | 0 | 0.21453 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027095 | 0.0016477 | -0.0013721 | 0.00049347 | 0.086513 | 9.8314e-06 | -0.0020318 | 0.0015927 | N/A | 0.0009109 | 7.0378e-05 | 0.00029041 | 0 | 0 | 0.21453 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027122 | 0.0016453 | -0.0031334 | 0.00025865 | 0.086952 | 9.9823e-06 | -0.0020343 | 0.0015903 | N/A | 0.00070636 | 7.0991e-05 | 0.00029127 | 0 | 0 | 0.13017 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027122 | 0.0016453 | -0.0031334 | 0.00025865 | 0.086952 | 9.9823e-06 | -0.0020343 | 0.0015903 | N/A | 0.00070636 | 7.0991e-05 | 0.00029127 | 0 | 0 | 0.13017 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024348 | 0.0016482 | 0.00049719 | 0.00075591 | 0.083624 | 6.6187e-06 | -0.0017439 | 0.0015858 | N/A | 0.0011868 | 5.9812e-05 | 0.0002489 | 0 | 0 | 0.19086 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024348 | 0.0016482 | 0.00049719 | 0.00075591 | 0.083624 | 6.6187e-06 | -0.0017439 | 0.0015858 | N/A | 0.0011868 | 5.9812e-05 | 0.0002489 | 0 | 0 | 0.19086 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0025602 | 0.0016493 | 0.00058284 | 0.00076122 | 0.084721 | 8.0202e-06 | -0.0018754 | 0.0015903 | N/A | 0.0011696 | 6.4359e-05 | 0.0002676 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0025602 | 0.0016493 | 0.00058284 | 0.00076122 | 0.084721 | 8.0202e-06 | -0.0018754 | 0.0015903 | N/A | 0.0011696 | 6.4359e-05 | 0.0002676 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024435 | 0.0016401 | -0.0053739 | -2.6798e-05 | 0.085088 | 7.1218e-06 | -0.0017524 | 0.0015778 | N/A | 0.00050503 | 6.1854e-05 | 0.00025175 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024435 | 0.0016401 | -0.0053739 | -2.6798e-05 | 0.085088 | 7.1218e-06 | -0.0017524 | 0.0015778 | N/A | 0.00050503 | 6.1854e-05 | 0.00025175 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0025689 | 0.0016411 | -0.0052882 | -2.149e-05 | 0.086184 | 8.5233e-06 | -0.0018839 | 0.0015823 | N/A | 0.00048781 | 6.6401e-05 | 0.00027045 | 0 | 0 | 0.181 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0025689 | 0.0016411 | -0.0052882 | -2.149e-05 | 0.086184 | 8.5233e-06 | -0.0018839 | 0.0015823 | N/A | 0.00048781 | 6.6401e-05 | 0.00027045 | 0 | 0 | 0.181 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024379 | 0.0016454 | -0.0015577 | 0.00048196 | 0.084136 | 6.7948e-06 | -0.0017469 | 0.001583 | N/A | 0.00094821 | 6.0527e-05 | 0.0002499 | 0 | 0 | 0.19994 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024405 | 0.0016429 | -0.003319 | 0.00024715 | 0.084575 | 6.9457e-06 | -0.0017494 | 0.0015806 | N/A | 0.00074366 | 6.1139e-05 | 0.00025075 | 0 | 0 | 0.20772 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0025633 | 0.0016464 | -0.001472 | 0.00048727 | 0.085233 | 8.1963e-06 | -0.0018784 | 0.0015875 | N/A | 0.00093099 | 6.5074e-05 | 0.0002686 | 0 | 0 | 0.16414 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0025659 | 0.001644 | -0.0032334 | 0.00025246 | 0.085672 | 8.3472e-06 | -0.0018809 | 0.0015851 | N/A | 0.00072644 | 6.5686e-05 | 0.00026945 | 0 | 0 | 0.17193 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024379 | 0.0016454 | -0.0015577 | 0.00048196 | 0.084136 | 6.7948e-06 | -0.0017469 | 0.001583 | N/A | 0.00094821 | 6.0527e-05 | 0.0002499 | 0 | 0 | 0.19994 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024405 | 0.0016429 | -0.003319 | 0.00024715 | 0.084575 | 6.9457e-06 | -0.0017494 | 0.0015806 | N/A | 0.00074366 | 6.1139e-05 | 0.00025075 | 0 | 0 | 0.20772 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0025633 | 0.0016464 | -0.001472 | 0.00048727 | 0.085233 | 8.1963e-06 | -0.0018784 | 0.0015875 | N/A | 0.00093099 | 6.5074e-05 | 0.0002686 | 0 | 0 | 0.16414 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0025659 | 0.001644 | -0.0032334 | 0.00025246 | 0.085672 | 8.3472e-06 | -0.0018809 | 0.0015851 | N/A | 0.00072644 | 6.5686e-05 | 0.00026945 | 0 | 0 | 0.17193 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0022863 | 0.0016514 | -0.0015327 | 0.00042095 | 0.081358 | 5.7497e-06 | -0.001588 | 0.0015883 | N/A | 0.00086078 | 5.0635e-05 | 0.00022649 | 0 | 0 | 0.21455 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0022863 | 0.0016514 | -0.0015327 | 0.00042095 | 0.081358 | 5.7497e-06 | -0.001588 | 0.0015883 | N/A | 0.00086078 | 5.0635e-05 | 0.00022649 | 0 | 0 | 0.21455 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0022889 | 0.0016489 | -0.0032941 | 0.00018613 | 0.081797 | 5.9007e-06 | -0.0015905 | 0.0015859 | N/A | 0.00065624 | 5.1248e-05 | 0.00022734 | 0 | 0 | 0.22234 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0022889 | 0.0016489 | -0.0032941 | 0.00018613 | 0.081797 | 5.9007e-06 | -0.0015905 | 0.0015859 | N/A | 0.00065624 | 5.1248e-05 | 0.00022734 | 0 | 0 | 0.22234 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027042 | 0.001655 | -0.0012472 | 0.00043864 | 0.085014 | 1.0421e-05 | -0.0020264 | 0.0016034 | N/A | 0.00080338 | 6.5792e-05 | 0.00028882 | 0 | 0 | 0.21453 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027042 | 0.001655 | -0.0012472 | 0.00043864 | 0.085014 | 1.0421e-05 | -0.0020264 | 0.0016034 | N/A | 0.00080338 | 6.5792e-05 | 0.00028882 | 0 | 0 | 0.21453 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027068 | 0.0016525 | -0.0030086 | 0.00020383 | 0.085453 | 1.0572e-05 | -0.0020289 | 0.001601 | N/A | 0.00059884 | 6.6404e-05 | 0.00028968 | 0 | 0 | 0.11058 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027068 | 0.0016525 | -0.0030086 | 0.00020383 | 0.085453 | 1.0572e-05 | -0.0020289 | 0.001601 | N/A | 0.00059884 | 6.6404e-05 | 0.00028968 | 0 | 0 | 0.11058 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024295 | 0.0016555 | 0.00062207 | 0.00070109 | 0.082125 | 7.2088e-06 | -0.0017385 | 0.0015964 | N/A | 0.0010793 | 5.5225e-05 | 0.00024731 | 0 | 0 | 0.16372 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024295 | 0.0016555 | 0.00062207 | 0.00070109 | 0.082125 | 7.2088e-06 | -0.0017385 | 0.0015964 | N/A | 0.0010793 | 5.5225e-05 | 0.00024731 | 0 | 0 | 0.16372 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0025549 | 0.0016566 | 0.00070772 | 0.0007064 | 0.083222 | 8.6103e-06 | -0.00187 | 0.0016009 | N/A | 0.0010621 | 5.9772e-05 | 0.00026601 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0025549 | 0.0016566 | 0.00070772 | 0.0007064 | 0.083222 | 8.6103e-06 | -0.00187 | 0.0016009 | N/A | 0.0010621 | 5.9772e-05 | 0.00026601 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024382 | 0.0016473 | -0.005249 | -8.1621e-05 | 0.083589 | 7.7119e-06 | -0.0017469 | 0.0015884 | N/A | 0.00039751 | 5.7267e-05 | 0.00025016 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024382 | 0.0016473 | -0.005249 | -8.1621e-05 | 0.083589 | 7.7119e-06 | -0.0017469 | 0.0015884 | N/A | 0.00039751 | 5.7267e-05 | 0.00025016 | 0 | 0 | 0.22202 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0025636 | 0.0016484 | -0.0051634 | -7.6312e-05 | 0.084686 | 9.1134e-06 | -0.0018784 | 0.0015929 | N/A | 0.00038029 | 6.1814e-05 | 0.00026886 | 0 | 0 | 0.15386 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0025636 | 0.0016484 | -0.0051634 | -7.6312e-05 | 0.084686 | 9.1134e-06 | -0.0018784 | 0.0015929 | N/A | 0.00038029 | 6.1814e-05 | 0.00026886 | 0 | 0 | 0.15386 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024325 | 0.0016526 | -0.0014328 | 0.00042714 | 0.082638 | 7.3848e-06 | -0.0017414 | 0.0015936 | N/A | 0.00084069 | 5.594e-05 | 0.00024831 | 0 | 0 | 0.17279 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0024351 | 0.0016502 | -0.0031941 | 0.00019233 | 0.083077 | 7.5358e-06 | -0.001744 | 0.0015912 | N/A | 0.00063615 | 5.6552e-05 | 0.00024916 | 0 | 0 | 0.18058 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0025579 | 0.0016537 | -0.0013472 | 0.00043245 | 0.083735 | 8.7864e-06 | -0.0018729 | 0.0015981 | N/A | 0.00082347 | 6.0487e-05 | 0.00026701 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0025605 | 0.0016513 | -0.0031085 | 0.00019764 | 0.084174 | 8.9373e-06 | -0.0018755 | 0.0015957 | N/A | 0.00061893 | 6.1099e-05 | 0.00026786 | 0 | 0 | 0.14478 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024325 | 0.0016526 | -0.0014328 | 0.00042714 | 0.082638 | 7.3848e-06 | -0.0017414 | 0.0015936 | N/A | 0.00084069 | 5.594e-05 | 0.00024831 | 0 | 0 | 0.17279 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0024351 | 0.0016502 | -0.0031941 | 0.00019233 | 0.083077 | 7.5358e-06 | -0.001744 | 0.0015912 | N/A | 0.00063615 | 5.6552e-05 | 0.00024916 | 0 | 0 | 0.18058 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0025579 | 0.0016537 | -0.0013472 | 0.00043245 | 0.083735 | 8.7864e-06 | -0.0018729 | 0.0015981 | N/A | 0.00082347 | 6.0487e-05 | 0.00026701 | 0 | 0 | 0.137 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0025605 | 0.0016513 | -0.0031085 | 0.00019764 | 0.084174 | 8.9373e-06 | -0.0018755 | 0.0015957 | N/A | 0.00061893 | 6.1099e-05 | 0.00026786 | 0 | 0 | 0.14478 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0023914 | 0.0016517 | -0.0019017 | 0.00036667 | 0.082382 | 6.9554e-06 | -0.0016982 | 0.0015915 | N/A | 0.0007953 | 5.4577e-05 | 0.00024229 | 0 | 0 | 0.18667 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026004 | 0.0016534 | -0.0017589 | 0.00037552 | 0.08421 | 9.2913e-06 | -0.0019174 | 0.001599 | N/A | 0.0007666 | 6.2156e-05 | 0.00027345 | 0 | 0 | 0.12701 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0026017 | 0.0016522 | -0.0026396 | 0.00025811 | 0.084429 | 9.3667e-06 | -0.0019187 | 0.0015978 | N/A | 0.00066432 | 6.2462e-05 | 0.00027388 | 0 | 0 | 0.1309 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0026017 | 0.0016522 | -0.0026396 | 0.00025811 | 0.084429 | 9.3667e-06 | -0.0019187 | 0.0015978 | N/A | 0.00066432 | 6.2462e-05 | 0.00027388 | 0 | 0 | 0.1309 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0023927 | 0.0016504 | -0.0027824 | 0.00024926 | 0.082601 | 7.0309e-06 | -0.0016995 | 0.0015903 | N/A | 0.00069302 | 5.4884e-05 | 0.00024271 | 0 | 0 | 0.19056 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0023927 | 0.0016504 | -0.0027824 | 0.00024926 | 0.082601 | 7.0309e-06 | -0.0016995 | 0.0015903 | N/A | 0.00069302 | 5.4884e-05 | 0.00024271 | 0 | 0 | 0.19056 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0023914 | 0.0016517 | -0.0019017 | 0.00036667 | 0.082382 | 6.9554e-06 | -0.0016982 | 0.0015915 | N/A | 0.0007953 | 5.4577e-05 | 0.00024229 | 0 | 0 | 0.18667 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.002463 | 0.0016537 | -0.00082429 | 0.00050674 | 0.082766 | 7.6849e-06 | -0.0017735 | 0.0015955 | N/A | 0.00090457 | 5.6872e-05 | 0.0002527 | 0 | 0 | 0.16125 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0025257 | 0.0016542 | -0.00078146 | 0.00050939 | 0.083314 | 8.3857e-06 | -0.0018392 | 0.0015978 | N/A | 0.00089596 | 5.9146e-05 | 0.00026205 | 0 | 0 | 0.14336 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025301 | 0.0016502 | -0.003717 | 0.00011804 | 0.084046 | 8.6372e-06 | -0.0018434 | 0.0015938 | N/A | 0.00055505 | 6.0167e-05 | 0.00026347 | 0 | 0 | 0.15632 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025301 | 0.0016502 | -0.003717 | 0.00011804 | 0.084046 | 8.6372e-06 | -0.0018434 | 0.0015938 | N/A | 0.00055505 | 6.0167e-05 | 0.00026347 | 0 | 0 | 0.15632 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0024674 | 0.0016496 | -0.0037598 | 0.00011538 | 0.083497 | 7.9365e-06 | -0.0017777 | 0.0015915 | N/A | 0.00056366 | 5.7893e-05 | 0.00025412 | 0 | 0 | 0.17422 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0024674 | 0.0016496 | -0.0037598 | 0.00011538 | 0.083497 | 7.9365e-06 | -0.0017777 | 0.0015915 | N/A | 0.00056366 | 5.7893e-05 | 0.00025412 | 0 | 0 | 0.17422 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.002463 | 0.0016537 | -0.00082429 | 0.00050674 | 0.082766 | 7.6849e-06 | -0.0017735 | 0.0015955 | N/A | 0.00090457 | 5.6872e-05 | 0.0002527 | 0 | 0 | 0.16125 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0024645 | 0.0016523 | -0.0018517 | 0.00036976 | 0.083022 | 7.773e-06 | -0.0017749 | 0.0015941 | N/A | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0 | 0.16579 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025272 | 0.0016528 | -0.0018089 | 0.00037242 | 0.08357 | 8.4737e-06 | -0.0018407 | 0.0015964 | N/A | 0.00077664 | 5.9503e-05 | 0.00026254 | 0 | 0 | 0.14789 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025285 | 0.0016516 | -0.0026896 | 0.00025501 | 0.08379 | 8.5492e-06 | -0.001842 | 0.0015952 | N/A | 0.00067437 | 5.9809e-05 | 0.00026297 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025285 | 0.0016516 | -0.0026896 | 0.00025501 | 0.08379 | 8.5492e-06 | -0.001842 | 0.0015952 | N/A | 0.00067437 | 5.9809e-05 | 0.00026297 | 0 | 0 | 0.15178 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0024645 | 0.0016523 | -0.0018517 | 0.00036976 | 0.083022 | 7.773e-06 | -0.0017749 | 0.0015941 | N/A | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0 | 0.16579 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0024658 | 0.0016511 | -0.0027324 | 0.00025236 | 0.083241 | 7.8484e-06 | -0.0017762 | 0.0015929 | N/A | 0.00068298 | 5.7536e-05 | 0.00025362 | 0 | 0 | 0.16968 |  |  | N/A
74 | 29 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0024645 | 0.0016523 | -0.0018517 | 0.00036976 | 0.083022 | 7.773e-06 | -0.0017749 | 0.0015941 | N/A | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0 | 0.16579 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 4 | 1 | 3.5682e-05 | -4.8358e-05 | -0.0008325 | 0.00036549 | 0.012587 | 3.9336e-06 | 4.7219e-05 | -4.5761e-05 | N/A | 0.00041335 | -4.0914e-05 | -1.2675e-05 | 0.0019379 | 3.2329e-06 | 0.18096 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 5 | 1 | 2.9735e-05 | -4.0298e-05 | -0.00069375 | 0.00030458 | 0.01049 | 3.278e-06 | 3.9349e-05 | -3.8134e-05 | N/A | 0.00034445 | -3.4095e-05 | -1.0562e-05 | 0.0017441 | 2.6415e-06 | 0.1508 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 2 | 0.002641 | 0.0016338 | -0.0026464 | 0.00047684 | 0.089781 | -6.1692e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028057 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.0073639 | 2.744e-06 | 0.23975 | 200 | 32 | SI | 0.0074922
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 2 | 0.0023833 | 0.001629 | -0.0026464 | 0.00047678 | 0.085075 | -5.8686e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026586 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.0065887 | 1.2143e-06 | 0.23968 | 200 | 32 | SI | 0.0074899
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 2 | 0.0025246 | 0.0016037 | 0.005821 | 0.0016532 | 0.094813 | -3.9246e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029629 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.0078807 | 0.32984 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051029
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 2 | 0.0024869 | 0.0016692 | -0.01083 | -0.00079382 | 0.078879 | -8.4468e-06 | 200 | 32 | SI | 0.002465 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.005426 | 0.32984 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 2 | 0.0026131 | 0.0016185 | -0.0028961 | 0.00058648 | 0.092072 | -4.944e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028773 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.0071055 | 1.6086e-06 | 0.29403 | 200 | 32 | SI | 0.0091884
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 2 | 0.0025316 | 0.0015975 | 0.0030311 | 0.00141 | 0.095595 | -3.3728e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029873 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.0079453 | 0.23089 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 2 | 0.0024326 | 0.0016152 | -0.0028961 | 0.00058644 | 0.088778 | -4.7336e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027743 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.0072347 | 4.7311e-07 | 0.29398 | 200 | 32 | SI | 0.0091867
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 2 | 0.0025052 | 0.0016434 | -0.0086247 | -0.00030298 | 0.084441 | -6.5384e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026388 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.0062012 | 0.23089 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | 2 | 0.0026369 | 0.0016394 | -0.0025493 | 0.0004342 | 0.088615 | -6.6281e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027692 | -7.7174e-05 | -0.000295 | 0.0073639 | 3.1225e-06 | 0.21864 | 200 | 32 | SI | 0.0068324
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | 2 | 0.0023791 | 0.0016347 | -0.0025492 | 0.00043414 | 0.08391 | -6.3275e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026222 | -7.0133e-05 | -0.00026179 | 0.0065887 | 1.577e-06 | 0.21856 | 200 | 32 | SI | 0.0068301
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | 2 | 0.0025205 | 0.0016093 | 0.0059182 | 0.0016106 | 0.093648 | -4.3835e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029265 | -9.1223e-05 | -0.00028252 | 0.0075577 | 0.32984 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051029
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | 2 | 0.0024828 | 0.0016749 | -0.010733 | -0.00083646 | 0.077713 | -8.9058e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0024285 | -4.1927e-05 | -0.00026941 | 0.0052968 | 0.32984 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | 2 | 0.0026071 | 0.0016266 | -0.0027574 | 0.00052556 | 0.090407 | -5.5996e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028252 | -8.6347e-05 | -0.00029319 | 0.0071055 | 2.0186e-06 | 0.26387 | 200 | 32 | SI | 0.0082458
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | 2 | 0.0024267 | 0.0016233 | -0.0027574 | 0.00052552 | 0.087113 | -5.3892e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027223 | -8.1418e-05 | -0.00026994 | 0.0064596 | 1.0251e-06 | 0.26382 | 200 | 32 | SI | 0.0082442
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | 2 | 0.0025256 | 0.0016056 | 0.0031698 | 0.001349 | 0.09393 | -4.0284e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029353 | -9.6181e-05 | -0.00028445 | 0.008139 | 0.23089 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | 2 | 0.0024993 | 0.0016514 | -0.008486 | -0.0003639 | 0.082776 | -7.194e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0025867 | -6.1674e-05 | -0.00027528 | 0.0059428 | 0.23089 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 3 | 0.0025169 | 0.001625 | -0.0027574 | 0.00052554 | 0.08876 | -5.4944e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027738 | -8.3882e-05 | -0.00028156 | 0.0071701 | 1.577e-06 | 0.26384 | 200 | 32 | SI | 0.008245
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 3 | 0.002641 | 0.0016338 | -0.0026464 | 0.00047684 | 0.089781 | -6.1692e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028057 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.0073639 | 2.744e-06 | 0.23975 | 200 | 32 | SI | 0.0074922
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 3 | 0.0023833 | 0.001629 | -0.0026464 | 0.00047678 | 0.085075 | -5.8686e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026586 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.0065887 | 1.2143e-06 | 0.23968 | 200 | 32 | SI | 0.0074899
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 3 | 0.0025246 | 0.0016037 | 0.005821 | 0.0016532 | 0.094813 | -3.9246e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029629 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.0078807 | 0.32984 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051029
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 3 | 0.0024869 | 0.0016692 | -0.01083 | -0.00079382 | 0.078879 | -8.4468e-06 | 200 | 32 | SI | 0.002465 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.005426 | 0.32984 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 3 | 0.0026131 | 0.0016185 | -0.0028961 | 0.00058648 | 0.092072 | -4.944e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0028773 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.0071055 | 1.6086e-06 | 0.29403 | 200 | 32 | SI | 0.0091884
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 3 | 0.0025316 | 0.0015975 | 0.0030311 | 0.00141 | 0.095595 | -3.3728e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0029873 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.0079453 | 0.23089 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 3 | 0.0024326 | 0.0016152 | -0.0028961 | 0.00058644 | 0.088778 | -4.7336e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0027743 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.0072347 | 4.7311e-07 | 0.29398 | 200 | 32 | SI | 0.0091867
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 3 | 0.0025052 | 0.0016434 | -0.0086247 | -0.00030298 | 0.084441 | -6.5384e-06 | 200 | 32 | SI | 0.0026388 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.0062012 | 0.23089 | 1.1431 | 200 | 32 | SI | 0.035721
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 202 | 4 | 0.0025169 | 0.001625 | -0.0027574 | 0.00052554 | 0.08876 | -5.4944e-06 | 0.0033089 | 0.0015186 | N/A | 0.00070184 | -8.3882e-05 | -0.00028156 | 0.0071701 | 1.577e-06 | 0.26384 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | 4 | 0.002641 | 0.0016338 | -0.0026464 | 0.00047684 | 0.089781 | -6.1692e-06 | 0.0034312 | 0.0015242 | N/A | 0.00064671 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.0073639 | 2.744e-06 | 0.23975 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | 4 | 0.0023833 | 0.001629 | -0.0026464 | 0.00047678 | 0.085075 | -5.8686e-06 | 0.003174 | 0.0015252 | N/A | 0.00064674 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.0065887 | 1.2143e-06 | 0.23968 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | 4 | 0.0025246 | 0.0016037 | 0.005821 | 0.0016532 | 0.094813 | -3.9246e-06 | 0.0033192 | 0.0014963 | N/A | 0.0017398 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.0078807 | 0.32984 | 1.6329 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | 4 | 0.0024869 | 0.0016692 | -0.01083 | -0.00079382 | 0.078879 | -8.4468e-06 | 0.0032694 | 0.0015633 | N/A | -0.00056168 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.005426 | 0.32984 | 1.6329 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | 4 | 0.0026131 | 0.0016185 | -0.0028961 | 0.00058648 | 0.092072 | -4.944e-06 | 0.0034068 | 0.0015107 | N/A | 0.00077072 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.0071055 | 1.6086e-06 | 0.29403 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | 4 | 0.0025316 | 0.0015975 | 0.0030311 | 0.00141 | 0.095595 | -3.3728e-06 | 0.0033284 | 0.0014911 | N/A | 0.0015359 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.0079453 | 0.23089 | 1.1431 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | 4 | 0.0024326 | 0.0016152 | -0.0028961 | 0.00058644 | 0.088778 | -4.7336e-06 | 0.0032268 | 0.0015113 | N/A | 0.00077074 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.0072347 | 4.7311e-07 | 0.29398 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | 4 | 0.0025052 | 0.0016434 | -0.0086247 | -0.00030298 | 0.084441 | -6.5384e-06 | 0.0032935 | 0.001538 | N/A | -7.5154e-05 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.0062012 | 0.23089 | 1.1431 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.002641 | 0.0016338 | -0.0026464 | 0.00047684 | 0.089781 | -6.1692e-06 | 0.0034312 | 0.0015242 | N/A | 0.00064671 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.0073639 | 2.744e-06 | 0.23975 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.0023833 | 0.001629 | -0.0026464 | 0.00047678 | 0.085075 | -5.8686e-06 | 0.003174 | 0.0015252 | N/A | 0.00064674 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.0065887 | 1.2143e-06 | 0.23968 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0025246 | 0.0016037 | 0.005821 | 0.0016532 | 0.094813 | -3.9246e-06 | 0.0033192 | 0.0014963 | N/A | 0.0017398 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.0078807 | 0.32984 | 1.6329 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.0024869 | 0.0016692 | -0.01083 | -0.00079382 | 0.078879 | -8.4468e-06 | 0.0032694 | 0.0015633 | N/A | -0.00056168 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.005426 | 0.32984 | 1.6329 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.0026131 | 0.0016185 | -0.0028961 | 0.00058648 | 0.092072 | -4.944e-06 | 0.0034068 | 0.0015107 | N/A | 0.00077072 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.0071055 | 1.6086e-06 | 0.29403 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.0025316 | 0.0015975 | 0.0030311 | 0.00141 | 0.095595 | -3.3728e-06 | 0.0033284 | 0.0014911 | N/A | 0.0015359 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.0079453 | 0.23089 | 1.1431 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.0024326 | 0.0016152 | -0.0028961 | 0.00058644 | 0.088778 | -4.7336e-06 | 0.0032268 | 0.0015113 | N/A | 0.00077074 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.0072347 | 4.7311e-07 | 0.29398 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.0025052 | 0.0016434 | -0.0086247 | -0.00030298 | 0.084441 | -6.5384e-06 | 0.0032935 | 0.001538 | N/A | -7.5154e-05 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.0062012 | 0.23089 | 1.1431 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.0026369 | 0.0016394 | -0.0025493 | 0.0004342 | 0.088615 | -6.6281e-06 | 0.0034257 | 0.0015296 | N/A | 0.00059849 | -7.7174e-05 | -0.000295 | 0.0073639 | 3.1225e-06 | 0.21864 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0023791 | 0.0016347 | -0.0025492 | 0.00043414 | 0.08391 | -6.3275e-06 | 0.0031685 | 0.0015305 | N/A | 0.00059852 | -7.0133e-05 | -0.00026179 | 0.0065887 | 1.577e-06 | 0.21856 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0025205 | 0.0016093 | 0.0059182 | 0.0016106 | 0.093648 | -4.3835e-06 | 0.0033137 | 0.0015017 | N/A | 0.0016916 | -9.1223e-05 | -0.00028252 | 0.0075577 | 0.32984 | 1.6329 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.0024828 | 0.0016749 | -0.010733 | -0.00083646 | 0.077713 | -8.9058e-06 | 0.0032639 | 0.0015687 | N/A | -0.0006099 | -4.1927e-05 | -0.00026941 | 0.0052968 | 0.32984 | 1.6329 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.0026071 | 0.0016266 | -0.0027574 | 0.00052556 | 0.090407 | -5.5996e-06 | 0.0033989 | 0.0015183 | N/A | 0.00070183 | -8.6347e-05 | -0.00029319 | 0.0071055 | 2.0186e-06 | 0.26387 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0024267 | 0.0016233 | -0.0027574 | 0.00052552 | 0.087113 | -5.3892e-06 | 0.0032189 | 0.0015189 | N/A | 0.00070185 | -8.1418e-05 | -0.00026994 | 0.0064596 | 1.0251e-06 | 0.26382 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0025256 | 0.0016056 | 0.0031698 | 0.001349 | 0.09393 | -4.0284e-06 | 0.0033205 | 0.0014987 | N/A | 0.001467 | -9.6181e-05 | -0.00028445 | 0.008139 | 0.23089 | 1.1431 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.0024993 | 0.0016514 | -0.008486 | -0.0003639 | 0.082776 | -7.194e-06 | 0.0032857 | 0.0015456 | N/A | -0.00014405 | -6.1674e-05 | -0.00027528 | 0.0059428 | 0.23089 | 1.1431 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0027091 | 0.0016489 | -0.0013764 | 0.00049351 | 0.085989 | -9.4598e-06 | 0.003499 | 0.0015326 | N/A | 0.00067619 | -5.2987e-05 | -0.0003037 | 0 | 0 | 0.21109 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0027091 | 0.0016489 | -0.0013764 | 0.00049351 | 0.085989 | -9.4598e-06 | 0.003499 | 0.0015326 | N/A | 0.00067619 | -5.2987e-05 | -0.0003037 | 0 | 0 | 0.21109 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0027117 | 0.0016465 | -0.0031371 | 0.00025849 | 0.086427 | -9.6108e-06 | 0.0035024 | 0.0015292 | N/A | 0.00046915 | -5.4009e-05 | -0.00030481 | 0 | 0 | 0.12957 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0027117 | 0.0016465 | -0.0031371 | 0.00025849 | 0.086427 | -9.6108e-06 | 0.0035024 | 0.0015292 | N/A | 0.00046915 | -5.4009e-05 | -0.00030481 | 0 | 0 | 0.12957 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0022912 | 0.0016454 | -0.0016562 | 0.00047583 | 0.082435 | -4.7871e-06 | 0.0030745 | 0.0015477 | N/A | 0.00057629 | -7.8296e-05 | -0.00024733 | 0 | 0 | 0.24128 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0022912 | 0.0016454 | -0.0016562 | 0.00047583 | 0.082435 | -4.7871e-06 | 0.0030745 | 0.0015477 | N/A | 0.00057629 | -7.8296e-05 | -0.00024733 | 0 | 0 | 0.24128 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0022938 | 0.0016429 | -0.0034168 | 0.00024081 | 0.082873 | -4.9382e-06 | 0.0030779 | 0.0015443 | N/A | 0.00036926 | -7.9318e-05 | -0.00024844 | 0 | 0 | 0.24925 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0022938 | 0.0016429 | -0.0034168 | 0.00024081 | 0.082873 | -4.9382e-06 | 0.0030779 | 0.0015443 | N/A | 0.00036926 | -7.9318e-05 | -0.00024844 | 0 | 0 | 0.24925 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0025598 | 0.0016505 | 0.00057976 | 0.00076152 | 0.084234 | -7.6481e-06 | 0.0033465 | 0.0015418 | N/A | 0.00088277 | -6.0652e-05 | -0.00028268 | 0 | 0 | 0.22094 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0025598 | 0.0016505 | 0.00057976 | 0.00076152 | 0.084234 | -7.6481e-06 | 0.0033465 | 0.0015418 | N/A | 0.00088277 | -6.0652e-05 | -0.00028268 | 0 | 0 | 0.22094 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0024344 | 0.0016495 | 0.00049584 | 0.00075621 | 0.083168 | -6.2463e-06 | 0.0032191 | 0.0015463 | N/A | 0.0008528 | -6.8245e-05 | -0.00026577 | 0 | 0 | 0.19009 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0024344 | 0.0016495 | 0.00049584 | 0.00075621 | 0.083168 | -6.2463e-06 | 0.0032191 | 0.0015463 | N/A | 0.0008528 | -6.8245e-05 | -0.00026577 | 0 | 0 | 0.19009 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0025685 | 0.0016424 | -0.0052891 | -2.1894e-05 | 0.085694 | -8.1516e-06 | 0.0033578 | 0.0015306 | N/A | 0.00019264 | -6.406e-05 | -0.00028637 | 0 | 0 | 0.18076 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0025685 | 0.0016424 | -0.0052891 | -2.1894e-05 | 0.085694 | -8.1516e-06 | 0.0033578 | 0.0015306 | N/A | 0.00019264 | -6.406e-05 | -0.00028637 | 0 | 0 | 0.18076 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0024431 | 0.0016413 | -0.005373 | -2.7198e-05 | 0.084628 | -6.7498e-06 | 0.0032304 | 0.0015351 | N/A | 0.00016268 | -7.1653e-05 | -0.00026946 | 0 | 0 | 0.22095 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0024431 | 0.0016413 | -0.005373 | -2.7198e-05 | 0.084628 | -6.7498e-06 | 0.0032304 | 0.0015351 | N/A | 0.00016268 | -7.1653e-05 | -0.00026946 | 0 | 0 | 0.22095 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0025628 | 0.0016477 | -0.0014743 | 0.00048732 | 0.084745 | -7.8243e-06 | 0.0033504 | 0.0015379 | N/A | 0.00064123 | -6.1845e-05 | -0.00028397 | 0 | 0 | 0.16348 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0025654 | 0.0016452 | -0.003235 | 0.0002523 | 0.085183 | -7.9754e-06 | 0.0033538 | 0.0015345 | N/A | 0.00043419 | -6.2867e-05 | -0.00028508 | 0 | 0 | 0.17146 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0024375 | 0.0016466 | -0.0015583 | 0.00048202 | 0.083679 | -6.4226e-06 | 0.0032231 | 0.0015424 | N/A | 0.00061126 | -6.9438e-05 | -0.00026706 | 0 | 0 | 0.19939 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0024401 | 0.0016442 | -0.0033189 | 0.000247 | 0.084117 | -6.5736e-06 | 0.0032265 | 0.001539 | N/A | 0.00040422 | -7.046e-05 | -0.00026817 | 0 | 0 | 0.20736 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0025628 | 0.0016477 | -0.0014743 | 0.00048732 | 0.084745 | -7.8243e-06 | 0.0033504 | 0.0015379 | N/A | 0.00064123 | -6.1845e-05 | -0.00028397 | 0 | 0 | 0.16348 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0025654 | 0.0016452 | -0.003235 | 0.0002523 | 0.085183 | -7.9754e-06 | 0.0033538 | 0.0015345 | N/A | 0.00043419 | -6.2867e-05 | -0.00028508 | 0 | 0 | 0.17146 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0024375 | 0.0016466 | -0.0015583 | 0.00048202 | 0.083679 | -6.4226e-06 | 0.0032231 | 0.0015424 | N/A | 0.00061126 | -6.9438e-05 | -0.00026706 | 0 | 0 | 0.19939 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0024401 | 0.0016442 | -0.0033189 | 0.000247 | 0.084117 | -6.5736e-06 | 0.0032265 | 0.001539 | N/A | 0.00040422 | -7.046e-05 | -0.00026817 | 0 | 0 | 0.20736 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0027038 | 0.0016562 | -0.0012516 | 0.00043869 | 0.084491 | -1.005e-05 | 0.0034919 | 0.0015395 | N/A | 0.00061419 | -4.685e-05 | -0.0003018 | 0 | 0 | 0.21109 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0027038 | 0.0016562 | -0.0012516 | 0.00043869 | 0.084491 | -1.005e-05 | 0.0034919 | 0.0015395 | N/A | 0.00061419 | -4.685e-05 | -0.0003018 | 0 | 0 | 0.21109 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0027064 | 0.0016537 | -0.0030122 | 0.00020366 | 0.084929 | -1.0201e-05 | 0.0034953 | 0.0015361 | N/A | 0.00040715 | -4.7872e-05 | -0.00030291 | 0 | 0 | 0.10717 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0027064 | 0.0016537 | -0.0030122 | 0.00020366 | 0.084929 | -1.0201e-05 | 0.0034953 | 0.0015361 | N/A | 0.00040715 | -4.7872e-05 | -0.00030291 | 0 | 0 | 0.10717 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0022858 | 0.0016526 | -0.0015313 | 0.00042101 | 0.080936 | -5.3772e-06 | 0.0030674 | 0.0015545 | N/A | 0.00051429 | -7.2158e-05 | -0.00024543 | 0 | 0 | 0.21413 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0022858 | 0.0016526 | -0.0015313 | 0.00042101 | 0.080936 | -5.3772e-06 | 0.0030674 | 0.0015545 | N/A | 0.00051429 | -7.2158e-05 | -0.00024543 | 0 | 0 | 0.21413 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0022884 | 0.0016502 | -0.0032919 | 0.00018598 | 0.081374 | -5.5282e-06 | 0.0030708 | 0.0015512 | N/A | 0.00030725 | -7.3181e-05 | -0.00024654 | 0 | 0 | 0.22211 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0022884 | 0.0016502 | -0.0032919 | 0.00018598 | 0.081374 | -5.5282e-06 | 0.0030708 | 0.0015512 | N/A | 0.00030725 | -7.3181e-05 | -0.00024654 | 0 | 0 | 0.22211 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0025544 | 0.0016578 | 0.00070463 | 0.00070669 | 0.082736 | -8.2382e-06 | 0.0033394 | 0.0015487 | N/A | 0.00082077 | -5.4515e-05 | -0.00028078 | 0 | 0 | 0.22094 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0025544 | 0.0016578 | 0.00070463 | 0.00070669 | 0.082736 | -8.2382e-06 | 0.0033394 | 0.0015487 | N/A | 0.00082077 | -5.4515e-05 | -0.00028078 | 0 | 0 | 0.22094 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0024291 | 0.0016567 | 0.00062072 | 0.00070139 | 0.081669 | -6.8364e-06 | 0.0032121 | 0.0015532 | N/A | 0.0007908 | -6.2108e-05 | -0.00026387 | 0 | 0 | 0.16294 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0024291 | 0.0016567 | 0.00062072 | 0.00070139 | 0.081669 | -6.8364e-06 | 0.0032121 | 0.0015532 | N/A | 0.0007908 | -6.2108e-05 | -0.00026387 | 0 | 0 | 0.16294 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0025631 | 0.0016496 | -0.0051642 | -7.6718e-05 | 0.084196 | -8.7417e-06 | 0.0033507 | 0.0015374 | N/A | 0.00013064 | -5.7923e-05 | -0.00028447 | 0 | 0 | 0.15362 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0025631 | 0.0016496 | -0.0051642 | -7.6718e-05 | 0.084196 | -8.7417e-06 | 0.0033507 | 0.0015374 | N/A | 0.00013064 | -5.7923e-05 | -0.00028447 | 0 | 0 | 0.15362 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0024378 | 0.0016486 | -0.0052481 | -8.2022e-05 | 0.083129 | -7.3399e-06 | 0.0032233 | 0.001542 | N/A | 0.00010067 | -6.5516e-05 | -0.00026756 | 0 | 0 | 0.22095 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0024378 | 0.0016486 | -0.0052481 | -8.2022e-05 | 0.083129 | -7.3399e-06 | 0.0032233 | 0.001542 | N/A | 0.00010067 | -6.5516e-05 | -0.00026756 | 0 | 0 | 0.22095 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0025575 | 0.0016549 | -0.0013495 | 0.0004325 | 0.083246 | -8.4144e-06 | 0.0033433 | 0.0015447 | N/A | 0.00057922 | -5.5708e-05 | -0.00028207 | 0 | 0 | 0.13634 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0025601 | 0.0016525 | -0.0031101 | 0.00019748 | 0.083685 | -8.5654e-06 | 0.0033467 | 0.0015414 | N/A | 0.00037219 | -5.673e-05 | -0.00028318 | 0 | 0 | 0.14431 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0024321 | 0.0016539 | -0.0014334 | 0.00042719 | 0.08218 | -7.0126e-06 | 0.003216 | 0.0015492 | N/A | 0.00054926 | -6.33e-05 | -0.00026516 | 0 | 0 | 0.17224 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0024347 | 0.0016514 | -0.003194 | 0.00019217 | 0.082618 | -7.1636e-06 | 0.0032194 | 0.0015459 | N/A | 0.00034222 | -6.4323e-05 | -0.00026627 | 0 | 0 | 0.18022 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0025575 | 0.0016549 | -0.0013495 | 0.0004325 | 0.083246 | -8.4144e-06 | 0.0033433 | 0.0015447 | N/A | 0.00057922 | -5.5708e-05 | -0.00028207 | 0 | 0 | 0.13634 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0025601 | 0.0016525 | -0.0031101 | 0.00019748 | 0.083685 | -8.5654e-06 | 0.0033467 | 0.0015414 | N/A | 0.00037219 | -5.673e-05 | -0.00028318 | 0 | 0 | 0.14431 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0024321 | 0.0016539 | -0.0014334 | 0.00042719 | 0.08218 | -7.0126e-06 | 0.003216 | 0.0015492 | N/A | 0.00054926 | -6.33e-05 | -0.00026516 | 0 | 0 | 0.17224 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0024347 | 0.0016514 | -0.003194 | 0.00019217 | 0.082618 | -7.1636e-06 | 0.0032194 | 0.0015459 | N/A | 0.00034222 | -6.4323e-05 | -0.00026627 | 0 | 0 | 0.18022 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0025999 | 0.0016547 | -0.0017617 | 0.00037551 | 0.083711 | -8.9194e-06 | 0.0033866 | 0.0015424 | N/A | 0.00053745 | -5.3433e-05 | -0.00028799 | 0 | 0 | 0.12636 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.002391 | 0.0016529 | -0.0019015 | 0.00036667 | 0.081934 | -6.5831e-06 | 0.0031744 | 0.0015499 | N/A | 0.00048751 | -6.6087e-05 | -0.0002598 | 0 | 0 | 0.18621 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0023923 | 0.0016517 | -0.0027818 | 0.00024916 | 0.082153 | -6.6586e-06 | 0.0031761 | 0.0015482 | N/A | 0.00038399 | -6.6598e-05 | -0.00026036 | 0 | 0 | 0.19019 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0023923 | 0.0016517 | -0.0027818 | 0.00024916 | 0.082153 | -6.6586e-06 | 0.0031761 | 0.0015482 | N/A | 0.00038399 | -6.6598e-05 | -0.00026036 | 0 | 0 | 0.19019 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0026012 | 0.0016534 | -0.002642 | 0.000258 | 0.08393 | -8.9949e-06 | 0.0033883 | 0.0015407 | N/A | 0.00043393 | -5.3944e-05 | -0.00028854 | 0 | 0 | 0.13035 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0026012 | 0.0016534 | -0.002642 | 0.000258 | 0.08393 | -8.9949e-06 | 0.0033883 | 0.0015407 | N/A | 0.00043393 | -5.3944e-05 | -0.00028854 | 0 | 0 | 0.13035 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0025999 | 0.0016547 | -0.0017617 | 0.00037551 | 0.083711 | -8.9194e-06 | 0.0033866 | 0.0015424 | N/A | 0.00053745 | -5.3433e-05 | -0.00028799 | 0 | 0 | 0.12636 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0025253 | 0.0016555 | -0.00078356 | 0.00050951 | 0.082834 | -8.0136e-06 | 0.0033104 | 0.001547 | N/A | 0.00064074 | -5.7265e-05 | -0.00027747 | 0 | 0 | 0.14266 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0024626 | 0.0016549 | -0.00082552 | 0.00050686 | 0.082301 | -7.3127e-06 | 0.0032467 | 0.0015492 | N/A | 0.00062576 | -6.1062e-05 | -0.00026902 | 0 | 0 | 0.16061 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0024669 | 0.0016509 | -0.0037599 | 0.00011516 | 0.083031 | -7.5644e-06 | 0.0032524 | 0.0015436 | N/A | 0.0002807 | -6.2765e-05 | -0.00027087 | 0 | 0 | 0.1739 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0024669 | 0.0016509 | -0.0037599 | 0.00011516 | 0.083031 | -7.5644e-06 | 0.0032524 | 0.0015436 | N/A | 0.0002807 | -6.2765e-05 | -0.00027087 | 0 | 0 | 0.1739 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0025296 | 0.0016514 | -0.003718 | 0.00011781 | 0.083564 | -8.2653e-06 | 0.003316 | 0.0015414 | N/A | 0.00029568 | -5.8969e-05 | -0.00027932 | 0 | 0 | 0.15595 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0025296 | 0.0016514 | -0.003718 | 0.00011781 | 0.083564 | -8.2653e-06 | 0.003316 | 0.0015414 | N/A | 0.00029568 | -5.8969e-05 | -0.00027932 | 0 | 0 | 0.15595 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0025253 | 0.0016555 | -0.00078356 | 0.00050951 | 0.082834 | -8.0136e-06 | 0.0033104 | 0.001547 | N/A | 0.00064074 | -5.7265e-05 | -0.00027747 | 0 | 0 | 0.14266 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0025268 | 0.001654 | -0.0018106 | 0.00037242 | 0.083089 | -8.1017e-06 | 0.0033124 | 0.001545 | N/A | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0 | 0.14731 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0024641 | 0.0016535 | -0.0018526 | 0.00036977 | 0.082556 | -7.4008e-06 | 0.0032487 | 0.0015473 | N/A | 0.00050499 | -6.1658e-05 | -0.00026967 | 0 | 0 | 0.16526 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0024654 | 0.0016523 | -0.0027329 | 0.00025225 | 0.082775 | -7.4763e-06 | 0.0032504 | 0.0015456 | N/A | 0.00040147 | -6.2169e-05 | -0.00027022 | 0 | 0 | 0.16925 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0024654 | 0.0016523 | -0.0027329 | 0.00025225 | 0.082775 | -7.4763e-06 | 0.0032504 | 0.0015456 | N/A | 0.00040147 | -6.2169e-05 | -0.00027022 | 0 | 0 | 0.16925 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0025268 | 0.001654 | -0.0018106 | 0.00037242 | 0.083089 | -8.1017e-06 | 0.0033124 | 0.001545 | N/A | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0 | 0.14731 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0025281 | 0.0016528 | -0.0026909 | 0.00025491 | 0.083308 | -8.1772e-06 | 0.0033141 | 0.0015433 | N/A | 0.00041645 | -5.8373e-05 | -0.00027868 | 0 | 0 | 0.1513 |  |  | N/A
75 | 2 | _VIGAS_TECHOS | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0025268 | 0.001654 | -0.0018106 | 0.00037242 | 0.083089 | -8.1017e-06 | 0.0033124 | 0.001545 | N/A | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0 | 0.14731 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 4 | 1 | -2.2733e-05 | -4.6518e-06 | 5.7524e-06 | 7.256e-05 | 0.036949 | -2.3601e-06 | -1.997e-05 | -4.9153e-05 | N/A | 8.611e-05 | 1.2467e-05 | 2.6064e-06 | 0.0067825 | 0.22486 | 1.1791 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 5 | 1 | -1.8944e-05 | -3.8765e-06 | 4.7937e-06 | 6.0466e-05 | 0.030791 | -1.9668e-06 | -1.6642e-05 | -4.0961e-05 | N/A | 7.1758e-05 | 1.0389e-05 | 2.172e-06 | 0.005426 | 0.18746 | 0.98255 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 2 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.49088 | 8.6865e-06 | -0.0015106 | 0.0011249 | N/A | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.078645 | 0.33066 | 1.7335 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 2 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.49113 | 8.987e-06 | -0.0017724 | 0.0011259 | N/A | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.079097 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 2 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | 0.52577 | 8.4229e-06 | -0.0016539 | 0.001085 | N/A | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.085363 | 0.11039 | 0.66262 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 2 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | 0.4491 | 9.3441e-06 | -0.0016227 | 0.0011741 | N/A | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.071249 | 0.48169 | 2.4417 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 2 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | 0.502 | 8.0235e-06 | -0.0015559 | 0.0011103 | N/A | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.081035 | 0.3983 | 2.0872 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 2 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | 0.52642 | 7.839e-06 | -0.0016562 | 0.0010824 | N/A | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.085169 | 0.24456 | 1.3376 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 2 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | 0.50218 | 8.2338e-06 | -0.0017391 | 0.001111 | N/A | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.080874 | 0.3983 | 2.0872 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 2 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | 0.47276 | 8.4838e-06 | -0.0016343 | 0.0011447 | N/A | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.07548 | 0.50423 | 2.583 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | 2 | -0.0021124 | 0.0015885 | 0.0011602 | 0.00031512 | 0.48657 | 8.9618e-06 | -0.0015083 | 0.0011306 | N/A | 0.00034659 | 1.4169e-05 | -0.00023117 | 0.078096 | 0.30457 | 1.5959 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | 2 | -0.0023629 | 0.0015888 | 0.0011602 | 0.00031512 | 0.48682 | 9.2623e-06 | -0.00177 | 0.0011316 | N/A | 0.0003466 | 9.8959e-06 | -0.00031985 | 0.077999 | 0.30457 | 1.596 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | 2 | -0.0022518 | 0.0015843 | 0.007992 | 0.0015181 | 0.52146 | 8.6982e-06 | -0.0016516 | 0.0010907 | N/A | 0.001635 | 4.0702e-05 | -0.00027313 | 0.084426 | 0.084491 | 0.54231 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | 2 | -0.0022162 | 0.0015939 | -0.0056743 | -0.00091777 | 0.44479 | 9.6194e-06 | -0.0016203 | 0.0011798 | N/A | -0.0009793 | -1.8896e-05 | -0.00027906 | 0.070538 | 0.45449 | 2.3042 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | 2 | -0.0021557 | 0.0015874 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.49584 | 8.4169e-06 | -0.0015526 | 0.0011185 | N/A | 0.00036812 | 1.6645e-05 | -0.00024382 | 0.079905 | 0.36012 | 1.8907 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | 2 | -0.002331 | 0.0015876 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.49602 | 8.6272e-06 | -0.0017358 | 0.0011192 | N/A | 0.00036813 | 1.3654e-05 | -0.00030589 | 0.079582 | 0.36012 | 1.8907 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | 2 | -0.0022533 | 0.0015845 | 0.0059439 | 0.0011753 | 0.52027 | 8.2323e-06 | -0.0016529 | 0.0010905 | N/A | 0.00127 | 3.5217e-05 | -0.00027319 | 0.084039 | 0.20716 | 1.1411 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | 2 | -0.0022283 | 0.0015911 | -0.0036225 | -0.00052976 | 0.4666 | 8.8772e-06 | -0.001631 | 0.0011529 | N/A | -0.00056 | -6.5006e-06 | -0.00027734 | 0.074349 | 0.46606 | 2.3865 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 3 | -0.0022433 | 0.0015875 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.49593 | 8.522e-06 | -0.0016442 | 0.0011188 | N/A | 0.00036813 | 1.5149e-05 | -0.00027486 | 0.079743 | 0.36012 | 1.8907 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 3 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.49088 | 8.6865e-06 | -0.0015106 | 0.0011249 | N/A | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.078645 | 0.33066 | 1.7335 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 3 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.49113 | 8.987e-06 | -0.0017724 | 0.0011259 | N/A | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.079097 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 3 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | 0.52577 | 8.4229e-06 | -0.0016539 | 0.001085 | N/A | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.085363 | 0.11039 | 0.66262 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 3 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | 0.4491 | 9.3441e-06 | -0.0016227 | 0.0011741 | N/A | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.071249 | 0.48169 | 2.4417 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 3 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | 0.502 | 8.0235e-06 | -0.0015559 | 0.0011103 | N/A | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.081035 | 0.3983 | 2.0872 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 3 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | 0.52642 | 7.839e-06 | -0.0016562 | 0.0010824 | N/A | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.085169 | 0.24456 | 1.3376 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 3 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | 0.50218 | 8.2338e-06 | -0.0017391 | 0.001111 | N/A | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.080874 | 0.3983 | 2.0872 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 3 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | 0.47276 | 8.4838e-06 | -0.0016343 | 0.0011447 | N/A | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.07548 | 0.50423 | 2.583 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 4 | -0.0022433 | 0.0015875 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.49593 | 8.522e-06 | -0.0016442 | 0.0011188 | N/A | 0.00036813 | 1.5149e-05 | -0.00027486 | 0.079743 | 0.36012 | 1.8907 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 4 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.49088 | 8.6865e-06 | -0.0015106 | 0.0011249 | N/A | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.078645 | 0.33066 | 1.7335 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 4 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.49113 | 8.987e-06 | -0.0017724 | 0.0011259 | N/A | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.079097 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 4 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | 0.52577 | 8.4229e-06 | -0.0016539 | 0.001085 | N/A | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.085363 | 0.11039 | 0.66262 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 4 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | 0.4491 | 9.3441e-06 | -0.0016227 | 0.0011741 | N/A | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.071249 | 0.48169 | 2.4417 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 4 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | 0.502 | 8.0235e-06 | -0.0015559 | 0.0011103 | N/A | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.081035 | 0.3983 | 2.0872 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 4 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | 0.52642 | 7.839e-06 | -0.0016562 | 0.0010824 | N/A | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.085169 | 0.24456 | 1.3376 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 4 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | 0.50218 | 8.2338e-06 | -0.0017391 | 0.001111 | N/A | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.080874 | 0.3983 | 2.0872 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 4 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | 0.47276 | 8.4838e-06 | -0.0016343 | 0.0011447 | N/A | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.07548 | 0.50423 | 2.583 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.49088 | 8.6865e-06 | -0.0015106 | 0.0011249 | N/A | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.078645 | 0.33066 | 1.7335 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.49113 | 8.987e-06 | -0.0017724 | 0.0011259 | N/A | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.079097 | 0.33099 | 1.7335 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | 0.52577 | 8.4229e-06 | -0.0016539 | 0.001085 | N/A | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.085363 | 0.11039 | 0.66262 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | 0.4491 | 9.3441e-06 | -0.0016227 | 0.0011741 | N/A | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.071249 | 0.48169 | 2.4417 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | 0.502 | 8.0235e-06 | -0.0015559 | 0.0011103 | N/A | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.081035 | 0.3983 | 2.0872 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | 0.52642 | 7.839e-06 | -0.0016562 | 0.0010824 | N/A | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.085169 | 0.24456 | 1.3376 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | 0.50218 | 8.2338e-06 | -0.0017391 | 0.001111 | N/A | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.080874 | 0.3983 | 2.0872 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | 0.47276 | 8.4838e-06 | -0.0016343 | 0.0011447 | N/A | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.07548 | 0.50423 | 2.583 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0021124 | 0.0015885 | 0.0011602 | 0.00031512 | 0.48657 | 8.9618e-06 | -0.0015083 | 0.0011306 | N/A | 0.00034659 | 1.4169e-05 | -0.00023117 | 0.078096 | 0.30457 | 1.5959 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0023629 | 0.0015888 | 0.0011602 | 0.00031512 | 0.48682 | 9.2623e-06 | -0.00177 | 0.0011316 | N/A | 0.0003466 | 9.8959e-06 | -0.00031985 | 0.077999 | 0.30457 | 1.596 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.0022518 | 0.0015843 | 0.007992 | 0.0015181 | 0.52146 | 8.6982e-06 | -0.0016516 | 0.0010907 | N/A | 0.001635 | 4.0702e-05 | -0.00027313 | 0.084426 | 0.084491 | 0.54231 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.0022162 | 0.0015939 | -0.0056743 | -0.00091777 | 0.44479 | 9.6194e-06 | -0.0016203 | 0.0011798 | N/A | -0.0009793 | -1.8896e-05 | -0.00027906 | 0.070538 | 0.45449 | 2.3042 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0021557 | 0.0015874 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.49584 | 8.4169e-06 | -0.0015526 | 0.0011185 | N/A | 0.00036812 | 1.6645e-05 | -0.00024382 | 0.079905 | 0.36012 | 1.8907 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.002331 | 0.0015876 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.49602 | 8.6272e-06 | -0.0017358 | 0.0011192 | N/A | 0.00036813 | 1.3654e-05 | -0.00030589 | 0.079582 | 0.36012 | 1.8907 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.0022533 | 0.0015845 | 0.0059439 | 0.0011753 | 0.52027 | 8.2323e-06 | -0.0016529 | 0.0010905 | N/A | 0.00127 | 3.5217e-05 | -0.00027319 | 0.084039 | 0.20716 | 1.1411 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.0022283 | 0.0015911 | -0.0036225 | -0.00052976 | 0.4666 | 8.8772e-06 | -0.001631 | 0.0011529 | N/A | -0.00056 | -6.5006e-06 | -0.00027734 | 0.074349 | 0.46606 | 2.3865 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0020572 | 0.0015896 | 0.0017916 | 0.00043838 | 0.48107 | 7.3354e-06 | -0.0014498 | 0.001132 | N/A | 0.00047835 | 1.8333e-05 | -0.00026084 | 0 | 0 | 1.2823 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0020572 | 0.0015896 | 0.0017916 | 0.00043838 | 0.48107 | 7.3354e-06 | -0.0014498 | 0.001132 | N/A | 0.00047835 | 1.8333e-05 | -0.00026084 | 0 | 0 | 1.2823 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0020559 | 0.0015898 | 0.00052525 | 0.00016086 | 0.47925 | 7.2016e-06 | -0.0014486 | 0.0011336 | N/A | 0.00017965 | 1.4574e-05 | -0.00026114 | 0 | 0 | 1.4252 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0020559 | 0.0015898 | 0.00052525 | 0.00016086 | 0.47925 | 7.2016e-06 | -0.0014486 | 0.0011336 | N/A | 0.00017965 | 1.4574e-05 | -0.00026114 | 0 | 0 | 1.4252 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0024111 | 0.0015892 | 0.0017931 | 0.00044278 | 0.48059 | 1.1888e-05 | -0.0018224 | 0.0011466 | N/A | 0.00048197 | 4.9196e-06 | -0.00029084 | 0 | 0 | 1.3344 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0024111 | 0.0015892 | 0.0017931 | 0.00044278 | 0.48059 | 1.1888e-05 | -0.0018224 | 0.0011466 | N/A | 0.00048197 | 4.9196e-06 | -0.00029084 | 0 | 0 | 1.3344 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0024098 | 0.0015894 | 0.0005268 | 0.00016526 | 0.47877 | 1.1754e-05 | -0.0018212 | 0.0011483 | N/A | 0.00018327 | 1.1611e-06 | -0.00029114 | 0 | 0 | 1.4773 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0024098 | 0.0015894 | 0.0005268 | 0.00016526 | 0.47877 | 1.1754e-05 | -0.0018212 | 0.0011483 | N/A | 0.00018327 | 1.1611e-06 | -0.00029114 | 0 | 0 | 1.4773 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0021826 | 0.0015892 | 0.0032695 | 0.0007637 | 0.48304 | 9.0848e-06 | -0.0015816 | 0.0011352 | N/A | 0.0008281 | 1.8023e-05 | -0.00027098 | 0 | 0 | 1.1338 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0021826 | 0.0015892 | 0.0032695 | 0.0007637 | 0.48304 | 9.0848e-06 | -0.0015816 | 0.0011352 | N/A | 0.0008281 | 1.8023e-05 | -0.00027098 | 0 | 0 | 1.1338 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0022888 | 0.0015891 | 0.0032699 | 0.00076502 | 0.48289 | 1.0451e-05 | -0.0016933 | 0.0011396 | N/A | 0.00082919 | 1.3999e-05 | -0.00027998 | 0 | 0 | 1.1494 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0022888 | 0.0015891 | 0.0032699 | 0.00076502 | 0.48289 | 1.0451e-05 | -0.0016933 | 0.0011396 | N/A | 0.00082919 | 1.3999e-05 | -0.00027998 | 0 | 0 | 1.1494 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0021782 | 0.0015899 | -0.00095156 | -0.00016138 | 0.47695 | 8.639e-06 | -0.0015777 | 0.0011406 | N/A | -0.00016757 | 5.4948e-06 | -0.00027199 | 0 | 0 | 1.6102 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0021782 | 0.0015899 | -0.00095156 | -0.00016138 | 0.47695 | 8.639e-06 | -0.0015777 | 0.0011406 | N/A | -0.00016757 | 5.4948e-06 | -0.00027199 | 0 | 0 | 1.6102 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0022844 | 0.0015898 | -0.0009511 | -0.00016006 | 0.4768 | 1.0005e-05 | -0.0016895 | 0.001145 | N/A | -0.00016648 | 1.4709e-06 | -0.00028099 | 0 | 0 | 1.6258 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0022844 | 0.0015898 | -0.0009511 | -0.00016006 | 0.4768 | 1.0005e-05 | -0.0016895 | 0.001145 | N/A | -0.00016648 | 1.4709e-06 | -0.00028099 | 0 | 0 | 1.6258 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0021811 | 0.0015894 | 0.0017921 | 0.00043992 | 0.48091 | 8.9287e-06 | -0.0015802 | 0.0011371 | N/A | 0.00047962 | 1.3638e-05 | -0.00027134 | 0 | 0 | 1.3005 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0021797 | 0.0015897 | 0.00052579 | 0.0001624 | 0.47908 | 8.795e-06 | -0.001579 | 0.0011387 | N/A | 0.00018092 | 9.8797e-06 | -0.00027164 | 0 | 0 | 1.4434 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0022872 | 0.0015893 | 0.0017926 | 0.00044124 | 0.48076 | 1.0295e-05 | -0.001692 | 0.0011415 | N/A | 0.00048071 | 9.6142e-06 | -0.00028034 | 0 | 0 | 1.3161 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0022859 | 0.0015895 | 0.00052626 | 0.00016372 | 0.47894 | 1.0161e-05 | -0.0016908 | 0.0011431 | N/A | 0.000182 | 5.8557e-06 | -0.00028064 | 0 | 0 | 1.4591 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0021811 | 0.0015894 | 0.0017921 | 0.00043992 | 0.48091 | 8.9287e-06 | -0.0015802 | 0.0011371 | N/A | 0.00047962 | 1.3638e-05 | -0.00027134 | 0 | 0 | 1.3005 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0021797 | 0.0015897 | 0.00052579 | 0.0001624 | 0.47908 | 8.795e-06 | -0.001579 | 0.0011387 | N/A | 0.00018092 | 9.8797e-06 | -0.00027164 | 0 | 0 | 1.4434 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0022872 | 0.0015893 | 0.0017926 | 0.00044124 | 0.48076 | 1.0295e-05 | -0.001692 | 0.0011415 | N/A | 0.00048071 | 9.6142e-06 | -0.00028034 | 0 | 0 | 1.3161 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0022859 | 0.0015895 | 0.00052626 | 0.00016372 | 0.47894 | 1.0161e-05 | -0.0016908 | 0.0011431 | N/A | 0.000182 | 5.8557e-06 | -0.00028064 | 0 | 0 | 1.4591 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0020538 | 0.0015903 | 0.0017907 | 0.00042749 | 0.47553 | 7.6894e-06 | -0.0014468 | 0.0011393 | N/A | 0.00046543 | 1.6463e-05 | -0.00026123 | 0 | 0 | 1.1054 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0020538 | 0.0015903 | 0.0017907 | 0.00042749 | 0.47553 | 7.6894e-06 | -0.0014468 | 0.0011393 | N/A | 0.00046543 | 1.6463e-05 | -0.00026123 | 0 | 0 | 1.1054 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0020525 | 0.0015905 | 0.00052439 | 0.00014997 | 0.4737 | 7.5556e-06 | -0.0014456 | 0.001141 | N/A | 0.00016673 | 1.2704e-05 | -0.00026153 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0020525 | 0.0015905 | 0.00052439 | 0.00014997 | 0.4737 | 7.5556e-06 | -0.0014456 | 0.001141 | N/A | 0.00016673 | 1.2704e-05 | -0.00026153 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0024077 | 0.0015899 | 0.0017922 | 0.0004319 | 0.47505 | 1.2242e-05 | -0.0018194 | 0.001154 | N/A | 0.00046906 | 3.0496e-06 | -0.00029123 | 0 | 0 | 1.1575 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0024077 | 0.0015899 | 0.0017922 | 0.0004319 | 0.47505 | 1.2242e-05 | -0.0018194 | 0.001154 | N/A | 0.00046906 | 3.0496e-06 | -0.00029123 | 0 | 0 | 1.1575 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0024063 | 0.0015901 | 0.00052594 | 0.00015438 | 0.47323 | 1.2108e-05 | -0.0018183 | 0.0011556 | N/A | 0.00017036 | -7.0888e-07 | -0.00029153 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0024063 | 0.0015901 | 0.00052594 | 0.00015438 | 0.47323 | 1.2108e-05 | -0.0018183 | 0.0011556 | N/A | 0.00017036 | -7.0888e-07 | -0.00029153 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0021792 | 0.0015899 | 0.0032686 | 0.00075281 | 0.47749 | 9.4388e-06 | -0.0015786 | 0.0011426 | N/A | 0.00081518 | 1.6153e-05 | -0.00027138 | 0 | 0 | 0.9569 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0021792 | 0.0015899 | 0.0032686 | 0.00075281 | 0.47749 | 9.4388e-06 | -0.0015786 | 0.0011426 | N/A | 0.00081518 | 1.6153e-05 | -0.00027138 | 0 | 0 | 0.9569 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0022854 | 0.0015897 | 0.0032691 | 0.00075413 | 0.47735 | 1.0805e-05 | -0.0016904 | 0.001147 | N/A | 0.00081627 | 1.2129e-05 | -0.00028038 | 0 | 0 | 0.97254 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0022854 | 0.0015897 | 0.0032691 | 0.00075413 | 0.47735 | 1.0805e-05 | -0.0016904 | 0.001147 | N/A | 0.00081627 | 1.2129e-05 | -0.00028038 | 0 | 0 | 0.97254 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0021748 | 0.0015906 | -0.00095243 | -0.00017226 | 0.4714 | 8.993e-06 | -0.0015747 | 0.001148 | N/A | -0.00018048 | 3.6249e-06 | -0.00027238 | 0 | 0 | 1.4333 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0021748 | 0.0015906 | -0.00095243 | -0.00017226 | 0.4714 | 8.993e-06 | -0.0015747 | 0.001148 | N/A | -0.00018048 | 3.6249e-06 | -0.00027238 | 0 | 0 | 1.4333 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0022809 | 0.0015905 | -0.00095196 | -0.00017094 | 0.47126 | 1.0359e-05 | -0.0016865 | 0.0011524 | N/A | -0.0001794 | -3.9911e-07 | -0.00028138 | 0 | 0 | 1.449 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0022809 | 0.0015905 | -0.00095196 | -0.00017094 | 0.47126 | 1.0359e-05 | -0.0016865 | 0.0011524 | N/A | -0.0001794 | -3.9911e-07 | -0.00028138 | 0 | 0 | 1.449 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0021777 | 0.0015901 | 0.0017912 | 0.00042904 | 0.47536 | 9.2828e-06 | -0.0015772 | 0.0011445 | N/A | 0.0004667 | 1.1768e-05 | -0.00027173 | 0 | 0 | 1.1236 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0021763 | 0.0015904 | 0.00052493 | 0.00015151 | 0.47354 | 9.149e-06 | -0.001576 | 0.0011461 | N/A | 0.000168 | 8.0097e-06 | -0.00027203 | 0 | 0 | 1.2666 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0022838 | 0.00159 | 0.0017917 | 0.00043036 | 0.47522 | 1.0649e-05 | -0.001689 | 0.0011489 | N/A | 0.00046779 | 7.7442e-06 | -0.00028073 | 0 | 0 | 1.1393 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0022825 | 0.0015902 | 0.0005254 | 0.00015283 | 0.47339 | 1.0515e-05 | -0.0016878 | 0.0011505 | N/A | 0.00016909 | 3.9857e-06 | -0.00028103 | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0021777 | 0.0015901 | 0.0017912 | 0.00042904 | 0.47536 | 9.2828e-06 | -0.0015772 | 0.0011445 | N/A | 0.0004667 | 1.1768e-05 | -0.00027173 | 0 | 0 | 1.1236 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0021763 | 0.0015904 | 0.00052493 | 0.00015151 | 0.47354 | 9.149e-06 | -0.001576 | 0.0011461 | N/A | 0.000168 | 8.0097e-06 | -0.00027203 | 0 | 0 | 1.2666 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0022838 | 0.00159 | 0.0017917 | 0.00043036 | 0.47522 | 1.0649e-05 | -0.001689 | 0.0011489 | N/A | 0.00046779 | 7.7442e-06 | -0.00028073 | 0 | 0 | 1.1393 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0022825 | 0.0015902 | 0.0005254 | 0.00015283 | 0.47339 | 1.0515e-05 | -0.0016878 | 0.0011505 | N/A | 0.00016909 | 3.9857e-06 | -0.00028103 | 0 | 0 | 1.2822 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0021419 | 0.0015902 | 0.0014745 | 0.00035921 | 0.47495 | 8.7941e-06 | -0.0015396 | 0.0011434 | N/A | 0.00039166 | 1.217e-05 | -0.0002688 | 0 | 0 | 1.1542 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0023189 | 0.00159 | 0.0014753 | 0.00036142 | 0.47471 | 1.107e-05 | -0.001726 | 0.0011508 | N/A | 0.00039348 | 5.4633e-06 | -0.0002838 | 0 | 0 | 1.1802 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0023182 | 0.0015901 | 0.00084213 | 0.00022266 | 0.4738 | 1.1003e-05 | -0.0017254 | 0.0011516 | N/A | 0.00024413 | 3.584e-06 | -0.00028396 | 0 | 0 | 1.2517 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0023182 | 0.0015901 | 0.00084213 | 0.00022266 | 0.4738 | 1.1003e-05 | -0.0017254 | 0.0011516 | N/A | 0.00024413 | 3.584e-06 | -0.00028396 | 0 | 0 | 1.2517 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0021413 | 0.0015904 | 0.00084135 | 0.00022045 | 0.47404 | 8.7272e-06 | -0.0015391 | 0.0011442 | N/A | 0.00024231 | 1.0291e-05 | -0.00026895 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0021413 | 0.0015904 | 0.00084135 | 0.00022045 | 0.47404 | 8.7272e-06 | -0.0015391 | 0.0011442 | N/A | 0.00024231 | 1.0291e-05 | -0.00026895 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0021419 | 0.0015902 | 0.0014745 | 0.00035921 | 0.47495 | 8.7941e-06 | -0.0015396 | 0.0011434 | N/A | 0.00039166 | 1.217e-05 | -0.0002688 | 0 | 0 | 1.1542 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0022046 | 0.00159 | 0.0022135 | 0.00052187 | 0.47594 | 9.6688e-06 | -0.0016055 | 0.001145 | N/A | 0.00056654 | 1.2015e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 1.0799 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0022577 | 0.00159 | 0.0022137 | 0.00052253 | 0.47586 | 1.0352e-05 | -0.0016614 | 0.0011472 | N/A | 0.00056708 | 1.0003e-05 | -0.00027838 | 0 | 0 | 1.0877 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0022555 | 0.0015903 | 0.00010318 | 5.9996e-05 | 0.47282 | 1.0129e-05 | -0.0016595 | 0.0011499 | N/A | 6.925e-05 | 3.7389e-06 | -0.00027888 | 0 | 0 | 1.3259 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0022555 | 0.0015903 | 0.00010318 | 5.9996e-05 | 0.47282 | 1.0129e-05 | -0.0016595 | 0.0011499 | N/A | 6.925e-05 | 3.7389e-06 | -0.00027888 | 0 | 0 | 1.3259 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0022024 | 0.0015904 | 0.00010295 | 5.9335e-05 | 0.47289 | 9.4459e-06 | -0.0016036 | 0.0011477 | N/A | 6.8706e-05 | 5.7509e-06 | -0.00027438 | 0 | 0 | 1.3181 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0022024 | 0.0015904 | 0.00010295 | 5.9335e-05 | 0.47289 | 9.4459e-06 | -0.0016036 | 0.0011477 | N/A | 6.8706e-05 | 5.7509e-06 | -0.00027438 | 0 | 0 | 1.3181 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0022046 | 0.00159 | 0.0022135 | 0.00052187 | 0.47594 | 9.6688e-06 | -0.0016055 | 0.001145 | N/A | 0.00056654 | 1.2015e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 1.0799 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | 0.47487 | 9.5908e-06 | -0.0016049 | 0.001146 | N/A | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0022569 | 0.0015901 | 0.001475 | 0.00036065 | 0.4748 | 1.0274e-05 | -0.0016608 | 0.0011482 | N/A | 0.00039284 | 7.8106e-06 | -0.00027855 | 0 | 0 | 1.1711 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0022563 | 0.0015902 | 0.00084186 | 0.00022188 | 0.47389 | 1.0207e-05 | -0.0016602 | 0.001149 | N/A | 0.00024349 | 5.9314e-06 | -0.00027871 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0022563 | 0.0015902 | 0.00084186 | 0.00022188 | 0.47389 | 1.0207e-05 | -0.0016602 | 0.001149 | N/A | 0.00024349 | 5.9314e-06 | -0.00027871 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | 0.47487 | 9.5908e-06 | -0.0016049 | 0.001146 | N/A | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0022032 | 0.0015903 | 0.00084162 | 0.00022122 | 0.47396 | 9.5239e-06 | -0.0016043 | 0.0011468 | N/A | 0.00024295 | 7.9433e-06 | -0.0002742 | 0 | 0 | 1.2347 |  |  | N/A
76 | 30 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | 0.47487 | 9.5908e-06 | -0.0016049 | 0.001146 | N/A | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 4 | 1 | 2.2728e-05 | -4.6521e-06 | 5.7594e-06 | 7.2564e-05 | 0.036949 | 2.3606e-06 | 2.8008e-05 | -3.4048e-05 | N/A | 6.0958e-05 | 6.5372e-05 | -2.7829e-06 | 0.0065887 | 0.22466 | 1.1791 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 5 | 1 | 1.894e-05 | -3.8767e-06 | 4.7995e-06 | 6.047e-05 | 0.03079 | 1.9672e-06 | 2.334e-05 | -2.8373e-05 | N/A | 5.0798e-05 | 5.4476e-05 | -2.3191e-06 | 0.0055229 | 0.18713 | 0.98255 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 2 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.49222 | -9.2479e-06 | 0.0031981 | 0.0010663 | N/A | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.079162 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 2 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.49196 | -8.9474e-06 | 0.0029424 | 0.0010672 | N/A | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.078903 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 2 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 0.52685 | -8.6833e-06 | 0.0030877 | 0.001029 | N/A | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.085363 | 0.11059 | 0.66254 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 2 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 0.45019 | -9.6056e-06 | 0.0030438 | 0.0011123 | N/A | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.071733 | 0.48182 | 2.4418 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 2 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.50326 | -8.4946e-06 | 0.0031681 | 0.0010562 | N/A | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.081164 | 0.39804 | 2.0872 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 2 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 0.52751 | -8.0994e-06 | 0.0030909 | 0.0010301 | N/A | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.085266 | 0.24449 | 1.3375 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 2 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.50308 | -8.2843e-06 | 0.0029892 | 0.0010569 | N/A | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.081067 | 0.39804 | 2.0872 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 2 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 0.47384 | -8.745e-06 | 0.0030601 | 0.0010884 | N/A | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.075803 | 0.50397 | 2.583 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | 2 | 0.0023628 | 0.0015886 | 0.0011594 | 0.00031496 | 0.48791 | -9.5233e-06 | 0.0031948 | 0.0010703 | N/A | 0.00031569 | 0.00011629 | 0.00027805 | 0.078484 | 0.3047 | 1.596 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | 2 | 0.0021123 | 0.0015884 | 0.0011594 | 0.00031495 | 0.48765 | -9.2228e-06 | 0.0029392 | 0.0010712 | N/A | 0.00031569 | 0.00011151 | 0.00019115 | 0.078225 | 0.3047 | 1.5959 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | 2 | 0.0022517 | 0.0015842 | 0.0079912 | 0.0015179 | 0.52254 | -8.9587e-06 | 0.0030845 | 0.001033 | N/A | 0.0016035 | 0.00017278 | 0.00023212 | 0.084459 | 0.084814 | 0.54277 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | 2 | 0.002216 | 0.0015937 | -0.0056753 | -0.00091794 | 0.44588 | -9.881e-06 | 0.0030405 | 0.0011162 | N/A | -0.00099653 | 3.4841e-05 | 0.00023861 | 0.071055 | 0.45527 | 2.3043 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | 2 | 0.0023309 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.49711 | -8.888e-06 | 0.0031635 | 0.0010619 | N/A | 0.00033093 | 0.00013192 | 0.00026432 | 0.07984 | 0.36006 | 1.8907 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | 2 | 0.0021555 | 0.0015873 | 0.0011608 | 0.00033309 | 0.49693 | -8.6777e-06 | 0.0029845 | 0.0010626 | N/A | 0.00033093 | 0.00012857 | 0.00020349 | 0.079743 | 0.36006 | 1.8907 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | 2 | 0.0022531 | 0.0015843 | 0.0059431 | 0.0011752 | 0.52135 | -8.4929e-06 | 0.0030862 | 0.0010358 | N/A | 0.0012324 | 0.00017146 | 0.00023217 | 0.084329 | 0.20696 | 1.141 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | 2 | 0.0022282 | 0.001591 | -0.0036235 | -0.00052993 | 0.46768 | -9.1384e-06 | 0.0030555 | 0.0010941 | N/A | -0.00058762 | 7.4903e-05 | 0.00023671 | 0.074866 | 0.46632 | 2.3865 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 3 | 0.0022432 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.49702 | -8.7829e-06 | 0.003074 | 0.0010622 | N/A | 0.00033093 | 0.00013025 | 0.0002339 | 0.079679 | 0.36006 | 1.8907 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 3 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.49222 | -9.2479e-06 | 0.0031981 | 0.0010663 | N/A | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.079162 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 3 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.49196 | -8.9474e-06 | 0.0029424 | 0.0010672 | N/A | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.078903 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 3 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 0.52685 | -8.6833e-06 | 0.0030877 | 0.001029 | N/A | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.085363 | 0.11059 | 0.66254 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 3 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 0.45019 | -9.6056e-06 | 0.0030438 | 0.0011123 | N/A | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.071733 | 0.48182 | 2.4418 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 3 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.50326 | -8.4946e-06 | 0.0031681 | 0.0010562 | N/A | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.081164 | 0.39804 | 2.0872 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 3 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 0.52751 | -8.0994e-06 | 0.0030909 | 0.0010301 | N/A | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.085266 | 0.24449 | 1.3375 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 3 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.50308 | -8.2843e-06 | 0.0029892 | 0.0010569 | N/A | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.081067 | 0.39804 | 2.0872 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 3 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 0.47384 | -8.745e-06 | 0.0030601 | 0.0010884 | N/A | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.075803 | 0.50397 | 2.583 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 4 | 0.0022432 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.49702 | -8.7829e-06 | 0.003074 | 0.0010622 | N/A | 0.00033093 | 0.00013025 | 0.0002339 | 0.079679 | 0.36006 | 1.8907 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 4 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.49222 | -9.2479e-06 | 0.0031981 | 0.0010663 | N/A | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.079162 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 4 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.49196 | -8.9474e-06 | 0.0029424 | 0.0010672 | N/A | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.078903 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 4 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 0.52685 | -8.6833e-06 | 0.0030877 | 0.001029 | N/A | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.085363 | 0.11059 | 0.66254 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 4 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 0.45019 | -9.6056e-06 | 0.0030438 | 0.0011123 | N/A | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.071733 | 0.48182 | 2.4418 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 4 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.50326 | -8.4946e-06 | 0.0031681 | 0.0010562 | N/A | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.081164 | 0.39804 | 2.0872 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 4 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 0.52751 | -8.0994e-06 | 0.0030909 | 0.0010301 | N/A | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.085266 | 0.24449 | 1.3375 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 4 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.50308 | -8.2843e-06 | 0.0029892 | 0.0010569 | N/A | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.081067 | 0.39804 | 2.0872 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 4 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 0.47384 | -8.745e-06 | 0.0030601 | 0.0010884 | N/A | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.075803 | 0.50397 | 2.583 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.49222 | -9.2479e-06 | 0.0031981 | 0.0010663 | N/A | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0.079162 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.49196 | -8.9474e-06 | 0.0029424 | 0.0010672 | N/A | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0.078903 | 0.33125 | 1.7335 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 0.52685 | -8.6833e-06 | 0.0030877 | 0.001029 | N/A | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.085363 | 0.11059 | 0.66254 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 0.45019 | -9.6056e-06 | 0.0030438 | 0.0011123 | N/A | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.071733 | 0.48182 | 2.4418 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.50326 | -8.4946e-06 | 0.0031681 | 0.0010562 | N/A | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.081164 | 0.39804 | 2.0872 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 0.52751 | -8.0994e-06 | 0.0030909 | 0.0010301 | N/A | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.085266 | 0.24449 | 1.3375 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.50308 | -8.2843e-06 | 0.0029892 | 0.0010569 | N/A | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.081067 | 0.39804 | 2.0872 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 0.47384 | -8.745e-06 | 0.0030601 | 0.0010884 | N/A | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.075803 | 0.50397 | 2.583 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.0023628 | 0.0015886 | 0.0011594 | 0.00031496 | 0.48791 | -9.5233e-06 | 0.0031948 | 0.0010703 | N/A | 0.00031569 | 0.00011629 | 0.00027805 | 0.078484 | 0.3047 | 1.596 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0021123 | 0.0015884 | 0.0011594 | 0.00031495 | 0.48765 | -9.2228e-06 | 0.0029392 | 0.0010712 | N/A | 0.00031569 | 0.00011151 | 0.00019115 | 0.078225 | 0.3047 | 1.5959 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0022517 | 0.0015842 | 0.0079912 | 0.0015179 | 0.52254 | -8.9587e-06 | 0.0030845 | 0.001033 | N/A | 0.0016035 | 0.00017278 | 0.00023212 | 0.084459 | 0.084814 | 0.54277 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.002216 | 0.0015937 | -0.0056753 | -0.00091794 | 0.44588 | -9.881e-06 | 0.0030405 | 0.0011162 | N/A | -0.00099653 | 3.4841e-05 | 0.00023861 | 0.071055 | 0.45527 | 2.3043 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.0023309 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.49711 | -8.888e-06 | 0.0031635 | 0.0010619 | N/A | 0.00033093 | 0.00013192 | 0.00026432 | 0.07984 | 0.36006 | 1.8907 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0021555 | 0.0015873 | 0.0011608 | 0.00033309 | 0.49693 | -8.6777e-06 | 0.0029845 | 0.0010626 | N/A | 0.00033093 | 0.00012857 | 0.00020349 | 0.079743 | 0.36006 | 1.8907 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0022531 | 0.0015843 | 0.0059431 | 0.0011752 | 0.52135 | -8.4929e-06 | 0.0030862 | 0.0010358 | N/A | 0.0012324 | 0.00017146 | 0.00023217 | 0.084329 | 0.20696 | 1.141 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.0022282 | 0.001591 | -0.0036235 | -0.00052993 | 0.46768 | -9.1384e-06 | 0.0030555 | 0.0010941 | N/A | -0.00058762 | 7.4903e-05 | 0.00023671 | 0.074866 | 0.46632 | 2.3865 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.002411 | 0.001589 | 0.0017905 | 0.00044268 | 0.48169 | -1.2149e-05 | 0.0032472 | 0.0010684 | N/A | 0.00045816 | 9.5758e-05 | 0.0002517 | 0 | 0 | 1.3366 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.002411 | 0.001589 | 0.0017905 | 0.00044268 | 0.48169 | -1.2149e-05 | 0.0032472 | 0.0010684 | N/A | 0.00045816 | 9.5758e-05 | 0.0002517 | 0 | 0 | 1.3366 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0024096 | 0.0015893 | 0.00052419 | 0.00016509 | 0.47986 | -1.2015e-05 | 0.0032456 | 0.0010709 | N/A | 0.00016015 | 9.0655e-05 | 0.0002521 | 0 | 0 | 1.4787 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0024096 | 0.0015893 | 0.00052419 | 0.00016509 | 0.47986 | -1.2015e-05 | 0.0032456 | 0.0010709 | N/A | 0.00016015 | 9.0655e-05 | 0.0002521 | 0 | 0 | 1.4787 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0020571 | 0.0015895 | 0.0017924 | 0.00043821 | 0.48215 | -7.5966e-06 | 0.0028781 | 0.001083 | N/A | 0.00044887 | 0.00011318 | 0.00021812 | 0 | 0 | 1.2808 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0020571 | 0.0015895 | 0.0017924 | 0.00043821 | 0.48215 | -7.5966e-06 | 0.0028781 | 0.001083 | N/A | 0.00044887 | 0.00011318 | 0.00021812 | 0 | 0 | 1.2808 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0020557 | 0.0015897 | 0.00052609 | 0.00016062 | 0.48032 | -7.4629e-06 | 0.0028765 | 0.0010855 | N/A | 0.00015086 | 0.00010808 | 0.00021851 | 0 | 0 | 1.423 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0020557 | 0.0015897 | 0.00052609 | 0.00016062 | 0.48032 | -7.4629e-06 | 0.0028765 | 0.0010855 | N/A | 0.00015086 | 0.00010808 | 0.00021851 | 0 | 0 | 1.423 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0022886 | 0.0015889 | 0.0032685 | 0.00076497 | 0.48398 | -1.0711e-05 | 0.00312 | 0.0010706 | N/A | 0.00080258 | 0.00010781 | 0.00023949 | 0 | 0 | 1.1513 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0022886 | 0.0015889 | 0.0032685 | 0.00076497 | 0.48398 | -1.0711e-05 | 0.00312 | 0.0010706 | N/A | 0.00080258 | 0.00010781 | 0.00023949 | 0 | 0 | 1.1513 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0021825 | 0.0015891 | 0.0032691 | 0.00076363 | 0.48412 | -9.3458e-06 | 0.0030092 | 0.001075 | N/A | 0.00079979 | 0.00011304 | 0.00022941 | 0 | 0 | 1.1346 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0021825 | 0.0015891 | 0.0032691 | 0.00076363 | 0.48412 | -9.3458e-06 | 0.0030092 | 0.001075 | N/A | 0.00079979 | 0.00011304 | 0.00022941 | 0 | 0 | 1.1346 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0022842 | 0.0015897 | -0.00095252 | -0.00016032 | 0.47789 | -1.0266e-05 | 0.0031145 | 0.0010789 | N/A | -0.00019077 | 9.0801e-05 | 0.00024081 | 0 | 0 | 1.625 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0022842 | 0.0015897 | -0.00095252 | -0.00016032 | 0.47789 | -1.0266e-05 | 0.0031145 | 0.0010789 | N/A | -0.00019077 | 9.0801e-05 | 0.00024081 | 0 | 0 | 1.625 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.002178 | 0.0015898 | -0.00095195 | -0.00016166 | 0.47803 | -8.9002e-06 | 0.0030038 | 0.0010833 | N/A | -0.00019356 | 9.6028e-05 | 0.00023073 | 0 | 0 | 1.6083 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.002178 | 0.0015898 | -0.00095195 | -0.00016166 | 0.47803 | -8.9002e-06 | 0.0030038 | 0.0010833 | N/A | -0.00019356 | 9.6028e-05 | 0.00023073 | 0 | 0 | 1.6083 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0022871 | 0.0015892 | 0.0017912 | 0.00044111 | 0.48185 | -1.0555e-05 | 0.003118 | 0.0010735 | N/A | 0.00045491 | 0.00010186 | 0.00023995 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0022858 | 0.0015894 | 0.00052485 | 0.00016353 | 0.48002 | -1.0422e-05 | 0.0031164 | 0.001076 | N/A | 0.0001569 | 9.6754e-05 | 0.00024035 | 0 | 0 | 1.4592 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0021809 | 0.0015893 | 0.0017917 | 0.00043977 | 0.48199 | -9.1898e-06 | 0.0030073 | 0.0010779 | N/A | 0.00045212 | 0.00010708 | 0.00022987 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0021796 | 0.0015895 | 0.00052542 | 0.00016219 | 0.48016 | -9.0562e-06 | 0.0030057 | 0.0010804 | N/A | 0.00015412 | 0.00010198 | 0.00023027 | 0 | 0 | 1.4425 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0022871 | 0.0015892 | 0.0017912 | 0.00044111 | 0.48185 | -1.0555e-05 | 0.003118 | 0.0010735 | N/A | 0.00045491 | 0.00010186 | 0.00023995 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0022858 | 0.0015894 | 0.00052485 | 0.00016353 | 0.48002 | -1.0422e-05 | 0.0031164 | 0.001076 | N/A | 0.0001569 | 9.6754e-05 | 0.00024035 | 0 | 0 | 1.4592 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0021809 | 0.0015893 | 0.0017917 | 0.00043977 | 0.48199 | -9.1898e-06 | 0.0030073 | 0.0010779 | N/A | 0.00045212 | 0.00010708 | 0.00022987 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0021796 | 0.0015895 | 0.00052542 | 0.00016219 | 0.48016 | -9.0562e-06 | 0.0030057 | 0.0010804 | N/A | 0.00015412 | 0.00010198 | 0.00023027 | 0 | 0 | 1.4425 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0024075 | 0.0015897 | 0.0017896 | 0.00043179 | 0.47614 | -1.2503e-05 | 0.003243 | 0.0010735 | N/A | 0.00044901 | 8.5952e-05 | 0.00025212 | 0 | 0 | 1.1598 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0024075 | 0.0015897 | 0.0017896 | 0.00043179 | 0.47614 | -1.2503e-05 | 0.003243 | 0.0010735 | N/A | 0.00044901 | 8.5952e-05 | 0.00025212 | 0 | 0 | 1.1598 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0024062 | 0.00159 | 0.00052333 | 0.00015421 | 0.47432 | -1.2369e-05 | 0.0032414 | 0.001076 | N/A | 0.00015101 | 8.0849e-05 | 0.00025252 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0024062 | 0.00159 | 0.00052333 | 0.00015421 | 0.47432 | -1.2369e-05 | 0.0032414 | 0.001076 | N/A | 0.00015101 | 8.0849e-05 | 0.00025252 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0020537 | 0.0015902 | 0.0017915 | 0.00042733 | 0.47661 | -7.9507e-06 | 0.0028739 | 0.0010881 | N/A | 0.00043973 | 0.00010338 | 0.00021854 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0020537 | 0.0015902 | 0.0017915 | 0.00042733 | 0.47661 | -7.9507e-06 | 0.0028739 | 0.0010881 | N/A | 0.00043973 | 0.00010338 | 0.00021854 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0020523 | 0.0015904 | 0.00052523 | 0.00014974 | 0.47478 | -7.817e-06 | 0.0028723 | 0.0010906 | N/A | 0.00014172 | 9.8274e-05 | 0.00021893 | 0 | 0 | 1.2461 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0020523 | 0.0015904 | 0.00052523 | 0.00014974 | 0.47478 | -7.817e-06 | 0.0028723 | 0.0010906 | N/A | 0.00014172 | 9.8274e-05 | 0.00021893 | 0 | 0 | 1.2461 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0022852 | 0.0015896 | 0.0032677 | 0.00075408 | 0.47844 | -1.1066e-05 | 0.0031158 | 0.0010758 | N/A | 0.00079344 | 9.8003e-05 | 0.0002399 | 0 | 0 | 0.97444 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0022852 | 0.0015896 | 0.0032677 | 0.00075408 | 0.47844 | -1.1066e-05 | 0.0031158 | 0.0010758 | N/A | 0.00079344 | 9.8003e-05 | 0.0002399 | 0 | 0 | 0.97444 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0021791 | 0.0015897 | 0.0032682 | 0.00075274 | 0.47858 | -9.6999e-06 | 0.003005 | 0.0010801 | N/A | 0.00079065 | 0.00010323 | 0.00022983 | 0 | 0 | 0.95771 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0021791 | 0.0015897 | 0.0032682 | 0.00075274 | 0.47858 | -9.6999e-06 | 0.003005 | 0.0010801 | N/A | 0.00079065 | 0.00010323 | 0.00022983 | 0 | 0 | 0.95771 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0022808 | 0.0015904 | -0.00095338 | -0.00017121 | 0.47235 | -1.062e-05 | 0.0031103 | 0.001084 | N/A | -0.00019991 | 8.0995e-05 | 0.00024122 | 0 | 0 | 1.4482 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0022808 | 0.0015904 | -0.00095338 | -0.00017121 | 0.47235 | -1.062e-05 | 0.0031103 | 0.001084 | N/A | -0.00019991 | 8.0995e-05 | 0.00024122 | 0 | 0 | 1.4482 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0021746 | 0.0015905 | -0.00095281 | -0.00017255 | 0.47249 | -9.2543e-06 | 0.0029996 | 0.0010884 | N/A | -0.0002027 | 8.6223e-05 | 0.00023115 | 0 | 0 | 1.4314 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0021746 | 0.0015905 | -0.00095281 | -0.00017255 | 0.47249 | -9.2543e-06 | 0.0029996 | 0.0010884 | N/A | -0.0002027 | 8.6223e-05 | 0.00023115 | 0 | 0 | 1.4314 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0022837 | 0.0015899 | 0.0017903 | 0.00043023 | 0.47631 | -1.091e-05 | 0.0031138 | 0.0010786 | N/A | 0.00044576 | 9.205e-05 | 0.00024037 | 0 | 0 | 1.1402 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0022823 | 0.0015901 | 0.00052399 | 0.00015264 | 0.47448 | -1.0776e-05 | 0.0031122 | 0.0010811 | N/A | 0.00014776 | 8.6948e-05 | 0.00024076 | 0 | 0 | 1.2824 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0021775 | 0.00159 | 0.0017909 | 0.00042889 | 0.47645 | -9.5439e-06 | 0.0030031 | 0.001083 | N/A | 0.00044298 | 9.7278e-05 | 0.00023029 | 0 | 0 | 1.1235 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0021762 | 0.0015902 | 0.00052456 | 0.0001513 | 0.47462 | -9.4102e-06 | 0.0030015 | 0.0010855 | N/A | 0.00014497 | 9.2176e-05 | 0.00023069 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0022837 | 0.0015899 | 0.0017903 | 0.00043023 | 0.47631 | -1.091e-05 | 0.0031138 | 0.0010786 | N/A | 0.00044576 | 9.205e-05 | 0.00024037 | 0 | 0 | 1.1402 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0022823 | 0.0015901 | 0.00052399 | 0.00015264 | 0.47448 | -1.0776e-05 | 0.0031122 | 0.0010811 | N/A | 0.00014776 | 8.6948e-05 | 0.00024076 | 0 | 0 | 1.2824 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0021775 | 0.00159 | 0.0017909 | 0.00042889 | 0.47645 | -9.5439e-06 | 0.0030031 | 0.001083 | N/A | 0.00044298 | 9.7278e-05 | 0.00023029 | 0 | 0 | 1.1235 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0021762 | 0.0015902 | 0.00052456 | 0.0001513 | 0.47462 | -9.4102e-06 | 0.0030015 | 0.0010855 | N/A | 0.00014497 | 9.2176e-05 | 0.00023069 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0023187 | 0.0015899 | 0.0014735 | 0.00036128 | 0.4758 | -1.1331e-05 | 0.0031503 | 0.0010778 | N/A | 0.00037219 | 8.9032e-05 | 0.00024382 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0021418 | 0.0015901 | 0.0014745 | 0.00035905 | 0.47604 | -9.0553e-06 | 0.0029658 | 0.0010851 | N/A | 0.00036755 | 9.7745e-05 | 0.00022703 | 0 | 0 | 1.1535 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0021411 | 0.0015902 | 0.00084133 | 0.00022025 | 0.47512 | -8.9885e-06 | 0.002965 | 0.0010863 | N/A | 0.00021854 | 9.5194e-05 | 0.00022723 | 0 | 0 | 1.2245 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0021411 | 0.0015902 | 0.00084133 | 0.00022025 | 0.47512 | -8.9885e-06 | 0.002965 | 0.0010863 | N/A | 0.00021854 | 9.5194e-05 | 0.00022723 | 0 | 0 | 1.2245 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0023181 | 0.00159 | 0.00084038 | 0.00022249 | 0.47489 | -1.1265e-05 | 0.0031495 | 0.0010791 | N/A | 0.00022319 | 8.6481e-05 | 0.00024402 | 0 | 0 | 1.2524 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0023181 | 0.00159 | 0.00084038 | 0.00022249 | 0.47489 | -1.1265e-05 | 0.0031495 | 0.0010791 | N/A | 0.00022319 | 8.6481e-05 | 0.00024402 | 0 | 0 | 1.2524 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0023187 | 0.0015899 | 0.0014735 | 0.00036128 | 0.4758 | -1.1331e-05 | 0.0031503 | 0.0010778 | N/A | 0.00037219 | 8.9032e-05 | 0.00024382 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0022576 | 0.0015898 | 0.0022126 | 0.00052242 | 0.47695 | -1.0613e-05 | 0.0030867 | 0.0010789 | N/A | 0.0005444 | 9.5058e-05 | 0.00023772 | 0 | 0 | 1.0887 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0022045 | 0.0015899 | 0.0022128 | 0.00052175 | 0.47702 | -9.9299e-06 | 0.0030313 | 0.0010811 | N/A | 0.00054301 | 9.7672e-05 | 0.00023268 | 0 | 0 | 1.0803 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0022023 | 0.0015903 | 0.00010231 | 5.9109e-05 | 0.47397 | -9.7071e-06 | 0.0030286 | 0.0010852 | N/A | 4.6334e-05 | 8.9168e-05 | 0.00023334 | 0 | 0 | 1.3172 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0022023 | 0.0015903 | 0.00010231 | 5.9109e-05 | 0.47397 | -9.7071e-06 | 0.0030286 | 0.0010852 | N/A | 4.6334e-05 | 8.9168e-05 | 0.00023334 | 0 | 0 | 1.3172 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0022554 | 0.0015902 | 0.00010203 | 5.9779e-05 | 0.4739 | -1.039e-05 | 0.003084 | 0.0010831 | N/A | 4.7727e-05 | 8.6554e-05 | 0.00023838 | 0 | 0 | 1.3255 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0022554 | 0.0015902 | 0.00010203 | 5.9779e-05 | 0.4739 | -1.039e-05 | 0.003084 | 0.0010831 | N/A | 4.7727e-05 | 8.6554e-05 | 0.00023838 | 0 | 0 | 1.3255 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0022576 | 0.0015898 | 0.0022126 | 0.00052242 | 0.47695 | -1.0613e-05 | 0.0030867 | 0.0010789 | N/A | 0.0005444 | 9.5058e-05 | 0.00023772 | 0 | 0 | 1.0887 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 0.47589 | -1.0535e-05 | 0.0030857 | 0.0010804 | N/A | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0022037 | 0.00159 | 0.0014742 | 0.00035983 | 0.47595 | -9.8519e-06 | 0.0030304 | 0.0010826 | N/A | 0.00036917 | 9.4695e-05 | 0.00023291 | 0 | 0 | 1.1632 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0022031 | 0.0015902 | 0.000841 | 0.00022103 | 0.47504 | -9.7851e-06 | 0.0030296 | 0.0010838 | N/A | 0.00022017 | 9.2144e-05 | 0.00023311 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0022031 | 0.0015902 | 0.000841 | 0.00022103 | 0.47504 | -9.7851e-06 | 0.0030296 | 0.0010838 | N/A | 0.00022017 | 9.2144e-05 | 0.00023311 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 0.47589 | -1.0535e-05 | 0.0030857 | 0.0010804 | N/A | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0022561 | 0.0015901 | 0.00084071 | 0.0002217 | 0.47497 | -1.0468e-05 | 0.0030849 | 0.0010816 | N/A | 0.00022156 | 8.9531e-05 | 0.00023814 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
77 | 26 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 0.47589 | -1.0535e-05 | 0.0030857 | 0.0010804 | N/A | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 4 | 1 | -2.2729e-05 | -4.652e-06 | -5.7597e-06 | -7.2565e-05 | 0.036949 | -2.3603e-06 | -1.9967e-05 | -4.9154e-05 | N/A | -8.6113e-05 | -1.2481e-05 | 2.618e-06 | 0.0067825 | 0.22497 | 1.1791 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 5 | 1 | -1.8941e-05 | -3.8767e-06 | -4.7997e-06 | -6.047e-05 | 0.03079 | -1.9669e-06 | -1.6639e-05 | -4.0961e-05 | N/A | -7.1761e-05 | -1.0401e-05 | 2.1816e-06 | 0.005426 | 0.18748 | 0.98255 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 2 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.49196 | 8.951e-06 | -0.0015105 | 0.0011245 | N/A | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 0.079194 | 0.33076 | 1.7335 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 2 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.49221 | 9.2515e-06 | -0.0017722 | 0.0011255 | N/A | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0.079259 | 0.33077 | 1.7335 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 2 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 0.51433 | 7.7734e-06 | -0.0016488 | 0.0010957 | N/A | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.083038 | 0.7976 | 4.0995 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 2 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 0.46269 | 1.0524e-05 | -0.0016275 | 0.0011626 | N/A | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.073736 | 0.20527 | 0.99513 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 2 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.50308 | 8.288e-06 | -0.0015558 | 0.0011099 | N/A | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 0.081035 | 0.39825 | 2.0872 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 2 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 0.51874 | 7.4637e-06 | -0.0016526 | 0.0010898 | N/A | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.083748 | 0.72504 | 3.7434 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 2 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.50326 | 8.4983e-06 | -0.001739 | 0.0011106 | N/A | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 0.080874 | 0.39826 | 2.0872 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 2 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 0.48259 | 9.3888e-06 | -0.0016377 | 0.0011366 | N/A | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.077224 | 0.024046 | 0.34831 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | 2 | -0.0021123 | 0.0015884 | -0.0011594 | -0.00031495 | 0.48764 | 9.2264e-06 | -0.0015082 | 0.0011303 | N/A | -0.00034649 | -1.4098e-05 | -0.00023094 | 0.078096 | 0.30451 | 1.5959 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | 2 | -0.0023628 | 0.0015886 | -0.0011594 | -0.00031496 | 0.4879 | 9.5268e-06 | -0.0017699 | 0.0011312 | N/A | -0.0003465 | -9.8252e-06 | -0.00031961 | 0.078161 | 0.30452 | 1.596 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | 2 | -0.0022461 | 0.0015857 | 0.0056661 | 0.00082531 | 0.51002 | 8.0488e-06 | -0.0016465 | 0.0011015 | N/A | 0.00086764 | -1.676e-06 | -0.0002744 | 0.081939 | 0.77135 | 3.9619 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | 2 | -0.0022218 | 0.0015922 | -0.007984 | -0.0014259 | 0.45838 | 1.0799e-05 | -0.0016252 | 0.0011684 | N/A | -0.0015238 | -1.9985e-05 | -0.00027732 | 0.072638 | 0.23152 | 1.1327 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | 2 | -0.0021556 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.49692 | 8.6813e-06 | -0.0015524 | 0.0011181 | N/A | -0.00036802 | -1.6577e-05 | -0.00024358 | 0.079905 | 0.36076 | 1.8907 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | 2 | -0.0023309 | 0.0015874 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.4971 | 8.8917e-06 | -0.0017356 | 0.0011188 | N/A | -0.00036803 | -1.3586e-05 | -0.00030565 | 0.079743 | 0.36076 | 1.8907 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | 2 | -0.0022492 | 0.0015854 | 0.003617 | 0.00046509 | 0.51258 | 7.857e-06 | -0.0016493 | 0.001098 | N/A | 0.00048187 | -7.8819e-06 | -0.000274 | 0.083005 | 0.68754 | 3.5469 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | 2 | -0.0022322 | 0.0015899 | -0.0059381 | -0.0011107 | 0.47644 | 9.7822e-06 | -0.0016343 | 0.0011448 | N/A | -0.0011921 | -2.0698e-05 | -0.00027605 | 0.076094 | 0.01606 | 0.30083 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 3 | -0.0022432 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.49701 | 8.7865e-06 | -0.001644 | 0.0011185 | N/A | -0.00036802 | -1.5082e-05 | -0.00027462 | 0.079905 | 0.36076 | 1.8907 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 3 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.49196 | 8.951e-06 | -0.0015105 | 0.0011245 | N/A | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 0.079194 | 0.33076 | 1.7335 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 3 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.49221 | 9.2515e-06 | -0.0017722 | 0.0011255 | N/A | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0.079259 | 0.33077 | 1.7335 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 3 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 0.51433 | 7.7734e-06 | -0.0016488 | 0.0010957 | N/A | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.083038 | 0.7976 | 4.0995 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 3 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 0.46269 | 1.0524e-05 | -0.0016275 | 0.0011626 | N/A | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.073736 | 0.20527 | 0.99513 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 3 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.50308 | 8.288e-06 | -0.0015558 | 0.0011099 | N/A | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 0.081035 | 0.39825 | 2.0872 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 3 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 0.51874 | 7.4637e-06 | -0.0016526 | 0.0010898 | N/A | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.083748 | 0.72504 | 3.7434 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 3 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.50326 | 8.4983e-06 | -0.001739 | 0.0011106 | N/A | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 0.080874 | 0.39826 | 2.0872 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 3 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 0.48259 | 9.3888e-06 | -0.0016377 | 0.0011366 | N/A | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.077224 | 0.024046 | 0.34831 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 4 | -0.0022432 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.49701 | 8.7865e-06 | -0.001644 | 0.0011185 | N/A | -0.00036802 | -1.5082e-05 | -0.00027462 | 0.079905 | 0.36076 | 1.8907 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 4 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.49196 | 8.951e-06 | -0.0015105 | 0.0011245 | N/A | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 0.079194 | 0.33076 | 1.7335 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 4 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.49221 | 9.2515e-06 | -0.0017722 | 0.0011255 | N/A | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0.079259 | 0.33077 | 1.7335 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 4 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 0.51433 | 7.7734e-06 | -0.0016488 | 0.0010957 | N/A | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.083038 | 0.7976 | 4.0995 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 4 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 0.46269 | 1.0524e-05 | -0.0016275 | 0.0011626 | N/A | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.073736 | 0.20527 | 0.99513 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 4 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.50308 | 8.288e-06 | -0.0015558 | 0.0011099 | N/A | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 0.081035 | 0.39825 | 2.0872 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 4 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 0.51874 | 7.4637e-06 | -0.0016526 | 0.0010898 | N/A | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.083748 | 0.72504 | 3.7434 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 4 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.50326 | 8.4983e-06 | -0.001739 | 0.0011106 | N/A | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 0.080874 | 0.39826 | 2.0872 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 4 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 0.48259 | 9.3888e-06 | -0.0016377 | 0.0011366 | N/A | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.077224 | 0.024046 | 0.34831 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.49196 | 8.951e-06 | -0.0015105 | 0.0011245 | N/A | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 0.079194 | 0.33076 | 1.7335 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.49221 | 9.2515e-06 | -0.0017722 | 0.0011255 | N/A | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0.079259 | 0.33077 | 1.7335 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 0.51433 | 7.7734e-06 | -0.0016488 | 0.0010957 | N/A | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.083038 | 0.7976 | 4.0995 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 0.46269 | 1.0524e-05 | -0.0016275 | 0.0011626 | N/A | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.073736 | 0.20527 | 0.99513 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.50308 | 8.288e-06 | -0.0015558 | 0.0011099 | N/A | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 0.081035 | 0.39825 | 2.0872 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 0.51874 | 7.4637e-06 | -0.0016526 | 0.0010898 | N/A | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.083748 | 0.72504 | 3.7434 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.50326 | 8.4983e-06 | -0.001739 | 0.0011106 | N/A | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 0.080874 | 0.39826 | 2.0872 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 0.48259 | 9.3888e-06 | -0.0016377 | 0.0011366 | N/A | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.077224 | 0.024046 | 0.34831 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | -0.0021123 | 0.0015884 | -0.0011594 | -0.00031495 | 0.48764 | 9.2264e-06 | -0.0015082 | 0.0011303 | N/A | -0.00034649 | -1.4098e-05 | -0.00023094 | 0.078096 | 0.30451 | 1.5959 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | -0.0023628 | 0.0015886 | -0.0011594 | -0.00031496 | 0.4879 | 9.5268e-06 | -0.0017699 | 0.0011312 | N/A | -0.0003465 | -9.8252e-06 | -0.00031961 | 0.078161 | 0.30452 | 1.596 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | -0.0022461 | 0.0015857 | 0.0056661 | 0.00082531 | 0.51002 | 8.0488e-06 | -0.0016465 | 0.0011015 | N/A | 0.00086764 | -1.676e-06 | -0.0002744 | 0.081939 | 0.77135 | 3.9619 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | -0.0022218 | 0.0015922 | -0.007984 | -0.0014259 | 0.45838 | 1.0799e-05 | -0.0016252 | 0.0011684 | N/A | -0.0015238 | -1.9985e-05 | -0.00027732 | 0.072638 | 0.23152 | 1.1327 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | -0.0021556 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.49692 | 8.6813e-06 | -0.0015524 | 0.0011181 | N/A | -0.00036802 | -1.6577e-05 | -0.00024358 | 0.079905 | 0.36076 | 1.8907 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | -0.0023309 | 0.0015874 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.4971 | 8.8917e-06 | -0.0017356 | 0.0011188 | N/A | -0.00036803 | -1.3586e-05 | -0.00030565 | 0.079743 | 0.36076 | 1.8907 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | -0.0022492 | 0.0015854 | 0.003617 | 0.00046509 | 0.51258 | 7.857e-06 | -0.0016493 | 0.001098 | N/A | 0.00048187 | -7.8819e-06 | -0.000274 | 0.083005 | 0.68754 | 3.5469 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | -0.0022322 | 0.0015899 | -0.0059381 | -0.0011107 | 0.47644 | 9.7822e-06 | -0.0016343 | 0.0011448 | N/A | -0.0011921 | -2.0698e-05 | -0.00027605 | 0.076094 | 0.01606 | 0.30083 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0020558 | 0.0015897 | -0.00052596 | -0.00016062 | 0.48032 | 7.4661e-06 | -0.0014485 | 0.0011332 | N/A | -0.00017961 | -1.4451e-05 | -0.0002609 | 0 | 0 | 1.4229 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0020558 | 0.0015897 | -0.00052596 | -0.00016062 | 0.48032 | 7.4661e-06 | -0.0014485 | 0.0011332 | N/A | -0.00017961 | -1.4451e-05 | -0.0002609 | 0 | 0 | 1.4229 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0020571 | 0.0015895 | -0.0017923 | -0.00043821 | 0.48214 | 7.5997e-06 | -0.0014497 | 0.0011316 | N/A | -0.00047836 | -1.8292e-05 | -0.0002606 | 0 | 0 | 1.2808 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0020571 | 0.0015895 | -0.0017923 | -0.00043821 | 0.48214 | 7.5997e-06 | -0.0014497 | 0.0011316 | N/A | -0.00047836 | -1.8292e-05 | -0.0002606 | 0 | 0 | 1.2808 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0024097 | 0.0015893 | -0.00052433 | -0.0001651 | 0.47985 | 1.2019e-05 | -0.0018211 | 0.0011479 | N/A | -0.00018306 | -1.0551e-06 | -0.00029091 | 0 | 0 | 1.4787 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0024097 | 0.0015893 | -0.00052433 | -0.0001651 | 0.47985 | 1.2019e-05 | -0.0018211 | 0.0011479 | N/A | -0.00018306 | -1.0551e-06 | -0.00029091 | 0 | 0 | 1.4787 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.002411 | 0.001589 | -0.0017906 | -0.00044268 | 0.48168 | 1.2153e-05 | -0.0018223 | 0.0011463 | N/A | -0.00048181 | -4.8961e-06 | -0.0002906 | 0 | 0 | 1.3367 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.002411 | 0.001589 | -0.0017906 | -0.00044268 | 0.48168 | 1.2153e-05 | -0.0018223 | 0.0011463 | N/A | -0.00048181 | -4.8961e-06 | -0.0002906 | 0 | 0 | 1.3367 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0021781 | 0.0015898 | 0.00095197 | 0.00016167 | 0.47802 | 8.9037e-06 | -0.0015775 | 0.0011403 | N/A | 0.00016773 | -5.2811e-06 | -0.00027176 | 0 | 0 | 1.6082 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0021781 | 0.0015898 | 0.00095197 | 0.00016167 | 0.47802 | 8.9037e-06 | -0.0015775 | 0.0011403 | N/A | 0.00016773 | -5.2811e-06 | -0.00027176 | 0 | 0 | 1.6082 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0022842 | 0.0015897 | 0.00095246 | 0.00016032 | 0.47788 | 1.027e-05 | -0.0016893 | 0.0011447 | N/A | 0.00016669 | -1.2624e-06 | -0.00028076 | 0 | 0 | 1.625 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0022842 | 0.0015897 | 0.00095246 | 0.00016032 | 0.47788 | 1.027e-05 | -0.0016893 | 0.0011447 | N/A | 0.00016669 | -1.2624e-06 | -0.00028076 | 0 | 0 | 1.625 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0021825 | 0.001589 | -0.0032691 | -0.00076363 | 0.48412 | 9.3491e-06 | -0.0015814 | 0.0011348 | N/A | -0.00082811 | -1.8084e-05 | -0.00027075 | 0 | 0 | 1.1346 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0021825 | 0.001589 | -0.0032691 | -0.00076363 | 0.48412 | 9.3491e-06 | -0.0015814 | 0.0011348 | N/A | -0.00082811 | -1.8084e-05 | -0.00027075 | 0 | 0 | 1.1346 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0022887 | 0.0015889 | -0.0032686 | -0.00076497 | 0.48398 | 1.0715e-05 | -0.0016932 | 0.0011392 | N/A | -0.00082915 | -1.4066e-05 | -0.00027975 | 0 | 0 | 1.1513 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0022887 | 0.0015889 | -0.0032686 | -0.00076497 | 0.48398 | 1.0715e-05 | -0.0016932 | 0.0011392 | N/A | -0.00082915 | -1.4066e-05 | -0.00027975 | 0 | 0 | 1.1513 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0021796 | 0.0015895 | -0.00052539 | -0.00016219 | 0.48015 | 9.0596e-06 | -0.0015789 | 0.0011384 | N/A | -0.00018082 | -9.7623e-06 | -0.00027141 | 0 | 0 | 1.4425 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.002181 | 0.0015893 | -0.0017917 | -0.00043977 | 0.48198 | 9.1932e-06 | -0.0015801 | 0.0011367 | N/A | -0.00047957 | -1.3603e-05 | -0.0002711 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0022858 | 0.0015894 | -0.0005249 | -0.00016353 | 0.48002 | 1.0425e-05 | -0.0016907 | 0.0011428 | N/A | -0.00018185 | -5.7436e-06 | -0.00028041 | 0 | 0 | 1.4592 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0022871 | 0.0015892 | -0.0017912 | -0.00044112 | 0.48184 | 1.0559e-05 | -0.0016919 | 0.0011411 | N/A | -0.0004806 | -9.5846e-06 | -0.0002801 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0021796 | 0.0015895 | -0.00052539 | -0.00016219 | 0.48015 | 9.0596e-06 | -0.0015789 | 0.0011384 | N/A | -0.00018082 | -9.7623e-06 | -0.00027141 | 0 | 0 | 1.4425 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.002181 | 0.0015893 | -0.0017917 | -0.00043977 | 0.48198 | 9.1932e-06 | -0.0015801 | 0.0011367 | N/A | -0.00047957 | -1.3603e-05 | -0.0002711 | 0 | 0 | 1.3004 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0022858 | 0.0015894 | -0.0005249 | -0.00016353 | 0.48002 | 1.0425e-05 | -0.0016907 | 0.0011428 | N/A | -0.00018185 | -5.7436e-06 | -0.00028041 | 0 | 0 | 1.4592 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0022871 | 0.0015892 | -0.0017912 | -0.00044112 | 0.48184 | 1.0559e-05 | -0.0016919 | 0.0011411 | N/A | -0.0004806 | -9.5846e-06 | -0.0002801 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0020524 | 0.0015904 | -0.0005251 | -0.00014973 | 0.47477 | 7.8202e-06 | -0.0014455 | 0.0011406 | N/A | -0.00016669 | -1.2579e-05 | -0.0002613 | 0 | 0 | 1.2461 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0020524 | 0.0015904 | -0.0005251 | -0.00014973 | 0.47477 | 7.8202e-06 | -0.0014455 | 0.0011406 | N/A | -0.00016669 | -1.2579e-05 | -0.0002613 | 0 | 0 | 1.2461 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0020537 | 0.0015902 | -0.0017914 | -0.00042732 | 0.4766 | 7.9538e-06 | -0.0014467 | 0.001139 | N/A | -0.00046544 | -1.642e-05 | -0.00026099 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0020537 | 0.0015902 | -0.0017914 | -0.00042732 | 0.4766 | 7.9538e-06 | -0.0014467 | 0.001139 | N/A | -0.00046544 | -1.642e-05 | -0.00026099 | 0 | 0 | 1.104 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0024062 | 0.00159 | -0.00052346 | -0.00015421 | 0.47431 | 1.2373e-05 | -0.0018181 | 0.0011553 | N/A | -0.00017014 | 8.1707e-07 | -0.0002913 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0024062 | 0.00159 | -0.00052346 | -0.00015421 | 0.47431 | 1.2373e-05 | -0.0018181 | 0.0011553 | N/A | -0.00017014 | 8.1707e-07 | -0.0002913 | 0 | 0 | 1.3019 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0024076 | 0.0015897 | -0.0017898 | -0.0004318 | 0.47614 | 1.2507e-05 | -0.0018193 | 0.0011536 | N/A | -0.00046889 | -3.0239e-06 | -0.000291 | 0 | 0 | 1.1598 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0024076 | 0.0015897 | -0.0017898 | -0.0004318 | 0.47614 | 1.2507e-05 | -0.0018193 | 0.0011536 | N/A | -0.00046889 | -3.0239e-06 | -0.000291 | 0 | 0 | 1.1598 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0021747 | 0.0015905 | 0.00095283 | 0.00017255 | 0.47248 | 9.2578e-06 | -0.0015746 | 0.0011476 | N/A | 0.00018065 | -3.4089e-06 | -0.00027215 | 0 | 0 | 1.4314 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0021747 | 0.0015905 | 0.00095283 | 0.00017255 | 0.47248 | 9.2578e-06 | -0.0015746 | 0.0011476 | N/A | 0.00018065 | -3.4089e-06 | -0.00027215 | 0 | 0 | 1.4314 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0022808 | 0.0015904 | 0.00095333 | 0.00017121 | 0.47234 | 1.0624e-05 | -0.0016863 | 0.001152 | N/A | 0.00017961 | 6.0978e-07 | -0.00028115 | 0 | 0 | 1.4481 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0022808 | 0.0015904 | 0.00095333 | 0.00017121 | 0.47234 | 1.0624e-05 | -0.0016863 | 0.001152 | N/A | 0.00017961 | 6.0978e-07 | -0.00028115 | 0 | 0 | 1.4481 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0021791 | 0.0015897 | -0.0032682 | -0.00075274 | 0.47857 | 9.7031e-06 | -0.0015785 | 0.0011422 | N/A | -0.00081519 | -1.6212e-05 | -0.00027114 | 0 | 0 | 0.95773 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0021791 | 0.0015897 | -0.0032682 | -0.00075274 | 0.47857 | 9.7031e-06 | -0.0015785 | 0.0011422 | N/A | -0.00081519 | -1.6212e-05 | -0.00027114 | 0 | 0 | 0.95773 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0022853 | 0.0015896 | -0.0032677 | -0.00075409 | 0.47844 | 1.1069e-05 | -0.0016902 | 0.0011466 | N/A | -0.00081623 | -1.2194e-05 | -0.00028014 | 0 | 0 | 0.97448 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0022853 | 0.0015896 | -0.0032677 | -0.00075409 | 0.47844 | 1.1069e-05 | -0.0016902 | 0.0011466 | N/A | -0.00081623 | -1.2194e-05 | -0.00028014 | 0 | 0 | 0.97448 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0021762 | 0.0015902 | -0.00052453 | -0.0001513 | 0.47461 | 9.4136e-06 | -0.0015759 | 0.0011457 | N/A | -0.0001679 | -7.8901e-06 | -0.0002718 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0021776 | 0.00159 | -0.0017908 | -0.00042889 | 0.47644 | 9.5473e-06 | -0.0015771 | 0.0011441 | N/A | -0.00046665 | -1.1731e-05 | -0.00027149 | 0 | 0 | 1.1235 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0022824 | 0.0015901 | -0.00052403 | -0.00015264 | 0.47447 | 1.078e-05 | -0.0016877 | 0.0011501 | N/A | -0.00016893 | -3.8714e-06 | -0.0002808 | 0 | 0 | 1.2823 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0022837 | 0.0015899 | -0.0017903 | -0.00043023 | 0.4763 | 1.0913e-05 | -0.0016889 | 0.0011485 | N/A | -0.00046769 | -7.7124e-06 | -0.0002805 | 0 | 0 | 1.1403 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0021762 | 0.0015902 | -0.00052453 | -0.0001513 | 0.47461 | 9.4136e-06 | -0.0015759 | 0.0011457 | N/A | -0.0001679 | -7.8901e-06 | -0.0002718 | 0 | 0 | 1.2656 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0021776 | 0.00159 | -0.0017908 | -0.00042889 | 0.47644 | 9.5473e-06 | -0.0015771 | 0.0011441 | N/A | -0.00046665 | -1.1731e-05 | -0.00027149 | 0 | 0 | 1.1235 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0022824 | 0.0015901 | -0.00052403 | -0.00015264 | 0.47447 | 1.078e-05 | -0.0016877 | 0.0011501 | N/A | -0.00016893 | -3.8714e-06 | -0.0002808 | 0 | 0 | 1.2823 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0022837 | 0.0015899 | -0.0017903 | -0.00043023 | 0.4763 | 1.0913e-05 | -0.0016889 | 0.0011485 | N/A | -0.00046769 | -7.7124e-06 | -0.0002805 | 0 | 0 | 1.1403 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0021412 | 0.0015902 | -0.00084127 | -0.00022025 | 0.47511 | 8.9918e-06 | -0.0015389 | 0.0011439 | N/A | -0.00024224 | -1.019e-05 | -0.00026872 | 0 | 0 | 1.2245 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0023181 | 0.00159 | -0.00084045 | -0.00022249 | 0.47488 | 1.1268e-05 | -0.0017253 | 0.0011512 | N/A | -0.00024397 | -3.4921e-06 | -0.00028372 | 0 | 0 | 1.2524 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0023188 | 0.0015899 | -0.0014736 | -0.00036128 | 0.4758 | 1.1335e-05 | -0.0017259 | 0.0011504 | N/A | -0.00039334 | -5.4126e-06 | -0.00028357 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0023188 | 0.0015899 | -0.0014736 | -0.00036128 | 0.4758 | 1.1335e-05 | -0.0017259 | 0.0011504 | N/A | -0.00039334 | -5.4126e-06 | -0.00028357 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0021418 | 0.0015901 | -0.0014744 | -0.00035904 | 0.47603 | 9.0586e-06 | -0.0015395 | 0.0011431 | N/A | -0.00039162 | -1.211e-05 | -0.00026857 | 0 | 0 | 1.1534 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0021418 | 0.0015901 | -0.0014744 | -0.00035904 | 0.47603 | 9.0586e-06 | -0.0015395 | 0.0011431 | N/A | -0.00039162 | -1.211e-05 | -0.00026857 | 0 | 0 | 1.1534 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0021412 | 0.0015902 | -0.00084127 | -0.00022025 | 0.47511 | 8.9918e-06 | -0.0015389 | 0.0011439 | N/A | -0.00024224 | -1.019e-05 | -0.00026872 | 0 | 0 | 1.2245 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0022023 | 0.0015903 | -0.0001023 | -5.9107e-05 | 0.47397 | 9.7106e-06 | -0.0016035 | 0.0011474 | N/A | -6.8573e-05 | -5.6051e-06 | -0.00027415 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0022554 | 0.0015902 | -0.00010205 | -5.9779e-05 | 0.4739 | 1.0394e-05 | -0.0016594 | 0.0011496 | N/A | -6.9091e-05 | -3.5957e-06 | -0.00027865 | 0 | 0 | 1.3255 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0022576 | 0.0015898 | -0.0022126 | -0.00052243 | 0.47695 | 1.0616e-05 | -0.0016613 | 0.0011469 | N/A | -0.00056701 | -9.9974e-06 | -0.00027814 | 0 | 0 | 1.0887 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0022576 | 0.0015898 | -0.0022126 | -0.00052243 | 0.47695 | 1.0616e-05 | -0.0016613 | 0.0011469 | N/A | -0.00056701 | -9.9974e-06 | -0.00027814 | 0 | 0 | 1.0887 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0022045 | 0.0015899 | -0.0022128 | -0.00052175 | 0.47702 | 9.9333e-06 | -0.0016054 | 0.0011447 | N/A | -0.00056649 | -1.2007e-05 | -0.00027364 | 0 | 0 | 1.0803 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0022045 | 0.0015899 | -0.0022128 | -0.00052175 | 0.47702 | 9.9333e-06 | -0.0016054 | 0.0011447 | N/A | -0.00056649 | -1.2007e-05 | -0.00027364 | 0 | 0 | 1.0803 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0022023 | 0.0015903 | -0.0001023 | -5.9107e-05 | 0.47397 | 9.7106e-06 | -0.0016035 | 0.0011474 | N/A | -6.8573e-05 | -5.6051e-06 | -0.00027415 | 0 | 0 | 1.3171 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 0.47503 | 9.7885e-06 | -0.0016042 | 0.0011464 | N/A | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0022562 | 0.0015901 | -0.00084073 | -0.00022171 | 0.47496 | 1.0471e-05 | -0.0016601 | 0.0011486 | N/A | -0.00024336 | -5.8363e-06 | -0.00027847 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0022568 | 0.00159 | -0.0014739 | -0.0003605 | 0.47588 | 1.0538e-05 | -0.0016606 | 0.0011478 | N/A | -0.00039274 | -7.7568e-06 | -0.00027832 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0022568 | 0.00159 | -0.0014739 | -0.0003605 | 0.47588 | 1.0538e-05 | -0.0016606 | 0.0011478 | N/A | -0.00039274 | -7.7568e-06 | -0.00027832 | 0 | 0 | 1.1716 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 0.47503 | 9.7885e-06 | -0.0016042 | 0.0011464 | N/A | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0022038 | 0.00159 | -0.0014741 | -0.00035983 | 0.47595 | 9.8553e-06 | -0.0016047 | 0.0011456 | N/A | -0.00039222 | -9.7662e-06 | -0.00027382 | 0 | 0 | 1.1632 |  |  | N/A
78 | 23 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 0.47503 | 9.7885e-06 | -0.0016042 | 0.0011464 | N/A | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0 | 1.2343 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 4 | 1 | 2.2732e-05 | -4.6519e-06 | -5.7523e-06 | -7.256e-05 | 0.036949 | 2.3604e-06 | 2.8012e-05 | -3.4048e-05 | N/A | -6.0951e-05 | -6.5381e-05 | -2.7756e-06 | 0.0065887 | 0.22492 | 1.1791 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 5 | 1 | 1.8944e-05 | -3.8766e-06 | -4.7936e-06 | -6.0466e-05 | 0.030791 | 1.967e-06 | 2.3344e-05 | -2.8373e-05 | N/A | -5.0792e-05 | -5.4484e-05 | -2.313e-06 | 0.0055229 | 0.18743 | 0.98255 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 2 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | 0.49114 | -8.9832e-06 | 0.0031982 | 0.0010683 | N/A | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.07913 | 0.33069 | 1.7335 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 2 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | 0.49088 | -8.6828e-06 | 0.0029426 | 0.0010693 | N/A | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.078484 | 0.33069 | 1.7335 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 2 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | 0.51326 | -7.5051e-06 | 0.0030809 | 0.001048 | N/A | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.082747 | 0.79754 | 4.0996 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 2 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | 0.46162 | -1.0256e-05 | 0.0030509 | 0.0010973 | N/A | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.07351 | 0.20534 | 0.99521 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 2 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | 0.50218 | -8.23e-06 | 0.0031682 | 0.0010583 | N/A | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.081132 | 0.39817 | 2.0872 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 2 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | 0.51767 | -7.1953e-06 | 0.0030861 | 0.0010441 | N/A | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.083813 | 0.72496 | 3.7435 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 2 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | 0.50201 | -8.0197e-06 | 0.0029893 | 0.0010589 | N/A | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.081197 | 0.39816 | 2.0872 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 2 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | 0.48152 | -9.1206e-06 | 0.0030651 | 0.0010786 | N/A | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.077192 | 0.023961 | 0.34786 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | 2 | 0.0023629 | 0.0015888 | -0.0011602 | -0.00031512 | 0.48683 | -9.2586e-06 | 0.0031949 | 0.0010723 | N/A | -0.00031594 | -0.00011622 | 0.00027825 | 0.07829 | 0.30445 | 1.596 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | 2 | 0.0021124 | 0.0015885 | -0.0011602 | -0.00031512 | 0.48657 | -8.9581e-06 | 0.0029393 | 0.0010733 | N/A | -0.00031594 | -0.00011144 | 0.00019134 | 0.077967 | 0.30445 | 1.5959 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | 2 | 0.0022461 | 0.0015859 | 0.0056653 | 0.00082514 | 0.50895 | -7.7805e-06 | 0.0030776 | 0.001052 | N/A | 0.00092184 | -0.00012515 | 0.0002343 | 0.08223 | 0.7713 | 3.962 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | 2 | 0.0022218 | 0.0015923 | -0.007985 | -0.001426 | 0.45731 | -1.0531e-05 | 0.0030476 | 0.0011013 | N/A | -0.0015299 | -8.232e-05 | 0.00023682 | 0.07267 | 0.23158 | 1.1328 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | 2 | 0.002331 | 0.0015876 | -0.0011617 | -0.00033326 | 0.49603 | -8.6234e-06 | 0.0031636 | 0.0010639 | N/A | -0.00033118 | -0.00013185 | 0.00026452 | 0.079808 | 0.36068 | 1.8907 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | 2 | 0.0021556 | 0.0015874 | -0.0011617 | -0.00033326 | 0.49585 | -8.4131e-06 | 0.0029846 | 0.0010646 | N/A | -0.00033118 | -0.0001285 | 0.00020368 | 0.079872 | 0.36068 | 1.8907 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | 2 | 0.0022492 | 0.0015855 | 0.0036162 | 0.00046492 | 0.51151 | -7.5887e-06 | 0.0030815 | 0.0010497 | N/A | 0.00053527 | -0.0001381 | 0.00023375 | 0.08265 | 0.68748 | 3.547 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | 2 | 0.0022322 | 0.0015901 | -0.005939 | -0.0011109 | 0.47536 | -9.514e-06 | 0.0030605 | 0.0010842 | N/A | -0.001181 | -0.00010812 | 0.00023552 | 0.075867 | 0.016131 | 0.30038 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 3 | 0.0022433 | 0.0015875 | -0.0011617 | -0.00033326 | 0.49594 | -8.5183e-06 | 0.0030741 | 0.0010643 | N/A | -0.00033118 | -0.00013017 | 0.0002341 | 0.080034 | 0.36068 | 1.8907 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 3 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | 0.49114 | -8.9832e-06 | 0.0031982 | 0.0010683 | N/A | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.07913 | 0.33069 | 1.7335 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 3 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | 0.49088 | -8.6828e-06 | 0.0029426 | 0.0010693 | N/A | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.078484 | 0.33069 | 1.7335 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 3 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | 0.51326 | -7.5051e-06 | 0.0030809 | 0.001048 | N/A | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.082747 | 0.79754 | 4.0996 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 3 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | 0.46162 | -1.0256e-05 | 0.0030509 | 0.0010973 | N/A | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.07351 | 0.20534 | 0.99521 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 3 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | 0.50218 | -8.23e-06 | 0.0031682 | 0.0010583 | N/A | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.081132 | 0.39817 | 2.0872 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 3 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | 0.51767 | -7.1953e-06 | 0.0030861 | 0.0010441 | N/A | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.083813 | 0.72496 | 3.7435 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 3 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | 0.50201 | -8.0197e-06 | 0.0029893 | 0.0010589 | N/A | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.081197 | 0.39816 | 2.0872 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 3 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | 0.48152 | -9.1206e-06 | 0.0030651 | 0.0010786 | N/A | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.077192 | 0.023961 | 0.34786 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 202 | 4 | 0.0022433 | 0.0015875 | -0.0011617 | -0.00033326 | 0.49594 | -8.5183e-06 | 0.0030741 | 0.0010643 | N/A | -0.00033118 | -0.00013017 | 0.0002341 | 0.080034 | 0.36068 | 1.8907 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | 4 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | 0.49114 | -8.9832e-06 | 0.0031982 | 0.0010683 | N/A | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.07913 | 0.33069 | 1.7335 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | 4 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | 0.49088 | -8.6828e-06 | 0.0029426 | 0.0010693 | N/A | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.078484 | 0.33069 | 1.7335 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | 4 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | 0.51326 | -7.5051e-06 | 0.0030809 | 0.001048 | N/A | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.082747 | 0.79754 | 4.0996 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | 4 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | 0.46162 | -1.0256e-05 | 0.0030509 | 0.0010973 | N/A | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.07351 | 0.20534 | 0.99521 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | 4 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | 0.50218 | -8.23e-06 | 0.0031682 | 0.0010583 | N/A | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.081132 | 0.39817 | 2.0872 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | 4 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | 0.51767 | -7.1953e-06 | 0.0030861 | 0.0010441 | N/A | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.083813 | 0.72496 | 3.7435 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | 4 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | 0.50201 | -8.0197e-06 | 0.0029893 | 0.0010589 | N/A | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.081197 | 0.39816 | 2.0872 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | 4 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | 0.48152 | -9.1206e-06 | 0.0030651 | 0.0010786 | N/A | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.077192 | 0.023961 | 0.34786 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 203 | Viento-Servicio | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | 0.49114 | -8.9832e-06 | 0.0031982 | 0.0010683 | N/A | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 0.07913 | 0.33069 | 1.7335 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 204 | Viento-Servicio | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | 0.49088 | -8.6828e-06 | 0.0029426 | 0.0010693 | N/A | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 0.078484 | 0.33069 | 1.7335 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 205 | Viento-Servicio | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | 0.51326 | -7.5051e-06 | 0.0030809 | 0.001048 | N/A | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.082747 | 0.79754 | 4.0996 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 206 | Viento-Servicio | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | 0.46162 | -1.0256e-05 | 0.0030509 | 0.0010973 | N/A | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.07351 | 0.20534 | 0.99521 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 207 | Viento-Servicio | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | 0.50218 | -8.23e-06 | 0.0031682 | 0.0010583 | N/A | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 0.081132 | 0.39817 | 2.0872 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 208 | Viento-Servicio | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | 0.51767 | -7.1953e-06 | 0.0030861 | 0.0010441 | N/A | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.083813 | 0.72496 | 3.7435 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 209 | Viento-Servicio | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | 0.50201 | -8.0197e-06 | 0.0029893 | 0.0010589 | N/A | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 0.081197 | 0.39816 | 2.0872 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 210 | Viento-Servicio | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | 0.48152 | -9.1206e-06 | 0.0030651 | 0.0010786 | N/A | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.077192 | 0.023961 | 0.34786 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 211 | Viento-Servicio | 0.0023629 | 0.0015888 | -0.0011602 | -0.00031512 | 0.48683 | -9.2586e-06 | 0.0031949 | 0.0010723 | N/A | -0.00031594 | -0.00011622 | 0.00027825 | 0.07829 | 0.30445 | 1.596 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 212 | Viento-Servicio | 0.0021124 | 0.0015885 | -0.0011602 | -0.00031512 | 0.48657 | -8.9581e-06 | 0.0029393 | 0.0010733 | N/A | -0.00031594 | -0.00011144 | 0.00019134 | 0.077967 | 0.30445 | 1.5959 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 213 | Viento-Servicio | 0.0022461 | 0.0015859 | 0.0056653 | 0.00082514 | 0.50895 | -7.7805e-06 | 0.0030776 | 0.001052 | N/A | 0.00092184 | -0.00012515 | 0.0002343 | 0.08223 | 0.7713 | 3.962 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 214 | Viento-Servicio | 0.0022218 | 0.0015923 | -0.007985 | -0.001426 | 0.45731 | -1.0531e-05 | 0.0030476 | 0.0011013 | N/A | -0.0015299 | -8.232e-05 | 0.00023682 | 0.07267 | 0.23158 | 1.1328 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 215 | Viento-Servicio | 0.002331 | 0.0015876 | -0.0011617 | -0.00033326 | 0.49603 | -8.6234e-06 | 0.0031636 | 0.0010639 | N/A | -0.00033118 | -0.00013185 | 0.00026452 | 0.079808 | 0.36068 | 1.8907 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 216 | Viento-Servicio | 0.0021556 | 0.0015874 | -0.0011617 | -0.00033326 | 0.49585 | -8.4131e-06 | 0.0029846 | 0.0010646 | N/A | -0.00033118 | -0.0001285 | 0.00020368 | 0.079872 | 0.36068 | 1.8907 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 217 | Viento-Servicio | 0.0022492 | 0.0015855 | 0.0036162 | 0.00046492 | 0.51151 | -7.5887e-06 | 0.0030815 | 0.0010497 | N/A | 0.00053527 | -0.0001381 | 0.00023375 | 0.08265 | 0.68748 | 3.547 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 218 | Viento-Servicio | 0.0022322 | 0.0015901 | -0.005939 | -0.0011109 | 0.47536 | -9.514e-06 | 0.0030605 | 0.0010842 | N/A | -0.001181 | -0.00010812 | 0.00023552 | 0.075867 | 0.016131 | 0.30038 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0024097 | 0.0015894 | -0.0005269 | -0.00016525 | 0.47877 | -1.1751e-05 | 0.0032457 | 0.001073 | N/A | -0.0001604 | -9.0554e-05 | 0.0002523 | 0 | 0 | 1.477 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0024097 | 0.0015894 | -0.0005269 | -0.00016525 | 0.47877 | -1.1751e-05 | 0.0032457 | 0.001073 | N/A | -0.0001604 | -9.0554e-05 | 0.0002523 | 0 | 0 | 1.477 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0024111 | 0.0015892 | -0.0017932 | -0.00044278 | 0.4806 | -1.1884e-05 | 0.0032473 | 0.0010705 | N/A | -0.00045833 | -9.5689e-05 | 0.0002519 | 0 | 0 | 1.3341 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0024111 | 0.0015892 | -0.0017932 | -0.00044278 | 0.4806 | -1.1884e-05 | 0.0032473 | 0.0010705 | N/A | -0.00045833 | -9.5689e-05 | 0.0002519 | 0 | 0 | 1.3341 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0020558 | 0.0015898 | -0.00052514 | -0.00016086 | 0.47925 | -7.198e-06 | 0.0028766 | 0.0010875 | N/A | -0.00015121 | -0.000108 | 0.00021871 | 0 | 0 | 1.4255 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0020558 | 0.0015898 | -0.00052514 | -0.00016086 | 0.47925 | -7.198e-06 | 0.0028766 | 0.0010875 | N/A | -0.00015121 | -0.000108 | 0.00021871 | 0 | 0 | 1.4255 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0020572 | 0.0015896 | -0.0017915 | -0.00043838 | 0.48108 | -7.3317e-06 | 0.0028782 | 0.0010851 | N/A | -0.00044913 | -0.00011313 | 0.00021831 | 0 | 0 | 1.2825 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0020572 | 0.0015896 | -0.0017915 | -0.00043838 | 0.48108 | -7.3317e-06 | 0.0028782 | 0.0010851 | N/A | -0.00044913 | -0.00011313 | 0.00021831 | 0 | 0 | 1.2825 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0022843 | 0.0015898 | 0.00095108 | 0.00016006 | 0.47681 | -1.0001e-05 | 0.0031146 | 0.001081 | N/A | 0.00019039 | -9.0668e-05 | 0.000241 | 0 | 0 | 1.6257 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0022843 | 0.0015898 | 0.00095108 | 0.00016006 | 0.47681 | -1.0001e-05 | 0.0031146 | 0.001081 | N/A | 0.00019039 | -9.0668e-05 | 0.000241 | 0 | 0 | 1.6257 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0021781 | 0.0015899 | 0.00095161 | 0.00016138 | 0.47695 | -8.6355e-06 | 0.0030039 | 0.0010853 | N/A | 0.00019315 | -9.5901e-05 | 0.00023092 | 0 | 0 | 1.6102 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0021781 | 0.0015899 | 0.00095161 | 0.00016138 | 0.47695 | -8.6355e-06 | 0.0030039 | 0.0010853 | N/A | 0.00019315 | -9.5901e-05 | 0.00023092 | 0 | 0 | 1.6102 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0022887 | 0.0015891 | -0.00327 | -0.00076502 | 0.4829 | -1.0447e-05 | 0.0031201 | 0.0010727 | N/A | -0.00080269 | -0.00010778 | 0.00023968 | 0 | 0 | 1.1493 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0022887 | 0.0015891 | -0.00327 | -0.00076502 | 0.4829 | -1.0447e-05 | 0.0031201 | 0.0010727 | N/A | -0.00080269 | -0.00010778 | 0.00023968 | 0 | 0 | 1.1493 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0021826 | 0.0015892 | -0.0032694 | -0.0007637 | 0.48304 | -9.081e-06 | 0.0030093 | 0.0010771 | N/A | -0.00079993 | -0.00011302 | 0.00022961 | 0 | 0 | 1.1339 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0021826 | 0.0015892 | -0.0032694 | -0.0007637 | 0.48304 | -9.081e-06 | 0.0030093 | 0.0010771 | N/A | -0.00079993 | -0.00011302 | 0.00022961 | 0 | 0 | 1.1339 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0022859 | 0.0015896 | -0.00052629 | -0.00016372 | 0.47894 | -1.0157e-05 | 0.0031165 | 0.0010781 | N/A | -0.00015719 | -9.6659e-05 | 0.00024054 | 0 | 0 | 1.459 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0022872 | 0.0015893 | -0.0017926 | -0.00044124 | 0.48077 | -1.0291e-05 | 0.0031181 | 0.0010756 | N/A | -0.00045511 | -0.00010179 | 0.00024014 | 0 | 0 | 1.3161 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0021797 | 0.0015897 | -0.00052576 | -0.0001624 | 0.47908 | -8.7914e-06 | 0.0030058 | 0.0010825 | N/A | -0.00015443 | -0.00010189 | 0.00023046 | 0 | 0 | 1.4435 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.002181 | 0.0015894 | -0.0017921 | -0.00043992 | 0.48091 | -8.9251e-06 | 0.0030074 | 0.00108 | N/A | -0.00045235 | -0.00010703 | 0.00023007 | 0 | 0 | 1.3006 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0022859 | 0.0015896 | -0.00052629 | -0.00016372 | 0.47894 | -1.0157e-05 | 0.0031165 | 0.0010781 | N/A | -0.00015719 | -9.6659e-05 | 0.00024054 | 0 | 0 | 1.459 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0022872 | 0.0015893 | -0.0017926 | -0.00044124 | 0.48077 | -1.0291e-05 | 0.0031181 | 0.0010756 | N/A | -0.00045511 | -0.00010179 | 0.00024014 | 0 | 0 | 1.3161 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0021797 | 0.0015897 | -0.00052576 | -0.0001624 | 0.47908 | -8.7914e-06 | 0.0030058 | 0.0010825 | N/A | -0.00015443 | -0.00010189 | 0.00023046 | 0 | 0 | 1.4435 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.002181 | 0.0015894 | -0.0017921 | -0.00043992 | 0.48091 | -8.9251e-06 | 0.0030074 | 0.00108 | N/A | -0.00045235 | -0.00010703 | 0.00023007 | 0 | 0 | 1.3006 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0024063 | 0.0015901 | -0.00052604 | -0.00015437 | 0.47323 | -1.2105e-05 | 0.0032415 | 0.0010781 | N/A | -0.00015126 | -8.0747e-05 | 0.00025271 | 0 | 0 | 1.3002 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0024063 | 0.0015901 | -0.00052604 | -0.00015437 | 0.47323 | -1.2105e-05 | 0.0032415 | 0.0010781 | N/A | -0.00015126 | -8.0747e-05 | 0.00025271 | 0 | 0 | 1.3002 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0024076 | 0.0015899 | -0.0017924 | -0.00043189 | 0.47506 | -1.2238e-05 | 0.0032431 | 0.0010756 | N/A | -0.00044918 | -8.5881e-05 | 0.00025232 | 0 | 0 | 1.1573 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0024076 | 0.0015899 | -0.0017924 | -0.00043189 | 0.47506 | -1.2238e-05 | 0.0032431 | 0.0010756 | N/A | -0.00044918 | -8.5881e-05 | 0.00025232 | 0 | 0 | 1.1573 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0020524 | 0.0015905 | -0.00052428 | -0.00014997 | 0.47371 | -7.5521e-06 | 0.0028724 | 0.0010927 | N/A | -0.00014207 | -9.8188e-05 | 0.00021912 | 0 | 0 | 1.2486 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0020524 | 0.0015905 | -0.00052428 | -0.00014997 | 0.47371 | -7.5521e-06 | 0.0028724 | 0.0010927 | N/A | -0.00014207 | -9.8188e-05 | 0.00021912 | 0 | 0 | 1.2486 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0020538 | 0.0015903 | -0.0017906 | -0.0004275 | 0.47554 | -7.6858e-06 | 0.002874 | 0.0010902 | N/A | -0.00043999 | -0.00010332 | 0.00021873 | 0 | 0 | 1.1057 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0020538 | 0.0015903 | -0.0017906 | -0.0004275 | 0.47554 | -7.6858e-06 | 0.002874 | 0.0010902 | N/A | -0.00043999 | -0.00010332 | 0.00021873 | 0 | 0 | 1.1057 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0022809 | 0.0015905 | 0.00095194 | 0.00017095 | 0.47127 | -1.0355e-05 | 0.0031104 | 0.0010861 | N/A | 0.00019953 | -8.0861e-05 | 0.00024142 | 0 | 0 | 1.4489 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0022809 | 0.0015905 | 0.00095194 | 0.00017095 | 0.47127 | -1.0355e-05 | 0.0031104 | 0.0010861 | N/A | 0.00019953 | -8.0861e-05 | 0.00024142 | 0 | 0 | 1.4489 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0021747 | 0.0015906 | 0.00095247 | 0.00017226 | 0.47141 | -8.9895e-06 | 0.0029997 | 0.0010905 | N/A | 0.00020229 | -8.6094e-05 | 0.00023134 | 0 | 0 | 1.4334 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0021747 | 0.0015906 | 0.00095247 | 0.00017226 | 0.47141 | -8.9895e-06 | 0.0029997 | 0.0010905 | N/A | 0.00020229 | -8.6094e-05 | 0.00023134 | 0 | 0 | 1.4334 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0022853 | 0.0015898 | -0.0032691 | -0.00075413 | 0.47736 | -1.0801e-05 | 0.0031159 | 0.0010778 | N/A | -0.00079354 | -9.7976e-05 | 0.0002401 | 0 | 0 | 0.97248 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0022853 | 0.0015898 | -0.0032691 | -0.00075413 | 0.47736 | -1.0801e-05 | 0.0031159 | 0.0010778 | N/A | -0.00079354 | -9.7976e-05 | 0.0002401 | 0 | 0 | 0.97248 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0021792 | 0.0015899 | -0.0032686 | -0.00075282 | 0.4775 | -9.4351e-06 | 0.0030051 | 0.0010822 | N/A | -0.00079079 | -0.00010321 | 0.00023002 | 0 | 0 | 0.957 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0021792 | 0.0015899 | -0.0032686 | -0.00075282 | 0.4775 | -9.4351e-06 | 0.0030051 | 0.0010822 | N/A | -0.00079079 | -0.00010321 | 0.00023002 | 0 | 0 | 0.957 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0022825 | 0.0015902 | -0.00052542 | -0.00015283 | 0.4734 | -1.0511e-05 | 0.0031123 | 0.0010832 | N/A | -0.00014804 | -8.6851e-05 | 0.00024096 | 0 | 0 | 1.2821 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0022838 | 0.00159 | -0.0017917 | -0.00043036 | 0.47523 | -1.0645e-05 | 0.0031139 | 0.0010807 | N/A | -0.00044597 | -9.1986e-05 | 0.00024056 | 0 | 0 | 1.1392 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0021763 | 0.0015904 | -0.00052489 | -0.00015151 | 0.47354 | -9.1455e-06 | 0.0030016 | 0.0010876 | N/A | -0.00014529 | -9.2084e-05 | 0.00023088 | 0 | 0 | 1.2667 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0021776 | 0.0015901 | -0.0017912 | -0.00042904 | 0.47537 | -9.2791e-06 | 0.0030032 | 0.0010851 | N/A | -0.00044321 | -9.7218e-05 | 0.00023048 | 0 | 0 | 1.1237 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0022825 | 0.0015902 | -0.00052542 | -0.00015283 | 0.4734 | -1.0511e-05 | 0.0031123 | 0.0010832 | N/A | -0.00014804 | -8.6851e-05 | 0.00024096 | 0 | 0 | 1.2821 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0022838 | 0.00159 | -0.0017917 | -0.00043036 | 0.47523 | -1.0645e-05 | 0.0031139 | 0.0010807 | N/A | -0.00044597 | -9.1986e-05 | 0.00024056 | 0 | 0 | 1.1392 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0021763 | 0.0015904 | -0.00052489 | -0.00015151 | 0.47354 | -9.1455e-06 | 0.0030016 | 0.0010876 | N/A | -0.00014529 | -9.2084e-05 | 0.00023088 | 0 | 0 | 1.2667 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0021776 | 0.0015901 | -0.0017912 | -0.00042904 | 0.47537 | -9.2791e-06 | 0.0030032 | 0.0010851 | N/A | -0.00044321 | -9.7218e-05 | 0.00023048 | 0 | 0 | 1.1237 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0023182 | 0.0015901 | -0.00084218 | -0.00022265 | 0.47381 | -1.1e-05 | 0.0031496 | 0.0010811 | N/A | -0.00022344 | -8.6391e-05 | 0.00024422 | 0 | 0 | 1.2516 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0021412 | 0.0015904 | -0.0008413 | -0.00022045 | 0.47405 | -8.7236e-06 | 0.0029651 | 0.0010884 | N/A | -0.00021885 | -9.5111e-05 | 0.00022742 | 0 | 0 | 1.2258 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0021419 | 0.0015902 | -0.0014745 | -0.00035922 | 0.47496 | -8.7905e-06 | 0.0029659 | 0.0010872 | N/A | -0.00036781 | -9.7679e-05 | 0.00022722 | 0 | 0 | 1.1543 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0021419 | 0.0015902 | -0.0014745 | -0.00035922 | 0.47496 | -8.7905e-06 | 0.0029659 | 0.0010872 | N/A | -0.00036781 | -9.7679e-05 | 0.00022722 | 0 | 0 | 1.1543 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0023188 | 0.00159 | -0.0014753 | -0.00036141 | 0.47472 | -1.1067e-05 | 0.0031504 | 0.0010799 | N/A | -0.0003724 | -8.8958e-05 | 0.00024402 | 0 | 0 | 1.1801 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0023188 | 0.00159 | -0.0014753 | -0.00036141 | 0.47472 | -1.1067e-05 | 0.0031504 | 0.0010799 | N/A | -0.0003724 | -8.8958e-05 | 0.00024402 | 0 | 0 | 1.1801 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0023182 | 0.0015901 | -0.00084218 | -0.00022265 | 0.47381 | -1.1e-05 | 0.0031496 | 0.0010811 | N/A | -0.00022344 | -8.6391e-05 | 0.00024422 | 0 | 0 | 1.2516 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0022555 | 0.0015904 | -0.00010319 | -5.9994e-05 | 0.47283 | -1.0125e-05 | 0.0030841 | 0.0010851 | N/A | -4.8045e-05 | -8.6448e-05 | 0.00023857 | 0 | 0 | 1.3259 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0022024 | 0.0015904 | -0.00010292 | -5.9335e-05 | 0.4729 | -9.4424e-06 | 0.0030287 | 0.0010873 | N/A | -4.6667e-05 | -8.9064e-05 | 0.00023353 | 0 | 0 | 1.3182 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0022046 | 0.00159 | -0.0022134 | -0.00052187 | 0.47594 | -9.6651e-06 | 0.0030314 | 0.0010832 | N/A | -0.00054321 | -9.7621e-05 | 0.00023287 | 0 | 0 | 1.08 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0022046 | 0.00159 | -0.0022134 | -0.00052187 | 0.47594 | -9.6651e-06 | 0.0030314 | 0.0010832 | N/A | -0.00054321 | -9.7621e-05 | 0.00023287 | 0 | 0 | 1.08 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0022577 | 0.00159 | -0.0022137 | -0.00052253 | 0.47587 | -1.0348e-05 | 0.0030868 | 0.001081 | N/A | -0.00054458 | -9.5005e-05 | 0.00023791 | 0 | 0 | 1.0877 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0022577 | 0.00159 | -0.0022137 | -0.00052253 | 0.47587 | -1.0348e-05 | 0.0030868 | 0.001081 | N/A | -0.00054458 | -9.5005e-05 | 0.00023791 | 0 | 0 | 1.0877 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0022555 | 0.0015904 | -0.00010319 | -5.9994e-05 | 0.47283 | -1.0125e-05 | 0.0030841 | 0.0010851 | N/A | -4.8045e-05 | -8.6448e-05 | 0.00023857 | 0 | 0 | 1.3259 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | 0.47389 | -1.0203e-05 | 0.003085 | 0.0010837 | N/A | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0 | 1.2425 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0022032 | 0.0015903 | -0.0008416 | -0.00022122 | 0.47396 | -9.5203e-06 | 0.0030297 | 0.0010858 | N/A | -0.00022046 | -9.2059e-05 | 0.0002333 | 0 | 0 | 1.2348 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0022038 | 0.0015902 | -0.0014748 | -0.00035999 | 0.47488 | -9.5872e-06 | 0.0030305 | 0.0010846 | N/A | -0.00036942 | -9.4626e-05 | 0.0002331 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0022038 | 0.0015902 | -0.0014748 | -0.00035999 | 0.47488 | -9.5872e-06 | 0.0030305 | 0.0010846 | N/A | -0.00036942 | -9.4626e-05 | 0.0002331 | 0 | 0 | 1.1633 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | 0.47389 | -1.0203e-05 | 0.003085 | 0.0010837 | N/A | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0 | 1.2425 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0022569 | 0.0015901 | -0.001475 | -0.00036065 | 0.4748 | -1.027e-05 | 0.0030859 | 0.0010824 | N/A | -0.0003708 | -9.201e-05 | 0.00023814 | 0 | 0 | 1.1711 |  |  | N/A
79 | 31 | _VIGAS_SEC | 6.4 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | 0.47389 | -1.0203e-05 | 0.003085 | 0.0010837 | N/A | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0 | 1.2425 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 4 | 1 | -2.2729e-05 | -4.652e-06 | -5.7597e-06 | -7.2565e-05 | 9.8565e-10 | -2.3603e-06 | -7.7359e-06 | -2.8075e-06 | N/A | -8.0986e-05 | 6.5049e-07 | 2.248e-05 | 9.8565e-10 | 0.00029424 | 0.00029424 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 5 | 1 | -1.8941e-05 | -3.8767e-06 | -4.7997e-06 | -6.047e-05 | 1.2321e-09 | -1.9669e-06 | -6.4466e-06 | -2.3396e-06 | N/A | -6.7488e-05 | 5.4208e-07 | 1.8734e-05 | 1.2321e-09 | 0.0004158 | 0.0004158 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 2 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 6.3082e-08 | 8.951e-06 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | N/A | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | 6.3082e-08 | 0.56165 | 0.56165 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 2 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 4.7311e-08 | 9.2515e-06 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | N/A | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | 4.7311e-08 | 0.56184 | 0.56184 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 2 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 2.6484 | 7.7734e-06 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | N/A | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | 2.6484 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 2 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 2.6484 | 1.0524e-05 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | N/A | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | 2.6484 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 2 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 5.5196e-08 | 8.288e-06 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | N/A | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | 5.5196e-08 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 2 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 1.8539 | 7.4637e-06 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | N/A | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | 1.8539 | 0.56159 | 0.56159 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 2 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 5.5196e-08 | 8.4983e-06 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | N/A | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | 5.5196e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 2 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 1.8539 | 9.3888e-06 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | N/A | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | 1.8539 | 0.56191 | 0.56191 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | 2 | -0.0021123 | 0.0015884 | -0.0011594 | -0.00031495 | 4.7311e-08 | 9.2264e-06 | -0.00074641 | 8.0689e-05 | N/A | -0.00015583 | 2.7691e-06 | 0.0021767 | 4.7311e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | 2 | -0.0023628 | 0.0015886 | -0.0011594 | -0.00031496 | 5.5196e-08 | 9.5268e-06 | -0.00088058 | 8.2071e-05 | N/A | -0.00015583 | 3.0216e-06 | 0.0025871 | 5.5196e-08 | 0.56166 | 0.56166 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | 2 | -0.0022461 | 0.0015857 | 0.0056661 | 0.00082531 | 2.6484 | 8.0488e-06 | -0.00081621 | 7.9673e-05 | N/A | 2.6644e-06 | -7.2022e-06 | 0.0023898 | 2.6484 | 0.56156 | 0.56156 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | 2 | -0.0022218 | 0.0015922 | -0.007984 | -0.0014259 | 2.6484 | 1.0799e-05 | -0.00080826 | 8.3541e-05 | N/A | -0.00029077 | 1.2634e-05 | 0.0023667 | 2.6484 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | 2 | -0.0021556 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 4.7311e-08 | 8.6813e-06 | -0.00076847 | 8.0194e-05 | N/A | -0.00017608 | 2.9696e-06 | 0.0022439 | 4.7311e-08 | 0.56168 | 0.56168 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | 2 | -0.0023309 | 0.0015874 | -0.0011608 | -0.0003331 | 4.7311e-08 | 8.8917e-06 | -0.00086239 | 8.1161e-05 | N/A | -0.00017608 | 3.1463e-06 | 0.0025312 | 4.7311e-08 | 0.56198 | 0.56198 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | 2 | -0.0022492 | 0.0015854 | 0.003617 | 0.00046509 | 1.8539 | 7.857e-06 | -0.00081733 | 7.9483e-05 | N/A | -6.5131e-05 | -4.0103e-06 | 0.0023931 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | 2 | -0.0022322 | 0.0015899 | -0.0059381 | -0.0011107 | 1.8539 | 9.7822e-06 | -0.00081177 | 8.2191e-05 | N/A | -0.00027054 | 9.8752e-06 | 0.0023769 | 1.8539 | 0.56186 | 0.56186 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 3 | -0.0022432 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 4.7311e-08 | 8.7865e-06 | -0.00081543 | 8.0678e-05 | N/A | -0.00017608 | 3.058e-06 | 0.0023875 | 4.7311e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 3 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 6.3082e-08 | 8.951e-06 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | N/A | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | 6.3082e-08 | 0.56165 | 0.56165 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 3 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 4.7311e-08 | 9.2515e-06 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | N/A | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | 4.7311e-08 | 0.56184 | 0.56184 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 3 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 2.6484 | 7.7734e-06 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | N/A | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | 2.6484 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 3 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 2.6484 | 1.0524e-05 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | N/A | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | 2.6484 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 3 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 5.5196e-08 | 8.288e-06 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | N/A | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | 5.5196e-08 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 3 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 1.8539 | 7.4637e-06 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | N/A | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | 1.8539 | 0.56159 | 0.56159 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 3 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 5.5196e-08 | 8.4983e-06 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | N/A | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | 5.5196e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 3 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 1.8539 | 9.3888e-06 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | N/A | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | 1.8539 | 0.56191 | 0.56191 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 4 | -0.0022432 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 4.7311e-08 | 8.7865e-06 | -0.00081543 | 8.0678e-05 | N/A | -0.00017608 | 3.058e-06 | 0.0023875 | 4.7311e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 4 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 6.3082e-08 | 8.951e-06 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | N/A | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | 6.3082e-08 | 0.56165 | 0.56165 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 4 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 4.7311e-08 | 9.2515e-06 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | N/A | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | 4.7311e-08 | 0.56184 | 0.56184 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 4 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 2.6484 | 7.7734e-06 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | N/A | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | 2.6484 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 4 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 2.6484 | 1.0524e-05 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | N/A | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | 2.6484 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 4 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 5.5196e-08 | 8.288e-06 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | N/A | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | 5.5196e-08 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 4 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 1.8539 | 7.4637e-06 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | N/A | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | 1.8539 | 0.56159 | 0.56159 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 4 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 5.5196e-08 | 8.4983e-06 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | N/A | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | 5.5196e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 4 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 1.8539 | 9.3888e-06 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | N/A | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | 1.8539 | 0.56191 | 0.56191 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | Viento-Servicio | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 6.3082e-08 | 8.951e-06 | -0.00074732 | 8.0362e-05 | N/A | -0.00016528 | 2.8449e-06 | 0.0021793 | 6.3082e-08 | 0.56165 | 0.56165 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | Viento-Servicio | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 4.7311e-08 | 9.2515e-06 | -0.00088148 | 8.1743e-05 | N/A | -0.00016528 | 3.0975e-06 | 0.0025898 | 4.7311e-08 | 0.56184 | 0.56184 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | Viento-Servicio | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 2.6484 | 7.7734e-06 | -0.00081712 | 7.9345e-05 | N/A | -6.784e-06 | -7.1263e-06 | 0.0023925 | 2.6484 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | Viento-Servicio | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 2.6484 | 1.0524e-05 | -0.00080916 | 8.3214e-05 | N/A | -0.00030022 | 1.271e-05 | 0.0023693 | 2.6484 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | Viento-Servicio | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 5.5196e-08 | 8.288e-06 | -0.00076976 | 7.9727e-05 | N/A | -0.00018957 | 3.078e-06 | 0.0022476 | 5.5196e-08 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | Viento-Servicio | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 1.8539 | 7.4637e-06 | -0.00081862 | 7.9015e-05 | N/A | -7.8628e-05 | -3.9019e-06 | 0.0023968 | 1.8539 | 0.56159 | 0.56159 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | Viento-Servicio | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 5.5196e-08 | 8.4983e-06 | -0.00086368 | 8.0694e-05 | N/A | -0.00018958 | 3.2548e-06 | 0.0025349 | 5.5196e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | Viento-Servicio | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 1.8539 | 9.3888e-06 | -0.00081306 | 8.1723e-05 | N/A | -0.00028403 | 9.9837e-06 | 0.0023806 | 1.8539 | 0.56191 | 0.56191 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | Viento-Servicio | -0.0021123 | 0.0015884 | -0.0011594 | -0.00031495 | 4.7311e-08 | 9.2264e-06 | -0.00074641 | 8.0689e-05 | N/A | -0.00015583 | 2.7691e-06 | 0.0021767 | 4.7311e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | Viento-Servicio | -0.0023628 | 0.0015886 | -0.0011594 | -0.00031496 | 5.5196e-08 | 9.5268e-06 | -0.00088058 | 8.2071e-05 | N/A | -0.00015583 | 3.0216e-06 | 0.0025871 | 5.5196e-08 | 0.56166 | 0.56166 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | Viento-Servicio | -0.0022461 | 0.0015857 | 0.0056661 | 0.00082531 | 2.6484 | 8.0488e-06 | -0.00081621 | 7.9673e-05 | N/A | 2.6644e-06 | -7.2022e-06 | 0.0023898 | 2.6484 | 0.56156 | 0.56156 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | Viento-Servicio | -0.0022218 | 0.0015922 | -0.007984 | -0.0014259 | 2.6484 | 1.0799e-05 | -0.00080826 | 8.3541e-05 | N/A | -0.00029077 | 1.2634e-05 | 0.0023667 | 2.6484 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | Viento-Servicio | -0.0021556 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 4.7311e-08 | 8.6813e-06 | -0.00076847 | 8.0194e-05 | N/A | -0.00017608 | 2.9696e-06 | 0.0022439 | 4.7311e-08 | 0.56168 | 0.56168 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | Viento-Servicio | -0.0023309 | 0.0015874 | -0.0011608 | -0.0003331 | 4.7311e-08 | 8.8917e-06 | -0.00086239 | 8.1161e-05 | N/A | -0.00017608 | 3.1463e-06 | 0.0025312 | 4.7311e-08 | 0.56198 | 0.56198 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | Viento-Servicio | -0.0022492 | 0.0015854 | 0.003617 | 0.00046509 | 1.8539 | 7.857e-06 | -0.00081733 | 7.9483e-05 | N/A | -6.5131e-05 | -4.0103e-06 | 0.0023931 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | Viento-Servicio | -0.0022322 | 0.0015899 | -0.0059381 | -0.0011107 | 1.8539 | 9.7822e-06 | -0.00081177 | 8.2191e-05 | N/A | -0.00027054 | 9.8752e-06 | 0.0023769 | 1.8539 | 0.56186 | 0.56186 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0020558 | 0.0015897 | -0.00052596 | -0.00016062 | 0 | 7.4661e-06 | -0.00073932 | 8.0327e-05 | N/A | -0.00012412 | 2.3137e-06 | 0.0021636 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0020558 | 0.0015897 | -0.00052596 | -0.00016062 | 0 | 7.4661e-06 | -0.00073932 | 8.0327e-05 | N/A | -0.00012412 | 2.3137e-06 | 0.0021636 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0020571 | 0.0015895 | -0.0017923 | -0.00043821 | 0 | 7.5997e-06 | -0.00073974 | 8.0237e-05 | N/A | -0.00016545 | 4.8178e-06 | 0.0021649 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0020571 | 0.0015895 | -0.0017923 | -0.00043821 | 0 | 7.5997e-06 | -0.00073974 | 8.0237e-05 | N/A | -0.00016545 | 4.8178e-06 | 0.0021649 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0024097 | 0.0015893 | -0.00052433 | -0.0001651 | 0 | 1.2019e-05 | -0.00088441 | 8.3552e-05 | N/A | -0.00011652 | 7.3436e-07 | 0.0025907 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0024097 | 0.0015893 | -0.00052433 | -0.0001651 | 0 | 1.2019e-05 | -0.00088441 | 8.3552e-05 | N/A | -0.00011652 | 7.3436e-07 | 0.0025907 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.002411 | 0.001589 | -0.0017906 | -0.00044268 | 0 | 1.2153e-05 | -0.00088484 | 8.3462e-05 | N/A | -0.00015785 | 3.2385e-06 | 0.002592 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.002411 | 0.001589 | -0.0017906 | -0.00044268 | 0 | 1.2153e-05 | -0.00088484 | 8.3462e-05 | N/A | -0.00015785 | 3.2385e-06 | 0.002592 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0021781 | 0.0015898 | 0.00095197 | 0.00016167 | 0 | 8.9037e-06 | -0.0007896 | 8.156e-05 | N/A | -7.3251e-05 | -1.1605e-06 | 0.0023117 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0021781 | 0.0015898 | 0.00095197 | 0.00016167 | 0 | 8.9037e-06 | -0.0007896 | 8.156e-05 | N/A | -7.3251e-05 | -1.1605e-06 | 0.0023117 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0022842 | 0.0015897 | 0.00095246 | 0.00016032 | 0 | 1.027e-05 | -0.00083313 | 8.2528e-05 | N/A | -7.0971e-05 | -1.6343e-06 | 0.0024398 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0022842 | 0.0015897 | 0.00095246 | 0.00016032 | 0 | 1.027e-05 | -0.00083313 | 8.2528e-05 | N/A | -7.0971e-05 | -1.6343e-06 | 0.0024398 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0021825 | 0.001589 | -0.0032691 | -0.00076363 | 0 | 9.3491e-06 | -0.00079102 | 8.1261e-05 | N/A | -0.000211 | 7.1865e-06 | 0.0023158 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0021825 | 0.001589 | -0.0032691 | -0.00076363 | 0 | 9.3491e-06 | -0.00079102 | 8.1261e-05 | N/A | -0.000211 | 7.1865e-06 | 0.0023158 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0022887 | 0.0015889 | -0.0032686 | -0.00076497 | 0 | 1.0715e-05 | -0.00083455 | 8.2229e-05 | N/A | -0.00020872 | 6.7127e-06 | 0.0024439 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0022887 | 0.0015889 | -0.0032686 | -0.00076497 | 0 | 1.0715e-05 | -0.00083455 | 8.2229e-05 | N/A | -0.00020872 | 6.7127e-06 | 0.0024439 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0021796 | 0.0015895 | -0.00052539 | -0.00016219 | 0 | 9.0596e-06 | -0.0007901 | 8.1456e-05 | N/A | -0.00012146 | 1.7609e-06 | 0.0023131 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.002181 | 0.0015893 | -0.0017917 | -0.00043977 | 0 | 9.1932e-06 | -0.00079053 | 8.1366e-05 | N/A | -0.00016279 | 4.265e-06 | 0.0023143 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0022858 | 0.0015894 | -0.0005249 | -0.00016353 | 0 | 1.0425e-05 | -0.00083363 | 8.2423e-05 | N/A | -0.00011918 | 1.2871e-06 | 0.0024413 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0022871 | 0.0015892 | -0.0017912 | -0.00044112 | 0 | 1.0559e-05 | -0.00083405 | 8.2333e-05 | N/A | -0.00016051 | 3.7912e-06 | 0.0024425 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0021796 | 0.0015895 | -0.00052539 | -0.00016219 | 0 | 9.0596e-06 | -0.0007901 | 8.1456e-05 | N/A | -0.00012146 | 1.7609e-06 | 0.0023131 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.002181 | 0.0015893 | -0.0017917 | -0.00043977 | 0 | 9.1932e-06 | -0.00079053 | 8.1366e-05 | N/A | -0.00016279 | 4.265e-06 | 0.0023143 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0022858 | 0.0015894 | -0.0005249 | -0.00016353 | 0 | 1.0425e-05 | -0.00083363 | 8.2423e-05 | N/A | -0.00011918 | 1.2871e-06 | 0.0024413 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0022871 | 0.0015892 | -0.0017912 | -0.00044112 | 0 | 1.0559e-05 | -0.00083405 | 8.2333e-05 | N/A | -0.00016051 | 3.7912e-06 | 0.0024425 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0020524 | 0.0015904 | -0.0005251 | -0.00014973 | 0 | 7.8202e-06 | -0.00073816 | 8.0748e-05 | N/A | -0.00011197 | 2.2161e-06 | 0.0021603 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0020524 | 0.0015904 | -0.0005251 | -0.00014973 | 0 | 7.8202e-06 | -0.00073816 | 8.0748e-05 | N/A | -0.00011197 | 2.2161e-06 | 0.0021603 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0020537 | 0.0015902 | -0.0017914 | -0.00042732 | 0 | 7.9538e-06 | -0.00073858 | 8.0658e-05 | N/A | -0.0001533 | 4.7202e-06 | 0.0021615 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0020537 | 0.0015902 | -0.0017914 | -0.00042732 | 0 | 7.9538e-06 | -0.00073858 | 8.0658e-05 | N/A | -0.0001533 | 4.7202e-06 | 0.0021615 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0024062 | 0.00159 | -0.00052346 | -0.00015421 | 0 | 1.2373e-05 | -0.00088325 | 8.3973e-05 | N/A | -0.00010437 | 6.3678e-07 | 0.0025874 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0024062 | 0.00159 | -0.00052346 | -0.00015421 | 0 | 1.2373e-05 | -0.00088325 | 8.3973e-05 | N/A | -0.00010437 | 6.3678e-07 | 0.0025874 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0024076 | 0.0015897 | -0.0017898 | -0.0004318 | 0 | 1.2507e-05 | -0.00088368 | 8.3883e-05 | N/A | -0.0001457 | 3.1409e-06 | 0.0025886 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0024076 | 0.0015897 | -0.0017898 | -0.0004318 | 0 | 1.2507e-05 | -0.00088368 | 8.3883e-05 | N/A | -0.0001457 | 3.1409e-06 | 0.0025886 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0021747 | 0.0015905 | 0.00095283 | 0.00017255 | 0 | 9.2578e-06 | -0.00078844 | 8.1982e-05 | N/A | -6.1103e-05 | -1.2581e-06 | 0.0023083 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0021747 | 0.0015905 | 0.00095283 | 0.00017255 | 0 | 9.2578e-06 | -0.00078844 | 8.1982e-05 | N/A | -6.1103e-05 | -1.2581e-06 | 0.0023083 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0022808 | 0.0015904 | 0.00095333 | 0.00017121 | 0 | 1.0624e-05 | -0.00083197 | 8.2949e-05 | N/A | -5.8823e-05 | -1.7319e-06 | 0.0024364 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0022808 | 0.0015904 | 0.00095333 | 0.00017121 | 0 | 1.0624e-05 | -0.00083197 | 8.2949e-05 | N/A | -5.8823e-05 | -1.7319e-06 | 0.0024364 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0021791 | 0.0015897 | -0.0032682 | -0.00075274 | 0 | 9.7031e-06 | -0.00078986 | 8.1682e-05 | N/A | -0.00019885 | 7.0889e-06 | 0.0023124 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0021791 | 0.0015897 | -0.0032682 | -0.00075274 | 0 | 9.7031e-06 | -0.00078986 | 8.1682e-05 | N/A | -0.00019885 | 7.0889e-06 | 0.0023124 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0022853 | 0.0015896 | -0.0032677 | -0.00075409 | 0 | 1.1069e-05 | -0.00083339 | 8.265e-05 | N/A | -0.00019657 | 6.6151e-06 | 0.0024405 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0022853 | 0.0015896 | -0.0032677 | -0.00075409 | 0 | 1.1069e-05 | -0.00083339 | 8.265e-05 | N/A | -0.00019657 | 6.6151e-06 | 0.0024405 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0021762 | 0.0015902 | -0.00052453 | -0.0001513 | 0 | 9.4136e-06 | -0.00078894 | 8.1877e-05 | N/A | -0.00010931 | 1.6633e-06 | 0.0023097 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0021776 | 0.00159 | -0.0017908 | -0.00042889 | 0 | 9.5473e-06 | -0.00078937 | 8.1787e-05 | N/A | -0.00015064 | 4.1675e-06 | 0.002311 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0022824 | 0.0015901 | -0.00052403 | -0.00015264 | 0 | 1.078e-05 | -0.00083247 | 8.2844e-05 | N/A | -0.00010703 | 1.1895e-06 | 0.0024379 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0022837 | 0.0015899 | -0.0017903 | -0.00043023 | 0 | 1.0913e-05 | -0.00083289 | 8.2754e-05 | N/A | -0.00014836 | 3.6937e-06 | 0.0024391 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0021762 | 0.0015902 | -0.00052453 | -0.0001513 | 0 | 9.4136e-06 | -0.00078894 | 8.1877e-05 | N/A | -0.00010931 | 1.6633e-06 | 0.0023097 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0021776 | 0.00159 | -0.0017908 | -0.00042889 | 0 | 9.5473e-06 | -0.00078937 | 8.1787e-05 | N/A | -0.00015064 | 4.1675e-06 | 0.002311 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0022824 | 0.0015901 | -0.00052403 | -0.00015264 | 0 | 1.078e-05 | -0.00083247 | 8.2844e-05 | N/A | -0.00010703 | 1.1895e-06 | 0.0024379 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0022837 | 0.0015899 | -0.0017903 | -0.00043023 | 0 | 1.0913e-05 | -0.00083289 | 8.2754e-05 | N/A | -0.00014836 | 3.6937e-06 | 0.0024391 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0021412 | 0.0015902 | -0.00084127 | -0.00022025 | 0 | 8.9918e-06 | -0.00077454 | 8.1532e-05 | N/A | -0.0001204 | 2.4473e-06 | 0.0022673 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0023181 | 0.00159 | -0.00084045 | -0.00022249 | 0 | 1.1268e-05 | -0.00084708 | 8.3144e-05 | N/A | -0.0001166 | 1.6576e-06 | 0.0024809 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0023188 | 0.0015899 | -0.0014736 | -0.00036128 | 0 | 1.1335e-05 | -0.0008473 | 8.3099e-05 | N/A | -0.00013727 | 2.9097e-06 | 0.0024815 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0023188 | 0.0015899 | -0.0014736 | -0.00036128 | 0 | 1.1335e-05 | -0.0008473 | 8.3099e-05 | N/A | -0.00013727 | 2.9097e-06 | 0.0024815 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0021418 | 0.0015901 | -0.0014744 | -0.00035904 | 0 | 9.0586e-06 | -0.00077475 | 8.1487e-05 | N/A | -0.00014107 | 3.6994e-06 | 0.002268 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0021418 | 0.0015901 | -0.0014744 | -0.00035904 | 0 | 9.0586e-06 | -0.00077475 | 8.1487e-05 | N/A | -0.00014107 | 3.6994e-06 | 0.002268 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0021412 | 0.0015902 | -0.00084127 | -0.00022025 | 0 | 8.9918e-06 | -0.00077454 | 8.1532e-05 | N/A | -0.0001204 | 2.4473e-06 | 0.0022673 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0022023 | 0.0015903 | -0.0001023 | -5.9107e-05 | 0 | 9.7106e-06 | -0.00079968 | 8.2149e-05 | N/A | -9.4969e-05 | 7.1019e-07 | 0.0023414 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0022554 | 0.0015902 | -0.00010205 | -5.9779e-05 | 0 | 1.0394e-05 | -0.00082145 | 8.2632e-05 | N/A | -9.3829e-05 | 4.7329e-07 | 0.0024054 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0022576 | 0.0015898 | -0.0022126 | -0.00052243 | 0 | 1.0616e-05 | -0.00082215 | 8.2483e-05 | N/A | -0.0001627 | 4.6468e-06 | 0.0024075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0022576 | 0.0015898 | -0.0022126 | -0.00052243 | 0 | 1.0616e-05 | -0.00082215 | 8.2483e-05 | N/A | -0.0001627 | 4.6468e-06 | 0.0024075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0022045 | 0.0015899 | -0.0022128 | -0.00052175 | 0 | 9.9333e-06 | -0.00080039 | 8.1999e-05 | N/A | -0.00016384 | 4.8837e-06 | 0.0023434 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0022045 | 0.0015899 | -0.0022128 | -0.00052175 | 0 | 9.9333e-06 | -0.00080039 | 8.1999e-05 | N/A | -0.00016384 | 4.8837e-06 | 0.0023434 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0022023 | 0.0015903 | -0.0001023 | -5.9107e-05 | 0 | 9.7106e-06 | -0.00079968 | 8.2149e-05 | N/A | -9.4969e-05 | 7.1019e-07 | 0.0023414 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 0 | 9.7885e-06 | -0.00079993 | 8.2096e-05 | N/A | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0022562 | 0.0015901 | -0.00084073 | -0.00022171 | 0 | 1.0471e-05 | -0.00082169 | 8.258e-05 | N/A | -0.00011793 | 1.934e-06 | 0.0024062 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0022568 | 0.00159 | -0.0014739 | -0.0003605 | 0 | 1.0538e-05 | -0.00082191 | 8.2535e-05 | N/A | -0.0001386 | 3.1861e-06 | 0.0024068 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0022568 | 0.00159 | -0.0014739 | -0.0003605 | 0 | 1.0538e-05 | -0.00082191 | 8.2535e-05 | N/A | -0.0001386 | 3.1861e-06 | 0.0024068 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 0 | 9.7885e-06 | -0.00079993 | 8.2096e-05 | N/A | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0022038 | 0.00159 | -0.0014741 | -0.00035983 | 0 | 9.8553e-06 | -0.00080014 | 8.2051e-05 | N/A | -0.00013974 | 3.423e-06 | 0.0023427 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
82 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 0 | 9.7885e-06 | -0.00079993 | 8.2096e-05 | N/A | -0.00011907 | 2.1709e-06 | 0.0023421 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 4 | 1 | -1.0329e-05 | -2.227e-06 | -1.2268e-05 | -4.8837e-05 | 3.6962e-10 | 3.0128e-05 | -2.2729e-05 | -4.652e-06 | N/A | -7.2565e-05 | 8.8973e-05 | -2.3603e-06 | 3.6962e-10 | 0.00013419 | 0.00013419 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 5 | 1 | -8.6078e-06 | -1.8558e-06 | -1.0223e-05 | -4.0698e-05 | 3.6962e-10 | 2.5107e-05 | -1.8941e-05 | -3.8767e-06 | N/A | -6.047e-05 | 7.4144e-05 | -1.9669e-06 | 3.6962e-10 | 0.00014847 | 0.00014847 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 2 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 5.1254e-08 | 0.0028271 | -0.0021149 | 0.0015878 | N/A | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | 5.1254e-08 | 0.56192 | 0.56192 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 2 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.801e-08 | 0.0032349 | -0.0023655 | 0.0015881 | N/A | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | 6.801e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 2 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 2.6484 | 0.0030433 | -0.0022487 | 0.0015852 | N/A | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | 2.6484 | 0.56177 | 0.56177 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 2 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | 2.6484 | 0.0030099 | -0.0022244 | 0.0015916 | N/A | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | 2.6484 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 2 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 7.6881e-08 | 0.0028973 | -0.0021593 | 0.0015865 | N/A | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | 7.6881e-08 | 0.56171 | 0.56171 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 2 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.8539 | 0.0030486 | -0.002253 | 0.0015846 | N/A | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | 1.8539 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 2 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 5.4211e-08 | 0.0031828 | -0.0023347 | 0.0015867 | N/A | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | 5.4211e-08 | 0.56183 | 0.56183 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 2 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | 1.8539 | 0.0030253 | -0.002236 | 0.0015891 | N/A | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | 2 | -0.00095434 | 4.8575e-05 | -2.8253e-05 | -0.00011691 | 8.2795e-08 | 0.0028236 | -0.0021123 | 0.0015884 | N/A | -0.00031495 | 0.00010778 | 9.2264e-06 | 8.2795e-08 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | 2 | -0.0010877 | 4.7194e-05 | -2.8252e-05 | -0.00011691 | 5.0268e-08 | 0.0032314 | -0.0023628 | 0.0015886 | N/A | -0.00031496 | 0.00010781 | 9.5268e-06 | 5.0268e-08 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | 2 | -0.0010252 | 4.6564e-05 | 9.284e-06 | 4.9482e-05 | 2.6484 | 0.0030397 | -0.0022461 | 0.0015857 | N/A | 0.00082531 | 0.00013377 | 8.0488e-06 | 2.6484 | 0.56182 | 0.56182 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | 2 | -0.0010138 | 4.9726e-05 | -6.2095e-05 | -0.00026846 | 2.6484 | 0.0030064 | -0.0022218 | 0.0015922 | N/A | -0.0014259 | 5.6246e-05 | 1.0799e-05 | 2.6484 | 0.56173 | 0.56173 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | 2 | -0.00097693 | 4.7811e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 6.5053e-08 | 0.0028923 | -0.0021556 | 0.0015873 | N/A | -0.0003331 | 0.00013003 | 8.6813e-06 | 6.5053e-08 | 0.56172 | 0.56172 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | 2 | -0.0010703 | 4.6845e-05 | -3.1319e-05 | -0.00012912 | 4.4354e-08 | 0.0031778 | -0.0023309 | 0.0015874 | N/A | -0.0003331 | 0.00013005 | 8.8917e-06 | 4.4354e-08 | 0.56176 | 0.56176 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | 2 | -0.0010265 | 4.6404e-05 | -5.044e-06 | -1.2645e-05 | 1.8539 | 0.0030436 | -0.0022492 | 0.0015854 | N/A | 0.00046509 | 0.00014822 | 7.857e-06 | 1.8539 | 0.56176 | 0.56176 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | 2 | -0.0010185 | 4.8617e-05 | -5.5009e-05 | -0.00023521 | 1.8539 | 0.0030203 | -0.0022322 | 0.0015899 | N/A | -0.0011107 | 9.3954e-05 | 9.7822e-06 | 1.8539 | 0.5617 | 0.5617 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 3 | -0.0010236 | 4.7328e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.8852e-08 | 0.003035 | -0.0022432 | 0.0015873 | N/A | -0.0003331 | 0.00013004 | 8.7865e-06 | 7.8852e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 3 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 5.1254e-08 | 0.0028271 | -0.0021149 | 0.0015878 | N/A | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | 5.1254e-08 | 0.56192 | 0.56192 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 3 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.801e-08 | 0.0032349 | -0.0023655 | 0.0015881 | N/A | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | 6.801e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 3 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 2.6484 | 0.0030433 | -0.0022487 | 0.0015852 | N/A | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | 2.6484 | 0.56177 | 0.56177 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 3 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | 2.6484 | 0.0030099 | -0.0022244 | 0.0015916 | N/A | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | 2.6484 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 3 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 7.6881e-08 | 0.0028973 | -0.0021593 | 0.0015865 | N/A | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | 7.6881e-08 | 0.56171 | 0.56171 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 3 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.8539 | 0.0030486 | -0.002253 | 0.0015846 | N/A | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | 1.8539 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 3 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 5.4211e-08 | 0.0031828 | -0.0023347 | 0.0015867 | N/A | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | 5.4211e-08 | 0.56183 | 0.56183 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 3 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | 1.8539 | 0.0030253 | -0.002236 | 0.0015891 | N/A | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 4 | -0.0010236 | 4.7328e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 7.8852e-08 | 0.003035 | -0.0022432 | 0.0015873 | N/A | -0.0003331 | 0.00013004 | 8.7865e-06 | 7.8852e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 4 | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 5.1254e-08 | 0.0028271 | -0.0021149 | 0.0015878 | N/A | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | 5.1254e-08 | 0.56192 | 0.56192 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 4 | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.801e-08 | 0.0032349 | -0.0023655 | 0.0015881 | N/A | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | 6.801e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 4 | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 2.6484 | 0.0030433 | -0.0022487 | 0.0015852 | N/A | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | 2.6484 | 0.56177 | 0.56177 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 4 | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | 2.6484 | 0.0030099 | -0.0022244 | 0.0015916 | N/A | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | 2.6484 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 4 | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 7.6881e-08 | 0.0028973 | -0.0021593 | 0.0015865 | N/A | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | 7.6881e-08 | 0.56171 | 0.56171 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 4 | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.8539 | 0.0030486 | -0.002253 | 0.0015846 | N/A | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | 1.8539 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 4 | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 5.4211e-08 | 0.0031828 | -0.0023347 | 0.0015867 | N/A | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | 5.4211e-08 | 0.56183 | 0.56183 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 4 | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | 1.8539 | 0.0030253 | -0.002236 | 0.0015891 | N/A | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | Viento-Servicio | -0.00095555 | 4.8315e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 5.1254e-08 | 0.0028271 | -0.0021149 | 0.0015878 | N/A | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | 5.1254e-08 | 0.56192 | 0.56192 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | Viento-Servicio | -0.0010889 | 4.6934e-05 | -2.9684e-05 | -0.00012261 | 6.801e-08 | 0.0032349 | -0.0023655 | 0.0015881 | N/A | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | 6.801e-08 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | Viento-Servicio | -0.0010264 | 4.6304e-05 | 7.8527e-06 | 4.3785e-05 | 2.6484 | 0.0030433 | -0.0022487 | 0.0015852 | N/A | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | 2.6484 | 0.56177 | 0.56177 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | Viento-Servicio | -0.001015 | 4.9466e-05 | -6.3527e-05 | -0.00027416 | 2.6484 | 0.0030099 | -0.0022244 | 0.0015916 | N/A | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | 2.6484 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | Viento-Servicio | -0.00097865 | 4.744e-05 | -3.3365e-05 | -0.00013726 | 7.6881e-08 | 0.0028973 | -0.0021593 | 0.0015865 | N/A | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | 7.6881e-08 | 0.56171 | 0.56171 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | Viento-Servicio | -0.0010283 | 4.6032e-05 | -7.0885e-06 | -2.0785e-05 | 1.8539 | 0.0030486 | -0.002253 | 0.0015846 | N/A | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | 1.8539 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | Viento-Servicio | -0.001072 | 4.6473e-05 | -3.3364e-05 | -0.00013726 | 5.4211e-08 | 0.0031828 | -0.0023347 | 0.0015867 | N/A | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | 5.4211e-08 | 0.56183 | 0.56183 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | Viento-Servicio | -0.0010203 | 4.8246e-05 | -5.7054e-05 | -0.00024335 | 1.8539 | 0.0030253 | -0.002236 | 0.0015891 | N/A | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | Viento-Servicio | -0.00095434 | 4.8575e-05 | -2.8253e-05 | -0.00011691 | 8.2795e-08 | 0.0028236 | -0.0021123 | 0.0015884 | N/A | -0.00031495 | 0.00010778 | 9.2264e-06 | 8.2795e-08 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010877 | 4.7194e-05 | -2.8252e-05 | -0.00011691 | 5.0268e-08 | 0.0032314 | -0.0023628 | 0.0015886 | N/A | -0.00031496 | 0.00010781 | 9.5268e-06 | 5.0268e-08 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | Viento-Servicio | -0.0010252 | 4.6564e-05 | 9.284e-06 | 4.9482e-05 | 2.6484 | 0.0030397 | -0.0022461 | 0.0015857 | N/A | 0.00082531 | 0.00013377 | 8.0488e-06 | 2.6484 | 0.56182 | 0.56182 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | Viento-Servicio | -0.0010138 | 4.9726e-05 | -6.2095e-05 | -0.00026846 | 2.6484 | 0.0030064 | -0.0022218 | 0.0015922 | N/A | -0.0014259 | 5.6246e-05 | 1.0799e-05 | 2.6484 | 0.56173 | 0.56173 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | Viento-Servicio | -0.00097693 | 4.7811e-05 | -3.132e-05 | -0.00012912 | 6.5053e-08 | 0.0028923 | -0.0021556 | 0.0015873 | N/A | -0.0003331 | 0.00013003 | 8.6813e-06 | 6.5053e-08 | 0.56172 | 0.56172 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | Viento-Servicio | -0.0010703 | 4.6845e-05 | -3.1319e-05 | -0.00012912 | 4.4354e-08 | 0.0031778 | -0.0023309 | 0.0015874 | N/A | -0.0003331 | 0.00013005 | 8.8917e-06 | 4.4354e-08 | 0.56176 | 0.56176 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | Viento-Servicio | -0.0010265 | 4.6404e-05 | -5.044e-06 | -1.2645e-05 | 1.8539 | 0.0030436 | -0.0022492 | 0.0015854 | N/A | 0.00046509 | 0.00014822 | 7.857e-06 | 1.8539 | 0.56176 | 0.56176 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | Viento-Servicio | -0.0010185 | 4.8617e-05 | -5.5009e-05 | -0.00023521 | 1.8539 | 0.0030203 | -0.0022322 | 0.0015899 | N/A | -0.0011107 | 9.3954e-05 | 9.7822e-06 | 1.8539 | 0.5617 | 0.5617 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00094619 | 4.9973e-05 | -2.0032e-05 | -8.1067e-05 | 0 | 0.0028073 | -0.0020558 | 0.0015897 | N/A | -0.00016062 | 0.00011773 | 7.4661e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00094619 | 4.9973e-05 | -2.0032e-05 | -8.1067e-05 | 0 | 0.0028073 | -0.0020558 | 0.0015897 | N/A | -0.00016062 | 0.00011773 | 7.4661e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00094674 | 4.9814e-05 | -2.8509e-05 | -0.00012129 | 0 | 0.0028088 | -0.0020571 | 0.0015895 | N/A | -0.00043821 | 0.00012078 | 7.5997e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00094674 | 4.9814e-05 | -2.8509e-05 | -0.00012129 | 0 | 0.0028088 | -0.0020571 | 0.0015895 | N/A | -0.00043821 | 0.00012078 | 7.5997e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010915 | 4.6772e-05 | -2.3499e-05 | -9.4632e-05 | 0 | 0.0032351 | -0.0024097 | 0.0015893 | N/A | -0.0001651 | 6.2183e-05 | 1.2019e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010915 | 4.6772e-05 | -2.3499e-05 | -9.4632e-05 | 0 | 0.0032351 | -0.0024097 | 0.0015893 | N/A | -0.0001651 | 6.2183e-05 | 1.2019e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010921 | 4.6613e-05 | -3.1976e-05 | -0.00013485 | 0 | 0.0032367 | -0.002411 | 0.001589 | N/A | -0.00044268 | 6.5238e-05 | 1.2153e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010921 | 4.6613e-05 | -3.1976e-05 | -0.00013485 | 0 | 0.0032367 | -0.002411 | 0.001589 | N/A | -0.00044268 | 6.5238e-05 | 1.2153e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00099642 | 4.9038e-05 | -1.1356e-05 | -3.8893e-05 | 0 | 0.0029552 | -0.0021781 | 0.0015898 | N/A | 0.00016167 | 9.4721e-05 | 8.9037e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00099642 | 4.9038e-05 | -1.1356e-05 | -3.8893e-05 | 0 | 0.0029552 | -0.0021781 | 0.0015898 | N/A | 0.00016167 | 9.4721e-05 | 8.9037e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00104 | 4.8078e-05 | -1.2396e-05 | -4.2962e-05 | 0 | 0.0030835 | -0.0022842 | 0.0015897 | N/A | 0.00016032 | 7.8058e-05 | 1.027e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00104 | 4.8078e-05 | -1.2396e-05 | -4.2962e-05 | 0 | 0.0030835 | -0.0022842 | 0.0015897 | N/A | 0.00016032 | 7.8058e-05 | 1.027e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00099824 | 4.8508e-05 | -3.9612e-05 | -0.00017296 | 0 | 0.0029605 | -0.0021825 | 0.001589 | N/A | -0.00076363 | 0.0001049 | 9.3491e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00099824 | 4.8508e-05 | -3.9612e-05 | -0.00017296 | 0 | 0.0029605 | -0.0021825 | 0.001589 | N/A | -0.00076363 | 0.0001049 | 9.3491e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0010418 | 4.7547e-05 | -4.0652e-05 | -0.00017702 | 0 | 0.0030888 | -0.0022887 | 0.0015889 | N/A | -0.00076497 | 8.8242e-05 | 1.0715e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0010418 | 4.7547e-05 | -4.0652e-05 | -0.00017702 | 0 | 0.0030888 | -0.0022887 | 0.0015889 | N/A | -0.00076497 | 8.8242e-05 | 1.0715e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00099706 | 4.8853e-05 | -2.1245e-05 | -8.5815e-05 | 0 | 0.002957 | -0.0021796 | 0.0015895 | N/A | -0.00016219 | 9.8285e-05 | 9.0596e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00099761 | 4.8693e-05 | -2.9722e-05 | -0.00012603 | 0 | 0.0029586 | -0.002181 | 0.0015893 | N/A | -0.00043977 | 0.00010134 | 9.1932e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0010407 | 4.7892e-05 | -2.2285e-05 | -8.9884e-05 | 0 | 0.0030854 | -0.0022858 | 0.0015894 | N/A | -0.00016353 | 8.1623e-05 | 1.0425e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0010412 | 4.7733e-05 | -3.0762e-05 | -0.0001301 | 0 | 0.003087 | -0.0022871 | 0.0015892 | N/A | -0.00044112 | 8.4678e-05 | 1.0559e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00099706 | 4.8853e-05 | -2.1245e-05 | -8.5815e-05 | 0 | 0.002957 | -0.0021796 | 0.0015895 | N/A | -0.00016219 | 9.8285e-05 | 9.0596e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00099761 | 4.8693e-05 | -2.9722e-05 | -0.00012603 | 0 | 0.0029586 | -0.002181 | 0.0015893 | N/A | -0.00043977 | 0.00010134 | 9.1932e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0010407 | 4.7892e-05 | -2.2285e-05 | -8.9884e-05 | 0 | 0.0030854 | -0.0022858 | 0.0015894 | N/A | -0.00016353 | 8.1623e-05 | 1.0425e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0010412 | 4.7733e-05 | -3.0762e-05 | -0.0001301 | 0 | 0.003087 | -0.0022871 | 0.0015892 | N/A | -0.00044112 | 8.4678e-05 | 1.0559e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00094464 | 5.0307e-05 | -1.8192e-05 | -7.3741e-05 | 0 | 0.0028027 | -0.0020524 | 0.0015904 | N/A | -0.00014973 | 0.00010438 | 7.8202e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00094464 | 5.0307e-05 | -1.8192e-05 | -7.3741e-05 | 0 | 0.0028027 | -0.0020524 | 0.0015904 | N/A | -0.00014973 | 0.00010438 | 7.8202e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00094519 | 5.0148e-05 | -2.6669e-05 | -0.00011396 | 0 | 0.0028043 | -0.0020537 | 0.0015902 | N/A | -0.00042732 | 0.00010743 | 7.9538e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00094519 | 5.0148e-05 | -2.6669e-05 | -0.00011396 | 0 | 0.0028043 | -0.0020537 | 0.0015902 | N/A | -0.00042732 | 0.00010743 | 7.9538e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00109 | 4.7106e-05 | -2.1659e-05 | -8.7306e-05 | 0 | 0.0032306 | -0.0024062 | 0.00159 | N/A | -0.00015421 | 4.8837e-05 | 1.2373e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00109 | 4.7106e-05 | -2.1659e-05 | -8.7306e-05 | 0 | 0.0032306 | -0.0024062 | 0.00159 | N/A | -0.00015421 | 4.8837e-05 | 1.2373e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0010905 | 4.6947e-05 | -3.0135e-05 | -0.00012753 | 0 | 0.0032322 | -0.0024076 | 0.0015897 | N/A | -0.0004318 | 5.1892e-05 | 1.2507e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0010905 | 4.6947e-05 | -3.0135e-05 | -0.00012753 | 0 | 0.0032322 | -0.0024076 | 0.0015897 | N/A | -0.0004318 | 5.1892e-05 | 1.2507e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00099487 | 4.9372e-05 | -9.5156e-06 | -3.1567e-05 | 0 | 0.0029506 | -0.0021747 | 0.0015905 | N/A | 0.00017255 | 8.1375e-05 | 9.2578e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00099487 | 4.9372e-05 | -9.5156e-06 | -3.1567e-05 | 0 | 0.0029506 | -0.0021747 | 0.0015905 | N/A | 0.00017255 | 8.1375e-05 | 9.2578e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0010385 | 4.8412e-05 | -1.0556e-05 | -3.5637e-05 | 0 | 0.003079 | -0.0022808 | 0.0015904 | N/A | 0.00017121 | 6.4712e-05 | 1.0624e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0010385 | 4.8412e-05 | -1.0556e-05 | -3.5637e-05 | 0 | 0.003079 | -0.0022808 | 0.0015904 | N/A | 0.00017121 | 6.4712e-05 | 1.0624e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00099669 | 4.8842e-05 | -3.7772e-05 | -0.00016563 | 0 | 0.0029559 | -0.0021791 | 0.0015897 | N/A | -0.00075274 | 9.1559e-05 | 9.7031e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00099669 | 4.8842e-05 | -3.7772e-05 | -0.00016563 | 0 | 0.0029559 | -0.0021791 | 0.0015897 | N/A | -0.00075274 | 9.1559e-05 | 9.7031e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0010403 | 4.7881e-05 | -3.8812e-05 | -0.0001697 | 0 | 0.0030843 | -0.0022853 | 0.0015896 | N/A | -0.00075409 | 7.4896e-05 | 1.1069e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0010403 | 4.7881e-05 | -3.8812e-05 | -0.0001697 | 0 | 0.0030843 | -0.0022853 | 0.0015896 | N/A | -0.00075409 | 7.4896e-05 | 1.1069e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00099551 | 4.9187e-05 | -1.9405e-05 | -7.8489e-05 | 0 | 0.0029525 | -0.0021762 | 0.0015902 | N/A | -0.0001513 | 8.4939e-05 | 9.4136e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00099606 | 4.9027e-05 | -2.7882e-05 | -0.00011871 | 0 | 0.0029541 | -0.0021776 | 0.00159 | N/A | -0.00042889 | 8.7995e-05 | 9.5473e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0010391 | 4.8226e-05 | -2.0445e-05 | -8.2559e-05 | 0 | 0.0030809 | -0.0022824 | 0.0015901 | N/A | -0.00015264 | 6.8277e-05 | 1.078e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0010397 | 4.8067e-05 | -2.8922e-05 | -0.00012278 | 0 | 0.0030824 | -0.0022837 | 0.0015899 | N/A | -0.00043023 | 7.1332e-05 | 1.0913e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00099551 | 4.9187e-05 | -1.9405e-05 | -7.8489e-05 | 0 | 0.0029525 | -0.0021762 | 0.0015902 | N/A | -0.0001513 | 8.4939e-05 | 9.4136e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00099606 | 4.9027e-05 | -2.7882e-05 | -0.00011871 | 0 | 0.0029541 | -0.0021776 | 0.00159 | N/A | -0.00042889 | 8.7995e-05 | 9.5473e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0010391 | 4.8226e-05 | -2.0445e-05 | -8.2559e-05 | 0 | 0.0030809 | -0.0022824 | 0.0015901 | N/A | -0.00015264 | 6.8277e-05 | 1.078e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0010397 | 4.8067e-05 | -2.8922e-05 | -0.00012278 | 0 | 0.0030824 | -0.0022837 | 0.0015899 | N/A | -0.00043023 | 7.1332e-05 | 1.0913e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00098111 | 4.9467e-05 | -2.1178e-05 | -8.7187e-05 | 0 | 0.0029101 | -0.0021412 | 0.0015902 | N/A | -0.00022025 | 9.1258e-05 | 8.9918e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010538 | 4.7866e-05 | -2.2911e-05 | -9.397e-05 | 0 | 0.003124 | -0.0023181 | 0.00159 | N/A | -0.00022249 | 6.3486e-05 | 1.1268e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010541 | 4.7787e-05 | -2.715e-05 | -0.00011408 | 0 | 0.0031248 | -0.0023188 | 0.0015899 | N/A | -0.00036128 | 6.5014e-05 | 1.1335e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010541 | 4.7787e-05 | -2.715e-05 | -0.00011408 | 0 | 0.0031248 | -0.0023188 | 0.0015899 | N/A | -0.00036128 | 6.5014e-05 | 1.1335e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00098139 | 4.9387e-05 | -2.5416e-05 | -0.0001073 | 0 | 0.0029109 | -0.0021418 | 0.0015901 | N/A | -0.00035904 | 9.2785e-05 | 9.0586e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00098139 | 4.9387e-05 | -2.5416e-05 | -0.0001073 | 0 | 0.0029109 | -0.0021418 | 0.0015901 | N/A | -0.00035904 | 9.2785e-05 | 9.0586e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00098111 | 4.9467e-05 | -2.1178e-05 | -8.7187e-05 | 0 | 0.0029101 | -0.0021412 | 0.0015902 | N/A | -0.00022025 | 9.1258e-05 | 8.9918e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0010062 | 4.9e-05 | -1.684e-05 | -6.61e-05 | 0 | 0.0029841 | -0.0022023 | 0.0015903 | N/A | -5.9107e-05 | 7.9755e-05 | 9.7106e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 228 | Sismo-Servicio | -0.001028 | 4.852e-05 | -1.736e-05 | -6.8135e-05 | 0 | 0.0030482 | -0.0022554 | 0.0015902 | N/A | -5.9779e-05 | 7.1424e-05 | 1.0394e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0010289 | 4.8254e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | 0 | 0.0030509 | -0.0022576 | 0.0015898 | N/A | -0.00052243 | 7.6516e-05 | 1.0616e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0010289 | 4.8254e-05 | -3.1488e-05 | -0.00013517 | 0 | 0.0030509 | -0.0022576 | 0.0015898 | N/A | -0.00052243 | 7.6516e-05 | 1.0616e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0010071 | 4.8734e-05 | -3.0968e-05 | -0.00013313 | 0 | 0.0029867 | -0.0022045 | 0.0015899 | N/A | -0.00052175 | 8.4847e-05 | 9.9333e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0010071 | 4.8734e-05 | -3.0968e-05 | -0.00013313 | 0 | 0.0029867 | -0.0022045 | 0.0015899 | N/A | -0.00052175 | 8.4847e-05 | 9.9333e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0010062 | 4.9e-05 | -1.684e-05 | -6.61e-05 | 0 | 0.0029841 | -0.0022023 | 0.0015903 | N/A | -5.9107e-05 | 7.9755e-05 | 9.7106e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 0 | 0.002985 | -0.0022031 | 0.0015901 | N/A | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0010283 | 4.8427e-05 | -2.2304e-05 | -9.1596e-05 | 0 | 0.0030492 | -0.0022562 | 0.0015901 | N/A | -0.00022171 | 7.3206e-05 | 1.0471e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0010286 | 4.8347e-05 | -2.6543e-05 | -0.00011171 | 0 | 0.00305 | -0.0022568 | 0.00159 | N/A | -0.0003605 | 7.4734e-05 | 1.0538e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0010286 | 4.8347e-05 | -2.6543e-05 | -0.00011171 | 0 | 0.00305 | -0.0022568 | 0.00159 | N/A | -0.0003605 | 7.4734e-05 | 1.0538e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 0 | 0.002985 | -0.0022031 | 0.0015901 | N/A | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0010068 | 4.8827e-05 | -2.6023e-05 | -0.00010967 | 0 | 0.0029858 | -0.0022038 | 0.00159 | N/A | -0.00035983 | 8.3065e-05 | 9.8553e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
83 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0010065 | 4.8907e-05 | -2.1784e-05 | -8.9561e-05 | 0 | 0.002985 | -0.0022031 | 0.0015901 | N/A | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 4 | 1 | -2.8008e-05 | -3.4048e-05 | -0.00089993 | -6.0959e-05 | 4.7311e-08 | 2.7828e-06 | -3.5675e-05 | -4.8357e-05 | N/A | 0.00036548 | 5.6544e-05 | -3.9337e-06 | 4.7311e-08 | 0.00050207 | 0.00050207 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 5 | 1 | -2.334e-05 | -2.8373e-05 | -0.00074994 | -5.0799e-05 | 2.3656e-08 | 2.319e-06 | -2.9729e-05 | -4.0297e-05 | N/A | 0.00030457 | 4.712e-05 | -3.2781e-06 | 2.3656e-08 | 0.00024379 | 0.00024379 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 2 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 9.4622e-08 | -0.00019081 | -0.0023837 | 0.0016278 | N/A | 0.00047683 | 7.5059e-05 | 6.2406e-06 | 9.4622e-08 | 0.16394 | 0.16394 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 2 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 9.4622e-08 | -0.00027772 | -0.0026415 | 0.0016325 | N/A | 0.00047689 | 7.5084e-05 | 6.5412e-06 | 9.4622e-08 | 0.16411 | 0.16411 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 2 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.5138 | -0.00023377 | -0.0025251 | 0.0016025 | N/A | 0.0016533 | 9.5833e-05 | 4.2965e-06 | 0.5138 | 0.16415 | 0.16415 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 2 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 0.5138 | -0.0002363 | -0.0024874 | 0.001668 | N/A | -0.00079376 | 3.4759e-05 | 8.8189e-06 | 0.5138 | 0.16427 | 0.16427 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 2 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 9.4622e-08 | -0.00020301 | -0.0024331 | 0.001614 | N/A | 0.00058648 | 9.2026e-05 | 5.1056e-06 | 9.4622e-08 | 0.16412 | 0.16412 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 2 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.35966 | -0.00023308 | -0.002532 | 0.0015963 | N/A | 0.00141 | 0.00010657 | 3.7447e-06 | 0.35966 | 0.16377 | 0.16377 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 2 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 9.4622e-08 | -0.00026385 | -0.0026135 | 0.0016173 | N/A | 0.00058652 | 9.2043e-05 | 5.316e-06 | 9.4622e-08 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 2 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.35966 | -0.00023485 | -0.0025056 | 0.0016422 | N/A | -0.00030293 | 6.3816e-05 | 6.9104e-06 | 0.35966 | 0.1643 | 0.1643 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | 2 | -0.0029392 | 0.0010712 | -0.0024102 | -0.00031569 | 9.4622e-08 | -0.00019114 | -0.0023795 | 0.0016335 | N/A | 0.00043419 | 6.8462e-05 | 6.6995e-06 | 9.4622e-08 | 0.16395 | 0.16395 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | 2 | -0.0031948 | 0.0010703 | -0.0024101 | -0.00031569 | 9.4622e-08 | -0.00027804 | -0.0026373 | 0.0016382 | N/A | 0.00043425 | 6.8487e-05 | 7.0001e-06 | 9.4622e-08 | 0.16412 | 0.16412 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | 2 | -0.0030775 | 0.00105 | 0.0021324 | 0.00092209 | 0.5138 | -0.00023409 | -0.0025209 | 0.0016081 | N/A | 0.0016106 | 8.9236e-05 | 4.7555e-06 | 0.5138 | 0.16443 | 0.16443 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | 2 | -0.0030475 | 0.0010993 | -0.0066713 | -0.0015297 | 0.5138 | -0.00023662 | -0.0024832 | 0.0016737 | N/A | -0.0008364 | 2.8163e-05 | 9.2779e-06 | 0.5138 | 0.16395 | 0.16395 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | 2 | -0.0029845 | 0.0010626 | -0.0026352 | -0.00033093 | 0 | -0.00020348 | -0.0024271 | 0.0016221 | N/A | 0.00052557 | 8.2602e-05 | 5.7612e-06 | 0 | 0.16428 | 0.16428 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | 2 | -0.0031635 | 0.0010619 | -0.0026351 | -0.00033093 | 9.4622e-08 | -0.00026431 | -0.0026076 | 0.0016254 | N/A | 0.00052561 | 8.2619e-05 | 5.9716e-06 | 9.4622e-08 | 0.1643 | 0.1643 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | 2 | -0.0030814 | 0.0010477 | 0.00054467 | 0.00053552 | 0.35966 | -0.00023355 | -0.0025261 | 0.0016043 | N/A | 0.0013491 | 9.7144e-05 | 4.4004e-06 | 0.35966 | 0.16415 | 0.16415 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | 2 | -0.0030604 | 0.0010822 | -0.0056179 | -0.0011807 | 0.35966 | -0.00023532 | -0.0024997 | 0.0016502 | N/A | -0.00036384 | 5.4392e-05 | 7.566e-06 | 0.35966 | 0.1643 | 0.1643 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 3 | -0.003074 | 0.0010622 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0 | -0.0002339 | -0.0025173 | 0.0016237 | N/A | 0.00052559 | 8.261e-05 | 5.8664e-06 | 0 | 0.1641 | 0.1641 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 3 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 9.4622e-08 | -0.00019081 | -0.0023837 | 0.0016278 | N/A | 0.00047683 | 7.5059e-05 | 6.2406e-06 | 9.4622e-08 | 0.16394 | 0.16394 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 3 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 9.4622e-08 | -0.00027772 | -0.0026415 | 0.0016325 | N/A | 0.00047689 | 7.5084e-05 | 6.5412e-06 | 9.4622e-08 | 0.16411 | 0.16411 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 3 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.5138 | -0.00023377 | -0.0025251 | 0.0016025 | N/A | 0.0016533 | 9.5833e-05 | 4.2965e-06 | 0.5138 | 0.16415 | 0.16415 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 3 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 0.5138 | -0.0002363 | -0.0024874 | 0.001668 | N/A | -0.00079376 | 3.4759e-05 | 8.8189e-06 | 0.5138 | 0.16427 | 0.16427 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 3 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 9.4622e-08 | -0.00020301 | -0.0024331 | 0.001614 | N/A | 0.00058648 | 9.2026e-05 | 5.1056e-06 | 9.4622e-08 | 0.16412 | 0.16412 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 3 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.35966 | -0.00023308 | -0.002532 | 0.0015963 | N/A | 0.00141 | 0.00010657 | 3.7447e-06 | 0.35966 | 0.16377 | 0.16377 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 3 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 9.4622e-08 | -0.00026385 | -0.0026135 | 0.0016173 | N/A | 0.00058652 | 9.2043e-05 | 5.316e-06 | 9.4622e-08 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 3 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.35966 | -0.00023485 | -0.0025056 | 0.0016422 | N/A | -0.00030293 | 6.3816e-05 | 6.9104e-06 | 0.35966 | 0.1643 | 0.1643 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 4 | -0.003074 | 0.0010622 | -0.0026351 | -0.00033093 | 0 | -0.0002339 | -0.0025173 | 0.0016237 | N/A | 0.00052559 | 8.261e-05 | 5.8664e-06 | 0 | 0.1641 | 0.1641 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 4 | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 9.4622e-08 | -0.00019081 | -0.0023837 | 0.0016278 | N/A | 0.00047683 | 7.5059e-05 | 6.2406e-06 | 9.4622e-08 | 0.16394 | 0.16394 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 4 | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 9.4622e-08 | -0.00027772 | -0.0026415 | 0.0016325 | N/A | 0.00047689 | 7.5084e-05 | 6.5412e-06 | 9.4622e-08 | 0.16411 | 0.16411 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 4 | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.5138 | -0.00023377 | -0.0025251 | 0.0016025 | N/A | 0.0016533 | 9.5833e-05 | 4.2965e-06 | 0.5138 | 0.16415 | 0.16415 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 4 | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 0.5138 | -0.0002363 | -0.0024874 | 0.001668 | N/A | -0.00079376 | 3.4759e-05 | 8.8189e-06 | 0.5138 | 0.16427 | 0.16427 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 4 | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 9.4622e-08 | -0.00020301 | -0.0024331 | 0.001614 | N/A | 0.00058648 | 9.2026e-05 | 5.1056e-06 | 9.4622e-08 | 0.16412 | 0.16412 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 4 | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.35966 | -0.00023308 | -0.002532 | 0.0015963 | N/A | 0.00141 | 0.00010657 | 3.7447e-06 | 0.35966 | 0.16377 | 0.16377 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 4 | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 9.4622e-08 | -0.00026385 | -0.0026135 | 0.0016173 | N/A | 0.00058652 | 9.2043e-05 | 5.316e-06 | 9.4622e-08 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 4 | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.35966 | -0.00023485 | -0.0025056 | 0.0016422 | N/A | -0.00030293 | 6.3816e-05 | 6.9104e-06 | 0.35966 | 0.1643 | 0.1643 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | Viento-Servicio | -0.0029425 | 0.0010672 | -0.0025152 | -0.0003228 | 9.4622e-08 | -0.00019081 | -0.0023837 | 0.0016278 | N/A | 0.00047683 | 7.5059e-05 | 6.2406e-06 | 9.4622e-08 | 0.16394 | 0.16394 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | Viento-Servicio | -0.0031981 | 0.0010663 | -0.0025151 | -0.0003228 | 9.4622e-08 | -0.00027772 | -0.0026415 | 0.0016325 | N/A | 0.00047689 | 7.5084e-05 | 6.5412e-06 | 9.4622e-08 | 0.16411 | 0.16411 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | Viento-Servicio | -0.0030808 | 0.001046 | 0.0020274 | 0.00091498 | 0.5138 | -0.00023377 | -0.0025251 | 0.0016025 | N/A | 0.0016533 | 9.5833e-05 | 4.2965e-06 | 0.5138 | 0.16415 | 0.16415 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | Viento-Servicio | -0.0030508 | 0.0010953 | -0.0067763 | -0.0015368 | 0.5138 | -0.0002363 | -0.0024874 | 0.001668 | N/A | -0.00079376 | 3.4759e-05 | 8.8189e-06 | 0.5138 | 0.16427 | 0.16427 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | Viento-Servicio | -0.0029892 | 0.0010569 | -0.0027852 | -0.00034109 | 9.4622e-08 | -0.00020301 | -0.0024331 | 0.001614 | N/A | 0.00058648 | 9.2026e-05 | 5.1056e-06 | 9.4622e-08 | 0.16412 | 0.16412 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | Viento-Servicio | -0.003086 | 0.001042 | 0.00039468 | 0.00052536 | 0.35966 | -0.00023308 | -0.002532 | 0.0015963 | N/A | 0.00141 | 0.00010657 | 3.7447e-06 | 0.35966 | 0.16377 | 0.16377 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | Viento-Servicio | -0.0031681 | 0.0010562 | -0.0027851 | -0.00034109 | 9.4622e-08 | -0.00026385 | -0.0026135 | 0.0016173 | N/A | 0.00058652 | 9.2043e-05 | 5.316e-06 | 9.4622e-08 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | Viento-Servicio | -0.003065 | 0.0010765 | -0.0057679 | -0.0011909 | 0.35966 | -0.00023485 | -0.0025056 | 0.0016422 | N/A | -0.00030293 | 6.3816e-05 | 6.9104e-06 | 0.35966 | 0.1643 | 0.1643 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | Viento-Servicio | -0.0029392 | 0.0010712 | -0.0024102 | -0.00031569 | 9.4622e-08 | -0.00019114 | -0.0023795 | 0.0016335 | N/A | 0.00043419 | 6.8462e-05 | 6.6995e-06 | 9.4622e-08 | 0.16395 | 0.16395 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | Viento-Servicio | -0.0031948 | 0.0010703 | -0.0024101 | -0.00031569 | 9.4622e-08 | -0.00027804 | -0.0026373 | 0.0016382 | N/A | 0.00043425 | 6.8487e-05 | 7.0001e-06 | 9.4622e-08 | 0.16412 | 0.16412 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | Viento-Servicio | -0.0030775 | 0.00105 | 0.0021324 | 0.00092209 | 0.5138 | -0.00023409 | -0.0025209 | 0.0016081 | N/A | 0.0016106 | 8.9236e-05 | 4.7555e-06 | 0.5138 | 0.16443 | 0.16443 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | Viento-Servicio | -0.0030475 | 0.0010993 | -0.0066713 | -0.0015297 | 0.5138 | -0.00023662 | -0.0024832 | 0.0016737 | N/A | -0.0008364 | 2.8163e-05 | 9.2779e-06 | 0.5138 | 0.16395 | 0.16395 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | Viento-Servicio | -0.0029845 | 0.0010626 | -0.0026352 | -0.00033093 | 0 | -0.00020348 | -0.0024271 | 0.0016221 | N/A | 0.00052557 | 8.2602e-05 | 5.7612e-06 | 0 | 0.16428 | 0.16428 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | Viento-Servicio | -0.0031635 | 0.0010619 | -0.0026351 | -0.00033093 | 9.4622e-08 | -0.00026431 | -0.0026076 | 0.0016254 | N/A | 0.00052561 | 8.2619e-05 | 5.9716e-06 | 9.4622e-08 | 0.1643 | 0.1643 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | Viento-Servicio | -0.0030814 | 0.0010477 | 0.00054467 | 0.00053552 | 0.35966 | -0.00023355 | -0.0025261 | 0.0016043 | N/A | 0.0013491 | 9.7144e-05 | 4.4004e-06 | 0.35966 | 0.16415 | 0.16415 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | Viento-Servicio | -0.0030604 | 0.0010822 | -0.0056179 | -0.0011807 | 0.35966 | -0.00023532 | -0.0024997 | 0.0016502 | N/A | -0.00036384 | 5.4392e-05 | 7.566e-06 | 0.35966 | 0.1643 | 0.1643 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0028765 | 0.0010855 | -0.001569 | -0.00015086 | 0 | -0.0002185 | -0.0022916 | 0.0016441 | N/A | 0.00047577 | 7.4741e-05 | 5.1597e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0028765 | 0.0010855 | -0.001569 | -0.00015086 | 0 | -0.0002185 | -0.0022916 | 0.0016441 | N/A | 0.00047577 | 7.4741e-05 | 5.1597e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0028781 | 0.001083 | -0.0026835 | -0.00044887 | 0 | -0.00021811 | -0.0022942 | 0.0016417 | N/A | 0.00024096 | 7.7181e-05 | 5.3106e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0028781 | 0.001083 | -0.0026835 | -0.00044887 | 0 | -0.00021811 | -0.0022942 | 0.0016417 | N/A | 0.00024096 | 7.7181e-05 | 5.3106e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0032456 | 0.0010709 | -0.0018069 | -0.00016016 | 0 | -0.00025209 | -0.0027095 | 0.0016477 | N/A | 0.00049347 | 3.9036e-05 | 9.8314e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0032456 | 0.0010709 | -0.0018069 | -0.00016016 | 0 | -0.00025209 | -0.0027095 | 0.0016477 | N/A | 0.00049347 | 3.9036e-05 | 9.8314e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0032472 | 0.0010684 | -0.0029214 | -0.00045816 | 0 | -0.0002517 | -0.0027122 | 0.0016453 | N/A | 0.00025865 | 4.1476e-05 | 9.9823e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0032472 | 0.0010684 | -0.0029214 | -0.00045816 | 0 | -0.0002517 | -0.0027122 | 0.0016453 | N/A | 0.00025865 | 4.1476e-05 | 9.9823e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0030038 | 0.0010833 | -0.00035195 | 0.00019356 | 0 | -0.00023072 | -0.0024348 | 0.0016482 | N/A | 0.00075591 | 5.9397e-05 | 6.6187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0030038 | 0.0010833 | -0.00035195 | 0.00019356 | 0 | -0.00023072 | -0.0024348 | 0.0016482 | N/A | 0.00075591 | 5.9397e-05 | 6.6187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0031145 | 0.0010789 | -0.00042332 | 0.00019077 | 0 | -0.0002408 | -0.0025602 | 0.0016493 | N/A | 0.00076122 | 4.8686e-05 | 8.0202e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0031145 | 0.0010789 | -0.00042332 | 0.00019077 | 0 | -0.0002408 | -0.0025602 | 0.0016493 | N/A | 0.00076122 | 4.8686e-05 | 8.0202e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0030092 | 0.001075 | -0.004067 | -0.00079979 | 0 | -0.0002294 | -0.0024435 | 0.0016401 | N/A | -2.6798e-05 | 6.7531e-05 | 7.1218e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0030092 | 0.001075 | -0.004067 | -0.00079979 | 0 | -0.0002294 | -0.0024435 | 0.0016401 | N/A | -2.6798e-05 | 6.7531e-05 | 7.1218e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00312 | 0.0010706 | -0.0041384 | -0.00080258 | 0 | -0.00023948 | -0.0025689 | 0.0016411 | N/A | -2.149e-05 | 5.6819e-05 | 8.5233e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00312 | 0.0010706 | -0.0041384 | -0.00080258 | 0 | -0.00023948 | -0.0025689 | 0.0016411 | N/A | -2.149e-05 | 5.6819e-05 | 8.5233e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0030057 | 0.0010804 | -0.0016522 | -0.00015412 | 0 | -0.00023026 | -0.0024379 | 0.0016454 | N/A | 0.00048196 | 6.2244e-05 | 6.7948e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0030073 | 0.0010779 | -0.0027667 | -0.00045212 | 0 | -0.00022987 | -0.0024405 | 0.0016429 | N/A | 0.00024715 | 6.4684e-05 | 6.9457e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0031164 | 0.001076 | -0.0017236 | -0.0001569 | 0 | -0.00024034 | -0.0025633 | 0.0016464 | N/A | 0.00048727 | 5.1532e-05 | 8.1963e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0031181 | 0.0010735 | -0.0028381 | -0.00045491 | 0 | -0.00023994 | -0.0025659 | 0.001644 | N/A | 0.00025246 | 5.3973e-05 | 8.3472e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0030057 | 0.0010804 | -0.0016522 | -0.00015412 | 0 | -0.00023026 | -0.0024379 | 0.0016454 | N/A | 0.00048196 | 6.2244e-05 | 6.7948e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0030073 | 0.0010779 | -0.0027667 | -0.00045212 | 0 | -0.00022987 | -0.0024405 | 0.0016429 | N/A | 0.00024715 | 6.4684e-05 | 6.9457e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0031164 | 0.001076 | -0.0017236 | -0.0001569 | 0 | -0.00024034 | -0.0025633 | 0.0016464 | N/A | 0.00048727 | 5.1532e-05 | 8.1963e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0031181 | 0.0010735 | -0.0028381 | -0.00045491 | 0 | -0.00023994 | -0.0025659 | 0.001644 | N/A | 0.00025246 | 5.3973e-05 | 8.3472e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0028723 | 0.0010906 | -0.001434 | -0.00014172 | 0 | -0.00021892 | -0.0022863 | 0.0016514 | N/A | 0.00042095 | 6.6259e-05 | 5.7497e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0028723 | 0.0010906 | -0.001434 | -0.00014172 | 0 | -0.00021892 | -0.0022863 | 0.0016514 | N/A | 0.00042095 | 6.6259e-05 | 5.7497e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0028739 | 0.0010881 | -0.0025485 | -0.00043972 | 0 | -0.00021853 | -0.0022889 | 0.0016489 | N/A | 0.00018613 | 6.8699e-05 | 5.9007e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0028739 | 0.0010881 | -0.0025485 | -0.00043972 | 0 | -0.00021853 | -0.0022889 | 0.0016489 | N/A | 0.00018613 | 6.8699e-05 | 5.9007e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0032414 | 0.001076 | -0.0016719 | -0.00015101 | 0 | -0.00025251 | -0.0027042 | 0.001655 | N/A | 0.00043864 | 3.0554e-05 | 1.0421e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0032414 | 0.001076 | -0.0016719 | -0.00015101 | 0 | -0.00025251 | -0.0027042 | 0.001655 | N/A | 0.00043864 | 3.0554e-05 | 1.0421e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.003243 | 0.0010735 | -0.0027864 | -0.00044902 | 0 | -0.00025212 | -0.0027068 | 0.0016525 | N/A | 0.00020383 | 3.2994e-05 | 1.0572e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.003243 | 0.0010735 | -0.0027864 | -0.00044902 | 0 | -0.00025212 | -0.0027068 | 0.0016525 | N/A | 0.00020383 | 3.2994e-05 | 1.0572e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0029996 | 0.0010884 | -0.00021696 | 0.0002027 | 0 | -0.00023114 | -0.0024295 | 0.0016555 | N/A | 0.00070109 | 5.0916e-05 | 7.2088e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0029996 | 0.0010884 | -0.00021696 | 0.0002027 | 0 | -0.00023114 | -0.0024295 | 0.0016555 | N/A | 0.00070109 | 5.0916e-05 | 7.2088e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0031103 | 0.001084 | -0.00028833 | 0.00019991 | 0 | -0.00024122 | -0.0025549 | 0.0016566 | N/A | 0.0007064 | 4.0204e-05 | 8.6103e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0031103 | 0.001084 | -0.00028833 | 0.00019991 | 0 | -0.00024122 | -0.0025549 | 0.0016566 | N/A | 0.0007064 | 4.0204e-05 | 8.6103e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.003005 | 0.0010801 | -0.003932 | -0.00079065 | 0 | -0.00022982 | -0.0024382 | 0.0016473 | N/A | -8.1621e-05 | 5.9049e-05 | 7.7119e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.003005 | 0.0010801 | -0.003932 | -0.00079065 | 0 | -0.00022982 | -0.0024382 | 0.0016473 | N/A | -8.1621e-05 | 5.9049e-05 | 7.7119e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0031158 | 0.0010757 | -0.0040034 | -0.00079344 | 0 | -0.0002399 | -0.0025636 | 0.0016484 | N/A | -7.6312e-05 | 4.8338e-05 | 9.1134e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0031158 | 0.0010757 | -0.0040034 | -0.00079344 | 0 | -0.0002399 | -0.0025636 | 0.0016484 | N/A | -7.6312e-05 | 4.8338e-05 | 9.1134e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0030015 | 0.0010855 | -0.0015172 | -0.00014497 | 0 | -0.00023068 | -0.0024325 | 0.0016526 | N/A | 0.00042714 | 5.3762e-05 | 7.3848e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0030031 | 0.001083 | -0.0026318 | -0.00044298 | 0 | -0.00023028 | -0.0024351 | 0.0016502 | N/A | 0.00019233 | 5.6202e-05 | 7.5358e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0031122 | 0.0010811 | -0.0015886 | -0.00014776 | 0 | -0.00024076 | -0.0025579 | 0.0016537 | N/A | 0.00043245 | 4.3051e-05 | 8.7864e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0031139 | 0.0010786 | -0.0027031 | -0.00044577 | 0 | -0.00024036 | -0.0025605 | 0.0016513 | N/A | 0.00019764 | 4.5491e-05 | 8.9373e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0030015 | 0.0010855 | -0.0015172 | -0.00014497 | 0 | -0.00023068 | -0.0024325 | 0.0016526 | N/A | 0.00042714 | 5.3762e-05 | 7.3848e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0030031 | 0.001083 | -0.0026318 | -0.00044298 | 0 | -0.00023028 | -0.0024351 | 0.0016502 | N/A | 0.00019233 | 5.6202e-05 | 7.5358e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0031122 | 0.0010811 | -0.0015886 | -0.00014776 | 0 | -0.00024076 | -0.0025579 | 0.0016537 | N/A | 0.00043245 | 4.3051e-05 | 8.7864e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0031139 | 0.0010786 | -0.0027031 | -0.00044577 | 0 | -0.00024036 | -0.0025605 | 0.0016513 | N/A | 0.00019764 | 4.5491e-05 | 8.9373e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 220 | Sismo-Servicio | -0.002965 | 0.0010863 | -0.0017721 | -0.00021854 | 0 | -0.00022722 | -0.0023914 | 0.0016517 | N/A | 0.00036667 | 5.7943e-05 | 6.9554e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0031495 | 0.0010791 | -0.001891 | -0.00022319 | 0 | -0.00024401 | -0.0026004 | 0.0016534 | N/A | 0.00037552 | 4.009e-05 | 9.2913e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0031504 | 0.0010778 | -0.0024483 | -0.00037219 | 0 | -0.00024382 | -0.0026017 | 0.0016522 | N/A | 0.00025811 | 4.1311e-05 | 9.3667e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0031504 | 0.0010778 | -0.0024483 | -0.00037219 | 0 | -0.00024382 | -0.0026017 | 0.0016522 | N/A | 0.00025811 | 4.1311e-05 | 9.3667e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0029658 | 0.0010851 | -0.0023293 | -0.00036755 | 0 | -0.00022702 | -0.0023927 | 0.0016504 | N/A | 0.00024926 | 5.9163e-05 | 7.0309e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0029658 | 0.0010851 | -0.0023293 | -0.00036755 | 0 | -0.00022702 | -0.0023927 | 0.0016504 | N/A | 0.00024926 | 5.9163e-05 | 7.0309e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 226 | Sismo-Servicio | -0.002965 | 0.0010863 | -0.0017721 | -0.00021854 | 0 | -0.00022722 | -0.0023914 | 0.0016517 | N/A | 0.00036667 | 5.7943e-05 | 6.9554e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0030286 | 0.0010852 | -0.0011636 | -4.6333e-05 | 0 | -0.00023333 | -0.002463 | 0.0016537 | N/A | 0.00050674 | 5.0271e-05 | 7.6849e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 228 | Sismo-Servicio | -0.003084 | 0.0010831 | -0.0011993 | -4.7728e-05 | 0 | -0.00023837 | -0.0025257 | 0.0016542 | N/A | 0.00050939 | 4.4915e-05 | 8.3857e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0030867 | 0.0010789 | -0.0030568 | -0.0005444 | 0 | -0.00023771 | -0.0025301 | 0.0016502 | N/A | 0.00011804 | 4.8982e-05 | 8.6372e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0030867 | 0.0010789 | -0.0030568 | -0.0005444 | 0 | -0.00023771 | -0.0025301 | 0.0016502 | N/A | 0.00011804 | 4.8982e-05 | 8.6372e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0030314 | 0.0010811 | -0.0030211 | -0.00054301 | 0 | -0.00023267 | -0.0024674 | 0.0016496 | N/A | 0.00011538 | 5.4338e-05 | 7.9365e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0030314 | 0.0010811 | -0.0030211 | -0.00054301 | 0 | -0.00023267 | -0.0024674 | 0.0016496 | N/A | 0.00011538 | 5.4338e-05 | 7.9365e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0030286 | 0.0010852 | -0.0011636 | -4.6333e-05 | 0 | -0.00023333 | -0.002463 | 0.0016537 | N/A | 0.00050674 | 5.0271e-05 | 7.6849e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 0 | -0.0002331 | -0.0024645 | 0.0016523 | N/A | 0.00036976 | 5.1695e-05 | 7.773e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0030849 | 0.0010816 | -0.0018494 | -0.00022156 | 0 | -0.00023814 | -0.0025272 | 0.0016528 | N/A | 0.00037242 | 4.6339e-05 | 8.4737e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0030858 | 0.0010804 | -0.0024067 | -0.00037057 | 0 | -0.00023794 | -0.0025285 | 0.0016516 | N/A | 0.00025501 | 4.7559e-05 | 8.5492e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0030858 | 0.0010804 | -0.0024067 | -0.00037057 | 0 | -0.00023794 | -0.0025285 | 0.0016516 | N/A | 0.00025501 | 4.7559e-05 | 8.5492e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 0 | -0.0002331 | -0.0024645 | 0.0016523 | N/A | 0.00036976 | 5.1695e-05 | 7.773e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0030304 | 0.0010826 | -0.002371 | -0.00036917 | 0 | -0.0002329 | -0.0024658 | 0.0016511 | N/A | 0.00025236 | 5.2915e-05 | 7.8484e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
84 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0030296 | 0.0010838 | -0.0018137 | -0.00022017 | 0 | -0.0002331 | -0.0024645 | 0.0016523 | N/A | 0.00036976 | 5.1695e-05 | 7.773e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 4 | 1 | -3.5675e-05 | -4.8357e-05 | -0.00083252 | 0.00036548 | 4.7311e-08 | -3.9337e-06 | -1.9967e-05 | -4.9154e-05 | N/A | -8.6113e-05 | -1.2481e-05 | 2.618e-06 | 4.7311e-08 | 0.00076688 | 0.00076688 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 5 | 1 | -2.9729e-05 | -4.0297e-05 | -0.00069377 | 0.00030457 | 5.9139e-08 | -3.2781e-06 | -1.6639e-05 | -4.0961e-05 | N/A | -7.1761e-05 | -1.0401e-05 | 2.1816e-06 | 5.9139e-08 | 0.00025677 | 0.00025677 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 2 | -0.0023837 | 0.0016278 | -0.0026453 | 0.00047683 | 1.577e-07 | 6.2406e-06 | -0.0015105 | 0.0011245 | N/A | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 1.577e-07 | 0.16438 | 0.16438 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 2 | -0.0026415 | 0.0016325 | -0.0026453 | 0.00047689 | 0 | 6.5412e-06 | -0.0017722 | 0.0011255 | N/A | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0 | 0.16444 | 0.16444 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 2 | -0.0025251 | 0.0016025 | 0.005822 | 0.0016533 | 0.51379 | 4.2965e-06 | -0.0016488 | 0.0010957 | N/A | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.51379 | 0.16443 | 0.16443 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 2 | -0.0024874 | 0.001668 | -0.010829 | -0.00079376 | 0.51379 | 8.8189e-06 | -0.0016275 | 0.0011626 | N/A | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.51379 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 2 | -0.0024331 | 0.001614 | -0.002895 | 0.00058648 | 1.8924e-07 | 5.1056e-06 | -0.0015558 | 0.0011099 | N/A | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 1.8924e-07 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 2 | -0.002532 | 0.0015963 | 0.0030321 | 0.00141 | 0.35966 | 3.7447e-06 | -0.0016526 | 0.0010898 | N/A | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.35966 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 2 | -0.0026135 | 0.0016173 | -0.002895 | 0.00058652 | 2.0502e-07 | 5.316e-06 | -0.001739 | 0.0011106 | N/A | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 2.0502e-07 | 0.1647 | 0.1647 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 2 | -0.0025056 | 0.0016422 | -0.0086235 | -0.00030293 | 0.35966 | 6.9104e-06 | -0.0016377 | 0.0011366 | N/A | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.35966 | 0.16454 | 0.16454 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | 2 | -0.0023795 | 0.0016335 | -0.0025481 | 0.00043419 | 0 | 6.6995e-06 | -0.0015082 | 0.0011303 | N/A | -0.00034649 | -1.4098e-05 | -0.00023094 | 0 | 0.16465 | 0.16465 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | 2 | -0.0026373 | 0.0016382 | -0.0025482 | 0.00043425 | 1.2616e-07 | 7.0001e-06 | -0.0017699 | 0.0011312 | N/A | -0.0003465 | -9.8252e-06 | -0.00031961 | 1.2616e-07 | 0.16471 | 0.16471 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | 2 | -0.0025209 | 0.0016081 | 0.0059192 | 0.0016106 | 0.51379 | 4.7555e-06 | -0.0016465 | 0.0011015 | N/A | 0.00086764 | -1.676e-06 | -0.0002744 | 0.51379 | 0.16432 | 0.16432 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | 2 | -0.0024832 | 0.0016737 | -0.010732 | -0.0008364 | 0.51379 | 9.2779e-06 | -0.0016252 | 0.0011684 | N/A | -0.0015238 | -1.9985e-05 | -0.00027732 | 0.51379 | 0.16466 | 0.16466 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | 2 | -0.0024271 | 0.0016221 | -0.0027563 | 0.00052557 | 9.4622e-08 | 5.7612e-06 | -0.0015524 | 0.0011181 | N/A | -0.00036802 | -1.6577e-05 | -0.00024358 | 9.4622e-08 | 0.16428 | 0.16428 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | 2 | -0.0026076 | 0.0016254 | -0.0027563 | 0.00052561 | 0 | 5.9716e-06 | -0.0017356 | 0.0011188 | N/A | -0.00036803 | -1.3586e-05 | -0.00030565 | 0 | 0.16454 | 0.16454 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | 2 | -0.0025261 | 0.0016043 | 0.0031708 | 0.0013491 | 0.35966 | 4.4004e-06 | -0.0016493 | 0.001098 | N/A | 0.00048187 | -7.8819e-06 | -0.000274 | 0.35966 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | 2 | -0.0024997 | 0.0016502 | -0.0084848 | -0.00036384 | 0.35966 | 7.566e-06 | -0.0016343 | 0.0011448 | N/A | -0.0011921 | -2.0698e-05 | -0.00027605 | 0.35966 | 0.16465 | 0.16465 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 3 | -0.0025173 | 0.0016237 | -0.0027563 | 0.00052559 | 1.8924e-07 | 5.8664e-06 | -0.001644 | 0.0011185 | N/A | -0.00036802 | -1.5082e-05 | -0.00027462 | 1.8924e-07 | 0.16427 | 0.16427 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 3 | -0.0023837 | 0.0016278 | -0.0026453 | 0.00047683 | 1.577e-07 | 6.2406e-06 | -0.0015105 | 0.0011245 | N/A | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 1.577e-07 | 0.16438 | 0.16438 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 3 | -0.0026415 | 0.0016325 | -0.0026453 | 0.00047689 | 0 | 6.5412e-06 | -0.0017722 | 0.0011255 | N/A | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0 | 0.16444 | 0.16444 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 3 | -0.0025251 | 0.0016025 | 0.005822 | 0.0016533 | 0.51379 | 4.2965e-06 | -0.0016488 | 0.0010957 | N/A | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.51379 | 0.16443 | 0.16443 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 3 | -0.0024874 | 0.001668 | -0.010829 | -0.00079376 | 0.51379 | 8.8189e-06 | -0.0016275 | 0.0011626 | N/A | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.51379 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 3 | -0.0024331 | 0.001614 | -0.002895 | 0.00058648 | 1.8924e-07 | 5.1056e-06 | -0.0015558 | 0.0011099 | N/A | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 1.8924e-07 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 3 | -0.002532 | 0.0015963 | 0.0030321 | 0.00141 | 0.35966 | 3.7447e-06 | -0.0016526 | 0.0010898 | N/A | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.35966 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 3 | -0.0026135 | 0.0016173 | -0.002895 | 0.00058652 | 2.0502e-07 | 5.316e-06 | -0.001739 | 0.0011106 | N/A | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 2.0502e-07 | 0.1647 | 0.1647 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 3 | -0.0025056 | 0.0016422 | -0.0086235 | -0.00030293 | 0.35966 | 6.9104e-06 | -0.0016377 | 0.0011366 | N/A | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.35966 | 0.16454 | 0.16454 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 4 | -0.0025173 | 0.0016237 | -0.0027563 | 0.00052559 | 1.8924e-07 | 5.8664e-06 | -0.001644 | 0.0011185 | N/A | -0.00036802 | -1.5082e-05 | -0.00027462 | 1.8924e-07 | 0.16427 | 0.16427 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 4 | -0.0023837 | 0.0016278 | -0.0026453 | 0.00047683 | 1.577e-07 | 6.2406e-06 | -0.0015105 | 0.0011245 | N/A | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 1.577e-07 | 0.16438 | 0.16438 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 4 | -0.0026415 | 0.0016325 | -0.0026453 | 0.00047689 | 0 | 6.5412e-06 | -0.0017722 | 0.0011255 | N/A | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0 | 0.16444 | 0.16444 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 4 | -0.0025251 | 0.0016025 | 0.005822 | 0.0016533 | 0.51379 | 4.2965e-06 | -0.0016488 | 0.0010957 | N/A | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.51379 | 0.16443 | 0.16443 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 4 | -0.0024874 | 0.001668 | -0.010829 | -0.00079376 | 0.51379 | 8.8189e-06 | -0.0016275 | 0.0011626 | N/A | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.51379 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 4 | -0.0024331 | 0.001614 | -0.002895 | 0.00058648 | 1.8924e-07 | 5.1056e-06 | -0.0015558 | 0.0011099 | N/A | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 1.8924e-07 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 4 | -0.002532 | 0.0015963 | 0.0030321 | 0.00141 | 0.35966 | 3.7447e-06 | -0.0016526 | 0.0010898 | N/A | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.35966 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 4 | -0.0026135 | 0.0016173 | -0.002895 | 0.00058652 | 2.0502e-07 | 5.316e-06 | -0.001739 | 0.0011106 | N/A | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 2.0502e-07 | 0.1647 | 0.1647 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 4 | -0.0025056 | 0.0016422 | -0.0086235 | -0.00030293 | 0.35966 | 6.9104e-06 | -0.0016377 | 0.0011366 | N/A | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.35966 | 0.16454 | 0.16454 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | Viento-Servicio | -0.0023837 | 0.0016278 | -0.0026453 | 0.00047683 | 1.577e-07 | 6.2406e-06 | -0.0015105 | 0.0011245 | N/A | -0.00035654 | -1.5554e-05 | -0.00023063 | 1.577e-07 | 0.16438 | 0.16438 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026415 | 0.0016325 | -0.0026453 | 0.00047689 | 0 | 6.5412e-06 | -0.0017722 | 0.0011255 | N/A | -0.00035655 | -1.1281e-05 | -0.0003193 | 0 | 0.16444 | 0.16444 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025251 | 0.0016025 | 0.005822 | 0.0016533 | 0.51379 | 4.2965e-06 | -0.0016488 | 0.0010957 | N/A | 0.0008576 | -3.1321e-06 | -0.00027409 | 0.51379 | 0.16443 | 0.16443 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | Viento-Servicio | -0.0024874 | 0.001668 | -0.010829 | -0.00079376 | 0.51379 | 8.8189e-06 | -0.0016275 | 0.0011626 | N/A | -0.0015338 | -2.1441e-05 | -0.00027702 | 0.51379 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024331 | 0.001614 | -0.002895 | 0.00058648 | 1.8924e-07 | 5.1056e-06 | -0.0015558 | 0.0011099 | N/A | -0.00038237 | -1.8658e-05 | -0.00024315 | 1.8924e-07 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | Viento-Servicio | -0.002532 | 0.0015963 | 0.0030321 | 0.00141 | 0.35966 | 3.7447e-06 | -0.0016526 | 0.0010898 | N/A | 0.00046752 | -9.9621e-06 | -0.00027357 | 0.35966 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026135 | 0.0016173 | -0.002895 | 0.00058652 | 2.0502e-07 | 5.316e-06 | -0.001739 | 0.0011106 | N/A | -0.00038238 | -1.5667e-05 | -0.00030522 | 2.0502e-07 | 0.1647 | 0.1647 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | Viento-Servicio | -0.0025056 | 0.0016422 | -0.0086235 | -0.00030293 | 0.35966 | 6.9104e-06 | -0.0016377 | 0.0011366 | N/A | -0.0012065 | -2.2778e-05 | -0.00027562 | 0.35966 | 0.16454 | 0.16454 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | Viento-Servicio | -0.0023795 | 0.0016335 | -0.0025481 | 0.00043419 | 0 | 6.6995e-06 | -0.0015082 | 0.0011303 | N/A | -0.00034649 | -1.4098e-05 | -0.00023094 | 0 | 0.16465 | 0.16465 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026373 | 0.0016382 | -0.0025482 | 0.00043425 | 1.2616e-07 | 7.0001e-06 | -0.0017699 | 0.0011312 | N/A | -0.0003465 | -9.8252e-06 | -0.00031961 | 1.2616e-07 | 0.16471 | 0.16471 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | Viento-Servicio | -0.0025209 | 0.0016081 | 0.0059192 | 0.0016106 | 0.51379 | 4.7555e-06 | -0.0016465 | 0.0011015 | N/A | 0.00086764 | -1.676e-06 | -0.0002744 | 0.51379 | 0.16432 | 0.16432 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | Viento-Servicio | -0.0024832 | 0.0016737 | -0.010732 | -0.0008364 | 0.51379 | 9.2779e-06 | -0.0016252 | 0.0011684 | N/A | -0.0015238 | -1.9985e-05 | -0.00027732 | 0.51379 | 0.16466 | 0.16466 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024271 | 0.0016221 | -0.0027563 | 0.00052557 | 9.4622e-08 | 5.7612e-06 | -0.0015524 | 0.0011181 | N/A | -0.00036802 | -1.6577e-05 | -0.00024358 | 9.4622e-08 | 0.16428 | 0.16428 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026076 | 0.0016254 | -0.0027563 | 0.00052561 | 0 | 5.9716e-06 | -0.0017356 | 0.0011188 | N/A | -0.00036803 | -1.3586e-05 | -0.00030565 | 0 | 0.16454 | 0.16454 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | Viento-Servicio | -0.0025261 | 0.0016043 | 0.0031708 | 0.0013491 | 0.35966 | 4.4004e-06 | -0.0016493 | 0.001098 | N/A | 0.00048187 | -7.8819e-06 | -0.000274 | 0.35966 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | Viento-Servicio | -0.0024997 | 0.0016502 | -0.0084848 | -0.00036384 | 0.35966 | 7.566e-06 | -0.0016343 | 0.0011448 | N/A | -0.0011921 | -2.0698e-05 | -0.00027605 | 0.35966 | 0.16465 | 0.16465 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0022916 | 0.0016441 | -0.0016576 | 0.00047577 | 0 | 5.1597e-06 | -0.0014485 | 0.0011332 | N/A | -0.00017961 | -1.4451e-05 | -0.0002609 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0022916 | 0.0016441 | -0.0016576 | 0.00047577 | 0 | 5.1597e-06 | -0.0014485 | 0.0011332 | N/A | -0.00017961 | -1.4451e-05 | -0.0002609 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0022942 | 0.0016417 | -0.0034189 | 0.00024096 | 0 | 5.3106e-06 | -0.0014497 | 0.0011316 | N/A | -0.00047836 | -1.8292e-05 | -0.0002606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0022942 | 0.0016417 | -0.0034189 | 0.00024096 | 0 | 5.3106e-06 | -0.0014497 | 0.0011316 | N/A | -0.00047836 | -1.8292e-05 | -0.0002606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027095 | 0.0016477 | -0.0013721 | 0.00049347 | 0 | 9.8314e-06 | -0.0018211 | 0.0011479 | N/A | -0.00018306 | -1.0551e-06 | -0.00029091 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027095 | 0.0016477 | -0.0013721 | 0.00049347 | 0 | 9.8314e-06 | -0.0018211 | 0.0011479 | N/A | -0.00018306 | -1.0551e-06 | -0.00029091 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027122 | 0.0016453 | -0.0031334 | 0.00025865 | 0 | 9.9823e-06 | -0.0018223 | 0.0011463 | N/A | -0.00048181 | -4.8961e-06 | -0.0002906 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027122 | 0.0016453 | -0.0031334 | 0.00025865 | 0 | 9.9823e-06 | -0.0018223 | 0.0011463 | N/A | -0.00048181 | -4.8961e-06 | -0.0002906 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024348 | 0.0016482 | 0.00049719 | 0.00075591 | 0 | 6.6187e-06 | -0.0015775 | 0.0011403 | N/A | 0.00016773 | -5.2811e-06 | -0.00027176 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024348 | 0.0016482 | 0.00049719 | 0.00075591 | 0 | 6.6187e-06 | -0.0015775 | 0.0011403 | N/A | 0.00016773 | -5.2811e-06 | -0.00027176 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0025602 | 0.0016493 | 0.00058284 | 0.00076122 | 0 | 8.0202e-06 | -0.0016893 | 0.0011447 | N/A | 0.00016669 | -1.2624e-06 | -0.00028076 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0025602 | 0.0016493 | 0.00058284 | 0.00076122 | 0 | 8.0202e-06 | -0.0016893 | 0.0011447 | N/A | 0.00016669 | -1.2624e-06 | -0.00028076 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024435 | 0.0016401 | -0.0053739 | -2.6798e-05 | 0 | 7.1218e-06 | -0.0015814 | 0.0011348 | N/A | -0.00082811 | -1.8084e-05 | -0.00027075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024435 | 0.0016401 | -0.0053739 | -2.6798e-05 | 0 | 7.1218e-06 | -0.0015814 | 0.0011348 | N/A | -0.00082811 | -1.8084e-05 | -0.00027075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0025689 | 0.0016411 | -0.0052882 | -2.149e-05 | 0 | 8.5233e-06 | -0.0016932 | 0.0011392 | N/A | -0.00082915 | -1.4066e-05 | -0.00027975 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0025689 | 0.0016411 | -0.0052882 | -2.149e-05 | 0 | 8.5233e-06 | -0.0016932 | 0.0011392 | N/A | -0.00082915 | -1.4066e-05 | -0.00027975 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024379 | 0.0016454 | -0.0015577 | 0.00048196 | 0 | 6.7948e-06 | -0.0015789 | 0.0011384 | N/A | -0.00018082 | -9.7623e-06 | -0.00027141 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024405 | 0.0016429 | -0.003319 | 0.00024715 | 0 | 6.9457e-06 | -0.0015801 | 0.0011367 | N/A | -0.00047957 | -1.3603e-05 | -0.0002711 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0025633 | 0.0016464 | -0.001472 | 0.00048727 | 0 | 8.1963e-06 | -0.0016907 | 0.0011428 | N/A | -0.00018185 | -5.7436e-06 | -0.00028041 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0025659 | 0.001644 | -0.0032334 | 0.00025246 | 0 | 8.3472e-06 | -0.0016919 | 0.0011411 | N/A | -0.0004806 | -9.5846e-06 | -0.0002801 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024379 | 0.0016454 | -0.0015577 | 0.00048196 | 0 | 6.7948e-06 | -0.0015789 | 0.0011384 | N/A | -0.00018082 | -9.7623e-06 | -0.00027141 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024405 | 0.0016429 | -0.003319 | 0.00024715 | 0 | 6.9457e-06 | -0.0015801 | 0.0011367 | N/A | -0.00047957 | -1.3603e-05 | -0.0002711 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0025633 | 0.0016464 | -0.001472 | 0.00048727 | 0 | 8.1963e-06 | -0.0016907 | 0.0011428 | N/A | -0.00018185 | -5.7436e-06 | -0.00028041 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0025659 | 0.001644 | -0.0032334 | 0.00025246 | 0 | 8.3472e-06 | -0.0016919 | 0.0011411 | N/A | -0.0004806 | -9.5846e-06 | -0.0002801 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0022863 | 0.0016514 | -0.0015327 | 0.00042095 | 0 | 5.7497e-06 | -0.0014455 | 0.0011406 | N/A | -0.00016669 | -1.2579e-05 | -0.0002613 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0022863 | 0.0016514 | -0.0015327 | 0.00042095 | 0 | 5.7497e-06 | -0.0014455 | 0.0011406 | N/A | -0.00016669 | -1.2579e-05 | -0.0002613 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0022889 | 0.0016489 | -0.0032941 | 0.00018613 | 0 | 5.9007e-06 | -0.0014467 | 0.001139 | N/A | -0.00046544 | -1.642e-05 | -0.00026099 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0022889 | 0.0016489 | -0.0032941 | 0.00018613 | 0 | 5.9007e-06 | -0.0014467 | 0.001139 | N/A | -0.00046544 | -1.642e-05 | -0.00026099 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027042 | 0.001655 | -0.0012472 | 0.00043864 | 0 | 1.0421e-05 | -0.0018181 | 0.0011553 | N/A | -0.00017014 | 8.1707e-07 | -0.0002913 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027042 | 0.001655 | -0.0012472 | 0.00043864 | 0 | 1.0421e-05 | -0.0018181 | 0.0011553 | N/A | -0.00017014 | 8.1707e-07 | -0.0002913 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027068 | 0.0016525 | -0.0030086 | 0.00020383 | 0 | 1.0572e-05 | -0.0018193 | 0.0011536 | N/A | -0.00046889 | -3.0239e-06 | -0.000291 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027068 | 0.0016525 | -0.0030086 | 0.00020383 | 0 | 1.0572e-05 | -0.0018193 | 0.0011536 | N/A | -0.00046889 | -3.0239e-06 | -0.000291 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024295 | 0.0016555 | 0.00062207 | 0.00070109 | 0 | 7.2088e-06 | -0.0015746 | 0.0011476 | N/A | 0.00018065 | -3.4089e-06 | -0.00027215 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024295 | 0.0016555 | 0.00062207 | 0.00070109 | 0 | 7.2088e-06 | -0.0015746 | 0.0011476 | N/A | 0.00018065 | -3.4089e-06 | -0.00027215 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0025549 | 0.0016566 | 0.00070772 | 0.0007064 | 0 | 8.6103e-06 | -0.0016863 | 0.001152 | N/A | 0.00017961 | 6.0978e-07 | -0.00028115 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0025549 | 0.0016566 | 0.00070772 | 0.0007064 | 0 | 8.6103e-06 | -0.0016863 | 0.001152 | N/A | 0.00017961 | 6.0978e-07 | -0.00028115 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024382 | 0.0016473 | -0.005249 | -8.1621e-05 | 0 | 7.7119e-06 | -0.0015785 | 0.0011422 | N/A | -0.00081519 | -1.6212e-05 | -0.00027114 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024382 | 0.0016473 | -0.005249 | -8.1621e-05 | 0 | 7.7119e-06 | -0.0015785 | 0.0011422 | N/A | -0.00081519 | -1.6212e-05 | -0.00027114 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0025636 | 0.0016484 | -0.0051634 | -7.6312e-05 | 0 | 9.1134e-06 | -0.0016902 | 0.0011466 | N/A | -0.00081623 | -1.2194e-05 | -0.00028014 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0025636 | 0.0016484 | -0.0051634 | -7.6312e-05 | 0 | 9.1134e-06 | -0.0016902 | 0.0011466 | N/A | -0.00081623 | -1.2194e-05 | -0.00028014 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024325 | 0.0016526 | -0.0014328 | 0.00042714 | 0 | 7.3848e-06 | -0.0015759 | 0.0011457 | N/A | -0.0001679 | -7.8901e-06 | -0.0002718 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0024351 | 0.0016502 | -0.0031941 | 0.00019233 | 0 | 7.5358e-06 | -0.0015771 | 0.0011441 | N/A | -0.00046665 | -1.1731e-05 | -0.00027149 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0025579 | 0.0016537 | -0.0013472 | 0.00043245 | 0 | 8.7864e-06 | -0.0016877 | 0.0011501 | N/A | -0.00016893 | -3.8714e-06 | -0.0002808 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0025605 | 0.0016513 | -0.0031085 | 0.00019764 | 0 | 8.9373e-06 | -0.0016889 | 0.0011485 | N/A | -0.00046769 | -7.7124e-06 | -0.0002805 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024325 | 0.0016526 | -0.0014328 | 0.00042714 | 0 | 7.3848e-06 | -0.0015759 | 0.0011457 | N/A | -0.0001679 | -7.8901e-06 | -0.0002718 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0024351 | 0.0016502 | -0.0031941 | 0.00019233 | 0 | 7.5358e-06 | -0.0015771 | 0.0011441 | N/A | -0.00046665 | -1.1731e-05 | -0.00027149 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0025579 | 0.0016537 | -0.0013472 | 0.00043245 | 0 | 8.7864e-06 | -0.0016877 | 0.0011501 | N/A | -0.00016893 | -3.8714e-06 | -0.0002808 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0025605 | 0.0016513 | -0.0031085 | 0.00019764 | 0 | 8.9373e-06 | -0.0016889 | 0.0011485 | N/A | -0.00046769 | -7.7124e-06 | -0.0002805 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0023914 | 0.0016517 | -0.0019017 | 0.00036667 | 0 | 6.9554e-06 | -0.0015389 | 0.0011439 | N/A | -0.00024224 | -1.019e-05 | -0.00026872 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026004 | 0.0016534 | -0.0017589 | 0.00037552 | 0 | 9.2913e-06 | -0.0017253 | 0.0011512 | N/A | -0.00024397 | -3.4921e-06 | -0.00028372 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0026017 | 0.0016522 | -0.0026396 | 0.00025811 | 0 | 9.3667e-06 | -0.0017259 | 0.0011504 | N/A | -0.00039334 | -5.4126e-06 | -0.00028357 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0026017 | 0.0016522 | -0.0026396 | 0.00025811 | 0 | 9.3667e-06 | -0.0017259 | 0.0011504 | N/A | -0.00039334 | -5.4126e-06 | -0.00028357 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0023927 | 0.0016504 | -0.0027824 | 0.00024926 | 0 | 7.0309e-06 | -0.0015395 | 0.0011431 | N/A | -0.00039162 | -1.211e-05 | -0.00026857 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0023927 | 0.0016504 | -0.0027824 | 0.00024926 | 0 | 7.0309e-06 | -0.0015395 | 0.0011431 | N/A | -0.00039162 | -1.211e-05 | -0.00026857 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0023914 | 0.0016517 | -0.0019017 | 0.00036667 | 0 | 6.9554e-06 | -0.0015389 | 0.0011439 | N/A | -0.00024224 | -1.019e-05 | -0.00026872 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 227 | Sismo-Servicio | -0.002463 | 0.0016537 | -0.00082429 | 0.00050674 | 0 | 7.6849e-06 | -0.0016035 | 0.0011474 | N/A | -6.8573e-05 | -5.6051e-06 | -0.00027415 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0025257 | 0.0016542 | -0.00078146 | 0.00050939 | 0 | 8.3857e-06 | -0.0016594 | 0.0011496 | N/A | -6.9091e-05 | -3.5957e-06 | -0.00027865 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025301 | 0.0016502 | -0.003717 | 0.00011804 | 0 | 8.6372e-06 | -0.0016613 | 0.0011469 | N/A | -0.00056701 | -9.9974e-06 | -0.00027814 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025301 | 0.0016502 | -0.003717 | 0.00011804 | 0 | 8.6372e-06 | -0.0016613 | 0.0011469 | N/A | -0.00056701 | -9.9974e-06 | -0.00027814 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0024674 | 0.0016496 | -0.0037598 | 0.00011538 | 0 | 7.9365e-06 | -0.0016054 | 0.0011447 | N/A | -0.00056649 | -1.2007e-05 | -0.00027364 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0024674 | 0.0016496 | -0.0037598 | 0.00011538 | 0 | 7.9365e-06 | -0.0016054 | 0.0011447 | N/A | -0.00056649 | -1.2007e-05 | -0.00027364 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 233 | Sismo-Servicio | -0.002463 | 0.0016537 | -0.00082429 | 0.00050674 | 0 | 7.6849e-06 | -0.0016035 | 0.0011474 | N/A | -6.8573e-05 | -5.6051e-06 | -0.00027415 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0024645 | 0.0016523 | -0.0018517 | 0.00036976 | 0 | 7.773e-06 | -0.0016042 | 0.0011464 | N/A | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025272 | 0.0016528 | -0.0018089 | 0.00037242 | 0 | 8.4737e-06 | -0.0016601 | 0.0011486 | N/A | -0.00024336 | -5.8363e-06 | -0.00027847 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025285 | 0.0016516 | -0.0026896 | 0.00025501 | 0 | 8.5492e-06 | -0.0016606 | 0.0011478 | N/A | -0.00039274 | -7.7568e-06 | -0.00027832 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025285 | 0.0016516 | -0.0026896 | 0.00025501 | 0 | 8.5492e-06 | -0.0016606 | 0.0011478 | N/A | -0.00039274 | -7.7568e-06 | -0.00027832 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0024645 | 0.0016523 | -0.0018517 | 0.00036976 | 0 | 7.773e-06 | -0.0016042 | 0.0011464 | N/A | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0024658 | 0.0016511 | -0.0027324 | 0.00025236 | 0 | 7.8484e-06 | -0.0016047 | 0.0011456 | N/A | -0.00039222 | -9.7662e-06 | -0.00027382 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
85 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0024645 | 0.0016523 | -0.0018517 | 0.00036976 | 0 | 7.773e-06 | -0.0016042 | 0.0011464 | N/A | -0.00024285 | -7.8457e-06 | -0.00027397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 4 | 1 | -2.2733e-05 | -4.6518e-06 | 5.7524e-06 | 7.256e-05 | 0.00038757 | -2.3601e-06 | -7.7386e-06 | -2.8075e-06 | N/A | 8.0986e-05 | -6.5127e-07 | 2.2489e-05 | 0.00038757 | 0.00029424 | 0.00029424 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 5 | 1 | -1.8944e-05 | -3.8765e-06 | 4.7937e-06 | 6.0466e-05 | 0.00051676 | -1.9668e-06 | -6.4489e-06 | -2.3395e-06 | N/A | 6.7488e-05 | -5.4272e-07 | 1.8741e-05 | 0.00051676 | 0.0004158 | 0.0004158 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 2 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.00077515 | 8.6865e-06 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | N/A | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | 0.00077515 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 2 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.00077515 | 8.987e-06 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | N/A | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | 0.00077515 | 0.56169 | 0.56169 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 2 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | 2.6487 | 8.4229e-06 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | N/A | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | 2.6487 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 2 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | 2.6483 | 9.3441e-06 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | N/A | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | 2.6483 | 0.56165 | 0.56165 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 2 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | 0 | 8.0235e-06 | -0.00076988 | 7.975e-05 | N/A | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | 0 | 0.56182 | 0.56182 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 2 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | 1.8542 | 7.839e-06 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | N/A | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | 1.8542 | 0.56199 | 0.56199 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 2 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | 0 | 8.2338e-06 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | N/A | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | 0 | 0.56164 | 0.56164 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 2 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | 1.8542 | 8.4838e-06 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | N/A | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | 1.8542 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | 2 | -0.0021124 | 0.0015885 | 0.0011602 | 0.00031512 | 0.00051676 | 8.9618e-06 | -0.00074653 | 8.0713e-05 | N/A | 0.00015584 | -2.7642e-06 | 0.0021771 | 0.00051676 | 0.56172 | 0.56172 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | 2 | -0.0023629 | 0.0015888 | 0.0011602 | 0.00031512 | 0.00051676 | 9.2623e-06 | -0.0008807 | 8.2094e-05 | N/A | 0.00015585 | -3.0168e-06 | 0.0025875 | 0.00051676 | 0.56167 | 0.56167 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | 2 | -0.0022518 | 0.0015843 | 0.007992 | 0.0015181 | 2.6487 | 8.6982e-06 | -0.00081796 | 7.906e-05 | N/A | 0.00040321 | -1.3068e-05 | 0.0023949 | 2.6487 | 0.56177 | 0.56177 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | 2 | -0.0022162 | 0.0015939 | -0.0056743 | -0.00091777 | 2.6491 | 9.6194e-06 | -0.00080675 | 8.42e-05 | N/A | -0.00011513 | 7.6508e-06 | 0.0023624 | 2.6491 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | 2 | -0.0021557 | 0.0015874 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.00038757 | 8.4169e-06 | -0.00076859 | 8.0218e-05 | N/A | 0.00017609 | -2.9649e-06 | 0.0022442 | 0.00038757 | 0.56161 | 0.56161 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | 2 | -0.002331 | 0.0015876 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.00038757 | 8.6272e-06 | -0.00086251 | 8.1185e-05 | N/A | 0.0001761 | -3.1417e-06 | 0.0025316 | 0.00038757 | 0.5619 | 0.5619 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | 2 | -0.0022533 | 0.0015845 | 0.0059439 | 0.0011753 | 1.8542 | 8.2323e-06 | -0.00081859 | 7.9061e-05 | N/A | 0.00034925 | -1.0177e-05 | 0.0023967 | 1.8542 | 0.56177 | 0.56177 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | 2 | -0.0022283 | 0.0015911 | -0.0036225 | -0.00052976 | 1.8538 | 8.8772e-06 | -0.00081074 | 8.2659e-05 | N/A | -1.3594e-05 | 4.3256e-06 | 0.002374 | 1.8538 | 0.56188 | 0.56188 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 3 | -0.0022433 | 0.0015875 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.00038757 | 8.522e-06 | -0.00081555 | 8.0701e-05 | N/A | 0.00017609 | -3.0533e-06 | 0.0023879 | 0.00038757 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 3 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.00077515 | 8.6865e-06 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | N/A | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | 0.00077515 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 3 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.00077515 | 8.987e-06 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | N/A | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | 0.00077515 | 0.56169 | 0.56169 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 3 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | 2.6487 | 8.4229e-06 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | N/A | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | 2.6487 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 3 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | 2.6483 | 9.3441e-06 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | N/A | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | 2.6483 | 0.56165 | 0.56165 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 3 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | 0 | 8.0235e-06 | -0.00076988 | 7.975e-05 | N/A | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | 0 | 0.56182 | 0.56182 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 3 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | 1.8542 | 7.839e-06 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | N/A | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | 1.8542 | 0.56199 | 0.56199 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 3 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | 0 | 8.2338e-06 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | N/A | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | 0 | 0.56164 | 0.56164 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 3 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | 1.8542 | 8.4838e-06 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | N/A | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | 1.8542 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 4 | -0.0022433 | 0.0015875 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.00038757 | 8.522e-06 | -0.00081555 | 8.0701e-05 | N/A | 0.00017609 | -3.0533e-06 | 0.0023879 | 0.00038757 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 4 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.00077515 | 8.6865e-06 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | N/A | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | 0.00077515 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 4 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.00077515 | 8.987e-06 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | N/A | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | 0.00077515 | 0.56169 | 0.56169 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 4 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | 2.6487 | 8.4229e-06 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | N/A | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | 2.6487 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 4 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | 2.6483 | 9.3441e-06 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | N/A | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | 2.6483 | 0.56165 | 0.56165 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 4 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | 0 | 8.0235e-06 | -0.00076988 | 7.975e-05 | N/A | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | 0 | 0.56182 | 0.56182 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 4 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | 1.8542 | 7.839e-06 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | N/A | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | 1.8542 | 0.56199 | 0.56199 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 4 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | 0 | 8.2338e-06 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | N/A | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | 0 | 0.56164 | 0.56164 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 4 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | 1.8542 | 8.4838e-06 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | N/A | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | 1.8542 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | Viento-Servicio | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.00077515 | 8.6865e-06 | -0.00074744 | 8.0385e-05 | N/A | 0.00016529 | -2.8402e-06 | 0.0021797 | 0.00077515 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | Viento-Servicio | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | 0.00077515 | 8.987e-06 | -0.0008816 | 8.1766e-05 | N/A | 0.0001653 | -3.0927e-06 | 0.0025901 | 0.00077515 | 0.56169 | 0.56169 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | Viento-Servicio | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | 2.6487 | 8.4229e-06 | -0.00081887 | 7.8733e-05 | N/A | 0.00041266 | -1.3144e-05 | 0.0023975 | 2.6487 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | Viento-Servicio | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | 2.6483 | 9.3441e-06 | -0.00080765 | 8.3872e-05 | N/A | -0.00010569 | 7.5749e-06 | 0.002365 | 2.6483 | 0.56165 | 0.56165 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | Viento-Servicio | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | 0 | 8.0235e-06 | -0.00076988 | 7.975e-05 | N/A | 0.00018959 | -3.0735e-06 | 0.002248 | 0 | 0.56182 | 0.56182 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | Viento-Servicio | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | 1.8542 | 7.839e-06 | -0.00081988 | 7.8593e-05 | N/A | 0.00036274 | -1.0286e-05 | 0.0024005 | 1.8542 | 0.56199 | 0.56199 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | Viento-Servicio | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | 0 | 8.2338e-06 | -0.0008638 | 8.0717e-05 | N/A | 0.00018959 | -3.2502e-06 | 0.0025353 | 0 | 0.56164 | 0.56164 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | Viento-Servicio | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | 1.8542 | 8.4838e-06 | -0.00081203 | 8.2191e-05 | N/A | -9.6112e-08 | 4.2171e-06 | 0.0023777 | 1.8542 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | Viento-Servicio | -0.0021124 | 0.0015885 | 0.0011602 | 0.00031512 | 0.00051676 | 8.9618e-06 | -0.00074653 | 8.0713e-05 | N/A | 0.00015584 | -2.7642e-06 | 0.0021771 | 0.00051676 | 0.56172 | 0.56172 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | Viento-Servicio | -0.0023629 | 0.0015888 | 0.0011602 | 0.00031512 | 0.00051676 | 9.2623e-06 | -0.0008807 | 8.2094e-05 | N/A | 0.00015585 | -3.0168e-06 | 0.0025875 | 0.00051676 | 0.56167 | 0.56167 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | Viento-Servicio | -0.0022518 | 0.0015843 | 0.007992 | 0.0015181 | 2.6487 | 8.6982e-06 | -0.00081796 | 7.906e-05 | N/A | 0.00040321 | -1.3068e-05 | 0.0023949 | 2.6487 | 0.56177 | 0.56177 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | Viento-Servicio | -0.0022162 | 0.0015939 | -0.0056743 | -0.00091777 | 2.6491 | 9.6194e-06 | -0.00080675 | 8.42e-05 | N/A | -0.00011513 | 7.6508e-06 | 0.0023624 | 2.6491 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | Viento-Servicio | -0.0021557 | 0.0015874 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.00038757 | 8.4169e-06 | -0.00076859 | 8.0218e-05 | N/A | 0.00017609 | -2.9649e-06 | 0.0022442 | 0.00038757 | 0.56161 | 0.56161 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | Viento-Servicio | -0.002331 | 0.0015876 | 0.0011617 | 0.00033326 | 0.00038757 | 8.6272e-06 | -0.00086251 | 8.1185e-05 | N/A | 0.0001761 | -3.1417e-06 | 0.0025316 | 0.00038757 | 0.5619 | 0.5619 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | Viento-Servicio | -0.0022533 | 0.0015845 | 0.0059439 | 0.0011753 | 1.8542 | 8.2323e-06 | -0.00081859 | 7.9061e-05 | N/A | 0.00034925 | -1.0177e-05 | 0.0023967 | 1.8542 | 0.56177 | 0.56177 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | Viento-Servicio | -0.0022283 | 0.0015911 | -0.0036225 | -0.00052976 | 1.8538 | 8.8772e-06 | -0.00081074 | 8.2659e-05 | N/A | -1.3594e-05 | 4.3256e-06 | 0.002374 | 1.8538 | 0.56188 | 0.56188 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0020572 | 0.0015896 | 0.0017916 | 0.00043838 | 0 | 7.3354e-06 | -0.00073986 | 8.0261e-05 | N/A | 0.00016546 | -4.8173e-06 | 0.0021652 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0020572 | 0.0015896 | 0.0017916 | 0.00043838 | 0 | 7.3354e-06 | -0.00073986 | 8.0261e-05 | N/A | 0.00016546 | -4.8173e-06 | 0.0021652 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0020559 | 0.0015898 | 0.00052525 | 0.00016086 | 0 | 7.2016e-06 | -0.00073944 | 8.035e-05 | N/A | 0.00012417 | -2.3074e-06 | 0.002164 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0020559 | 0.0015898 | 0.00052525 | 0.00016086 | 0 | 7.2016e-06 | -0.00073944 | 8.035e-05 | N/A | 0.00012417 | -2.3074e-06 | 0.002164 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0024111 | 0.0015892 | 0.0017931 | 0.00044278 | 0 | 1.1888e-05 | -0.00088495 | 8.3486e-05 | N/A | 0.00015783 | -3.2348e-06 | 0.0025923 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0024111 | 0.0015892 | 0.0017931 | 0.00044278 | 0 | 1.1888e-05 | -0.00088495 | 8.3486e-05 | N/A | 0.00015783 | -3.2348e-06 | 0.0025923 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0024098 | 0.0015894 | 0.0005268 | 0.00016526 | 0 | 1.1754e-05 | -0.00088453 | 8.3575e-05 | N/A | 0.00011654 | -7.2488e-07 | 0.0025911 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0024098 | 0.0015894 | 0.0005268 | 0.00016526 | 0 | 1.1754e-05 | -0.00088453 | 8.3575e-05 | N/A | 0.00011654 | -7.2488e-07 | 0.0025911 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0021826 | 0.0015892 | 0.0032695 | 0.0007637 | 0 | 9.0848e-06 | -0.00079114 | 8.1285e-05 | N/A | 0.00021097 | -7.1917e-06 | 0.0023161 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0021826 | 0.0015892 | 0.0032695 | 0.0007637 | 0 | 9.0848e-06 | -0.00079114 | 8.1285e-05 | N/A | 0.00021097 | -7.1917e-06 | 0.0023161 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0022888 | 0.0015891 | 0.0032699 | 0.00076502 | 0 | 1.0451e-05 | -0.00083467 | 8.2252e-05 | N/A | 0.00020868 | -6.7169e-06 | 0.0024443 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0022888 | 0.0015891 | 0.0032699 | 0.00076502 | 0 | 1.0451e-05 | -0.00083467 | 8.2252e-05 | N/A | 0.00020868 | -6.7169e-06 | 0.0024443 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0021782 | 0.0015899 | -0.00095156 | -0.00016138 | 0 | 8.639e-06 | -0.00078973 | 8.1584e-05 | N/A | 7.3321e-05 | 1.1748e-06 | 0.0023121 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0021782 | 0.0015899 | -0.00095156 | -0.00016138 | 0 | 8.639e-06 | -0.00078973 | 8.1584e-05 | N/A | 7.3321e-05 | 1.1748e-06 | 0.0023121 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0022844 | 0.0015898 | -0.0009511 | -0.00016006 | 0 | 1.0005e-05 | -0.00083325 | 8.2551e-05 | N/A | 7.1034e-05 | 1.6495e-06 | 0.0024402 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0022844 | 0.0015898 | -0.0009511 | -0.00016006 | 0 | 1.0005e-05 | -0.00083325 | 8.2551e-05 | N/A | 7.1034e-05 | 1.6495e-06 | 0.0024402 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0021811 | 0.0015894 | 0.0017921 | 0.00043992 | 0 | 8.9287e-06 | -0.00079065 | 8.1389e-05 | N/A | 0.00016279 | -4.2634e-06 | 0.0023147 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0021797 | 0.0015897 | 0.00052579 | 0.0001624 | 0 | 8.795e-06 | -0.00079022 | 8.1479e-05 | N/A | 0.0001215 | -1.7535e-06 | 0.0023135 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0022872 | 0.0015893 | 0.0017926 | 0.00044124 | 0 | 1.0295e-05 | -0.00083417 | 8.2357e-05 | N/A | 0.0001605 | -3.7887e-06 | 0.0024428 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0022859 | 0.0015895 | 0.00052626 | 0.00016372 | 0 | 1.0161e-05 | -0.00083375 | 8.2447e-05 | N/A | 0.00011921 | -1.2788e-06 | 0.0024416 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0021811 | 0.0015894 | 0.0017921 | 0.00043992 | 0 | 8.9287e-06 | -0.00079065 | 8.1389e-05 | N/A | 0.00016279 | -4.2634e-06 | 0.0023147 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0021797 | 0.0015897 | 0.00052579 | 0.0001624 | 0 | 8.795e-06 | -0.00079022 | 8.1479e-05 | N/A | 0.0001215 | -1.7535e-06 | 0.0023135 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0022872 | 0.0015893 | 0.0017926 | 0.00044124 | 0 | 1.0295e-05 | -0.00083417 | 8.2357e-05 | N/A | 0.0001605 | -3.7887e-06 | 0.0024428 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0022859 | 0.0015895 | 0.00052626 | 0.00016372 | 0 | 1.0161e-05 | -0.00083375 | 8.2447e-05 | N/A | 0.00011921 | -1.2788e-06 | 0.0024416 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0020538 | 0.0015903 | 0.0017907 | 0.00042749 | 0 | 7.6894e-06 | -0.0007387 | 8.0682e-05 | N/A | 0.00015331 | -4.7196e-06 | 0.0021618 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0020538 | 0.0015903 | 0.0017907 | 0.00042749 | 0 | 7.6894e-06 | -0.0007387 | 8.0682e-05 | N/A | 0.00015331 | -4.7196e-06 | 0.0021618 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0020525 | 0.0015905 | 0.00052439 | 0.00014997 | 0 | 7.5556e-06 | -0.00073828 | 8.0771e-05 | N/A | 0.00011202 | -2.2097e-06 | 0.0021606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0020525 | 0.0015905 | 0.00052439 | 0.00014997 | 0 | 7.5556e-06 | -0.00073828 | 8.0771e-05 | N/A | 0.00011202 | -2.2097e-06 | 0.0021606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0024077 | 0.0015899 | 0.0017922 | 0.0004319 | 0 | 1.2242e-05 | -0.00088379 | 8.3907e-05 | N/A | 0.00014569 | -3.1371e-06 | 0.0025889 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0024077 | 0.0015899 | 0.0017922 | 0.0004319 | 0 | 1.2242e-05 | -0.00088379 | 8.3907e-05 | N/A | 0.00014569 | -3.1371e-06 | 0.0025889 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0024063 | 0.0015901 | 0.00052594 | 0.00015438 | 0 | 1.2108e-05 | -0.00088337 | 8.3996e-05 | N/A | 0.00010439 | -6.2719e-07 | 0.0025877 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0024063 | 0.0015901 | 0.00052594 | 0.00015438 | 0 | 1.2108e-05 | -0.00088337 | 8.3996e-05 | N/A | 0.00010439 | -6.2719e-07 | 0.0025877 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0021792 | 0.0015899 | 0.0032686 | 0.00075281 | 0 | 9.4388e-06 | -0.00078998 | 8.1706e-05 | N/A | 0.00019882 | -7.094e-06 | 0.0023128 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0021792 | 0.0015899 | 0.0032686 | 0.00075281 | 0 | 9.4388e-06 | -0.00078998 | 8.1706e-05 | N/A | 0.00019882 | -7.094e-06 | 0.0023128 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0022854 | 0.0015897 | 0.0032691 | 0.00075413 | 0 | 1.0805e-05 | -0.00083351 | 8.2673e-05 | N/A | 0.00019653 | -6.6193e-06 | 0.0024409 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0022854 | 0.0015897 | 0.0032691 | 0.00075413 | 0 | 1.0805e-05 | -0.00083351 | 8.2673e-05 | N/A | 0.00019653 | -6.6193e-06 | 0.0024409 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0021748 | 0.0015906 | -0.00095243 | -0.00017226 | 0 | 8.993e-06 | -0.00078857 | 8.2005e-05 | N/A | 6.1173e-05 | 1.2725e-06 | 0.0023087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0021748 | 0.0015906 | -0.00095243 | -0.00017226 | 0 | 8.993e-06 | -0.00078857 | 8.2005e-05 | N/A | 6.1173e-05 | 1.2725e-06 | 0.0023087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0022809 | 0.0015905 | -0.00095196 | -0.00017094 | 0 | 1.0359e-05 | -0.00083209 | 8.2972e-05 | N/A | 5.8886e-05 | 1.7472e-06 | 0.0024368 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0022809 | 0.0015905 | -0.00095196 | -0.00017094 | 0 | 1.0359e-05 | -0.00083209 | 8.2972e-05 | N/A | 5.8886e-05 | 1.7472e-06 | 0.0024368 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0021777 | 0.0015901 | 0.0017912 | 0.00042904 | 0 | 9.2828e-06 | -0.00078948 | 8.1811e-05 | N/A | 0.00015064 | -4.1657e-06 | 0.0023113 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0021763 | 0.0015904 | 0.00052493 | 0.00015151 | 0 | 9.149e-06 | -0.00078906 | 8.19e-05 | N/A | 0.00010935 | -1.6558e-06 | 0.0023101 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0022838 | 0.00159 | 0.0017917 | 0.00043036 | 0 | 1.0649e-05 | -0.00083301 | 8.2778e-05 | N/A | 0.00014836 | -3.691e-06 | 0.0024395 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0022825 | 0.0015902 | 0.0005254 | 0.00015283 | 0 | 1.0515e-05 | -0.00083259 | 8.2868e-05 | N/A | 0.00010706 | -1.1811e-06 | 0.0024382 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0021777 | 0.0015901 | 0.0017912 | 0.00042904 | 0 | 9.2828e-06 | -0.00078948 | 8.1811e-05 | N/A | 0.00015064 | -4.1657e-06 | 0.0023113 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0021763 | 0.0015904 | 0.00052493 | 0.00015151 | 0 | 9.149e-06 | -0.00078906 | 8.19e-05 | N/A | 0.00010935 | -1.6558e-06 | 0.0023101 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0022838 | 0.00159 | 0.0017917 | 0.00043036 | 0 | 1.0649e-05 | -0.00083301 | 8.2778e-05 | N/A | 0.00014836 | -3.691e-06 | 0.0024395 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0022825 | 0.0015902 | 0.0005254 | 0.00015283 | 0 | 1.0515e-05 | -0.00083259 | 8.2868e-05 | N/A | 0.00010706 | -1.1811e-06 | 0.0024382 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0021419 | 0.0015902 | 0.0014745 | 0.00035921 | 0 | 8.7941e-06 | -0.00077487 | 8.151e-05 | N/A | 0.00014108 | -3.6965e-06 | 0.0022683 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0023189 | 0.00159 | 0.0014753 | 0.00036142 | 0 | 1.107e-05 | -0.00084741 | 8.3123e-05 | N/A | 0.00013727 | -2.9053e-06 | 0.0024819 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0023182 | 0.0015901 | 0.00084213 | 0.00022266 | 0 | 1.1003e-05 | -0.0008472 | 8.3168e-05 | N/A | 0.00011662 | -1.6503e-06 | 0.0024813 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0023182 | 0.0015901 | 0.00084213 | 0.00022266 | 0 | 1.1003e-05 | -0.0008472 | 8.3168e-05 | N/A | 0.00011662 | -1.6503e-06 | 0.0024813 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0021413 | 0.0015904 | 0.00084135 | 0.00022045 | 0 | 8.7272e-06 | -0.00077466 | 8.1555e-05 | N/A | 0.00012043 | -2.4415e-06 | 0.0022677 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0021413 | 0.0015904 | 0.00084135 | 0.00022045 | 0 | 8.7272e-06 | -0.00077466 | 8.1555e-05 | N/A | 0.00012043 | -2.4415e-06 | 0.0022677 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0021419 | 0.0015902 | 0.0014745 | 0.00035921 | 0 | 8.7941e-06 | -0.00077487 | 8.151e-05 | N/A | 0.00014108 | -3.6965e-06 | 0.0022683 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0022046 | 0.00159 | 0.0022135 | 0.00052187 | 0 | 9.6688e-06 | -0.00080051 | 8.2023e-05 | N/A | 0.00016384 | -4.8837e-06 | 0.0023438 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0022577 | 0.00159 | 0.0022137 | 0.00052253 | 0 | 1.0352e-05 | -0.00082227 | 8.2506e-05 | N/A | 0.00016269 | -4.6463e-06 | 0.0024078 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0022555 | 0.0015903 | 0.00010318 | 5.9996e-05 | 0 | 1.0129e-05 | -0.00082156 | 8.2656e-05 | N/A | 9.3869e-05 | -4.631e-07 | 0.0024058 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0022555 | 0.0015903 | 0.00010318 | 5.9996e-05 | 0 | 1.0129e-05 | -0.00082156 | 8.2656e-05 | N/A | 9.3869e-05 | -4.631e-07 | 0.0024058 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0022024 | 0.0015904 | 0.00010295 | 5.9335e-05 | 0 | 9.4459e-06 | -0.0007998 | 8.2172e-05 | N/A | 9.5013e-05 | -7.0047e-07 | 0.0023417 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0022024 | 0.0015904 | 0.00010295 | 5.9335e-05 | 0 | 9.4459e-06 | -0.0007998 | 8.2172e-05 | N/A | 9.5013e-05 | -7.0047e-07 | 0.0023417 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0022046 | 0.00159 | 0.0022135 | 0.00052187 | 0 | 9.6688e-06 | -0.00080051 | 8.2023e-05 | N/A | 0.00016384 | -4.8837e-06 | 0.0023438 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | 0 | 9.5908e-06 | -0.00080026 | 8.2075e-05 | N/A | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0022569 | 0.0015901 | 0.001475 | 0.00036065 | 0 | 1.0274e-05 | -0.00082202 | 8.2559e-05 | N/A | 0.0001386 | -3.1822e-06 | 0.0024071 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0022563 | 0.0015902 | 0.00084186 | 0.00022188 | 0 | 1.0207e-05 | -0.00082181 | 8.2603e-05 | N/A | 0.00011796 | -1.9272e-06 | 0.0024065 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0022563 | 0.0015902 | 0.00084186 | 0.00022188 | 0 | 1.0207e-05 | -0.00082181 | 8.2603e-05 | N/A | 0.00011796 | -1.9272e-06 | 0.0024065 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | 0 | 9.5908e-06 | -0.00080026 | 8.2075e-05 | N/A | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0022032 | 0.0015903 | 0.00084162 | 0.00022122 | 0 | 9.5239e-06 | -0.00080005 | 8.212e-05 | N/A | 0.0001191 | -2.1646e-06 | 0.0023424 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
86 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | 0 | 9.5908e-06 | -0.00080026 | 8.2075e-05 | N/A | 0.00013975 | -3.4196e-06 | 0.0023431 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 4 | 1 | -1.0332e-05 | -2.227e-06 | 1.2268e-05 | 4.8838e-05 | 0.00058136 | 3.0135e-05 | -2.2733e-05 | -4.6518e-06 | N/A | 7.256e-05 | -8.8971e-05 | -2.3601e-06 | 0.00058136 | 0.00013448 | 0.00013448 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 5 | 1 | -8.6096e-06 | -1.8559e-06 | 1.0223e-05 | 4.0698e-05 | 0.00038757 | 2.5113e-05 | -1.8944e-05 | -3.8765e-06 | N/A | 6.0466e-05 | -7.4143e-05 | -1.9668e-06 | 0.00038757 | 0.00014897 | 0.00014897 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 2 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | 0.00051676 | 0.0028273 | -0.002115 | 0.001588 | N/A | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 0.00051676 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 2 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | 0.00051676 | 0.0032351 | -0.0023656 | 0.0015882 | N/A | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 0.00051676 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 2 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | 2.6487 | 0.0030503 | -0.0022545 | 0.0015838 | N/A | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 2.6487 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 2 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | 2.6491 | 0.0030032 | -0.0022188 | 0.0015933 | N/A | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 2.6491 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 2 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | 0.00045217 | 0.0028975 | -0.0021594 | 0.0015866 | N/A | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 0.00045217 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 2 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | 1.8545 | 0.0030536 | -0.0022571 | 0.0015837 | N/A | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 1.8545 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 2 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | 0.00045217 | 0.003183 | -0.0023348 | 0.0015868 | N/A | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 0.00045217 | 0.5617 | 0.5617 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 2 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | 1.8538 | 0.0030206 | -0.0022321 | 0.0015904 | N/A | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 1.8538 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | 2 | -0.0009544 | 4.8698e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | 0.00058136 | 0.0028238 | -0.0021124 | 0.0015885 | N/A | 0.00031512 | -0.00010764 | 8.9618e-06 | 0.00058136 | 0.56184 | 0.56184 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | 2 | -0.0010878 | 4.7317e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | 0.00058136 | 0.0032316 | -0.0023629 | 0.0015888 | N/A | 0.00031512 | -0.00010767 | 9.2623e-06 | 0.00058136 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | 2 | -0.0010277 | 4.5623e-05 | 8.0293e-05 | 0.00034049 | 2.6487 | 0.0030468 | -0.0022518 | 0.0015843 | N/A | 0.0015181 | -0.00016937 | 8.6982e-06 | 2.6487 | 0.56185 | 0.56185 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | 2 | -0.0010114 | 5.0913e-05 | -2.747e-05 | -0.00012147 | 2.6483 | 0.0029997 | -0.0022162 | 0.0015939 | N/A | -0.00091777 | -2.0367e-05 | 9.6194e-06 | 2.6483 | 0.56173 | 0.56173 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | 2 | -0.00097699 | 4.7934e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | 0.00064596 | 0.0028925 | -0.0021557 | 0.0015874 | N/A | 0.00033326 | -0.00012988 | 8.4169e-06 | 0.00064596 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | 2 | -0.0010703 | 4.6967e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | 0.00064596 | 0.003178 | -0.002331 | 0.0015876 | N/A | 0.00033326 | -0.0001299 | 8.6272e-06 | 0.00064596 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | 2 | -0.0010283 | 4.5782e-05 | 6.7752e-05 | 0.00028565 | 1.8538 | 0.0030486 | -0.0022533 | 0.0015845 | N/A | 0.0011753 | -0.0001731 | 8.2323e-06 | 1.8538 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | 2 | -0.0010169 | 4.9485e-05 | -7.6824e-06 | -3.773e-05 | 1.8545 | 0.0030156 | -0.0022283 | 0.0015911 | N/A | -0.00052976 | -6.8795e-05 | 8.8772e-06 | 1.8545 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 3 | -0.0010237 | 4.7451e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | 0.00064596 | 0.0030352 | -0.0022433 | 0.0015875 | N/A | 0.00033326 | -0.00012989 | 8.522e-06 | 0.00064596 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 3 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | 0.00051676 | 0.0028273 | -0.002115 | 0.001588 | N/A | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 0.00051676 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 3 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | 0.00051676 | 0.0032351 | -0.0023656 | 0.0015882 | N/A | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 0.00051676 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 3 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | 2.6487 | 0.0030503 | -0.0022545 | 0.0015838 | N/A | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 2.6487 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 3 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | 2.6491 | 0.0030032 | -0.0022188 | 0.0015933 | N/A | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 2.6491 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 3 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | 0.00045217 | 0.0028975 | -0.0021594 | 0.0015866 | N/A | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 0.00045217 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 3 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | 1.8545 | 0.0030536 | -0.0022571 | 0.0015837 | N/A | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 1.8545 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 3 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | 0.00045217 | 0.003183 | -0.0023348 | 0.0015868 | N/A | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 0.00045217 | 0.5617 | 0.5617 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 3 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | 1.8538 | 0.0030206 | -0.0022321 | 0.0015904 | N/A | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 1.8538 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 4 | -0.0010237 | 4.7451e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | 0.00064596 | 0.0030352 | -0.0022433 | 0.0015875 | N/A | 0.00033326 | -0.00012989 | 8.522e-06 | 0.00064596 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 4 | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | 0.00051676 | 0.0028273 | -0.002115 | 0.001588 | N/A | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 0.00051676 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 4 | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | 0.00051676 | 0.0032351 | -0.0023656 | 0.0015882 | N/A | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 0.00051676 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 4 | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | 2.6487 | 0.0030503 | -0.0022545 | 0.0015838 | N/A | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 2.6487 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 4 | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | 2.6491 | 0.0030032 | -0.0022188 | 0.0015933 | N/A | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 2.6491 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 4 | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | 0.00045217 | 0.0028975 | -0.0021594 | 0.0015866 | N/A | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 0.00045217 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 4 | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | 1.8545 | 0.0030536 | -0.0022571 | 0.0015837 | N/A | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 1.8545 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 4 | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | 0.00045217 | 0.003183 | -0.0023348 | 0.0015868 | N/A | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 0.00045217 | 0.5617 | 0.5617 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 4 | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | 1.8538 | 0.0030206 | -0.0022321 | 0.0015904 | N/A | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 1.8538 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | Viento-Servicio | -0.0009556 | 4.8438e-05 | 2.9698e-05 | 0.00012267 | 0.00051676 | 0.0028273 | -0.002115 | 0.001588 | N/A | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 0.00051676 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | Viento-Servicio | -0.001089 | 4.7057e-05 | 2.9697e-05 | 0.00012267 | 0.00051676 | 0.0032351 | -0.0023656 | 0.0015882 | N/A | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 0.00051676 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | Viento-Servicio | -0.0010289 | 4.5363e-05 | 8.1724e-05 | 0.00034619 | 2.6487 | 0.0030503 | -0.0022545 | 0.0015838 | N/A | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 2.6487 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | Viento-Servicio | -0.0010127 | 5.0653e-05 | -2.6039e-05 | -0.00011577 | 2.6491 | 0.0030032 | -0.0022188 | 0.0015933 | N/A | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 2.6491 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | Viento-Servicio | -0.00097871 | 4.7563e-05 | 3.3378e-05 | 0.00013732 | 0.00045217 | 0.0028975 | -0.0021594 | 0.0015866 | N/A | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 0.00045217 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | Viento-Servicio | -0.00103 | 4.541e-05 | 6.9796e-05 | 0.00029379 | 1.8545 | 0.0030536 | -0.0022571 | 0.0015837 | N/A | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 1.8545 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | Viento-Servicio | -0.0010721 | 4.6596e-05 | 3.3377e-05 | 0.00013732 | 0.00045217 | 0.003183 | -0.0023348 | 0.0015868 | N/A | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 0.00045217 | 0.5617 | 0.5617 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | Viento-Servicio | -0.0010186 | 4.9113e-05 | -5.6378e-06 | -2.959e-05 | 1.8538 | 0.0030206 | -0.0022321 | 0.0015904 | N/A | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 1.8538 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | Viento-Servicio | -0.0009544 | 4.8698e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | 0.00058136 | 0.0028238 | -0.0021124 | 0.0015885 | N/A | 0.00031512 | -0.00010764 | 8.9618e-06 | 0.00058136 | 0.56184 | 0.56184 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010878 | 4.7317e-05 | 2.8266e-05 | 0.00011697 | 0.00058136 | 0.0032316 | -0.0023629 | 0.0015888 | N/A | 0.00031512 | -0.00010767 | 9.2623e-06 | 0.00058136 | 0.56179 | 0.56179 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | Viento-Servicio | -0.0010277 | 4.5623e-05 | 8.0293e-05 | 0.00034049 | 2.6487 | 0.0030468 | -0.0022518 | 0.0015843 | N/A | 0.0015181 | -0.00016937 | 8.6982e-06 | 2.6487 | 0.56185 | 0.56185 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | Viento-Servicio | -0.0010114 | 5.0913e-05 | -2.747e-05 | -0.00012147 | 2.6483 | 0.0029997 | -0.0022162 | 0.0015939 | N/A | -0.00091777 | -2.0367e-05 | 9.6194e-06 | 2.6483 | 0.56173 | 0.56173 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | Viento-Servicio | -0.00097699 | 4.7934e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | 0.00064596 | 0.0028925 | -0.0021557 | 0.0015874 | N/A | 0.00033326 | -0.00012988 | 8.4169e-06 | 0.00064596 | 0.56189 | 0.56189 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | Viento-Servicio | -0.0010703 | 4.6967e-05 | 3.1333e-05 | 0.00012918 | 0.00064596 | 0.003178 | -0.002331 | 0.0015876 | N/A | 0.00033326 | -0.0001299 | 8.6272e-06 | 0.00064596 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | Viento-Servicio | -0.0010283 | 4.5782e-05 | 6.7752e-05 | 0.00028565 | 1.8538 | 0.0030486 | -0.0022533 | 0.0015845 | N/A | 0.0011753 | -0.0001731 | 8.2323e-06 | 1.8538 | 0.5618 | 0.5618 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | Viento-Servicio | -0.0010169 | 4.9485e-05 | -7.6824e-06 | -3.773e-05 | 1.8545 | 0.0030156 | -0.0022283 | 0.0015911 | N/A | -0.00052976 | -6.8795e-05 | 8.8772e-06 | 1.8545 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0009468 | 4.9936e-05 | 2.8516e-05 | 0.00012132 | 0 | 0.002809 | -0.0020572 | 0.0015896 | N/A | 0.00043838 | -0.0001207 | 7.3354e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0009468 | 4.9936e-05 | 2.8516e-05 | 0.00012132 | 0 | 0.002809 | -0.0020572 | 0.0015896 | N/A | 0.00043838 | -0.0001207 | 7.3354e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00094625 | 5.0095e-05 | 2.0054e-05 | 8.1159e-05 | 0 | 0.0028074 | -0.0020559 | 0.0015898 | N/A | 0.00016086 | -0.00011757 | 7.2016e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00094625 | 5.0095e-05 | 2.0054e-05 | 8.1159e-05 | 0 | 0.0028074 | -0.0020559 | 0.0015898 | N/A | 0.00016086 | -0.00011757 | 7.2016e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010921 | 4.6736e-05 | 3.198e-05 | 0.00013487 | 0 | 0.0032369 | -0.0024111 | 0.0015892 | N/A | 0.00044278 | -6.5109e-05 | 1.1888e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010921 | 4.6736e-05 | 3.198e-05 | 0.00013487 | 0 | 0.0032369 | -0.0024111 | 0.0015892 | N/A | 0.00044278 | -6.5109e-05 | 1.1888e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010916 | 4.6896e-05 | 2.3518e-05 | 9.4713e-05 | 0 | 0.0032353 | -0.0024098 | 0.0015894 | N/A | 0.00016526 | -6.1976e-05 | 1.1754e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010916 | 4.6896e-05 | 2.3518e-05 | 9.4713e-05 | 0 | 0.0032353 | -0.0024098 | 0.0015894 | N/A | 0.00016526 | -6.1976e-05 | 1.1754e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0009983 | 4.8631e-05 | 3.9601e-05 | 0.00017292 | 0 | 0.0029606 | -0.0021826 | 0.0015892 | N/A | 0.0007637 | -0.0001049 | 9.0848e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0009983 | 4.8631e-05 | 3.9601e-05 | 0.00017292 | 0 | 0.0029606 | -0.0021826 | 0.0015892 | N/A | 0.0007637 | -0.0001049 | 9.0848e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0010419 | 4.7671e-05 | 4.064e-05 | 0.00017698 | 0 | 0.003089 | -0.0022888 | 0.0015891 | N/A | 0.00076502 | -8.8223e-05 | 1.0451e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0010419 | 4.7671e-05 | 4.064e-05 | 0.00017698 | 0 | 0.003089 | -0.0022888 | 0.0015891 | N/A | 0.00076502 | -8.8223e-05 | 1.0451e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00099648 | 4.9161e-05 | 1.1394e-05 | 3.905e-05 | 0 | 0.0029554 | -0.0021782 | 0.0015899 | N/A | -0.00016138 | -9.4456e-05 | 8.639e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00099648 | 4.9161e-05 | 1.1394e-05 | 3.905e-05 | 0 | 0.0029554 | -0.0021782 | 0.0015899 | N/A | -0.00016138 | -9.4456e-05 | 8.639e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0010401 | 4.8201e-05 | 1.2433e-05 | 4.3116e-05 | 0 | 0.0030837 | -0.0022844 | 0.0015898 | N/A | -0.00016006 | -7.7778e-05 | 1.0005e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0010401 | 4.8201e-05 | 1.2433e-05 | 4.3116e-05 | 0 | 0.0030837 | -0.0022844 | 0.0015898 | N/A | -0.00016006 | -7.7778e-05 | 1.0005e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00099766 | 4.8816e-05 | 2.9728e-05 | 0.00012606 | 0 | 0.0029588 | -0.0021811 | 0.0015894 | N/A | 0.00043992 | -0.00010125 | 8.9287e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00099712 | 4.8975e-05 | 2.1266e-05 | 8.5903e-05 | 0 | 0.0029572 | -0.0021797 | 0.0015897 | N/A | 0.0001624 | -9.8112e-05 | 8.795e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0010413 | 4.7856e-05 | 3.0768e-05 | 0.00013013 | 0 | 0.0030871 | -0.0022872 | 0.0015893 | N/A | 0.00044124 | -8.4567e-05 | 1.0295e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0010407 | 4.8015e-05 | 2.2306e-05 | 8.9969e-05 | 0 | 0.0030856 | -0.0022859 | 0.0015895 | N/A | 0.00016372 | -8.1434e-05 | 1.0161e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00099766 | 4.8816e-05 | 2.9728e-05 | 0.00012606 | 0 | 0.0029588 | -0.0021811 | 0.0015894 | N/A | 0.00043992 | -0.00010125 | 8.9287e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00099712 | 4.8975e-05 | 2.1266e-05 | 8.5903e-05 | 0 | 0.0029572 | -0.0021797 | 0.0015897 | N/A | 0.0001624 | -9.8112e-05 | 8.795e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0010413 | 4.7856e-05 | 3.0768e-05 | 0.00013013 | 0 | 0.0030871 | -0.0022872 | 0.0015893 | N/A | 0.00044124 | -8.4567e-05 | 1.0295e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0010407 | 4.8015e-05 | 2.2306e-05 | 8.9969e-05 | 0 | 0.0030856 | -0.0022859 | 0.0015895 | N/A | 0.00016372 | -8.1434e-05 | 1.0161e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00094525 | 5.027e-05 | 2.6676e-05 | 0.00011399 | 0 | 0.0028045 | -0.0020538 | 0.0015903 | N/A | 0.00042749 | -0.00010736 | 7.6894e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00094525 | 5.027e-05 | 2.6676e-05 | 0.00011399 | 0 | 0.0028045 | -0.0020538 | 0.0015903 | N/A | 0.00042749 | -0.00010736 | 7.6894e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0009447 | 5.0429e-05 | 1.8213e-05 | 7.3834e-05 | 0 | 0.0028029 | -0.0020525 | 0.0015905 | N/A | 0.00014997 | -0.00010422 | 7.5556e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0009447 | 5.0429e-05 | 1.8213e-05 | 7.3834e-05 | 0 | 0.0028029 | -0.0020525 | 0.0015905 | N/A | 0.00014997 | -0.00010422 | 7.5556e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0010906 | 4.707e-05 | 3.014e-05 | 0.00012755 | 0 | 0.0032324 | -0.0024077 | 0.0015899 | N/A | 0.0004319 | -5.1764e-05 | 1.2242e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0010906 | 4.707e-05 | 3.014e-05 | 0.00012755 | 0 | 0.0032324 | -0.0024077 | 0.0015899 | N/A | 0.0004319 | -5.1764e-05 | 1.2242e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00109 | 4.723e-05 | 2.1678e-05 | 8.7387e-05 | 0 | 0.0032308 | -0.0024063 | 0.0015901 | N/A | 0.00015438 | -4.863e-05 | 1.2108e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00109 | 4.723e-05 | 2.1678e-05 | 8.7387e-05 | 0 | 0.0032308 | -0.0024063 | 0.0015901 | N/A | 0.00015438 | -4.863e-05 | 1.2108e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00099675 | 4.8965e-05 | 3.7761e-05 | 0.00016559 | 0 | 0.0029561 | -0.0021792 | 0.0015899 | N/A | 0.00075281 | -9.1556e-05 | 9.4388e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00099675 | 4.8965e-05 | 3.7761e-05 | 0.00016559 | 0 | 0.0029561 | -0.0021792 | 0.0015899 | N/A | 0.00075281 | -9.1556e-05 | 9.4388e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0010403 | 4.8005e-05 | 3.88e-05 | 0.00016966 | 0 | 0.0030845 | -0.0022854 | 0.0015897 | N/A | 0.00075413 | -7.4878e-05 | 1.0805e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0010403 | 4.8005e-05 | 3.88e-05 | 0.00016966 | 0 | 0.0030845 | -0.0022854 | 0.0015897 | N/A | 0.00075413 | -7.4878e-05 | 1.0805e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00099493 | 4.9495e-05 | 9.5536e-06 | 3.1724e-05 | 0 | 0.0029508 | -0.0021748 | 0.0015906 | N/A | -0.00017226 | -8.1111e-05 | 8.993e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00099493 | 4.9495e-05 | 9.5536e-06 | 3.1724e-05 | 0 | 0.0029508 | -0.0021748 | 0.0015906 | N/A | -0.00017226 | -8.1111e-05 | 8.993e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0010385 | 4.8535e-05 | 1.0593e-05 | 3.579e-05 | 0 | 0.0030792 | -0.0022809 | 0.0015905 | N/A | -0.00017094 | -6.4432e-05 | 1.0359e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0010385 | 4.8535e-05 | 1.0593e-05 | 3.579e-05 | 0 | 0.0030792 | -0.0022809 | 0.0015905 | N/A | -0.00017094 | -6.4432e-05 | 1.0359e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00099611 | 4.915e-05 | 2.7888e-05 | 0.00011874 | 0 | 0.0029543 | -0.0021777 | 0.0015901 | N/A | 0.00042904 | -8.79e-05 | 9.2828e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00099557 | 4.9309e-05 | 1.9426e-05 | 7.8577e-05 | 0 | 0.0029527 | -0.0021763 | 0.0015904 | N/A | 0.00015151 | -8.4767e-05 | 9.149e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0010397 | 4.819e-05 | 2.8927e-05 | 0.0001228 | 0 | 0.0030826 | -0.0022838 | 0.00159 | N/A | 0.00043036 | -7.1222e-05 | 1.0649e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0010392 | 4.8349e-05 | 2.0465e-05 | 8.2643e-05 | 0 | 0.003081 | -0.0022825 | 0.0015902 | N/A | 0.00015283 | -6.8088e-05 | 1.0515e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00099611 | 4.915e-05 | 2.7888e-05 | 0.00011874 | 0 | 0.0029543 | -0.0021777 | 0.0015901 | N/A | 0.00042904 | -8.79e-05 | 9.2828e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00099557 | 4.9309e-05 | 1.9426e-05 | 7.8577e-05 | 0 | 0.0029527 | -0.0021763 | 0.0015904 | N/A | 0.00015151 | -8.4767e-05 | 9.149e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0010397 | 4.819e-05 | 2.8927e-05 | 0.0001228 | 0 | 0.0030826 | -0.0022838 | 0.00159 | N/A | 0.00043036 | -7.1222e-05 | 1.0649e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0010392 | 4.8349e-05 | 2.0465e-05 | 8.2643e-05 | 0 | 0.003081 | -0.0022825 | 0.0015902 | N/A | 0.00015283 | -6.8088e-05 | 1.0515e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00098144 | 4.951e-05 | 2.5426e-05 | 0.00010734 | 0 | 0.0029111 | -0.0021419 | 0.0015902 | N/A | 0.00035921 | -9.2676e-05 | 8.7941e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010541 | 4.791e-05 | 2.7158e-05 | 0.00011412 | 0 | 0.003125 | -0.0023189 | 0.00159 | N/A | 0.00036142 | -6.4879e-05 | 1.107e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010538 | 4.799e-05 | 2.2927e-05 | 9.4039e-05 | 0 | 0.0031242 | -0.0023182 | 0.0015901 | N/A | 0.00022266 | -6.3312e-05 | 1.1003e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010538 | 4.799e-05 | 2.2927e-05 | 9.4039e-05 | 0 | 0.0031242 | -0.0023182 | 0.0015901 | N/A | 0.00022266 | -6.3312e-05 | 1.1003e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00098117 | 4.959e-05 | 2.1195e-05 | 8.7262e-05 | 0 | 0.0029103 | -0.0021413 | 0.0015904 | N/A | 0.00022045 | -9.111e-05 | 8.7272e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00098117 | 4.959e-05 | 2.1195e-05 | 8.7262e-05 | 0 | 0.0029103 | -0.0021413 | 0.0015904 | N/A | 0.00022045 | -9.111e-05 | 8.7272e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00098144 | 4.951e-05 | 2.5426e-05 | 0.00010734 | 0 | 0.0029111 | -0.0021419 | 0.0015902 | N/A | 0.00035921 | -9.2676e-05 | 8.7941e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0010072 | 4.8857e-05 | 3.0969e-05 | 0.00013314 | 0 | 0.0029869 | -0.0022046 | 0.00159 | N/A | 0.00052187 | -8.4775e-05 | 9.6688e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 228 | Sismo-Servicio | -0.001029 | 4.8377e-05 | 3.1488e-05 | 0.00013517 | 0 | 0.0030511 | -0.0022577 | 0.00159 | N/A | 0.00052253 | -7.6436e-05 | 1.0352e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0010281 | 4.8642e-05 | 1.7385e-05 | 6.824e-05 | 0 | 0.0030484 | -0.0022555 | 0.0015903 | N/A | 5.9996e-05 | -7.1213e-05 | 1.0129e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0010281 | 4.8642e-05 | 1.7385e-05 | 6.824e-05 | 0 | 0.0030484 | -0.0022555 | 0.0015903 | N/A | 5.9996e-05 | -7.1213e-05 | 1.0129e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0010063 | 4.9122e-05 | 1.6865e-05 | 6.6207e-05 | 0 | 0.0029842 | -0.0022024 | 0.0015904 | N/A | 5.9335e-05 | -7.9552e-05 | 9.4459e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0010063 | 4.9122e-05 | 1.6865e-05 | 6.6207e-05 | 0 | 0.0029842 | -0.0022024 | 0.0015904 | N/A | 5.9335e-05 | -7.9552e-05 | 9.4459e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0010072 | 4.8857e-05 | 3.0969e-05 | 0.00013314 | 0 | 0.0029869 | -0.0022046 | 0.00159 | N/A | 0.00052187 | -8.4775e-05 | 9.6688e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | 0 | 0.002986 | -0.0022039 | 0.0015902 | N/A | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0010287 | 4.847e-05 | 2.6552e-05 | 0.00011175 | 0 | 0.0030501 | -0.0022569 | 0.0015901 | N/A | 0.00036065 | -7.4608e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0010284 | 4.855e-05 | 2.2321e-05 | 9.1667e-05 | 0 | 0.0030493 | -0.0022563 | 0.0015902 | N/A | 0.00022188 | -7.3041e-05 | 1.0207e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0010284 | 4.855e-05 | 2.2321e-05 | 9.1667e-05 | 0 | 0.0030493 | -0.0022563 | 0.0015902 | N/A | 0.00022188 | -7.3041e-05 | 1.0207e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | 0 | 0.002986 | -0.0022039 | 0.0015902 | N/A | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0010066 | 4.903e-05 | 2.1801e-05 | 8.9634e-05 | 0 | 0.0029852 | -0.0022032 | 0.0015903 | N/A | 0.00022122 | -8.138e-05 | 9.5239e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
87 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0010069 | 4.895e-05 | 2.6032e-05 | 0.00010971 | 0 | 0.002986 | -0.0022039 | 0.0015902 | N/A | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 4 | 1 | -2.8012e-05 | -3.4048e-05 | 0.00089993 | 6.0951e-05 | 0.00038757 | 2.7755e-06 | -3.5682e-05 | -4.8357e-05 | N/A | -0.00036549 | -5.6545e-05 | -3.9335e-06 | 0.00038757 | 0.00050245 | 0.00050245 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 5 | 1 | -2.3344e-05 | -2.8374e-05 | 0.00074994 | 5.0793e-05 | 0 | 2.3129e-06 | -2.9735e-05 | -4.0298e-05 | N/A | -0.00030458 | -4.7121e-05 | -3.2779e-06 | 0 | 0.0002441 | 0.0002441 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 2 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | 0.00071055 | -0.00019101 | -0.0023833 | 0.001629 | N/A | -0.00047678 | -7.49e-05 | 5.8688e-06 | 0.00071055 | 0.16446 | 0.16446 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 2 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | 0 | -0.00027792 | -0.0026411 | 0.0016338 | N/A | -0.00047683 | -7.4926e-05 | 6.1693e-06 | 0 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 2 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | 0.51353 | -0.00023199 | -0.0025365 | 0.0015879 | N/A | 0.00025562 | -0.00010936 | 5.0508e-06 | 0.51353 | 0.16424 | 0.16424 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 2 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | 0.51392 | -0.00023847 | -0.0024752 | 0.001685 | N/A | -0.0011156 | -2.0909e-05 | 7.3195e-06 | 0.51392 | 0.16413 | 0.16413 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 2 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | 0.00058136 | -0.00020321 | -0.0024327 | 0.0016152 | N/A | -0.00058643 | -9.1868e-05 | 4.7338e-06 | 0.00058136 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 2 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | 0.35967 | -0.0002319 | -0.0025399 | 0.0015865 | N/A | -7.3759e-05 | -0.00011599 | 4.1612e-06 | 0.35967 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 2 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | 0.00058136 | -0.00026405 | -0.0026131 | 0.0016186 | N/A | -0.00058647 | -9.1885e-05 | 4.9442e-06 | 0.00058136 | 0.16428 | 0.16428 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 2 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | 0.35928 | -0.00023643 | -0.002497 | 0.0016544 | N/A | -0.0010336 | -5.4074e-05 | 5.7493e-06 | 0.35928 | 0.16394 | 0.16394 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | 2 | -0.0029393 | 0.0010733 | 0.0024115 | 0.00031594 | 0.00051676 | -0.00019133 | -0.0023792 | 0.0016347 | N/A | -0.00043414 | -6.8303e-05 | 6.3277e-06 | 0.00051676 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | 2 | -0.0031949 | 0.0010723 | 0.0024115 | 0.00031594 | 0.00038757 | -0.00027824 | -0.0026369 | 0.0016394 | N/A | -0.00043419 | -6.8329e-05 | 6.6282e-06 | 0.00038757 | 0.16415 | 0.16415 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | 2 | -0.0030846 | 0.001035 | 0.0079747 | 0.0016037 | 0.51392 | -0.00023232 | -0.0025323 | 0.0015936 | N/A | 0.00029826 | -0.00010276 | 5.5097e-06 | 0.51392 | 0.16413 | 0.16413 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | 2 | -0.0030407 | 0.0011183 | -0.0034354 | -0.00099626 | 0.51431 | -0.00023879 | -0.002471 | 0.0016907 | N/A | -0.001073 | -1.4312e-05 | 7.7785e-06 | 0.51431 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | 2 | -0.0029847 | 0.0010646 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0 | -0.00020367 | -0.0024267 | 0.0016233 | N/A | -0.00052552 | -8.2443e-05 | 5.3894e-06 | 0 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | 2 | -0.0031636 | 0.0010639 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0 | -0.00026451 | -0.0026072 | 0.0016266 | N/A | -0.00052556 | -8.2461e-05 | 5.5998e-06 | 0 | 0.16411 | 0.16411 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | 2 | -0.0030864 | 0.0010379 | 0.0065307 | 0.0012326 | 0.36006 | -0.00023236 | -0.002534 | 0.0015945 | N/A | -1.2844e-05 | -0.00010657 | 4.8168e-06 | 0.36006 | 0.16397 | 0.16397 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | 2 | -0.0030556 | 0.0010961 | -0.0014563 | -0.00058736 | 0.35967 | -0.00023689 | -0.002491 | 0.0016625 | N/A | -0.00097269 | -4.465e-05 | 6.4049e-06 | 0.35967 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 3 | -0.0030741 | 0.0010643 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0 | -0.00023409 | -0.002517 | 0.001625 | N/A | -0.00052554 | -8.2452e-05 | 5.4946e-06 | 0 | 0.16391 | 0.16391 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 3 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | 0.00071055 | -0.00019101 | -0.0023833 | 0.001629 | N/A | -0.00047678 | -7.49e-05 | 5.8688e-06 | 0.00071055 | 0.16446 | 0.16446 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 3 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | 0 | -0.00027792 | -0.0026411 | 0.0016338 | N/A | -0.00047683 | -7.4926e-05 | 6.1693e-06 | 0 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 3 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | 0.51353 | -0.00023199 | -0.0025365 | 0.0015879 | N/A | 0.00025562 | -0.00010936 | 5.0508e-06 | 0.51353 | 0.16424 | 0.16424 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 3 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | 0.51392 | -0.00023847 | -0.0024752 | 0.001685 | N/A | -0.0011156 | -2.0909e-05 | 7.3195e-06 | 0.51392 | 0.16413 | 0.16413 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 3 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | 0.00058136 | -0.00020321 | -0.0024327 | 0.0016152 | N/A | -0.00058643 | -9.1868e-05 | 4.7338e-06 | 0.00058136 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 3 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | 0.35967 | -0.0002319 | -0.0025399 | 0.0015865 | N/A | -7.3759e-05 | -0.00011599 | 4.1612e-06 | 0.35967 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 3 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | 0.00058136 | -0.00026405 | -0.0026131 | 0.0016186 | N/A | -0.00058647 | -9.1885e-05 | 4.9442e-06 | 0.00058136 | 0.16428 | 0.16428 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 3 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | 0.35928 | -0.00023643 | -0.002497 | 0.0016544 | N/A | -0.0010336 | -5.4074e-05 | 5.7493e-06 | 0.35928 | 0.16394 | 0.16394 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 4 | -0.0030741 | 0.0010643 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0 | -0.00023409 | -0.002517 | 0.001625 | N/A | -0.00052554 | -8.2452e-05 | 5.4946e-06 | 0 | 0.16391 | 0.16391 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 4 | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | 0.00071055 | -0.00019101 | -0.0023833 | 0.001629 | N/A | -0.00047678 | -7.49e-05 | 5.8688e-06 | 0.00071055 | 0.16446 | 0.16446 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 4 | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | 0 | -0.00027792 | -0.0026411 | 0.0016338 | N/A | -0.00047683 | -7.4926e-05 | 6.1693e-06 | 0 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 4 | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | 0.51353 | -0.00023199 | -0.0025365 | 0.0015879 | N/A | 0.00025562 | -0.00010936 | 5.0508e-06 | 0.51353 | 0.16424 | 0.16424 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 4 | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | 0.51392 | -0.00023847 | -0.0024752 | 0.001685 | N/A | -0.0011156 | -2.0909e-05 | 7.3195e-06 | 0.51392 | 0.16413 | 0.16413 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 4 | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | 0.00058136 | -0.00020321 | -0.0024327 | 0.0016152 | N/A | -0.00058643 | -9.1868e-05 | 4.7338e-06 | 0.00058136 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 4 | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | 0.35967 | -0.0002319 | -0.0025399 | 0.0015865 | N/A | -7.3759e-05 | -0.00011599 | 4.1612e-06 | 0.35967 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 4 | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | 0.00058136 | -0.00026405 | -0.0026131 | 0.0016186 | N/A | -0.00058647 | -9.1885e-05 | 4.9442e-06 | 0.00058136 | 0.16428 | 0.16428 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 4 | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | 0.35928 | -0.00023643 | -0.002497 | 0.0016544 | N/A | -0.0010336 | -5.4074e-05 | 5.7493e-06 | 0.35928 | 0.16394 | 0.16394 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | Viento-Servicio | -0.0029426 | 0.0010693 | 0.0025165 | 0.00032306 | 0.00071055 | -0.00019101 | -0.0023833 | 0.001629 | N/A | -0.00047678 | -7.49e-05 | 5.8688e-06 | 0.00071055 | 0.16446 | 0.16446 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | Viento-Servicio | -0.0031982 | 0.0010683 | 0.0025165 | 0.00032305 | 0 | -0.00027792 | -0.0026411 | 0.0016338 | N/A | -0.00047683 | -7.4926e-05 | 6.1693e-06 | 0 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | Viento-Servicio | -0.0030879 | 0.0010311 | 0.0080797 | 0.0016109 | 0.51353 | -0.00023199 | -0.0025365 | 0.0015879 | N/A | 0.00025562 | -0.00010936 | 5.0508e-06 | 0.51353 | 0.16424 | 0.16424 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | Viento-Servicio | -0.0030439 | 0.0011143 | -0.0033304 | -0.00098915 | 0.51392 | -0.00023847 | -0.0024752 | 0.001685 | N/A | -0.0011156 | -2.0909e-05 | 7.3195e-06 | 0.51392 | 0.16413 | 0.16413 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | Viento-Servicio | -0.0029893 | 0.0010589 | 0.0027865 | 0.00034134 | 0.00058136 | -0.00020321 | -0.0024327 | 0.0016152 | N/A | -0.00058643 | -9.1868e-05 | 4.7338e-06 | 0.00058136 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | Viento-Servicio | -0.003091 | 0.0010322 | 0.0066807 | 0.0012428 | 0.35967 | -0.0002319 | -0.0025399 | 0.0015865 | N/A | -7.3759e-05 | -0.00011599 | 4.1612e-06 | 0.35967 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | Viento-Servicio | -0.0031683 | 0.0010583 | 0.0027864 | 0.00034134 | 0.00058136 | -0.00026405 | -0.0026131 | 0.0016186 | N/A | -0.00058647 | -9.1885e-05 | 4.9442e-06 | 0.00058136 | 0.16428 | 0.16428 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | Viento-Servicio | -0.0030603 | 0.0010904 | -0.0013063 | -0.0005772 | 0.35928 | -0.00023643 | -0.002497 | 0.0016544 | N/A | -0.0010336 | -5.4074e-05 | 5.7493e-06 | 0.35928 | 0.16394 | 0.16394 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | Viento-Servicio | -0.0029393 | 0.0010733 | 0.0024115 | 0.00031594 | 0.00051676 | -0.00019133 | -0.0023792 | 0.0016347 | N/A | -0.00043414 | -6.8303e-05 | 6.3277e-06 | 0.00051676 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | Viento-Servicio | -0.0031949 | 0.0010723 | 0.0024115 | 0.00031594 | 0.00038757 | -0.00027824 | -0.0026369 | 0.0016394 | N/A | -0.00043419 | -6.8329e-05 | 6.6282e-06 | 0.00038757 | 0.16415 | 0.16415 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | Viento-Servicio | -0.0030846 | 0.001035 | 0.0079747 | 0.0016037 | 0.51392 | -0.00023232 | -0.0025323 | 0.0015936 | N/A | 0.00029826 | -0.00010276 | 5.5097e-06 | 0.51392 | 0.16413 | 0.16413 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | Viento-Servicio | -0.0030407 | 0.0011183 | -0.0034354 | -0.00099626 | 0.51431 | -0.00023879 | -0.002471 | 0.0016907 | N/A | -0.001073 | -1.4312e-05 | 7.7785e-06 | 0.51431 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | Viento-Servicio | -0.0029847 | 0.0010646 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0 | -0.00020367 | -0.0024267 | 0.0016233 | N/A | -0.00052552 | -8.2443e-05 | 5.3894e-06 | 0 | 0.16414 | 0.16414 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | Viento-Servicio | -0.0031636 | 0.0010639 | 0.0026365 | 0.00033118 | 0 | -0.00026451 | -0.0026072 | 0.0016266 | N/A | -0.00052556 | -8.2461e-05 | 5.5998e-06 | 0 | 0.16411 | 0.16411 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | Viento-Servicio | -0.0030864 | 0.0010379 | 0.0065307 | 0.0012326 | 0.36006 | -0.00023236 | -0.002534 | 0.0015945 | N/A | -1.2844e-05 | -0.00010657 | 4.8168e-06 | 0.36006 | 0.16397 | 0.16397 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | Viento-Servicio | -0.0030556 | 0.0010961 | -0.0014563 | -0.00058736 | 0.35967 | -0.00023689 | -0.002491 | 0.0016625 | N/A | -0.00097269 | -4.465e-05 | 6.4049e-06 | 0.35967 | 0.16431 | 0.16431 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0028783 | 0.0010851 | 0.0026844 | 0.00044913 | 0 | -0.0002183 | -0.0022939 | 0.0016429 | N/A | -0.00024077 | -7.7088e-05 | 4.9382e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0028783 | 0.0010851 | 0.0026844 | 0.00044913 | 0 | -0.0002183 | -0.0022939 | 0.0016429 | N/A | -0.00024077 | -7.7088e-05 | 4.9382e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0028766 | 0.0010875 | 0.001571 | 0.00015121 | 0 | -0.0002187 | -0.0022912 | 0.0016454 | N/A | -0.0004758 | -7.4589e-05 | 4.7871e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0028766 | 0.0010875 | 0.001571 | 0.00015121 | 0 | -0.0002187 | -0.0022912 | 0.0016454 | N/A | -0.0004758 | -7.4589e-05 | 4.7871e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0032473 | 0.0010705 | 0.002922 | 0.00045833 | 0 | -0.00025189 | -0.0027118 | 0.0016465 | N/A | -0.00025852 | -4.1309e-05 | 9.6111e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0032473 | 0.0010705 | 0.002922 | 0.00045833 | 0 | -0.00025189 | -0.0027118 | 0.0016465 | N/A | -0.00025852 | -4.1309e-05 | 9.6111e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0032457 | 0.001073 | 0.0018086 | 0.00016041 | 0 | -0.00025229 | -0.0027091 | 0.0016489 | N/A | -0.00049354 | -3.881e-05 | 9.46e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0032457 | 0.001073 | 0.0018086 | 0.00016041 | 0 | -0.00025229 | -0.0027091 | 0.0016489 | N/A | -0.00049354 | -3.881e-05 | 9.46e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0030093 | 0.0010771 | 0.0040666 | 0.00079993 | 0 | -0.0002296 | -0.0024432 | 0.0016413 | N/A | 2.7215e-05 | -6.7481e-05 | 6.7501e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0030093 | 0.0010771 | 0.0040666 | 0.00079993 | 0 | -0.0002296 | -0.0024432 | 0.0016413 | N/A | 2.7215e-05 | -6.7481e-05 | 6.7501e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0031201 | 0.0010727 | 0.0041378 | 0.00080269 | 0 | -0.00023967 | -0.0025685 | 0.0016424 | N/A | 2.1891e-05 | -5.6747e-05 | 8.1519e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0031201 | 0.0010727 | 0.0041378 | 0.00080269 | 0 | -0.00023967 | -0.0025685 | 0.0016424 | N/A | 2.1891e-05 | -5.6747e-05 | 8.1519e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0030039 | 0.0010853 | 0.00035517 | -0.00019315 | 0 | -0.00023092 | -0.0024345 | 0.0016495 | N/A | -0.00075621 | -5.9151e-05 | 6.2463e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0030039 | 0.0010853 | 0.00035517 | -0.00019315 | 0 | -0.00023092 | -0.0024345 | 0.0016495 | N/A | -0.00075621 | -5.9151e-05 | 6.2463e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0031146 | 0.001081 | 0.00042644 | -0.00019039 | 0 | -0.00024099 | -0.0025598 | 0.0016505 | N/A | -0.00076153 | -4.8418e-05 | 7.6481e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0031146 | 0.001081 | 0.00042644 | -0.00019039 | 0 | -0.00024099 | -0.0025598 | 0.0016505 | N/A | -0.00076153 | -4.8418e-05 | 7.6481e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0030074 | 0.00108 | 0.0027676 | 0.00045235 | 0 | -0.00023006 | -0.0024401 | 0.0016442 | N/A | -0.00024698 | -6.4566e-05 | 6.5737e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0030058 | 0.0010825 | 0.0016542 | 0.00015443 | 0 | -0.00023045 | -0.0024375 | 0.0016466 | N/A | -0.00048201 | -6.2067e-05 | 6.4226e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0031182 | 0.0010756 | 0.0028389 | 0.00045511 | 0 | -0.00024014 | -0.0025655 | 0.0016452 | N/A | -0.00025231 | -5.3832e-05 | 7.9756e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0031165 | 0.0010781 | 0.0017254 | 0.00015719 | 0 | -0.00024053 | -0.0025629 | 0.0016477 | N/A | -0.00048733 | -5.1333e-05 | 7.8245e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0030074 | 0.00108 | 0.0027676 | 0.00045235 | 0 | -0.00023006 | -0.0024401 | 0.0016442 | N/A | -0.00024698 | -6.4566e-05 | 6.5737e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0030058 | 0.0010825 | 0.0016542 | 0.00015443 | 0 | -0.00023045 | -0.0024375 | 0.0016466 | N/A | -0.00048201 | -6.2067e-05 | 6.4226e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0031182 | 0.0010756 | 0.0028389 | 0.00045511 | 0 | -0.00024014 | -0.0025655 | 0.0016452 | N/A | -0.00025231 | -5.3832e-05 | 7.9756e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0031165 | 0.0010781 | 0.0017254 | 0.00015719 | 0 | -0.00024053 | -0.0025629 | 0.0016477 | N/A | -0.00048733 | -5.1333e-05 | 7.8245e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0028741 | 0.0010902 | 0.0025494 | 0.00043999 | 0 | -0.00021872 | -0.0022885 | 0.0016502 | N/A | -0.00018595 | -6.8607e-05 | 5.5283e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0028741 | 0.0010902 | 0.0025494 | 0.00043999 | 0 | -0.00021872 | -0.0022885 | 0.0016502 | N/A | -0.00018595 | -6.8607e-05 | 5.5283e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0028724 | 0.0010927 | 0.001436 | 0.00014206 | 0 | -0.00021911 | -0.0022859 | 0.0016526 | N/A | -0.00042098 | -6.6108e-05 | 5.3771e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0028724 | 0.0010927 | 0.001436 | 0.00014206 | 0 | -0.00021911 | -0.0022859 | 0.0016526 | N/A | -0.00042098 | -6.6108e-05 | 5.3771e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0032431 | 0.0010756 | 0.002787 | 0.00044919 | 0 | -0.00025231 | -0.0027064 | 0.0016537 | N/A | -0.00020369 | -3.2827e-05 | 1.0201e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0032431 | 0.0010756 | 0.002787 | 0.00044919 | 0 | -0.00025231 | -0.0027064 | 0.0016537 | N/A | -0.00020369 | -3.2827e-05 | 1.0201e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0032415 | 0.0010781 | 0.0016736 | 0.00015127 | 0 | -0.0002527 | -0.0027038 | 0.0016562 | N/A | -0.00043872 | -3.0328e-05 | 1.005e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0032415 | 0.0010781 | 0.0016736 | 0.00015127 | 0 | -0.0002527 | -0.0027038 | 0.0016562 | N/A | -0.00043872 | -3.0328e-05 | 1.005e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0030051 | 0.0010822 | 0.0039316 | 0.00079078 | 0 | -0.00023001 | -0.0024378 | 0.0016486 | N/A | 8.2039e-05 | -5.8999e-05 | 7.3401e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0030051 | 0.0010822 | 0.0039316 | 0.00079078 | 0 | -0.00023001 | -0.0024378 | 0.0016486 | N/A | 8.2039e-05 | -5.8999e-05 | 7.3401e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0031159 | 0.0010778 | 0.0040029 | 0.00079354 | 0 | -0.00024009 | -0.0025632 | 0.0016496 | N/A | 7.6715e-05 | -4.8265e-05 | 8.742e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0031159 | 0.0010778 | 0.0040029 | 0.00079354 | 0 | -0.00024009 | -0.0025632 | 0.0016496 | N/A | 7.6715e-05 | -4.8265e-05 | 8.742e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0029997 | 0.0010905 | 0.00022018 | -0.00020229 | 0 | -0.00023133 | -0.0024291 | 0.0016567 | N/A | -0.00070138 | -5.0669e-05 | 6.8363e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0029997 | 0.0010905 | 0.00022018 | -0.00020229 | 0 | -0.00023133 | -0.0024291 | 0.0016567 | N/A | -0.00070138 | -5.0669e-05 | 6.8363e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0031104 | 0.0010861 | 0.00029145 | -0.00019953 | 0 | -0.00024141 | -0.0025545 | 0.0016578 | N/A | -0.00070671 | -3.9936e-05 | 8.2382e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0031104 | 0.0010861 | 0.00029145 | -0.00019953 | 0 | -0.00024141 | -0.0025545 | 0.0016578 | N/A | -0.00070671 | -3.9936e-05 | 8.2382e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0030032 | 0.0010851 | 0.0026326 | 0.00044321 | 0 | -0.00023047 | -0.0024348 | 0.0016514 | N/A | -0.00019216 | -5.6084e-05 | 7.1638e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0030016 | 0.0010876 | 0.0015192 | 0.00014528 | 0 | -0.00023087 | -0.0024322 | 0.0016539 | N/A | -0.00042719 | -5.3585e-05 | 7.0126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.003114 | 0.0010807 | 0.0027039 | 0.00044597 | 0 | -0.00024055 | -0.0025601 | 0.0016525 | N/A | -0.00019748 | -4.535e-05 | 8.5656e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0031123 | 0.0010832 | 0.0015904 | 0.00014805 | 0 | -0.00024095 | -0.0025575 | 0.0016549 | N/A | -0.00043251 | -4.2851e-05 | 8.4145e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0030032 | 0.0010851 | 0.0026326 | 0.00044321 | 0 | -0.00023047 | -0.0024348 | 0.0016514 | N/A | -0.00019216 | -5.6084e-05 | 7.1638e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0030016 | 0.0010876 | 0.0015192 | 0.00014528 | 0 | -0.00023087 | -0.0024322 | 0.0016539 | N/A | -0.00042719 | -5.3585e-05 | 7.0126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.003114 | 0.0010807 | 0.0027039 | 0.00044597 | 0 | -0.00024055 | -0.0025601 | 0.0016525 | N/A | -0.00019748 | -4.535e-05 | 8.5656e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0031123 | 0.0010832 | 0.0015904 | 0.00014805 | 0 | -0.00024095 | -0.0025575 | 0.0016549 | N/A | -0.00043251 | -4.2851e-05 | 8.4145e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0029659 | 0.0010872 | 0.0023305 | 0.00036781 | 0 | -0.00022721 | -0.0023923 | 0.0016517 | N/A | -0.00024914 | -5.9037e-05 | 6.6587e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0031505 | 0.0010799 | 0.0024493 | 0.00037241 | 0 | -0.00024401 | -0.0026013 | 0.0016534 | N/A | -0.00025801 | -4.1147e-05 | 8.9951e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0031496 | 0.0010811 | 0.0018926 | 0.00022345 | 0 | -0.00024421 | -0.0026 | 0.0016547 | N/A | -0.00037553 | -3.9898e-05 | 8.9196e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0031496 | 0.0010811 | 0.0018926 | 0.00022345 | 0 | -0.00024421 | -0.0026 | 0.0016547 | N/A | -0.00037553 | -3.9898e-05 | 8.9196e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0029651 | 0.0010884 | 0.0017738 | 0.00021884 | 0 | -0.00022741 | -0.002391 | 0.0016529 | N/A | -0.00036665 | -5.7788e-05 | 6.5831e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0029651 | 0.0010884 | 0.0017738 | 0.00021884 | 0 | -0.00022741 | -0.002391 | 0.0016529 | N/A | -0.00036665 | -5.7788e-05 | 6.5831e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0029659 | 0.0010872 | 0.0023305 | 0.00036781 | 0 | -0.00022721 | -0.0023923 | 0.0016517 | N/A | -0.00024914 | -5.9037e-05 | 6.6587e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0030315 | 0.0010832 | 0.0030215 | 0.0005432 | 0 | -0.00023286 | -0.002467 | 0.0016509 | N/A | -0.00011515 | -5.4233e-05 | 7.5646e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0030868 | 0.001081 | 0.0030572 | 0.00054459 | 0 | -0.0002379 | -0.0025297 | 0.0016514 | N/A | -0.00011781 | -4.8866e-05 | 8.2655e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0030841 | 0.0010851 | 0.0012015 | 4.8048e-05 | 0 | -0.00023856 | -0.0025253 | 0.0016555 | N/A | -0.00050952 | -4.4702e-05 | 8.0136e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0030841 | 0.0010851 | 0.0012015 | 4.8048e-05 | 0 | -0.00023856 | -0.0025253 | 0.0016555 | N/A | -0.00050952 | -4.4702e-05 | 8.0136e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0030287 | 0.0010873 | 0.0011658 | 4.6667e-05 | 0 | -0.00023352 | -0.0024626 | 0.0016549 | N/A | -0.00050686 | -5.0068e-05 | 7.3127e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0030287 | 0.0010873 | 0.0011658 | 4.6667e-05 | 0 | -0.00023352 | -0.0024626 | 0.0016549 | N/A | -0.00050686 | -5.0068e-05 | 7.3127e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0030315 | 0.0010832 | 0.0030215 | 0.0005432 | 0 | -0.00023286 | -0.002467 | 0.0016509 | N/A | -0.00011515 | -5.4233e-05 | 7.5646e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | 0 | -0.00023309 | -0.0024655 | 0.0016523 | N/A | -0.00025225 | -5.2776e-05 | 7.4765e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0030859 | 0.0010824 | 0.0024077 | 0.0003708 | 0 | -0.00023813 | -0.0025281 | 0.0016528 | N/A | -0.00025491 | -4.7409e-05 | 8.1774e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0030851 | 0.0010837 | 0.001851 | 0.00022184 | 0 | -0.00023833 | -0.0025268 | 0.001654 | N/A | -0.00037242 | -4.6159e-05 | 8.1018e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0030851 | 0.0010837 | 0.001851 | 0.00022184 | 0 | -0.00023833 | -0.0025268 | 0.001654 | N/A | -0.00037242 | -4.6159e-05 | 8.1018e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | 0 | -0.00023309 | -0.0024655 | 0.0016523 | N/A | -0.00025225 | -5.2776e-05 | 7.4765e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0030297 | 0.0010858 | 0.0018153 | 0.00022046 | 0 | -0.00023329 | -0.0024641 | 0.0016535 | N/A | -0.00036976 | -5.1526e-05 | 7.4009e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
88 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0030305 | 0.0010846 | 0.0023721 | 0.00036942 | 0 | -0.00023309 | -0.0024655 | 0.0016523 | N/A | -0.00025225 | -5.2776e-05 | 7.4765e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 4 | 1 | -3.5682e-05 | -4.8357e-05 | 0.0008325 | -0.00036549 | 0.00038757 | -3.9335e-06 | -1.997e-05 | -4.9153e-05 | N/A | 8.611e-05 | 1.2467e-05 | 2.6064e-06 | 0.00038757 | 0.00076688 | 0.00076688 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 5 | 1 | -2.9735e-05 | -4.0298e-05 | 0.00069375 | -0.00030458 | 0.00038757 | -3.2779e-06 | -1.6642e-05 | -4.0961e-05 | N/A | 7.1758e-05 | 1.0389e-05 | 2.172e-06 | 0.00038757 | 0.00025677 | 0.00025677 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 2 | -0.0023833 | 0.001629 | 0.0026464 | -0.00047678 | 0.00058136 | 5.8688e-06 | -0.0015106 | 0.0011249 | N/A | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.00058136 | 0.16422 | 0.16422 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 2 | -0.0026411 | 0.0016338 | 0.0026464 | -0.00047683 | 0.00051676 | 6.1693e-06 | -0.0017724 | 0.0011259 | N/A | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.00051676 | 0.16438 | 0.16438 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 2 | -0.0025365 | 0.0015879 | 0.01196 | 0.00025562 | 0.51392 | 5.0508e-06 | -0.0016539 | 0.001085 | N/A | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.51392 | 0.16405 | 0.16405 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 2 | -0.0024752 | 0.001685 | -0.0069546 | -0.0011156 | 0.51392 | 7.3195e-06 | -0.0016227 | 0.0011741 | N/A | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.51392 | 0.16405 | 0.16405 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 2 | -0.0024327 | 0.0016152 | 0.0028961 | -0.00058643 | 0.00038757 | 4.7338e-06 | -0.0015559 | 0.0011103 | N/A | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.00038757 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 2 | -0.0025399 | 0.0015865 | 0.0094159 | -7.3759e-05 | 0.35967 | 4.1612e-06 | -0.0016562 | 0.0010824 | N/A | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.35967 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 2 | -0.0026131 | 0.0016186 | 0.0028961 | -0.00058647 | 0.00038757 | 4.9442e-06 | -0.0017391 | 0.001111 | N/A | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.00038757 | 0.16422 | 0.16422 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 2 | -0.002497 | 0.0016544 | -0.0038246 | -0.0010336 | 0.35967 | 5.7493e-06 | -0.0016343 | 0.0011447 | N/A | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.35967 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | 2 | -0.0023792 | 0.0016347 | 0.0025492 | -0.00043414 | 0.00058136 | 6.3277e-06 | -0.0015083 | 0.0011306 | N/A | 0.00034659 | 1.4169e-05 | -0.00023117 | 0.00058136 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | 2 | -0.0026369 | 0.0016394 | 0.0025493 | -0.00043419 | 0.00058136 | 6.6282e-06 | -0.00177 | 0.0011316 | N/A | 0.0003466 | 9.8959e-06 | -0.00031985 | 0.00058136 | 0.16465 | 0.16465 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | 2 | -0.0025323 | 0.0015936 | 0.011863 | 0.00029826 | 0.51353 | 5.5097e-06 | -0.0016516 | 0.0010907 | N/A | 0.001635 | 4.0702e-05 | -0.00027313 | 0.51353 | 0.16427 | 0.16427 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | 2 | -0.002471 | 0.0016907 | -0.0070517 | -0.001073 | 0.51353 | 7.7785e-06 | -0.0016203 | 0.0011798 | N/A | -0.0009793 | -1.8896e-05 | -0.00027906 | 0.51353 | 0.16412 | 0.16412 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | 2 | -0.0024267 | 0.0016233 | 0.0027574 | -0.00052552 | 0.00038757 | 5.3894e-06 | -0.0015526 | 0.0011185 | N/A | 0.00036812 | 1.6645e-05 | -0.00024382 | 0.00038757 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | 2 | -0.0026072 | 0.0016266 | 0.0027574 | -0.00052556 | 0.00038757 | 5.5998e-06 | -0.0017358 | 0.0011192 | N/A | 0.00036813 | 1.3654e-05 | -0.00030589 | 0.00038757 | 0.1645 | 0.1645 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | 2 | -0.002534 | 0.0015945 | 0.0092771 | -1.2844e-05 | 0.35928 | 4.8168e-06 | -0.0016529 | 0.0010905 | N/A | 0.00127 | 3.5217e-05 | -0.00027319 | 0.35928 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | 2 | -0.002491 | 0.0016625 | -0.0039633 | -0.00097269 | 0.36006 | 6.4049e-06 | -0.001631 | 0.0011529 | N/A | -0.00056 | -6.5006e-06 | -0.00027734 | 0.36006 | 0.16443 | 0.16443 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 3 | -0.002517 | 0.001625 | 0.0027574 | -0.00052554 | 0.00038757 | 5.4946e-06 | -0.0016442 | 0.0011188 | N/A | 0.00036813 | 1.5149e-05 | -0.00027486 | 0.00038757 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 3 | -0.0023833 | 0.001629 | 0.0026464 | -0.00047678 | 0.00058136 | 5.8688e-06 | -0.0015106 | 0.0011249 | N/A | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.00058136 | 0.16422 | 0.16422 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 3 | -0.0026411 | 0.0016338 | 0.0026464 | -0.00047683 | 0.00051676 | 6.1693e-06 | -0.0017724 | 0.0011259 | N/A | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.00051676 | 0.16438 | 0.16438 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 3 | -0.0025365 | 0.0015879 | 0.01196 | 0.00025562 | 0.51392 | 5.0508e-06 | -0.0016539 | 0.001085 | N/A | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.51392 | 0.16405 | 0.16405 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 3 | -0.0024752 | 0.001685 | -0.0069546 | -0.0011156 | 0.51392 | 7.3195e-06 | -0.0016227 | 0.0011741 | N/A | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.51392 | 0.16405 | 0.16405 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 3 | -0.0024327 | 0.0016152 | 0.0028961 | -0.00058643 | 0.00038757 | 4.7338e-06 | -0.0015559 | 0.0011103 | N/A | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.00038757 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 3 | -0.0025399 | 0.0015865 | 0.0094159 | -7.3759e-05 | 0.35967 | 4.1612e-06 | -0.0016562 | 0.0010824 | N/A | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.35967 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 3 | -0.0026131 | 0.0016186 | 0.0028961 | -0.00058647 | 0.00038757 | 4.9442e-06 | -0.0017391 | 0.001111 | N/A | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.00038757 | 0.16422 | 0.16422 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 3 | -0.002497 | 0.0016544 | -0.0038246 | -0.0010336 | 0.35967 | 5.7493e-06 | -0.0016343 | 0.0011447 | N/A | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.35967 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 4 | -0.002517 | 0.001625 | 0.0027574 | -0.00052554 | 0.00038757 | 5.4946e-06 | -0.0016442 | 0.0011188 | N/A | 0.00036813 | 1.5149e-05 | -0.00027486 | 0.00038757 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 4 | -0.0023833 | 0.001629 | 0.0026464 | -0.00047678 | 0.00058136 | 5.8688e-06 | -0.0015106 | 0.0011249 | N/A | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.00058136 | 0.16422 | 0.16422 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 4 | -0.0026411 | 0.0016338 | 0.0026464 | -0.00047683 | 0.00051676 | 6.1693e-06 | -0.0017724 | 0.0011259 | N/A | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.00051676 | 0.16438 | 0.16438 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 4 | -0.0025365 | 0.0015879 | 0.01196 | 0.00025562 | 0.51392 | 5.0508e-06 | -0.0016539 | 0.001085 | N/A | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.51392 | 0.16405 | 0.16405 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 4 | -0.0024752 | 0.001685 | -0.0069546 | -0.0011156 | 0.51392 | 7.3195e-06 | -0.0016227 | 0.0011741 | N/A | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.51392 | 0.16405 | 0.16405 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 4 | -0.0024327 | 0.0016152 | 0.0028961 | -0.00058643 | 0.00038757 | 4.7338e-06 | -0.0015559 | 0.0011103 | N/A | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.00038757 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 4 | -0.0025399 | 0.0015865 | 0.0094159 | -7.3759e-05 | 0.35967 | 4.1612e-06 | -0.0016562 | 0.0010824 | N/A | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.35967 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 4 | -0.0026131 | 0.0016186 | 0.0028961 | -0.00058647 | 0.00038757 | 4.9442e-06 | -0.0017391 | 0.001111 | N/A | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.00038757 | 0.16422 | 0.16422 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 4 | -0.002497 | 0.0016544 | -0.0038246 | -0.0010336 | 0.35967 | 5.7493e-06 | -0.0016343 | 0.0011447 | N/A | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.35967 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | Viento-Servicio | -0.0023833 | 0.001629 | 0.0026464 | -0.00047678 | 0.00058136 | 5.8688e-06 | -0.0015106 | 0.0011249 | N/A | 0.00035664 | 1.5623e-05 | -0.00023087 | 0.00058136 | 0.16422 | 0.16422 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026411 | 0.0016338 | 0.0026464 | -0.00047683 | 0.00051676 | 6.1693e-06 | -0.0017724 | 0.0011259 | N/A | 0.00035665 | 1.135e-05 | -0.00031954 | 0.00051676 | 0.16438 | 0.16438 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025365 | 0.0015879 | 0.01196 | 0.00025562 | 0.51392 | 5.0508e-06 | -0.0016539 | 0.001085 | N/A | 0.001645 | 4.2156e-05 | -0.00027283 | 0.51392 | 0.16405 | 0.16405 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | Viento-Servicio | -0.0024752 | 0.001685 | -0.0069546 | -0.0011156 | 0.51392 | 7.3195e-06 | -0.0016227 | 0.0011741 | N/A | -0.00096925 | -1.7441e-05 | -0.00027875 | 0.51392 | 0.16405 | 0.16405 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024327 | 0.0016152 | 0.0028961 | -0.00058643 | 0.00038757 | 4.7338e-06 | -0.0015559 | 0.0011103 | N/A | 0.00038247 | 1.8722e-05 | -0.00024339 | 0.00038757 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | Viento-Servicio | -0.0025399 | 0.0015865 | 0.0094159 | -7.3759e-05 | 0.35967 | 4.1612e-06 | -0.0016562 | 0.0010824 | N/A | 0.0012844 | 3.7295e-05 | -0.00027276 | 0.35967 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026131 | 0.0016186 | 0.0028961 | -0.00058647 | 0.00038757 | 4.9442e-06 | -0.0017391 | 0.001111 | N/A | 0.00038248 | 1.5731e-05 | -0.00030546 | 0.00038757 | 0.16422 | 0.16422 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | Viento-Servicio | -0.002497 | 0.0016544 | -0.0038246 | -0.0010336 | 0.35967 | 5.7493e-06 | -0.0016343 | 0.0011447 | N/A | -0.00054565 | -4.4229e-06 | -0.00027691 | 0.35967 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | Viento-Servicio | -0.0023792 | 0.0016347 | 0.0025492 | -0.00043414 | 0.00058136 | 6.3277e-06 | -0.0015083 | 0.0011306 | N/A | 0.00034659 | 1.4169e-05 | -0.00023117 | 0.00058136 | 0.16448 | 0.16448 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026369 | 0.0016394 | 0.0025493 | -0.00043419 | 0.00058136 | 6.6282e-06 | -0.00177 | 0.0011316 | N/A | 0.0003466 | 9.8959e-06 | -0.00031985 | 0.00058136 | 0.16465 | 0.16465 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | Viento-Servicio | -0.0025323 | 0.0015936 | 0.011863 | 0.00029826 | 0.51353 | 5.5097e-06 | -0.0016516 | 0.0010907 | N/A | 0.001635 | 4.0702e-05 | -0.00027313 | 0.51353 | 0.16427 | 0.16427 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | Viento-Servicio | -0.002471 | 0.0016907 | -0.0070517 | -0.001073 | 0.51353 | 7.7785e-06 | -0.0016203 | 0.0011798 | N/A | -0.0009793 | -1.8896e-05 | -0.00027906 | 0.51353 | 0.16412 | 0.16412 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024267 | 0.0016233 | 0.0027574 | -0.00052552 | 0.00038757 | 5.3894e-06 | -0.0015526 | 0.0011185 | N/A | 0.00036812 | 1.6645e-05 | -0.00024382 | 0.00038757 | 0.16455 | 0.16455 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026072 | 0.0016266 | 0.0027574 | -0.00052556 | 0.00038757 | 5.5998e-06 | -0.0017358 | 0.0011192 | N/A | 0.00036813 | 1.3654e-05 | -0.00030589 | 0.00038757 | 0.1645 | 0.1645 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | Viento-Servicio | -0.002534 | 0.0015945 | 0.0092771 | -1.2844e-05 | 0.35928 | 4.8168e-06 | -0.0016529 | 0.0010905 | N/A | 0.00127 | 3.5217e-05 | -0.00027319 | 0.35928 | 0.1646 | 0.1646 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | Viento-Servicio | -0.002491 | 0.0016625 | -0.0039633 | -0.00097269 | 0.36006 | 6.4049e-06 | -0.001631 | 0.0011529 | N/A | -0.00056 | -6.5006e-06 | -0.00027734 | 0.36006 | 0.16443 | 0.16443 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0022939 | 0.0016429 | 0.0034173 | -0.00024077 | 0 | 4.9382e-06 | -0.0014498 | 0.001132 | N/A | 0.00047835 | 1.8333e-05 | -0.00026084 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0022939 | 0.0016429 | 0.0034173 | -0.00024077 | 0 | 4.9382e-06 | -0.0014498 | 0.001132 | N/A | 0.00047835 | 1.8333e-05 | -0.00026084 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0022912 | 0.0016454 | 0.0016567 | -0.0004758 | 0 | 4.7871e-06 | -0.0014486 | 0.0011336 | N/A | 0.00017965 | 1.4574e-05 | -0.00026114 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0022912 | 0.0016454 | 0.0016567 | -0.0004758 | 0 | 4.7871e-06 | -0.0014486 | 0.0011336 | N/A | 0.00017965 | 1.4574e-05 | -0.00026114 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027118 | 0.0016465 | 0.0031365 | -0.00025852 | 0 | 9.6111e-06 | -0.0018224 | 0.0011466 | N/A | 0.00048197 | 4.9196e-06 | -0.00029084 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027118 | 0.0016465 | 0.0031365 | -0.00025852 | 0 | 9.6111e-06 | -0.0018224 | 0.0011466 | N/A | 0.00048197 | 4.9196e-06 | -0.00029084 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027091 | 0.0016489 | 0.0013759 | -0.00049354 | 0 | 9.46e-06 | -0.0018212 | 0.0011483 | N/A | 0.00018327 | 1.1611e-06 | -0.00029114 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027091 | 0.0016489 | 0.0013759 | -0.00049354 | 0 | 9.46e-06 | -0.0018212 | 0.0011483 | N/A | 0.00018327 | 1.1611e-06 | -0.00029114 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024432 | 0.0016413 | 0.0053731 | 2.7215e-05 | 0 | 6.7501e-06 | -0.0015816 | 0.0011352 | N/A | 0.0008281 | 1.8023e-05 | -0.00027098 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024432 | 0.0016413 | 0.0053731 | 2.7215e-05 | 0 | 6.7501e-06 | -0.0015816 | 0.0011352 | N/A | 0.0008281 | 1.8023e-05 | -0.00027098 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0025685 | 0.0016424 | 0.0052889 | 2.1891e-05 | 0 | 8.1519e-06 | -0.0016933 | 0.0011396 | N/A | 0.00082919 | 1.3999e-05 | -0.00027998 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0025685 | 0.0016424 | 0.0052889 | 2.1891e-05 | 0 | 8.1519e-06 | -0.0016933 | 0.0011396 | N/A | 0.00082919 | 1.3999e-05 | -0.00027998 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024345 | 0.0016495 | -0.00049565 | -0.00075621 | 0 | 6.2463e-06 | -0.0015777 | 0.0011406 | N/A | -0.00016757 | 5.4948e-06 | -0.00027199 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024345 | 0.0016495 | -0.00049565 | -0.00075621 | 0 | 6.2463e-06 | -0.0015777 | 0.0011406 | N/A | -0.00016757 | 5.4948e-06 | -0.00027199 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0025598 | 0.0016505 | -0.00057989 | -0.00076153 | 0 | 7.6481e-06 | -0.0016895 | 0.001145 | N/A | -0.00016648 | 1.4709e-06 | -0.00028099 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0025598 | 0.0016505 | -0.00057989 | -0.00076153 | 0 | 7.6481e-06 | -0.0016895 | 0.001145 | N/A | -0.00016648 | 1.4709e-06 | -0.00028099 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024401 | 0.0016442 | 0.0033191 | -0.00024698 | 0 | 6.5737e-06 | -0.0015802 | 0.0011371 | N/A | 0.00047962 | 1.3638e-05 | -0.00027134 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024375 | 0.0016466 | 0.0015584 | -0.00048201 | 0 | 6.4226e-06 | -0.001579 | 0.0011387 | N/A | 0.00018092 | 9.8797e-06 | -0.00027164 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0025655 | 0.0016452 | 0.0032348 | -0.00025231 | 0 | 7.9756e-06 | -0.001692 | 0.0011415 | N/A | 0.00048071 | 9.6142e-06 | -0.00028034 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0025629 | 0.0016477 | 0.0014742 | -0.00048733 | 0 | 7.8245e-06 | -0.0016908 | 0.0011431 | N/A | 0.000182 | 5.8557e-06 | -0.00028064 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024401 | 0.0016442 | 0.0033191 | -0.00024698 | 0 | 6.5737e-06 | -0.0015802 | 0.0011371 | N/A | 0.00047962 | 1.3638e-05 | -0.00027134 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024375 | 0.0016466 | 0.0015584 | -0.00048201 | 0 | 6.4226e-06 | -0.001579 | 0.0011387 | N/A | 0.00018092 | 9.8797e-06 | -0.00027164 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0025655 | 0.0016452 | 0.0032348 | -0.00025231 | 0 | 7.9756e-06 | -0.001692 | 0.0011415 | N/A | 0.00048071 | 9.6142e-06 | -0.00028034 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0025629 | 0.0016477 | 0.0014742 | -0.00048733 | 0 | 7.8245e-06 | -0.0016908 | 0.0011431 | N/A | 0.000182 | 5.8557e-06 | -0.00028064 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0022885 | 0.0016502 | 0.0032925 | -0.00018595 | 0 | 5.5283e-06 | -0.0014468 | 0.0011393 | N/A | 0.00046543 | 1.6463e-05 | -0.00026123 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0022885 | 0.0016502 | 0.0032925 | -0.00018595 | 0 | 5.5283e-06 | -0.0014468 | 0.0011393 | N/A | 0.00046543 | 1.6463e-05 | -0.00026123 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0022859 | 0.0016526 | 0.0015318 | -0.00042098 | 0 | 5.3771e-06 | -0.0014456 | 0.001141 | N/A | 0.00016673 | 1.2704e-05 | -0.00026153 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0022859 | 0.0016526 | 0.0015318 | -0.00042098 | 0 | 5.3771e-06 | -0.0014456 | 0.001141 | N/A | 0.00016673 | 1.2704e-05 | -0.00026153 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027064 | 0.0016537 | 0.0030117 | -0.00020369 | 0 | 1.0201e-05 | -0.0018194 | 0.001154 | N/A | 0.00046906 | 3.0496e-06 | -0.00029123 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027064 | 0.0016537 | 0.0030117 | -0.00020369 | 0 | 1.0201e-05 | -0.0018194 | 0.001154 | N/A | 0.00046906 | 3.0496e-06 | -0.00029123 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027038 | 0.0016562 | 0.001251 | -0.00043872 | 0 | 1.005e-05 | -0.0018183 | 0.0011556 | N/A | 0.00017036 | -7.0888e-07 | -0.00029153 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027038 | 0.0016562 | 0.001251 | -0.00043872 | 0 | 1.005e-05 | -0.0018183 | 0.0011556 | N/A | 0.00017036 | -7.0888e-07 | -0.00029153 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024378 | 0.0016486 | 0.0052483 | 8.2039e-05 | 0 | 7.3401e-06 | -0.0015786 | 0.0011426 | N/A | 0.00081518 | 1.6153e-05 | -0.00027138 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024378 | 0.0016486 | 0.0052483 | 8.2039e-05 | 0 | 7.3401e-06 | -0.0015786 | 0.0011426 | N/A | 0.00081518 | 1.6153e-05 | -0.00027138 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0025632 | 0.0016496 | 0.005164 | 7.6715e-05 | 0 | 8.742e-06 | -0.0016904 | 0.001147 | N/A | 0.00081627 | 1.2129e-05 | -0.00028038 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0025632 | 0.0016496 | 0.005164 | 7.6715e-05 | 0 | 8.742e-06 | -0.0016904 | 0.001147 | N/A | 0.00081627 | 1.2129e-05 | -0.00028038 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024291 | 0.0016567 | -0.00062053 | -0.00070138 | 0 | 6.8363e-06 | -0.0015747 | 0.001148 | N/A | -0.00018048 | 3.6249e-06 | -0.00027238 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024291 | 0.0016567 | -0.00062053 | -0.00070138 | 0 | 6.8363e-06 | -0.0015747 | 0.001148 | N/A | -0.00018048 | 3.6249e-06 | -0.00027238 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0025545 | 0.0016578 | -0.00070477 | -0.00070671 | 0 | 8.2382e-06 | -0.0016865 | 0.0011524 | N/A | -0.0001794 | -3.9911e-07 | -0.00028138 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0025545 | 0.0016578 | -0.00070477 | -0.00070671 | 0 | 8.2382e-06 | -0.0016865 | 0.0011524 | N/A | -0.0001794 | -3.9911e-07 | -0.00028138 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024348 | 0.0016514 | 0.0031942 | -0.00019216 | 0 | 7.1638e-06 | -0.0015772 | 0.0011445 | N/A | 0.0004667 | 1.1768e-05 | -0.00027173 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0024322 | 0.0016539 | 0.0014335 | -0.00042719 | 0 | 7.0126e-06 | -0.001576 | 0.0011461 | N/A | 0.000168 | 8.0097e-06 | -0.00027203 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0025601 | 0.0016525 | 0.0031099 | -0.00019748 | 0 | 8.5656e-06 | -0.001689 | 0.0011489 | N/A | 0.00046779 | 7.7442e-06 | -0.00028073 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0025575 | 0.0016549 | 0.0013493 | -0.00043251 | 0 | 8.4145e-06 | -0.0016878 | 0.0011505 | N/A | 0.00016909 | 3.9857e-06 | -0.00028103 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024348 | 0.0016514 | 0.0031942 | -0.00019216 | 0 | 7.1638e-06 | -0.0015772 | 0.0011445 | N/A | 0.0004667 | 1.1768e-05 | -0.00027173 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0024322 | 0.0016539 | 0.0014335 | -0.00042719 | 0 | 7.0126e-06 | -0.001576 | 0.0011461 | N/A | 0.000168 | 8.0097e-06 | -0.00027203 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0025601 | 0.0016525 | 0.0031099 | -0.00019748 | 0 | 8.5656e-06 | -0.001689 | 0.0011489 | N/A | 0.00046779 | 7.7442e-06 | -0.00028073 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0025575 | 0.0016549 | 0.0013493 | -0.00043251 | 0 | 8.4145e-06 | -0.0016878 | 0.0011505 | N/A | 0.00016909 | 3.9857e-06 | -0.00028103 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0023923 | 0.0016517 | 0.0027821 | -0.00024914 | 0 | 6.6587e-06 | -0.0015396 | 0.0011434 | N/A | 0.00039166 | 1.217e-05 | -0.0002688 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026013 | 0.0016534 | 0.0026417 | -0.00025801 | 0 | 8.9951e-06 | -0.001726 | 0.0011508 | N/A | 0.00039348 | 5.4633e-06 | -0.0002838 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0026 | 0.0016547 | 0.0017614 | -0.00037553 | 0 | 8.9196e-06 | -0.0017254 | 0.0011516 | N/A | 0.00024413 | 3.584e-06 | -0.00028396 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0026 | 0.0016547 | 0.0017614 | -0.00037553 | 0 | 8.9196e-06 | -0.0017254 | 0.0011516 | N/A | 0.00024413 | 3.584e-06 | -0.00028396 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 224 | Sismo-Servicio | -0.002391 | 0.0016529 | 0.0019018 | -0.00036665 | 0 | 6.5831e-06 | -0.0015391 | 0.0011442 | N/A | 0.00024231 | 1.0291e-05 | -0.00026895 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 225 | Sismo-Servicio | -0.002391 | 0.0016529 | 0.0019018 | -0.00036665 | 0 | 6.5831e-06 | -0.0015391 | 0.0011442 | N/A | 0.00024231 | 1.0291e-05 | -0.00026895 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0023923 | 0.0016517 | 0.0027821 | -0.00024914 | 0 | 6.6587e-06 | -0.0015396 | 0.0011434 | N/A | 0.00039166 | 1.217e-05 | -0.0002688 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 227 | Sismo-Servicio | -0.002467 | 0.0016509 | 0.00376 | -0.00011515 | 0 | 7.5646e-06 | -0.0016055 | 0.001145 | N/A | 0.00056654 | 1.2015e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0025297 | 0.0016514 | 0.0037179 | -0.00011781 | 0 | 8.2655e-06 | -0.0016614 | 0.0011472 | N/A | 0.00056708 | 1.0003e-05 | -0.00027838 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025253 | 0.0016555 | 0.00078349 | -0.00050952 | 0 | 8.0136e-06 | -0.0016595 | 0.0011499 | N/A | 6.925e-05 | 3.7389e-06 | -0.00027888 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025253 | 0.0016555 | 0.00078349 | -0.00050952 | 0 | 8.0136e-06 | -0.0016595 | 0.0011499 | N/A | 6.925e-05 | 3.7389e-06 | -0.00027888 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0024626 | 0.0016549 | 0.00082561 | -0.00050686 | 0 | 7.3127e-06 | -0.0016036 | 0.0011477 | N/A | 6.8706e-05 | 5.7509e-06 | -0.00027438 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0024626 | 0.0016549 | 0.00082561 | -0.00050686 | 0 | 7.3127e-06 | -0.0016036 | 0.0011477 | N/A | 6.8706e-05 | 5.7509e-06 | -0.00027438 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 233 | Sismo-Servicio | -0.002467 | 0.0016509 | 0.00376 | -0.00011515 | 0 | 7.5646e-06 | -0.0016055 | 0.001145 | N/A | 0.00056654 | 1.2015e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0024655 | 0.0016523 | 0.002733 | -0.00025225 | 0 | 7.4765e-06 | -0.0016049 | 0.001146 | N/A | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025281 | 0.0016528 | 0.0026908 | -0.00025491 | 0 | 8.1774e-06 | -0.0016608 | 0.0011482 | N/A | 0.00039284 | 7.8106e-06 | -0.00027855 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025268 | 0.001654 | 0.0018105 | -0.00037242 | 0 | 8.1018e-06 | -0.0016602 | 0.001149 | N/A | 0.00024349 | 5.9314e-06 | -0.00027871 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025268 | 0.001654 | 0.0018105 | -0.00037242 | 0 | 8.1018e-06 | -0.0016602 | 0.001149 | N/A | 0.00024349 | 5.9314e-06 | -0.00027871 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0024655 | 0.0016523 | 0.002733 | -0.00025225 | 0 | 7.4765e-06 | -0.0016049 | 0.001146 | N/A | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0024641 | 0.0016535 | 0.0018526 | -0.00036976 | 0 | 7.4009e-06 | -0.0016043 | 0.0011468 | N/A | 0.00024295 | 7.9433e-06 | -0.0002742 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
89 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0024655 | 0.0016523 | 0.002733 | -0.00025225 | 0 | 7.4765e-06 | -0.0016049 | 0.001146 | N/A | 0.0003923 | 9.8226e-06 | -0.00027405 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 4 | 1 | 2.2732e-05 | -4.6519e-06 | -5.7523e-06 | -7.256e-05 | 6.1603e-10 | 2.3604e-06 | 1.0332e-05 | -2.227e-06 | N/A | -4.8838e-05 | -5.0709e-06 | -3.0135e-05 | 6.1603e-10 | 0.0017166 | 0.0017166 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 5 | 1 | 1.8944e-05 | -3.8766e-06 | -4.7936e-06 | -6.0466e-05 | 6.1603e-10 | 1.967e-06 | 8.6097e-06 | -1.8559e-06 | N/A | -4.0698e-05 | -4.2258e-06 | -2.5113e-05 | 6.1603e-10 | 0.0017813 | 0.0017813 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 2 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | 7.8852e-08 | -8.9832e-06 | 0.001089 | 4.7058e-05 | N/A | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 7.8852e-08 | 0.56118 | 0.56118 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 2 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | 6.3082e-08 | -8.6828e-06 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | N/A | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 6.3082e-08 | 0.56113 | 0.56113 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 2 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | 2.6485 | -7.5051e-06 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | N/A | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 2.6485 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 2 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | 2.6485 | -1.0256e-05 | 0.001015 | 4.9589e-05 | N/A | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 2.6485 | 0.56176 | 0.56176 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 2 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | 4.7311e-08 | -8.23e-06 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | N/A | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 4.7311e-08 | 0.56244 | 0.56244 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 2 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | 1.8539 | -7.1953e-06 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | N/A | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 2 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | 5.5196e-08 | -8.0197e-06 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | N/A | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 5.5196e-08 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 2 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | 1.8539 | -9.1206e-06 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | N/A | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 1.8539 | 0.56367 | 0.56367 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | 2 | 0.0023629 | 0.0015888 | -0.0011602 | -0.00031512 | 6.3082e-08 | -9.2586e-06 | 0.0010878 | 4.7317e-05 | N/A | -0.00011697 | -6.4031e-06 | -0.0032316 | 6.3082e-08 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | 2 | 0.0021124 | 0.0015885 | -0.0011602 | -0.00031512 | 4.7311e-08 | -8.9581e-06 | 0.00095441 | 4.8698e-05 | N/A | -0.00011697 | -6.1207e-06 | -0.0028238 | 4.7311e-08 | 0.56301 | 0.56301 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | 2 | 0.0022461 | 0.0015859 | 0.0056653 | 0.00082514 | 2.6485 | -7.7805e-06 | 0.0010253 | 4.6687e-05 | N/A | 4.9425e-05 | -1.841e-05 | -0.00304 | 2.6485 | 0.5631 | 0.5631 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | 2 | 0.0022218 | 0.0015923 | -0.007985 | -0.001426 | 2.6485 | -1.0531e-05 | 0.0010138 | 4.9849e-05 | N/A | -0.00026852 | 7.3392e-06 | -0.0030066 | 2.6485 | 0.56301 | 0.56301 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | 2 | 0.002331 | 0.0015876 | -0.0011617 | -0.00033326 | 6.3082e-08 | -8.6234e-06 | 0.0010704 | 4.6968e-05 | N/A | -0.00012918 | -7.6285e-06 | -0.003178 | 6.3082e-08 | 0.56243 | 0.56243 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | 2 | 0.0021556 | 0.0015874 | -0.0011617 | -0.00033326 | 7.8852e-08 | -8.4131e-06 | 0.000977 | 4.7934e-05 | N/A | -0.00012918 | -7.4308e-06 | -0.0028925 | 7.8852e-08 | 0.56366 | 0.56366 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | 2 | 0.0022492 | 0.0015855 | 0.0036162 | 0.00046492 | 1.8539 | -7.5887e-06 | 0.0010266 | 4.6527e-05 | N/A | -1.2703e-05 | -1.6034e-05 | -0.0030438 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | 2 | 0.0022322 | 0.0015901 | -0.005939 | -0.0011109 | 1.8539 | -9.514e-06 | 0.0010186 | 4.874e-05 | N/A | -0.00023526 | 1.9912e-06 | -0.0030205 | 1.8539 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 3 | 0.0022433 | 0.0015875 | -0.0011617 | -0.00033326 | 4.7311e-08 | -8.5183e-06 | 0.0010237 | 4.7451e-05 | N/A | -0.00012918 | -7.5296e-06 | -0.0030353 | 4.7311e-08 | 0.5631 | 0.5631 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 3 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | 7.8852e-08 | -8.9832e-06 | 0.001089 | 4.7058e-05 | N/A | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 7.8852e-08 | 0.56118 | 0.56118 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 3 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | 6.3082e-08 | -8.6828e-06 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | N/A | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 6.3082e-08 | 0.56113 | 0.56113 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 3 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | 2.6485 | -7.5051e-06 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | N/A | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 2.6485 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 3 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | 2.6485 | -1.0256e-05 | 0.001015 | 4.9589e-05 | N/A | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 2.6485 | 0.56176 | 0.56176 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 3 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | 4.7311e-08 | -8.23e-06 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | N/A | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 4.7311e-08 | 0.56244 | 0.56244 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 3 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | 1.8539 | -7.1953e-06 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | N/A | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 3 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | 5.5196e-08 | -8.0197e-06 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | N/A | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 5.5196e-08 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 3 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | 1.8539 | -9.1206e-06 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | N/A | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 1.8539 | 0.56367 | 0.56367 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 4 | 0.0022433 | 0.0015875 | -0.0011617 | -0.00033326 | 4.7311e-08 | -8.5183e-06 | 0.0010237 | 4.7451e-05 | N/A | -0.00012918 | -7.5296e-06 | -0.0030353 | 4.7311e-08 | 0.5631 | 0.5631 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 4 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | 7.8852e-08 | -8.9832e-06 | 0.001089 | 4.7058e-05 | N/A | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 7.8852e-08 | 0.56118 | 0.56118 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 4 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | 6.3082e-08 | -8.6828e-06 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | N/A | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 6.3082e-08 | 0.56113 | 0.56113 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 4 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | 2.6485 | -7.5051e-06 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | N/A | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 2.6485 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 4 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | 2.6485 | -1.0256e-05 | 0.001015 | 4.9589e-05 | N/A | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 2.6485 | 0.56176 | 0.56176 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 4 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | 4.7311e-08 | -8.23e-06 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | N/A | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 4.7311e-08 | 0.56244 | 0.56244 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 4 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | 1.8539 | -7.1953e-06 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | N/A | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 4 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | 5.5196e-08 | -8.0197e-06 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | N/A | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 5.5196e-08 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 4 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | 1.8539 | -9.1206e-06 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | N/A | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 1.8539 | 0.56367 | 0.56367 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | Viento-Servicio | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | 7.8852e-08 | -8.9832e-06 | 0.001089 | 4.7058e-05 | N/A | -0.00012267 | -6.9947e-06 | -0.0032351 | 7.8852e-08 | 0.56118 | 0.56118 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | Viento-Servicio | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | 6.3082e-08 | -8.6828e-06 | 0.00095561 | 4.8438e-05 | N/A | -0.00012267 | -6.7123e-06 | -0.0028273 | 6.3082e-08 | 0.56113 | 0.56113 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | Viento-Servicio | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | 2.6485 | -7.5051e-06 | 0.0010265 | 4.6428e-05 | N/A | 4.3727e-05 | -1.9002e-05 | -0.0030435 | 2.6485 | 0.56175 | 0.56175 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | Viento-Servicio | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | 2.6485 | -1.0256e-05 | 0.001015 | 4.9589e-05 | N/A | -0.00027422 | 6.7476e-06 | -0.0030101 | 2.6485 | 0.56176 | 0.56176 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | Viento-Servicio | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | 4.7311e-08 | -8.23e-06 | 0.0010721 | 4.6597e-05 | N/A | -0.00013732 | -8.4736e-06 | -0.003183 | 4.7311e-08 | 0.56244 | 0.56244 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | Viento-Servicio | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | 1.8539 | -7.1953e-06 | 0.0010283 | 4.6156e-05 | N/A | -2.0843e-05 | -1.6879e-05 | -0.0030488 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | Viento-Servicio | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | 5.5196e-08 | -8.0197e-06 | 0.00097872 | 4.7563e-05 | N/A | -0.00013732 | -8.2759e-06 | -0.0028975 | 5.5196e-08 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | Viento-Servicio | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | 1.8539 | -9.1206e-06 | 0.0010203 | 4.8369e-05 | N/A | -0.0002434 | 1.146e-06 | -0.0030255 | 1.8539 | 0.56367 | 0.56367 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | Viento-Servicio | 0.0023629 | 0.0015888 | -0.0011602 | -0.00031512 | 6.3082e-08 | -9.2586e-06 | 0.0010878 | 4.7317e-05 | N/A | -0.00011697 | -6.4031e-06 | -0.0032316 | 6.3082e-08 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | Viento-Servicio | 0.0021124 | 0.0015885 | -0.0011602 | -0.00031512 | 4.7311e-08 | -8.9581e-06 | 0.00095441 | 4.8698e-05 | N/A | -0.00011697 | -6.1207e-06 | -0.0028238 | 4.7311e-08 | 0.56301 | 0.56301 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | Viento-Servicio | 0.0022461 | 0.0015859 | 0.0056653 | 0.00082514 | 2.6485 | -7.7805e-06 | 0.0010253 | 4.6687e-05 | N/A | 4.9425e-05 | -1.841e-05 | -0.00304 | 2.6485 | 0.5631 | 0.5631 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | Viento-Servicio | 0.0022218 | 0.0015923 | -0.007985 | -0.001426 | 2.6485 | -1.0531e-05 | 0.0010138 | 4.9849e-05 | N/A | -0.00026852 | 7.3392e-06 | -0.0030066 | 2.6485 | 0.56301 | 0.56301 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | Viento-Servicio | 0.002331 | 0.0015876 | -0.0011617 | -0.00033326 | 6.3082e-08 | -8.6234e-06 | 0.0010704 | 4.6968e-05 | N/A | -0.00012918 | -7.6285e-06 | -0.003178 | 6.3082e-08 | 0.56243 | 0.56243 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | Viento-Servicio | 0.0021556 | 0.0015874 | -0.0011617 | -0.00033326 | 7.8852e-08 | -8.4131e-06 | 0.000977 | 4.7934e-05 | N/A | -0.00012918 | -7.4308e-06 | -0.0028925 | 7.8852e-08 | 0.56366 | 0.56366 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | Viento-Servicio | 0.0022492 | 0.0015855 | 0.0036162 | 0.00046492 | 1.8539 | -7.5887e-06 | 0.0010266 | 4.6527e-05 | N/A | -1.2703e-05 | -1.6034e-05 | -0.0030438 | 1.8539 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | Viento-Servicio | 0.0022322 | 0.0015901 | -0.005939 | -0.0011109 | 1.8539 | -9.514e-06 | 0.0010186 | 4.874e-05 | N/A | -0.00023526 | 1.9912e-06 | -0.0030205 | 1.8539 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0024097 | 0.0015894 | -0.0005269 | -0.00016525 | 0 | -1.1751e-05 | 0.0010916 | 4.6896e-05 | N/A | -9.4707e-05 | -5.5806e-06 | -0.0032354 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0024097 | 0.0015894 | -0.0005269 | -0.00016525 | 0 | -1.1751e-05 | 0.0010916 | 4.6896e-05 | N/A | -9.4707e-05 | -5.5806e-06 | -0.0032354 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0024111 | 0.0015892 | -0.0017932 | -0.00044278 | 0 | -1.1884e-05 | 0.0010921 | 4.6737e-05 | N/A | -0.00013487 | -3.2427e-06 | -0.0032369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0024111 | 0.0015892 | -0.0017932 | -0.00044278 | 0 | -1.1884e-05 | 0.0010921 | 4.6737e-05 | N/A | -0.00013487 | -3.2427e-06 | -0.0032369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0020558 | 0.0015898 | -0.00052514 | -0.00016086 | 0 | -7.198e-06 | 0.00094626 | 5.0095e-05 | N/A | -8.1165e-05 | -7.4218e-06 | -0.0028075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0020558 | 0.0015898 | -0.00052514 | -0.00016086 | 0 | -7.198e-06 | 0.00094626 | 5.0095e-05 | N/A | -8.1165e-05 | -7.4218e-06 | -0.0028075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0020572 | 0.0015896 | -0.0017915 | -0.00043838 | 0 | -7.3317e-06 | 0.0009468 | 4.9936e-05 | N/A | -0.00012133 | -5.0838e-06 | -0.002809 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0020572 | 0.0015896 | -0.0017915 | -0.00043838 | 0 | -7.3317e-06 | 0.0009468 | 4.9936e-05 | N/A | -0.00012133 | -5.0838e-06 | -0.002809 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0022843 | 0.0015898 | 0.00095108 | 0.00016006 | 0 | -1.0001e-05 | 0.0010401 | 4.8201e-05 | N/A | -4.3113e-05 | -8.9527e-06 | -0.0030837 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0022843 | 0.0015898 | 0.00095108 | 0.00016006 | 0 | -1.0001e-05 | 0.0010401 | 4.8201e-05 | N/A | -4.3113e-05 | -8.9527e-06 | -0.0030837 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0021781 | 0.0015899 | 0.00095161 | 0.00016138 | 0 | -8.6355e-06 | 0.00099649 | 4.9161e-05 | N/A | -3.9051e-05 | -9.505e-06 | -0.0029554 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0021781 | 0.0015899 | 0.00095161 | 0.00016138 | 0 | -8.6355e-06 | 0.00099649 | 4.9161e-05 | N/A | -3.9051e-05 | -9.505e-06 | -0.0029554 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0022887 | 0.0015891 | -0.00327 | -0.00076502 | 0 | -1.0447e-05 | 0.0010419 | 4.7671e-05 | N/A | -0.00017698 | -1.1594e-06 | -0.003089 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0022887 | 0.0015891 | -0.00327 | -0.00076502 | 0 | -1.0447e-05 | 0.0010419 | 4.7671e-05 | N/A | -0.00017698 | -1.1594e-06 | -0.003089 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0021826 | 0.0015892 | -0.0032694 | -0.0007637 | 0 | -9.081e-06 | 0.00099831 | 4.8631e-05 | N/A | -0.00017292 | -1.7118e-06 | -0.0029606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0021826 | 0.0015892 | -0.0032694 | -0.0007637 | 0 | -9.081e-06 | 0.00099831 | 4.8631e-05 | N/A | -0.00017292 | -1.7118e-06 | -0.0029606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0022859 | 0.0015896 | -0.00052629 | -0.00016372 | 0 | -1.0157e-05 | 0.0010407 | 4.8016e-05 | N/A | -8.9967e-05 | -6.225e-06 | -0.0030856 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0022872 | 0.0015893 | -0.0017926 | -0.00044124 | 0 | -1.0291e-05 | 0.0010413 | 4.7857e-05 | N/A | -0.00013013 | -3.8871e-06 | -0.0030872 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0021797 | 0.0015897 | -0.00052576 | -0.0001624 | 0 | -8.7914e-06 | 0.00099712 | 4.8976e-05 | N/A | -8.5905e-05 | -6.7774e-06 | -0.0029572 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.002181 | 0.0015894 | -0.0017921 | -0.00043992 | 0 | -8.9251e-06 | 0.00099767 | 4.8816e-05 | N/A | -0.00012607 | -4.4394e-06 | -0.0029588 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0022859 | 0.0015896 | -0.00052629 | -0.00016372 | 0 | -1.0157e-05 | 0.0010407 | 4.8016e-05 | N/A | -8.9967e-05 | -6.225e-06 | -0.0030856 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0022872 | 0.0015893 | -0.0017926 | -0.00044124 | 0 | -1.0291e-05 | 0.0010413 | 4.7857e-05 | N/A | -0.00013013 | -3.8871e-06 | -0.0030872 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0021797 | 0.0015897 | -0.00052576 | -0.0001624 | 0 | -8.7914e-06 | 0.00099712 | 4.8976e-05 | N/A | -8.5905e-05 | -6.7774e-06 | -0.0029572 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.002181 | 0.0015894 | -0.0017921 | -0.00043992 | 0 | -8.9251e-06 | 0.00099767 | 4.8816e-05 | N/A | -0.00012607 | -4.4394e-06 | -0.0029588 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0024063 | 0.0015901 | -0.00052604 | -0.00015437 | 0 | -1.2105e-05 | 0.00109 | 4.723e-05 | N/A | -8.7381e-05 | -4.82e-06 | -0.0032308 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0024063 | 0.0015901 | -0.00052604 | -0.00015437 | 0 | -1.2105e-05 | 0.00109 | 4.723e-05 | N/A | -8.7381e-05 | -4.82e-06 | -0.0032308 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0024076 | 0.0015899 | -0.0017924 | -0.00043189 | 0 | -1.2238e-05 | 0.0010906 | 4.7071e-05 | N/A | -0.00012754 | -2.482e-06 | -0.0032324 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0024076 | 0.0015899 | -0.0017924 | -0.00043189 | 0 | -1.2238e-05 | 0.0010906 | 4.7071e-05 | N/A | -0.00012754 | -2.482e-06 | -0.0032324 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0020524 | 0.0015905 | -0.00052428 | -0.00014997 | 0 | -7.5521e-06 | 0.00094471 | 5.043e-05 | N/A | -7.3839e-05 | -6.6611e-06 | -0.0028029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0020524 | 0.0015905 | -0.00052428 | -0.00014997 | 0 | -7.5521e-06 | 0.00094471 | 5.043e-05 | N/A | -7.3839e-05 | -6.6611e-06 | -0.0028029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0020538 | 0.0015903 | -0.0017906 | -0.0004275 | 0 | -7.6858e-06 | 0.00094525 | 5.027e-05 | N/A | -0.000114 | -4.3232e-06 | -0.0028045 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0020538 | 0.0015903 | -0.0017906 | -0.0004275 | 0 | -7.6858e-06 | 0.00094525 | 5.027e-05 | N/A | -0.000114 | -4.3232e-06 | -0.0028045 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0022809 | 0.0015905 | 0.00095194 | 0.00017095 | 0 | -1.0355e-05 | 0.0010385 | 4.8535e-05 | N/A | -3.5788e-05 | -8.192e-06 | -0.0030792 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0022809 | 0.0015905 | 0.00095194 | 0.00017095 | 0 | -1.0355e-05 | 0.0010385 | 4.8535e-05 | N/A | -3.5788e-05 | -8.192e-06 | -0.0030792 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0021747 | 0.0015906 | 0.00095247 | 0.00017226 | 0 | -8.9895e-06 | 0.00099494 | 4.9495e-05 | N/A | -3.1725e-05 | -8.7444e-06 | -0.0029509 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0021747 | 0.0015906 | 0.00095247 | 0.00017226 | 0 | -8.9895e-06 | 0.00099494 | 4.9495e-05 | N/A | -3.1725e-05 | -8.7444e-06 | -0.0029509 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0022853 | 0.0015898 | -0.0032691 | -0.00075413 | 0 | -1.0801e-05 | 0.0010404 | 4.8005e-05 | N/A | -0.00016966 | -3.9879e-07 | -0.0030845 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0022853 | 0.0015898 | -0.0032691 | -0.00075413 | 0 | -1.0801e-05 | 0.0010404 | 4.8005e-05 | N/A | -0.00016966 | -3.9879e-07 | -0.0030845 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0021792 | 0.0015899 | -0.0032686 | -0.00075282 | 0 | -9.4351e-06 | 0.00099676 | 4.8965e-05 | N/A | -0.00016559 | -9.5113e-07 | -0.0029561 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0021792 | 0.0015899 | -0.0032686 | -0.00075282 | 0 | -9.4351e-06 | 0.00099676 | 4.8965e-05 | N/A | -0.00016559 | -9.5113e-07 | -0.0029561 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0022825 | 0.0015902 | -0.00052542 | -0.00015283 | 0 | -1.0511e-05 | 0.0010392 | 4.835e-05 | N/A | -8.2642e-05 | -5.4644e-06 | -0.0030811 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0022838 | 0.00159 | -0.0017917 | -0.00043036 | 0 | -1.0645e-05 | 0.0010397 | 4.8191e-05 | N/A | -0.0001228 | -3.1264e-06 | -0.0030826 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0021763 | 0.0015904 | -0.00052489 | -0.00015151 | 0 | -9.1455e-06 | 0.00099558 | 4.931e-05 | N/A | -7.8579e-05 | -6.0167e-06 | -0.0029527 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0021776 | 0.0015901 | -0.0017912 | -0.00042904 | 0 | -9.2791e-06 | 0.00099612 | 4.9151e-05 | N/A | -0.00011874 | -3.6788e-06 | -0.0029543 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0022825 | 0.0015902 | -0.00052542 | -0.00015283 | 0 | -1.0511e-05 | 0.0010392 | 4.835e-05 | N/A | -8.2642e-05 | -5.4644e-06 | -0.0030811 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0022838 | 0.00159 | -0.0017917 | -0.00043036 | 0 | -1.0645e-05 | 0.0010397 | 4.8191e-05 | N/A | -0.0001228 | -3.1264e-06 | -0.0030826 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0021763 | 0.0015904 | -0.00052489 | -0.00015151 | 0 | -9.1455e-06 | 0.00099558 | 4.931e-05 | N/A | -7.8579e-05 | -6.0167e-06 | -0.0029527 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0021776 | 0.0015901 | -0.0017912 | -0.00042904 | 0 | -9.2791e-06 | 0.00099612 | 4.9151e-05 | N/A | -0.00011874 | -3.6788e-06 | -0.0029543 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0023182 | 0.0015901 | -0.00084218 | -0.00022265 | 0 | -1.1e-05 | 0.0010538 | 4.799e-05 | N/A | -9.4036e-05 | -4.6958e-06 | -0.0031243 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0021412 | 0.0015904 | -0.0008413 | -0.00022045 | 0 | -8.7236e-06 | 0.00098118 | 4.959e-05 | N/A | -8.7265e-05 | -5.6164e-06 | -0.0029103 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0021419 | 0.0015902 | -0.0014745 | -0.00035922 | 0 | -8.7905e-06 | 0.00098145 | 4.951e-05 | N/A | -0.00010735 | -4.4474e-06 | -0.0029111 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0021419 | 0.0015902 | -0.0014745 | -0.00035922 | 0 | -8.7905e-06 | 0.00098145 | 4.951e-05 | N/A | -0.00010735 | -4.4474e-06 | -0.0029111 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0023188 | 0.00159 | -0.0014753 | -0.00036141 | 0 | -1.1067e-05 | 0.0010541 | 4.791e-05 | N/A | -0.00011412 | -3.5268e-06 | -0.003125 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0023188 | 0.00159 | -0.0014753 | -0.00036141 | 0 | -1.1067e-05 | 0.0010541 | 4.791e-05 | N/A | -0.00011412 | -3.5268e-06 | -0.003125 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0023182 | 0.0015901 | -0.00084218 | -0.00022265 | 0 | -1.1e-05 | 0.0010538 | 4.799e-05 | N/A | -9.4036e-05 | -4.6958e-06 | -0.0031243 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0022555 | 0.0015904 | -0.00010319 | -5.9994e-05 | 0 | -1.0125e-05 | 0.0010281 | 4.8643e-05 | N/A | -6.8239e-05 | -6.3818e-06 | -0.0030484 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0022024 | 0.0015904 | -0.00010292 | -5.9335e-05 | 0 | -9.4424e-06 | 0.0010063 | 4.9123e-05 | N/A | -6.6208e-05 | -6.658e-06 | -0.0029843 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0022046 | 0.00159 | -0.0022134 | -0.00052187 | 0 | -9.6651e-06 | 0.0010072 | 4.8858e-05 | N/A | -0.00013314 | -2.7614e-06 | -0.0029869 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0022046 | 0.00159 | -0.0022134 | -0.00052187 | 0 | -9.6651e-06 | 0.0010072 | 4.8858e-05 | N/A | -0.00013314 | -2.7614e-06 | -0.0029869 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0022577 | 0.00159 | -0.0022137 | -0.00052253 | 0 | -1.0348e-05 | 0.001029 | 4.8378e-05 | N/A | -0.00013517 | -2.4852e-06 | -0.0030511 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0022577 | 0.00159 | -0.0022137 | -0.00052253 | 0 | -1.0348e-05 | 0.001029 | 4.8378e-05 | N/A | -0.00013517 | -2.4852e-06 | -0.0030511 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0022555 | 0.0015904 | -0.00010319 | -5.9994e-05 | 0 | -1.0125e-05 | 0.0010281 | 4.8643e-05 | N/A | -6.8239e-05 | -6.3818e-06 | -0.0030484 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | 0 | -1.0203e-05 | 0.0010284 | 4.855e-05 | N/A | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0022032 | 0.0015903 | -0.0008416 | -0.00022122 | 0 | -9.5203e-06 | 0.0010066 | 4.903e-05 | N/A | -8.9635e-05 | -5.2942e-06 | -0.0029852 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0022038 | 0.0015902 | -0.0014748 | -0.00035999 | 0 | -9.5872e-06 | 0.0010069 | 4.895e-05 | N/A | -0.00010972 | -4.1252e-06 | -0.002986 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0022038 | 0.0015902 | -0.0014748 | -0.00035999 | 0 | -9.5872e-06 | 0.0010069 | 4.895e-05 | N/A | -0.00010972 | -4.1252e-06 | -0.002986 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | 0 | -1.0203e-05 | 0.0010284 | 4.855e-05 | N/A | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0022569 | 0.0015901 | -0.001475 | -0.00036065 | 0 | -1.027e-05 | 0.0010287 | 4.847e-05 | N/A | -0.00011175 | -3.849e-06 | -0.0030502 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
90 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | 0 | -1.0203e-05 | 0.0010284 | 4.855e-05 | N/A | -9.1666e-05 | -5.018e-06 | -0.0030494 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 4 | 1 | 7.7385e-06 | -2.8075e-06 | -2.0441e-05 | -8.0986e-05 | 7.3924e-10 | -2.2489e-05 | 2.2732e-05 | -4.6519e-06 | N/A | -7.256e-05 | -8.8981e-05 | 2.3604e-06 | 7.3924e-10 | 0.00089862 | 0.00089862 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 5 | 1 | 6.4488e-06 | -2.3396e-06 | -1.7034e-05 | -6.7488e-05 | 7.3924e-10 | -1.8741e-05 | 1.8944e-05 | -3.8766e-06 | N/A | -6.0466e-05 | -7.4151e-05 | 1.967e-06 | 7.3924e-10 | 0.00083614 | 0.00083614 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 2 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | 5.4211e-08 | -0.0025901 | 0.0023655 | 0.0015882 | N/A | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 5.4211e-08 | 0.56305 | 0.56305 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 2 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | 9.2651e-08 | -0.0021796 | 0.002115 | 0.001588 | N/A | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 9.2651e-08 | 0.56234 | 0.56234 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 2 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 2.6484 | -0.0023928 | 0.0022488 | 0.0015853 | N/A | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 2.6484 | 0.56239 | 0.56239 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 2 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | 2.6484 | -0.0023696 | 0.0022245 | 0.0015918 | N/A | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 2.6484 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 2 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | 6.2096e-08 | -0.0025353 | 0.0023348 | 0.0015868 | N/A | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 6.2096e-08 | 0.56169 | 0.56169 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 2 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 1.8539 | -0.0023972 | 0.002253 | 0.0015848 | N/A | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 1.8539 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 2 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | 9.5608e-08 | -0.0022479 | 0.0021594 | 0.0015866 | N/A | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 9.5608e-08 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 2 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | 1.8539 | -0.002381 | 0.002236 | 0.0015893 | N/A | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 1.8539 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | 2 | 0.00088068 | 8.2094e-05 | -3.8149e-05 | -0.00015585 | 5.8153e-08 | -0.0025875 | 0.0023629 | 0.0015888 | N/A | -0.00031512 | -0.00010768 | -9.2586e-06 | 5.8153e-08 | 0.56239 | 0.56239 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | 2 | 0.00074652 | 8.0712e-05 | -3.8148e-05 | -0.00015584 | 6.5053e-08 | -0.002177 | 0.0021124 | 0.0015885 | N/A | -0.00031512 | -0.00010765 | -8.9581e-06 | 6.5053e-08 | 0.56297 | 0.56297 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | 2 | 0.00081632 | 7.9696e-05 | -2.5053e-06 | 2.6477e-06 | 2.6484 | -0.0023902 | 0.0022461 | 0.0015859 | N/A | 0.00082514 | -0.00013366 | -7.7805e-06 | 2.6484 | 0.56248 | 0.56248 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | 2 | 0.00080836 | 8.3564e-05 | -6.7925e-05 | -0.00029079 | 2.6484 | -0.002367 | 0.0022218 | 0.0015923 | N/A | -0.001426 | -5.6093e-05 | -1.0531e-05 | 2.6484 | 0.56248 | 0.56248 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | 2 | 0.00086249 | 8.1185e-05 | -4.3259e-05 | -0.0001761 | 2.3656e-08 | -0.0025315 | 0.002331 | 0.0015876 | N/A | -0.00033326 | -0.00012992 | -8.6234e-06 | 2.3656e-08 | 0.56235 | 0.56235 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | 2 | 0.00076858 | 8.0218e-05 | -4.3258e-05 | -0.00017609 | 1.0448e-07 | -0.0022442 | 0.0021556 | 0.0015874 | N/A | -0.00033326 | -0.0001299 | -8.4131e-06 | 1.0448e-07 | 0.56241 | 0.56241 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | 2 | 0.00081744 | 7.9506e-05 | -1.8308e-05 | -6.5147e-05 | 1.8539 | -0.0023934 | 0.0022492 | 0.0015855 | N/A | 0.00046492 | -0.0001481 | -7.5887e-06 | 1.8539 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | 2 | 0.00081187 | 8.2214e-05 | -6.4102e-05 | -0.00027055 | 1.8539 | -0.0023772 | 0.0022322 | 0.0015901 | N/A | -0.0011109 | -9.3809e-05 | -9.514e-06 | 1.8539 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 3 | 0.00081554 | 8.0701e-05 | -4.3259e-05 | -0.00017609 | 1.1138e-07 | -0.0023879 | 0.0022433 | 0.0015875 | N/A | -0.00033326 | -0.00012991 | -8.5183e-06 | 1.1138e-07 | 0.56297 | 0.56297 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 3 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | 5.4211e-08 | -0.0025901 | 0.0023655 | 0.0015882 | N/A | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 5.4211e-08 | 0.56305 | 0.56305 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 3 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | 9.2651e-08 | -0.0021796 | 0.002115 | 0.001588 | N/A | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 9.2651e-08 | 0.56234 | 0.56234 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 3 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 2.6484 | -0.0023928 | 0.0022488 | 0.0015853 | N/A | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 2.6484 | 0.56239 | 0.56239 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 3 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | 2.6484 | -0.0023696 | 0.0022245 | 0.0015918 | N/A | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 2.6484 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 3 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | 6.2096e-08 | -0.0025353 | 0.0023348 | 0.0015868 | N/A | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 6.2096e-08 | 0.56169 | 0.56169 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 3 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 1.8539 | -0.0023972 | 0.002253 | 0.0015848 | N/A | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 1.8539 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 3 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | 9.5608e-08 | -0.0022479 | 0.0021594 | 0.0015866 | N/A | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 9.5608e-08 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 3 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | 1.8539 | -0.002381 | 0.002236 | 0.0015893 | N/A | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 1.8539 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 4 | 0.00081554 | 8.0701e-05 | -4.3259e-05 | -0.00017609 | 1.1138e-07 | -0.0023879 | 0.0022433 | 0.0015875 | N/A | -0.00033326 | -0.00012991 | -8.5183e-06 | 1.1138e-07 | 0.56297 | 0.56297 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 4 | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | 5.4211e-08 | -0.0025901 | 0.0023655 | 0.0015882 | N/A | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 5.4211e-08 | 0.56305 | 0.56305 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 4 | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | 9.2651e-08 | -0.0021796 | 0.002115 | 0.001588 | N/A | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 9.2651e-08 | 0.56234 | 0.56234 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 4 | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 2.6484 | -0.0023928 | 0.0022488 | 0.0015853 | N/A | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 2.6484 | 0.56239 | 0.56239 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 4 | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | 2.6484 | -0.0023696 | 0.0022245 | 0.0015918 | N/A | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 2.6484 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 4 | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | 6.2096e-08 | -0.0025353 | 0.0023348 | 0.0015868 | N/A | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 6.2096e-08 | 0.56169 | 0.56169 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 4 | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 1.8539 | -0.0023972 | 0.002253 | 0.0015848 | N/A | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 1.8539 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 4 | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | 9.5608e-08 | -0.0022479 | 0.0021594 | 0.0015866 | N/A | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 9.5608e-08 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 4 | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | 1.8539 | -0.002381 | 0.002236 | 0.0015893 | N/A | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 1.8539 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | Viento-Servicio | 0.00088159 | 8.1766e-05 | -4.0534e-05 | -0.0001653 | 5.4211e-08 | -0.0025901 | 0.0023655 | 0.0015882 | N/A | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 5.4211e-08 | 0.56305 | 0.56305 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | Viento-Servicio | 0.00074742 | 8.0385e-05 | -4.0532e-05 | -0.00016529 | 9.2651e-08 | -0.0021796 | 0.002115 | 0.001588 | N/A | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 9.2651e-08 | 0.56234 | 0.56234 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | Viento-Servicio | 0.00081722 | 7.9368e-05 | -4.89e-06 | -6.8006e-06 | 2.6484 | -0.0023928 | 0.0022488 | 0.0015853 | N/A | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 2.6484 | 0.56239 | 0.56239 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | Viento-Servicio | 0.00080927 | 8.3237e-05 | -7.0309e-05 | -0.00030024 | 2.6484 | -0.0023696 | 0.0022245 | 0.0015918 | N/A | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 2.6484 | 0.56174 | 0.56174 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | Viento-Servicio | 0.00086378 | 8.0717e-05 | -4.6666e-05 | -0.00018959 | 6.2096e-08 | -0.0025353 | 0.0023348 | 0.0015868 | N/A | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 6.2096e-08 | 0.56169 | 0.56169 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | Viento-Servicio | 0.00081873 | 7.9038e-05 | -2.1715e-05 | -7.8645e-05 | 1.8539 | -0.0023972 | 0.002253 | 0.0015848 | N/A | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 1.8539 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | Viento-Servicio | 0.00076987 | 7.975e-05 | -4.6665e-05 | -0.00018959 | 9.5608e-08 | -0.0022479 | 0.0021594 | 0.0015866 | N/A | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 9.5608e-08 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | Viento-Servicio | 0.00081316 | 8.1746e-05 | -6.7509e-05 | -0.00028405 | 1.8539 | -0.002381 | 0.002236 | 0.0015893 | N/A | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 1.8539 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | Viento-Servicio | 0.00088068 | 8.2094e-05 | -3.8149e-05 | -0.00015585 | 5.8153e-08 | -0.0025875 | 0.0023629 | 0.0015888 | N/A | -0.00031512 | -0.00010768 | -9.2586e-06 | 5.8153e-08 | 0.56239 | 0.56239 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | Viento-Servicio | 0.00074652 | 8.0712e-05 | -3.8148e-05 | -0.00015584 | 6.5053e-08 | -0.002177 | 0.0021124 | 0.0015885 | N/A | -0.00031512 | -0.00010765 | -8.9581e-06 | 6.5053e-08 | 0.56297 | 0.56297 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | Viento-Servicio | 0.00081632 | 7.9696e-05 | -2.5053e-06 | 2.6477e-06 | 2.6484 | -0.0023902 | 0.0022461 | 0.0015859 | N/A | 0.00082514 | -0.00013366 | -7.7805e-06 | 2.6484 | 0.56248 | 0.56248 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | Viento-Servicio | 0.00080836 | 8.3564e-05 | -6.7925e-05 | -0.00029079 | 2.6484 | -0.002367 | 0.0022218 | 0.0015923 | N/A | -0.001426 | -5.6093e-05 | -1.0531e-05 | 2.6484 | 0.56248 | 0.56248 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | Viento-Servicio | 0.00086249 | 8.1185e-05 | -4.3259e-05 | -0.0001761 | 2.3656e-08 | -0.0025315 | 0.002331 | 0.0015876 | N/A | -0.00033326 | -0.00012992 | -8.6234e-06 | 2.3656e-08 | 0.56235 | 0.56235 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | Viento-Servicio | 0.00076858 | 8.0218e-05 | -4.3258e-05 | -0.00017609 | 1.0448e-07 | -0.0022442 | 0.0021556 | 0.0015874 | N/A | -0.00033326 | -0.0001299 | -8.4131e-06 | 1.0448e-07 | 0.56241 | 0.56241 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | Viento-Servicio | 0.00081744 | 7.9506e-05 | -1.8308e-05 | -6.5147e-05 | 1.8539 | -0.0023934 | 0.0022492 | 0.0015855 | N/A | 0.00046492 | -0.0001481 | -7.5887e-06 | 1.8539 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081187 | 8.2214e-05 | -6.4102e-05 | -0.00027055 | 1.8539 | -0.0023772 | 0.0022322 | 0.0015901 | N/A | -0.0011109 | -9.3809e-05 | -9.514e-06 | 1.8539 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00088452 | 8.3575e-05 | -2.904e-05 | -0.00011653 | 0 | -0.0025911 | 0.0024097 | 0.0015894 | N/A | -0.00016525 | -6.1967e-05 | -1.1751e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00088452 | 8.3575e-05 | -2.904e-05 | -0.00011653 | 0 | -0.0025911 | 0.0024097 | 0.0015894 | N/A | -0.00016525 | -6.1967e-05 | -1.1751e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00088494 | 8.3485e-05 | -3.7792e-05 | -0.00015782 | 0 | -0.0025923 | 0.0024111 | 0.0015892 | N/A | -0.00044278 | -6.5101e-05 | -1.1884e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00088494 | 8.3485e-05 | -3.7792e-05 | -0.00015782 | 0 | -0.0025923 | 0.0024111 | 0.0015892 | N/A | -0.00044278 | -6.5101e-05 | -1.1884e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00073942 | 8.035e-05 | -3.101e-05 | -0.00012418 | 0 | -0.0021639 | 0.0020558 | 0.0015898 | N/A | -0.00016086 | -0.0001176 | -7.198e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00073942 | 8.035e-05 | -3.101e-05 | -0.00012418 | 0 | -0.0021639 | 0.0020558 | 0.0015898 | N/A | -0.00016086 | -0.0001176 | -7.198e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00073985 | 8.026e-05 | -3.9762e-05 | -0.00016547 | 0 | -0.0021652 | 0.0020572 | 0.0015896 | N/A | -0.00043838 | -0.00012073 | -7.3317e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00073985 | 8.026e-05 | -3.9762e-05 | -0.00016547 | 0 | -0.0021652 | 0.0020572 | 0.0015896 | N/A | -0.00043838 | -0.00012073 | -7.3317e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00083324 | 8.2551e-05 | -1.952e-05 | -7.1029e-05 | 0 | -0.0024401 | 0.0022843 | 0.0015898 | N/A | 0.00016006 | -7.7784e-05 | -1.0001e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00083324 | 8.2551e-05 | -1.952e-05 | -7.1029e-05 | 0 | -0.0024401 | 0.0022843 | 0.0015898 | N/A | 0.00016006 | -7.7784e-05 | -1.0001e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00078971 | 8.1583e-05 | -2.0111e-05 | -7.3324e-05 | 0 | -0.002312 | 0.0021781 | 0.0015899 | N/A | 0.00016138 | -9.4474e-05 | -8.6355e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00078971 | 8.1583e-05 | -2.0111e-05 | -7.3324e-05 | 0 | -0.002312 | 0.0021781 | 0.0015899 | N/A | 0.00016138 | -9.4474e-05 | -8.6355e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00083465 | 8.2252e-05 | -4.8691e-05 | -0.00020868 | 0 | -0.0024442 | 0.0022887 | 0.0015891 | N/A | -0.00076502 | -8.8228e-05 | -1.0447e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00083465 | 8.2252e-05 | -4.8691e-05 | -0.00020868 | 0 | -0.0024442 | 0.0022887 | 0.0015891 | N/A | -0.00076502 | -8.8228e-05 | -1.0447e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00079112 | 8.1284e-05 | -4.9282e-05 | -0.00021097 | 0 | -0.0023161 | 0.0021826 | 0.0015892 | N/A | -0.0007637 | -0.00010492 | -9.081e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00079112 | 8.1284e-05 | -4.9282e-05 | -0.00021097 | 0 | -0.0023161 | 0.0021826 | 0.0015892 | N/A | -0.0007637 | -0.00010492 | -9.081e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00083373 | 8.2446e-05 | -2.973e-05 | -0.00011921 | 0 | -0.0024416 | 0.0022859 | 0.0015896 | N/A | -0.00016372 | -8.1439e-05 | -1.0157e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00083416 | 8.2357e-05 | -3.8481e-05 | -0.0001605 | 0 | -0.0024428 | 0.0022872 | 0.0015893 | N/A | -0.00044124 | -8.4573e-05 | -1.0291e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00079021 | 8.1479e-05 | -3.0321e-05 | -0.0001215 | 0 | -0.0023134 | 0.0021797 | 0.0015897 | N/A | -0.0001624 | -9.8129e-05 | -8.7914e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00079063 | 8.1389e-05 | -3.9072e-05 | -0.0001628 | 0 | -0.0023147 | 0.002181 | 0.0015894 | N/A | -0.00043992 | -0.00010126 | -8.9251e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00083373 | 8.2446e-05 | -2.973e-05 | -0.00011921 | 0 | -0.0024416 | 0.0022859 | 0.0015896 | N/A | -0.00016372 | -8.1439e-05 | -1.0157e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00083416 | 8.2357e-05 | -3.8481e-05 | -0.0001605 | 0 | -0.0024428 | 0.0022872 | 0.0015893 | N/A | -0.00044124 | -8.4573e-05 | -1.0291e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00079021 | 8.1479e-05 | -3.0321e-05 | -0.0001215 | 0 | -0.0023134 | 0.0021797 | 0.0015897 | N/A | -0.0001624 | -9.8129e-05 | -8.7914e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00079063 | 8.1389e-05 | -3.9072e-05 | -0.0001628 | 0 | -0.0023147 | 0.002181 | 0.0015894 | N/A | -0.00043992 | -0.00010126 | -8.9251e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00088336 | 8.3996e-05 | -2.5974e-05 | -0.00010438 | 0 | -0.0025877 | 0.0024063 | 0.0015901 | N/A | -0.00015437 | -4.862e-05 | -1.2105e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00088336 | 8.3996e-05 | -2.5974e-05 | -0.00010438 | 0 | -0.0025877 | 0.0024063 | 0.0015901 | N/A | -0.00015437 | -4.862e-05 | -1.2105e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00088378 | 8.3907e-05 | -3.4725e-05 | -0.00014567 | 0 | -0.0025889 | 0.0024076 | 0.0015899 | N/A | -0.00043189 | -5.1754e-05 | -1.2238e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00088378 | 8.3907e-05 | -3.4725e-05 | -0.00014567 | 0 | -0.0025889 | 0.0024076 | 0.0015899 | N/A | -0.00043189 | -5.1754e-05 | -1.2238e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00073826 | 8.0771e-05 | -2.7944e-05 | -0.00011203 | 0 | -0.0021606 | 0.0020524 | 0.0015905 | N/A | -0.00014997 | -0.00010425 | -7.5521e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00073826 | 8.0771e-05 | -2.7944e-05 | -0.00011203 | 0 | -0.0021606 | 0.0020524 | 0.0015905 | N/A | -0.00014997 | -0.00010425 | -7.5521e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00073869 | 8.0681e-05 | -3.6696e-05 | -0.00015332 | 0 | -0.0021618 | 0.0020538 | 0.0015903 | N/A | -0.0004275 | -0.00010739 | -7.6858e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00073869 | 8.0681e-05 | -3.6696e-05 | -0.00015332 | 0 | -0.0021618 | 0.0020538 | 0.0015903 | N/A | -0.0004275 | -0.00010739 | -7.6858e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00083208 | 8.2972e-05 | -1.6454e-05 | -5.8881e-05 | 0 | -0.0024368 | 0.0022809 | 0.0015905 | N/A | 0.00017095 | -6.4436e-05 | -1.0355e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00083208 | 8.2972e-05 | -1.6454e-05 | -5.8881e-05 | 0 | -0.0024368 | 0.0022809 | 0.0015905 | N/A | 0.00017095 | -6.4436e-05 | -1.0355e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00078855 | 8.2004e-05 | -1.7045e-05 | -6.1176e-05 | 0 | -0.0023086 | 0.0021747 | 0.0015906 | N/A | 0.00017226 | -8.1127e-05 | -8.9895e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00078855 | 8.2004e-05 | -1.7045e-05 | -6.1176e-05 | 0 | -0.0023086 | 0.0021747 | 0.0015906 | N/A | 0.00017226 | -8.1127e-05 | -8.9895e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00083349 | 8.2673e-05 | -4.5625e-05 | -0.00019653 | 0 | -0.0024408 | 0.0022853 | 0.0015898 | N/A | -0.00075413 | -7.4881e-05 | -1.0801e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00083349 | 8.2673e-05 | -4.5625e-05 | -0.00019653 | 0 | -0.0024408 | 0.0022853 | 0.0015898 | N/A | -0.00075413 | -7.4881e-05 | -1.0801e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00078996 | 8.1706e-05 | -4.6216e-05 | -0.00019882 | 0 | -0.0023127 | 0.0021792 | 0.0015899 | N/A | -0.00075282 | -9.1571e-05 | -9.4351e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00078996 | 8.1706e-05 | -4.6216e-05 | -0.00019882 | 0 | -0.0023127 | 0.0021792 | 0.0015899 | N/A | -0.00075282 | -9.1571e-05 | -9.4351e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00083257 | 8.2867e-05 | -2.6664e-05 | -0.00010706 | 0 | -0.0024382 | 0.0022825 | 0.0015902 | N/A | -0.00015283 | -6.8092e-05 | -1.0511e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.000833 | 8.2778e-05 | -3.5415e-05 | -0.00014835 | 0 | -0.0024394 | 0.0022838 | 0.00159 | N/A | -0.00043036 | -7.1225e-05 | -1.0645e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00078905 | 8.19e-05 | -2.7255e-05 | -0.00010935 | 0 | -0.0023101 | 0.0021763 | 0.0015904 | N/A | -0.00015151 | -8.4782e-05 | -9.1455e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00078947 | 8.181e-05 | -3.6006e-05 | -0.00015065 | 0 | -0.0023113 | 0.0021776 | 0.0015901 | N/A | -0.00042904 | -8.7915e-05 | -9.2791e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00083257 | 8.2867e-05 | -2.6664e-05 | -0.00010706 | 0 | -0.0024382 | 0.0022825 | 0.0015902 | N/A | -0.00015283 | -6.8092e-05 | -1.0511e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.000833 | 8.2778e-05 | -3.5415e-05 | -0.00014835 | 0 | -0.0024394 | 0.0022838 | 0.00159 | N/A | -0.00043036 | -7.1225e-05 | -1.0645e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00078905 | 8.19e-05 | -2.7255e-05 | -0.00010935 | 0 | -0.0023101 | 0.0021763 | 0.0015904 | N/A | -0.00015151 | -8.4782e-05 | -9.1455e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00078947 | 8.181e-05 | -3.6006e-05 | -0.00015065 | 0 | -0.0023113 | 0.0021776 | 0.0015901 | N/A | -0.00042904 | -8.7915e-05 | -9.2791e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00084719 | 8.3168e-05 | -2.8654e-05 | -0.00011662 | 0 | -0.0024812 | 0.0023182 | 0.0015901 | N/A | -0.00022265 | -6.3312e-05 | -1.1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00077464 | 8.1555e-05 | -2.964e-05 | -0.00012044 | 0 | -0.0022677 | 0.0021412 | 0.0015904 | N/A | -0.00022045 | -9.1129e-05 | -8.7236e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00077485 | 8.151e-05 | -3.4015e-05 | -0.00014109 | 0 | -0.0022683 | 0.0021419 | 0.0015902 | N/A | -0.00035922 | -9.2695e-05 | -8.7905e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00077485 | 8.151e-05 | -3.4015e-05 | -0.00014109 | 0 | -0.0022683 | 0.0021419 | 0.0015902 | N/A | -0.00035922 | -9.2695e-05 | -8.7905e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0008474 | 8.3123e-05 | -3.303e-05 | -0.00013726 | 0 | -0.0024818 | 0.0023188 | 0.00159 | N/A | -0.00036141 | -6.4879e-05 | -1.1067e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0008474 | 8.3123e-05 | -3.303e-05 | -0.00013726 | 0 | -0.0024818 | 0.0023188 | 0.00159 | N/A | -0.00036141 | -6.4879e-05 | -1.1067e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00084719 | 8.3168e-05 | -2.8654e-05 | -0.00011662 | 0 | -0.0024812 | 0.0023182 | 0.0015901 | N/A | -0.00022265 | -6.3312e-05 | -1.1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00082155 | 8.2655e-05 | -2.3894e-05 | -9.3867e-05 | 0 | -0.0024058 | 0.0022555 | 0.0015904 | N/A | -5.9994e-05 | -7.122e-05 | -1.0125e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00079979 | 8.2172e-05 | -2.419e-05 | -9.5014e-05 | 0 | -0.0023417 | 0.0022024 | 0.0015904 | N/A | -5.9335e-05 | -7.9565e-05 | -9.4424e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00080049 | 8.2022e-05 | -3.8775e-05 | -0.00016384 | 0 | -0.0023437 | 0.0022046 | 0.00159 | N/A | -0.00052187 | -8.4787e-05 | -9.6651e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00080049 | 8.2022e-05 | -3.8775e-05 | -0.00016384 | 0 | -0.0023437 | 0.0022046 | 0.00159 | N/A | -0.00052187 | -8.4787e-05 | -9.6651e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00082226 | 8.2506e-05 | -3.848e-05 | -0.00016269 | 0 | -0.0024078 | 0.0022577 | 0.00159 | N/A | -0.00052253 | -7.6442e-05 | -1.0348e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00082226 | 8.2506e-05 | -3.848e-05 | -0.00016269 | 0 | -0.0024078 | 0.0022577 | 0.00159 | N/A | -0.00052253 | -7.6442e-05 | -1.0348e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00082155 | 8.2655e-05 | -2.3894e-05 | -9.3867e-05 | 0 | -0.0024058 | 0.0022555 | 0.0015904 | N/A | -5.9994e-05 | -7.122e-05 | -1.0125e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | 0 | -0.0024065 | 0.0022562 | 0.0015902 | N/A | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00080003 | 8.2119e-05 | -2.9295e-05 | -0.0001191 | 0 | -0.0023424 | 0.0022032 | 0.0015903 | N/A | -0.00022122 | -8.1393e-05 | -9.5203e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00080025 | 8.2074e-05 | -3.3671e-05 | -0.00013975 | 0 | -0.002343 | 0.0022038 | 0.0015902 | N/A | -0.00035999 | -8.296e-05 | -9.5872e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00080025 | 8.2074e-05 | -3.3671e-05 | -0.00013975 | 0 | -0.002343 | 0.0022038 | 0.0015902 | N/A | -0.00035999 | -8.296e-05 | -9.5872e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | 0 | -0.0024065 | 0.0022562 | 0.0015902 | N/A | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00082201 | 8.2558e-05 | -3.3375e-05 | -0.0001386 | 0 | -0.0024071 | 0.0022569 | 0.0015901 | N/A | -0.00036065 | -7.4615e-05 | -1.027e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
91 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0008218 | 8.2603e-05 | -2.8999e-05 | -0.00011796 | 0 | -0.0024065 | 0.0022562 | 0.0015902 | N/A | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 4 | 1 | 2.2728e-05 | -4.6521e-06 | 5.7594e-06 | 7.2564e-05 | 0.00058136 | 2.3606e-06 | 1.0329e-05 | -2.227e-06 | N/A | 4.8837e-05 | 5.0703e-06 | -3.0129e-05 | 0.00058136 | 0.0017166 | 0.0017166 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 5 | 1 | 1.894e-05 | -3.8767e-06 | 4.7995e-06 | 6.047e-05 | 0.00038757 | 1.9672e-06 | 8.6079e-06 | -1.8558e-06 | N/A | 4.0698e-05 | 4.2253e-06 | -2.5107e-05 | 0.00038757 | 0.0017813 | 0.0017813 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 2 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00064596 | -9.2479e-06 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | N/A | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.00064596 | 0.56114 | 0.56114 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 2 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00064596 | -8.9474e-06 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | N/A | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.00064596 | 0.56109 | 0.56109 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 2 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 2.6491 | -8.6833e-06 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | N/A | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 2.6491 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 2 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 2.6483 | -9.6056e-06 | 0.0010126 | 5.053e-05 | N/A | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 2.6483 | 0.56437 | 0.56437 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 2 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00051676 | -8.4946e-06 | 0.001072 | 4.6474e-05 | N/A | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.00051676 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 2 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 1.8542 | -8.0994e-06 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | N/A | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 1.8542 | 0.56111 | 0.56111 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 2 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00051676 | -8.2843e-06 | 0.00097866 | 4.744e-05 | N/A | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.00051676 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 2 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 1.8542 | -8.745e-06 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | N/A | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 1.8542 | 0.56245 | 0.56245 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | 2 | 0.0023628 | 0.0015886 | 0.0011594 | 0.00031496 | 0.00077515 | -9.5233e-06 | 0.0010877 | 4.7194e-05 | N/A | 0.00011691 | 6.4112e-06 | -0.0032314 | 0.00077515 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | 2 | 0.0021123 | 0.0015884 | 0.0011594 | 0.00031495 | 0.00077515 | -9.2228e-06 | 0.00095435 | 4.8575e-05 | N/A | 0.00011691 | 6.1287e-06 | -0.0028236 | 0.00077515 | 0.56244 | 0.56244 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | 2 | 0.0022517 | 0.0015842 | 0.0079912 | 0.0015179 | 2.6483 | -8.9587e-06 | 0.0010276 | 4.55e-05 | N/A | 0.00034044 | -3.3909e-07 | -0.0030466 | 2.6483 | 0.56245 | 0.56245 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | 2 | 0.002216 | 0.0015937 | -0.0056753 | -0.00091794 | 2.6491 | -9.881e-06 | 0.0010114 | 5.079e-05 | N/A | -0.00012153 | 1.1432e-05 | -0.0029995 | 2.6491 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | 2 | 0.0023309 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.00077515 | -8.888e-06 | 0.0010703 | 4.6845e-05 | N/A | 0.00012912 | 7.6364e-06 | -0.0031778 | 0.00077515 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | 2 | 0.0021555 | 0.0015873 | 0.0011608 | 0.00033309 | 0.00077515 | -8.6777e-06 | 0.00097694 | 4.7811e-05 | N/A | 0.00012912 | 7.4387e-06 | -0.0028923 | 0.00077515 | 0.56373 | 0.56373 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | 2 | 0.0022531 | 0.0015843 | 0.0059431 | 0.0011752 | 1.8542 | -8.4929e-06 | 0.0010282 | 4.5659e-05 | N/A | 0.00028559 | 2.9112e-06 | -0.0030484 | 1.8542 | 0.56431 | 0.56431 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | 2 | 0.0022282 | 0.001591 | -0.0036235 | -0.00052993 | 1.8545 | -9.1384e-06 | 0.0010169 | 4.9362e-05 | N/A | -3.7787e-05 | 1.1151e-05 | -0.0030155 | 1.8545 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 3 | 0.0022432 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.00077515 | -8.7829e-06 | 0.0010236 | 4.7328e-05 | N/A | 0.00012912 | 7.5375e-06 | -0.0030351 | 0.00077515 | 0.56306 | 0.56306 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 3 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00064596 | -9.2479e-06 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | N/A | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.00064596 | 0.56114 | 0.56114 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 3 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00064596 | -8.9474e-06 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | N/A | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.00064596 | 0.56109 | 0.56109 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 3 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 2.6491 | -8.6833e-06 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | N/A | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 2.6491 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 3 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 2.6483 | -9.6056e-06 | 0.0010126 | 5.053e-05 | N/A | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 2.6483 | 0.56437 | 0.56437 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 3 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00051676 | -8.4946e-06 | 0.001072 | 4.6474e-05 | N/A | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.00051676 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 3 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 1.8542 | -8.0994e-06 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | N/A | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 1.8542 | 0.56111 | 0.56111 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 3 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00051676 | -8.2843e-06 | 0.00097866 | 4.744e-05 | N/A | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.00051676 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 3 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 1.8542 | -8.745e-06 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | N/A | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 1.8542 | 0.56245 | 0.56245 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 4 | 0.0022432 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.00077515 | -8.7829e-06 | 0.0010236 | 4.7328e-05 | N/A | 0.00012912 | 7.5375e-06 | -0.0030351 | 0.00077515 | 0.56306 | 0.56306 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 4 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00064596 | -9.2479e-06 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | N/A | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.00064596 | 0.56114 | 0.56114 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 4 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00064596 | -8.9474e-06 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | N/A | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.00064596 | 0.56109 | 0.56109 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 4 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 2.6491 | -8.6833e-06 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | N/A | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 2.6491 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 4 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 2.6483 | -9.6056e-06 | 0.0010126 | 5.053e-05 | N/A | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 2.6483 | 0.56437 | 0.56437 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 4 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00051676 | -8.4946e-06 | 0.001072 | 4.6474e-05 | N/A | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.00051676 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 4 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 1.8542 | -8.0994e-06 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | N/A | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 1.8542 | 0.56111 | 0.56111 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 4 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00051676 | -8.2843e-06 | 0.00097866 | 4.744e-05 | N/A | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.00051676 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 4 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 1.8542 | -8.745e-06 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | N/A | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 1.8542 | 0.56245 | 0.56245 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | Viento-Servicio | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00064596 | -9.2479e-06 | 0.0010889 | 4.6935e-05 | N/A | 0.00012261 | 7.0027e-06 | -0.003235 | 0.00064596 | 0.56114 | 0.56114 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | Viento-Servicio | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00064596 | -8.9474e-06 | 0.00095556 | 4.8315e-05 | N/A | 0.00012261 | 6.7202e-06 | -0.0028271 | 0.00064596 | 0.56109 | 0.56109 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | Viento-Servicio | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 2.6491 | -8.6833e-06 | 0.0010288 | 4.5241e-05 | N/A | 0.00034613 | 2.5245e-07 | -0.0030502 | 2.6491 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | Viento-Servicio | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 2.6483 | -9.6056e-06 | 0.0010126 | 5.053e-05 | N/A | -0.00011583 | 1.2024e-05 | -0.003003 | 2.6483 | 0.56437 | 0.56437 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | Viento-Servicio | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00051676 | -8.4946e-06 | 0.001072 | 4.6474e-05 | N/A | 0.00013726 | 8.4814e-06 | -0.0031828 | 0.00051676 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | Viento-Servicio | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 1.8542 | -8.0994e-06 | 0.0010299 | 4.5288e-05 | N/A | 0.00029373 | 3.7563e-06 | -0.0030535 | 1.8542 | 0.56111 | 0.56111 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | Viento-Servicio | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00051676 | -8.2843e-06 | 0.00097866 | 4.744e-05 | N/A | 0.00013726 | 8.2837e-06 | -0.0028974 | 0.00051676 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | Viento-Servicio | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 1.8542 | -8.745e-06 | 0.0010186 | 4.8991e-05 | N/A | -2.9647e-05 | 1.1996e-05 | -0.0030205 | 1.8542 | 0.56245 | 0.56245 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | Viento-Servicio | 0.0023628 | 0.0015886 | 0.0011594 | 0.00031496 | 0.00077515 | -9.5233e-06 | 0.0010877 | 4.7194e-05 | N/A | 0.00011691 | 6.4112e-06 | -0.0032314 | 0.00077515 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | Viento-Servicio | 0.0021123 | 0.0015884 | 0.0011594 | 0.00031495 | 0.00077515 | -9.2228e-06 | 0.00095435 | 4.8575e-05 | N/A | 0.00011691 | 6.1287e-06 | -0.0028236 | 0.00077515 | 0.56244 | 0.56244 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | Viento-Servicio | 0.0022517 | 0.0015842 | 0.0079912 | 0.0015179 | 2.6483 | -8.9587e-06 | 0.0010276 | 4.55e-05 | N/A | 0.00034044 | -3.3909e-07 | -0.0030466 | 2.6483 | 0.56245 | 0.56245 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | Viento-Servicio | 0.002216 | 0.0015937 | -0.0056753 | -0.00091794 | 2.6491 | -9.881e-06 | 0.0010114 | 5.079e-05 | N/A | -0.00012153 | 1.1432e-05 | -0.0029995 | 2.6491 | 0.56178 | 0.56178 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | Viento-Servicio | 0.0023309 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.00077515 | -8.888e-06 | 0.0010703 | 4.6845e-05 | N/A | 0.00012912 | 7.6364e-06 | -0.0031778 | 0.00077515 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | Viento-Servicio | 0.0021555 | 0.0015873 | 0.0011608 | 0.00033309 | 0.00077515 | -8.6777e-06 | 0.00097694 | 4.7811e-05 | N/A | 0.00012912 | 7.4387e-06 | -0.0028923 | 0.00077515 | 0.56373 | 0.56373 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | Viento-Servicio | 0.0022531 | 0.0015843 | 0.0059431 | 0.0011752 | 1.8542 | -8.4929e-06 | 0.0010282 | 4.5659e-05 | N/A | 0.00028559 | 2.9112e-06 | -0.0030484 | 1.8542 | 0.56431 | 0.56431 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | Viento-Servicio | 0.0022282 | 0.001591 | -0.0036235 | -0.00052993 | 1.8545 | -9.1384e-06 | 0.0010169 | 4.9362e-05 | N/A | -3.7787e-05 | 1.1151e-05 | -0.0030155 | 1.8545 | 0.56181 | 0.56181 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.002411 | 0.001589 | 0.0017905 | 0.00044268 | 0 | -1.2149e-05 | 0.0010921 | 4.6613e-05 | N/A | 0.00013485 | 3.2493e-06 | -0.0032368 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.002411 | 0.001589 | 0.0017905 | 0.00044268 | 0 | -1.2149e-05 | 0.0010921 | 4.6613e-05 | N/A | 0.00013485 | 3.2493e-06 | -0.0032368 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0024096 | 0.0015893 | 0.00052419 | 0.00016509 | 0 | -1.2015e-05 | 0.0010915 | 4.6772e-05 | N/A | 9.4627e-05 | 5.5906e-06 | -0.0032352 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0024096 | 0.0015893 | 0.00052419 | 0.00016509 | 0 | -1.2015e-05 | 0.0010915 | 4.6772e-05 | N/A | 9.4627e-05 | 5.5906e-06 | -0.0032352 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0020571 | 0.0015895 | 0.0017924 | 0.00043821 | 0 | -7.5966e-06 | 0.00094675 | 4.9814e-05 | N/A | 0.00012129 | 5.0902e-06 | -0.0028089 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0020571 | 0.0015895 | 0.0017924 | 0.00043821 | 0 | -7.5966e-06 | 0.00094675 | 4.9814e-05 | N/A | 0.00012129 | 5.0902e-06 | -0.0028089 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0020557 | 0.0015897 | 0.00052609 | 0.00016062 | 0 | -7.4629e-06 | 0.0009462 | 4.9973e-05 | N/A | 8.1073e-05 | 7.4315e-06 | -0.0028073 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0020557 | 0.0015897 | 0.00052609 | 0.00016062 | 0 | -7.4629e-06 | 0.0009462 | 4.9973e-05 | N/A | 8.1073e-05 | 7.4315e-06 | -0.0028073 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0022886 | 0.0015889 | 0.0032685 | 0.00076497 | 0 | -1.0711e-05 | 0.0010419 | 4.7548e-05 | N/A | 0.00017702 | 1.1621e-06 | -0.0030888 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0022886 | 0.0015889 | 0.0032685 | 0.00076497 | 0 | -1.0711e-05 | 0.0010419 | 4.7548e-05 | N/A | 0.00017702 | 1.1621e-06 | -0.0030888 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0021825 | 0.0015891 | 0.0032691 | 0.00076363 | 0 | -9.3458e-06 | 0.00099825 | 4.8508e-05 | N/A | 0.00017296 | 1.7143e-06 | -0.0029605 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0021825 | 0.0015891 | 0.0032691 | 0.00076363 | 0 | -9.3458e-06 | 0.00099825 | 4.8508e-05 | N/A | 0.00017296 | 1.7143e-06 | -0.0029605 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0022842 | 0.0015897 | -0.00095252 | -0.00016032 | 0 | -1.0266e-05 | 0.00104 | 4.8078e-05 | N/A | 4.2962e-05 | 8.9664e-06 | -0.0030836 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0022842 | 0.0015897 | -0.00095252 | -0.00016032 | 0 | -1.0266e-05 | 0.00104 | 4.8078e-05 | N/A | 4.2962e-05 | 8.9664e-06 | -0.0030836 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.002178 | 0.0015898 | -0.00095195 | -0.00016166 | 0 | -8.9002e-06 | 0.00099643 | 4.9039e-05 | N/A | 3.8896e-05 | 9.5187e-06 | -0.0029552 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.002178 | 0.0015898 | -0.00095195 | -0.00016166 | 0 | -8.9002e-06 | 0.00099643 | 4.9039e-05 | N/A | 3.8896e-05 | 9.5187e-06 | -0.0029552 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0022871 | 0.0015892 | 0.0017912 | 0.00044111 | 0 | -1.0555e-05 | 0.0010412 | 4.7733e-05 | N/A | 0.0001301 | 3.8936e-06 | -0.003087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0022858 | 0.0015894 | 0.00052485 | 0.00016353 | 0 | -1.0422e-05 | 0.0010407 | 4.7893e-05 | N/A | 8.9883e-05 | 6.2349e-06 | -0.0030854 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0021809 | 0.0015893 | 0.0017917 | 0.00043977 | 0 | -9.1898e-06 | 0.00099761 | 4.8694e-05 | N/A | 0.00012603 | 4.4459e-06 | -0.0029586 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0021796 | 0.0015895 | 0.00052542 | 0.00016219 | 0 | -9.0562e-06 | 0.00099707 | 4.8853e-05 | N/A | 8.5817e-05 | 6.7872e-06 | -0.002957 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0022871 | 0.0015892 | 0.0017912 | 0.00044111 | 0 | -1.0555e-05 | 0.0010412 | 4.7733e-05 | N/A | 0.0001301 | 3.8936e-06 | -0.003087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0022858 | 0.0015894 | 0.00052485 | 0.00016353 | 0 | -1.0422e-05 | 0.0010407 | 4.7893e-05 | N/A | 8.9883e-05 | 6.2349e-06 | -0.0030854 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0021809 | 0.0015893 | 0.0017917 | 0.00043977 | 0 | -9.1898e-06 | 0.00099761 | 4.8694e-05 | N/A | 0.00012603 | 4.4459e-06 | -0.0029586 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0021796 | 0.0015895 | 0.00052542 | 0.00016219 | 0 | -9.0562e-06 | 0.00099707 | 4.8853e-05 | N/A | 8.5817e-05 | 6.7872e-06 | -0.002957 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0024075 | 0.0015897 | 0.0017896 | 0.00043179 | 0 | -1.2503e-05 | 0.0010905 | 4.6947e-05 | N/A | 0.00012752 | 2.4887e-06 | -0.0032322 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0024075 | 0.0015897 | 0.0017896 | 0.00043179 | 0 | -1.2503e-05 | 0.0010905 | 4.6947e-05 | N/A | 0.00012752 | 2.4887e-06 | -0.0032322 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0024062 | 0.00159 | 0.00052333 | 0.00015421 | 0 | -1.2369e-05 | 0.00109 | 4.7106e-05 | N/A | 8.7302e-05 | 4.8301e-06 | -0.0032307 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0024062 | 0.00159 | 0.00052333 | 0.00015421 | 0 | -1.2369e-05 | 0.00109 | 4.7106e-05 | N/A | 8.7302e-05 | 4.8301e-06 | -0.0032307 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0020537 | 0.0015902 | 0.0017915 | 0.00042733 | 0 | -7.9507e-06 | 0.0009452 | 5.0148e-05 | N/A | 0.00011396 | 4.3296e-06 | -0.0028043 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0020537 | 0.0015902 | 0.0017915 | 0.00042733 | 0 | -7.9507e-06 | 0.0009452 | 5.0148e-05 | N/A | 0.00011396 | 4.3296e-06 | -0.0028043 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0020523 | 0.0015904 | 0.00052523 | 0.00014974 | 0 | -7.817e-06 | 0.00094465 | 5.0307e-05 | N/A | 7.3747e-05 | 6.6709e-06 | -0.0028028 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0020523 | 0.0015904 | 0.00052523 | 0.00014974 | 0 | -7.817e-06 | 0.00094465 | 5.0307e-05 | N/A | 7.3747e-05 | 6.6709e-06 | -0.0028028 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0022852 | 0.0015896 | 0.0032677 | 0.00075408 | 0 | -1.1066e-05 | 0.0010403 | 4.7882e-05 | N/A | 0.0001697 | 4.0151e-07 | -0.0030843 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0022852 | 0.0015896 | 0.0032677 | 0.00075408 | 0 | -1.1066e-05 | 0.0010403 | 4.7882e-05 | N/A | 0.0001697 | 4.0151e-07 | -0.0030843 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0021791 | 0.0015897 | 0.0032682 | 0.00075274 | 0 | -9.6999e-06 | 0.0009967 | 4.8842e-05 | N/A | 0.00016563 | 9.5377e-07 | -0.002956 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0021791 | 0.0015897 | 0.0032682 | 0.00075274 | 0 | -9.6999e-06 | 0.0009967 | 4.8842e-05 | N/A | 0.00016563 | 9.5377e-07 | -0.002956 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0022808 | 0.0015904 | -0.00095338 | -0.00017121 | 0 | -1.062e-05 | 0.0010385 | 4.8412e-05 | N/A | 3.5637e-05 | 8.2059e-06 | -0.003079 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0022808 | 0.0015904 | -0.00095338 | -0.00017121 | 0 | -1.062e-05 | 0.0010385 | 4.8412e-05 | N/A | 3.5637e-05 | 8.2059e-06 | -0.003079 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0021746 | 0.0015905 | -0.00095281 | -0.00017255 | 0 | -9.2543e-06 | 0.00099488 | 4.9373e-05 | N/A | 3.157e-05 | 8.7582e-06 | -0.0029507 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0021746 | 0.0015905 | -0.00095281 | -0.00017255 | 0 | -9.2543e-06 | 0.00099488 | 4.9373e-05 | N/A | 3.157e-05 | 8.7582e-06 | -0.0029507 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0022837 | 0.0015899 | 0.0017903 | 0.00043023 | 0 | -1.091e-05 | 0.0010397 | 4.8067e-05 | N/A | 0.00012278 | 3.133e-06 | -0.0030825 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0022823 | 0.0015901 | 0.00052399 | 0.00015264 | 0 | -1.0776e-05 | 0.0010391 | 4.8227e-05 | N/A | 8.2558e-05 | 5.4744e-06 | -0.0030809 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0021775 | 0.00159 | 0.0017909 | 0.00042889 | 0 | -9.5439e-06 | 0.00099607 | 4.9028e-05 | N/A | 0.00011871 | 3.6853e-06 | -0.0029541 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0021762 | 0.0015902 | 0.00052456 | 0.0001513 | 0 | -9.4102e-06 | 0.00099552 | 4.9187e-05 | N/A | 7.8491e-05 | 6.0266e-06 | -0.0029525 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0022837 | 0.0015899 | 0.0017903 | 0.00043023 | 0 | -1.091e-05 | 0.0010397 | 4.8067e-05 | N/A | 0.00012278 | 3.133e-06 | -0.0030825 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0022823 | 0.0015901 | 0.00052399 | 0.00015264 | 0 | -1.0776e-05 | 0.0010391 | 4.8227e-05 | N/A | 8.2558e-05 | 5.4744e-06 | -0.0030809 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0021775 | 0.00159 | 0.0017909 | 0.00042889 | 0 | -9.5439e-06 | 0.00099607 | 4.9028e-05 | N/A | 0.00011871 | 3.6853e-06 | -0.0029541 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0021762 | 0.0015902 | 0.00052456 | 0.0001513 | 0 | -9.4102e-06 | 0.00099552 | 4.9187e-05 | N/A | 7.8491e-05 | 6.0266e-06 | -0.0029525 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0023187 | 0.0015899 | 0.0014735 | 0.00036128 | 0 | -1.1331e-05 | 0.0010541 | 4.7787e-05 | N/A | 0.00011408 | 3.5343e-06 | -0.0031249 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0021418 | 0.0015901 | 0.0014745 | 0.00035905 | 0 | -9.0553e-06 | 0.0009814 | 4.9388e-05 | N/A | 0.0001073 | 4.4547e-06 | -0.0029109 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0021411 | 0.0015902 | 0.00084133 | 0.00022025 | 0 | -8.9885e-06 | 0.00098112 | 4.9467e-05 | N/A | 8.719e-05 | 5.6254e-06 | -0.0029101 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0021411 | 0.0015902 | 0.00084133 | 0.00022025 | 0 | -8.9885e-06 | 0.00098112 | 4.9467e-05 | N/A | 8.719e-05 | 5.6254e-06 | -0.0029101 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0023181 | 0.00159 | 0.00084038 | 0.00022249 | 0 | -1.1265e-05 | 0.0010538 | 4.7867e-05 | N/A | 9.3968e-05 | 4.7049e-06 | -0.0031241 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0023181 | 0.00159 | 0.00084038 | 0.00022249 | 0 | -1.1265e-05 | 0.0010538 | 4.7867e-05 | N/A | 9.3968e-05 | 4.7049e-06 | -0.0031241 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0023187 | 0.0015899 | 0.0014735 | 0.00036128 | 0 | -1.1331e-05 | 0.0010541 | 4.7787e-05 | N/A | 0.00011408 | 3.5343e-06 | -0.0031249 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0022576 | 0.0015898 | 0.0022126 | 0.00052242 | 0 | -1.0613e-05 | 0.0010289 | 4.8254e-05 | N/A | 0.00013517 | 2.4907e-06 | -0.0030509 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0022045 | 0.0015899 | 0.0022128 | 0.00052175 | 0 | -9.9299e-06 | 0.0010071 | 4.8735e-05 | N/A | 0.00013313 | 2.7668e-06 | -0.0029867 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0022023 | 0.0015903 | 0.00010231 | 5.9109e-05 | 0 | -9.7071e-06 | 0.0010062 | 4.9e-05 | N/A | 6.6102e-05 | 6.669e-06 | -0.0029841 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0022023 | 0.0015903 | 0.00010231 | 5.9109e-05 | 0 | -9.7071e-06 | 0.0010062 | 4.9e-05 | N/A | 6.6102e-05 | 6.669e-06 | -0.0029841 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0022554 | 0.0015902 | 0.00010203 | 5.9779e-05 | 0 | -1.039e-05 | 0.001028 | 4.852e-05 | N/A | 6.8135e-05 | 6.3929e-06 | -0.0030483 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0022554 | 0.0015902 | 0.00010203 | 5.9779e-05 | 0 | -1.039e-05 | 0.001028 | 4.852e-05 | N/A | 6.8135e-05 | 6.3929e-06 | -0.0030483 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0022576 | 0.0015898 | 0.0022126 | 0.00052242 | 0 | -1.0613e-05 | 0.0010289 | 4.8254e-05 | N/A | 0.00013517 | 2.4907e-06 | -0.0030509 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 0 | -1.0535e-05 | 0.0010286 | 4.8347e-05 | N/A | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0022037 | 0.00159 | 0.0014742 | 0.00035983 | 0 | -9.8519e-06 | 0.0010068 | 4.8827e-05 | N/A | 0.00010967 | 4.1326e-06 | -0.0029858 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0022031 | 0.0015902 | 0.000841 | 0.00022103 | 0 | -9.7851e-06 | 0.0010066 | 4.8907e-05 | N/A | 8.9562e-05 | 5.3032e-06 | -0.002985 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0022031 | 0.0015902 | 0.000841 | 0.00022103 | 0 | -9.7851e-06 | 0.0010066 | 4.8907e-05 | N/A | 8.9562e-05 | 5.3032e-06 | -0.002985 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 0 | -1.0535e-05 | 0.0010286 | 4.8347e-05 | N/A | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0022561 | 0.0015901 | 0.00084071 | 0.0002217 | 0 | -1.0468e-05 | 0.0010284 | 4.8427e-05 | N/A | 9.1596e-05 | 5.0271e-06 | -0.0030492 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
92 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 0 | -1.0535e-05 | 0.0010286 | 4.8347e-05 | N/A | 0.0001117 | 3.8564e-06 | -0.00305 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 4 | 1 | 7.7358e-06 | -2.8075e-06 | 2.0441e-05 | 8.0986e-05 | 0.00038757 | -2.248e-05 | 2.2728e-05 | -4.6521e-06 | N/A | 7.2564e-05 | 8.8982e-05 | 2.3606e-06 | 0.00038757 | 0.00089862 | 0.00089862 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 5 | 1 | 6.4465e-06 | -2.3396e-06 | 1.7034e-05 | 6.7489e-05 | 0.00051676 | -1.8733e-05 | 1.894e-05 | -3.8767e-06 | N/A | 6.047e-05 | 7.4152e-05 | 1.9672e-06 | 0.00051676 | 0.00083614 | 0.00083614 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 2 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 0.00071055 | -0.0025897 | 0.0023654 | 0.0015881 | N/A | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 0.00071055 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 2 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 0.00071055 | -0.0021793 | 0.0021149 | 0.0015878 | N/A | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 0.00071055 | 0.56234 | 0.56234 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 2 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 2.6483 | -0.0023971 | 0.0022543 | 0.0015837 | N/A | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 2.6483 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 2 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | 2.6483 | -0.0023646 | 0.0022187 | 0.0015932 | N/A | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 2.6483 | 0.56233 | 0.56233 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 2 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 0.00045217 | -0.0025349 | 0.0023347 | 0.0015867 | N/A | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 0.00045217 | 0.56168 | 0.56168 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 2 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.8545 | -0.0024001 | 0.0022569 | 0.0015836 | N/A | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 1.8545 | 0.56302 | 0.56302 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 2 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 0.00045217 | -0.0022476 | 0.0021593 | 0.0015865 | N/A | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 0.00045217 | 0.56237 | 0.56237 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 2 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | 1.8545 | -0.0023773 | 0.0022319 | 0.0015902 | N/A | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 1.8545 | 0.56241 | 0.56241 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | 2 | 0.00088056 | 8.207e-05 | 3.8146e-05 | 0.00015583 | 0.00064596 | -0.0025871 | 0.0023628 | 0.0015886 | N/A | 0.00031496 | 0.00010782 | -9.5233e-06 | 0.00064596 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | 2 | 0.0007464 | 8.0689e-05 | 3.8144e-05 | 0.00015583 | 0.00064596 | -0.0021767 | 0.0021123 | 0.0015884 | N/A | 0.00031495 | 0.00010779 | -9.2228e-06 | 0.00064596 | 0.56168 | 0.56168 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | 2 | 0.00081783 | 7.9037e-05 | 9.6351e-05 | 0.00040319 | 2.6483 | -0.0023945 | 0.0022517 | 0.0015842 | N/A | 0.0015179 | 0.00016952 | -8.9587e-06 | 2.6483 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | 2 | 0.00080662 | 8.4176e-05 | -2.5942e-05 | -0.00011515 | 2.6483 | -0.002362 | 0.002216 | 0.0015937 | N/A | -0.00091794 | 2.0529e-05 | -9.881e-06 | 2.6483 | 0.56307 | 0.56307 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | 2 | 0.00086237 | 8.1161e-05 | 4.3256e-05 | 0.00017608 | 0.00051676 | -0.0025312 | 0.0023309 | 0.0015874 | N/A | 0.0003331 | 0.00013006 | -8.888e-06 | 0.00051676 | 0.56235 | 0.56235 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | 2 | 0.00076846 | 8.0194e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 0.00051676 | -0.0022438 | 0.0021555 | 0.0015873 | N/A | 0.00033309 | 0.00013004 | -8.6777e-06 | 0.00051676 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | 2 | 0.00081846 | 7.9038e-05 | 8.3999e-05 | 0.00034923 | 1.8538 | -0.0023963 | 0.0022531 | 0.0015843 | N/A | 0.0011752 | 0.00017325 | -8.4929e-06 | 1.8538 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | 2 | 0.00081061 | 8.2635e-05 | -1.6054e-06 | -1.361e-05 | 1.8538 | -0.0023736 | 0.0022282 | 0.001591 | N/A | -0.00052993 | 6.8958e-05 | -9.1384e-06 | 1.8538 | 0.56232 | 0.56232 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 3 | 0.00081542 | 8.0678e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 0.00051676 | -0.0023875 | 0.0022432 | 0.0015874 | N/A | 0.0003331 | 0.00013005 | -8.7829e-06 | 0.00051676 | 0.56296 | 0.56296 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 3 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 0.00071055 | -0.0025897 | 0.0023654 | 0.0015881 | N/A | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 0.00071055 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 3 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 0.00071055 | -0.0021793 | 0.0021149 | 0.0015878 | N/A | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 0.00071055 | 0.56234 | 0.56234 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 3 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 2.6483 | -0.0023971 | 0.0022543 | 0.0015837 | N/A | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 2.6483 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 3 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | 2.6483 | -0.0023646 | 0.0022187 | 0.0015932 | N/A | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 2.6483 | 0.56233 | 0.56233 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 3 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 0.00045217 | -0.0025349 | 0.0023347 | 0.0015867 | N/A | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 0.00045217 | 0.56168 | 0.56168 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 3 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.8545 | -0.0024001 | 0.0022569 | 0.0015836 | N/A | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 1.8545 | 0.56302 | 0.56302 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 3 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 0.00045217 | -0.0022476 | 0.0021593 | 0.0015865 | N/A | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 0.00045217 | 0.56237 | 0.56237 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 3 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | 1.8545 | -0.0023773 | 0.0022319 | 0.0015902 | N/A | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 1.8545 | 0.56241 | 0.56241 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 202 | 4 | 0.00081542 | 8.0678e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 0.00051676 | -0.0023875 | 0.0022432 | 0.0015874 | N/A | 0.0003331 | 0.00013005 | -8.7829e-06 | 0.00051676 | 0.56296 | 0.56296 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | 4 | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 0.00071055 | -0.0025897 | 0.0023654 | 0.0015881 | N/A | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 0.00071055 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | 4 | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 0.00071055 | -0.0021793 | 0.0021149 | 0.0015878 | N/A | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 0.00071055 | 0.56234 | 0.56234 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | 4 | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 2.6483 | -0.0023971 | 0.0022543 | 0.0015837 | N/A | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 2.6483 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | 4 | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | 2.6483 | -0.0023646 | 0.0022187 | 0.0015932 | N/A | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 2.6483 | 0.56233 | 0.56233 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | 4 | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 0.00045217 | -0.0025349 | 0.0023347 | 0.0015867 | N/A | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 0.00045217 | 0.56168 | 0.56168 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | 4 | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.8545 | -0.0024001 | 0.0022569 | 0.0015836 | N/A | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 1.8545 | 0.56302 | 0.56302 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | 4 | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 0.00045217 | -0.0022476 | 0.0021593 | 0.0015865 | N/A | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 0.00045217 | 0.56237 | 0.56237 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | 4 | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | 1.8545 | -0.0023773 | 0.0022319 | 0.0015902 | N/A | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 1.8545 | 0.56241 | 0.56241 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 203 | Viento-Servicio | 0.00088147 | 8.1743e-05 | 4.053e-05 | 0.00016528 | 0.00071055 | -0.0025897 | 0.0023654 | 0.0015881 | N/A | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 0.00071055 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 204 | Viento-Servicio | 0.0007473 | 8.0361e-05 | 4.0529e-05 | 0.00016528 | 0.00071055 | -0.0021793 | 0.0021149 | 0.0015878 | N/A | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 0.00071055 | 0.56234 | 0.56234 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 205 | Viento-Servicio | 0.00081873 | 7.8709e-05 | 9.8735e-05 | 0.00041264 | 2.6483 | -0.0023971 | 0.0022543 | 0.0015837 | N/A | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 2.6483 | 0.56242 | 0.56242 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 206 | Viento-Servicio | 0.00080752 | 8.3849e-05 | -2.3557e-05 | -0.0001057 | 2.6483 | -0.0023646 | 0.0022187 | 0.0015932 | N/A | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 2.6483 | 0.56233 | 0.56233 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 207 | Viento-Servicio | 0.00086366 | 8.0693e-05 | 4.6663e-05 | 0.00018958 | 0.00045217 | -0.0025349 | 0.0023347 | 0.0015867 | N/A | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 0.00045217 | 0.56168 | 0.56168 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 208 | Viento-Servicio | 0.00081975 | 7.857e-05 | 8.7406e-05 | 0.00036273 | 1.8545 | -0.0024001 | 0.0022569 | 0.0015836 | N/A | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 1.8545 | 0.56302 | 0.56302 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 209 | Viento-Servicio | 0.00076975 | 7.9726e-05 | 4.6661e-05 | 0.00018957 | 0.00045217 | -0.0022476 | 0.0021593 | 0.0015865 | N/A | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 0.00045217 | 0.56237 | 0.56237 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 210 | Viento-Servicio | 0.0008119 | 8.2168e-05 | 1.8014e-06 | -1.1227e-07 | 1.8545 | -0.0023773 | 0.0022319 | 0.0015902 | N/A | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 1.8545 | 0.56241 | 0.56241 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 211 | Viento-Servicio | 0.00088056 | 8.207e-05 | 3.8146e-05 | 0.00015583 | 0.00064596 | -0.0025871 | 0.0023628 | 0.0015886 | N/A | 0.00031496 | 0.00010782 | -9.5233e-06 | 0.00064596 | 0.56238 | 0.56238 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 212 | Viento-Servicio | 0.0007464 | 8.0689e-05 | 3.8144e-05 | 0.00015583 | 0.00064596 | -0.0021767 | 0.0021123 | 0.0015884 | N/A | 0.00031495 | 0.00010779 | -9.2228e-06 | 0.00064596 | 0.56168 | 0.56168 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 213 | Viento-Servicio | 0.00081783 | 7.9037e-05 | 9.6351e-05 | 0.00040319 | 2.6483 | -0.0023945 | 0.0022517 | 0.0015842 | N/A | 0.0015179 | 0.00016952 | -8.9587e-06 | 2.6483 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 214 | Viento-Servicio | 0.00080662 | 8.4176e-05 | -2.5942e-05 | -0.00011515 | 2.6483 | -0.002362 | 0.002216 | 0.0015937 | N/A | -0.00091794 | 2.0529e-05 | -9.881e-06 | 2.6483 | 0.56307 | 0.56307 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 215 | Viento-Servicio | 0.00086237 | 8.1161e-05 | 4.3256e-05 | 0.00017608 | 0.00051676 | -0.0025312 | 0.0023309 | 0.0015874 | N/A | 0.0003331 | 0.00013006 | -8.888e-06 | 0.00051676 | 0.56235 | 0.56235 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 216 | Viento-Servicio | 0.00076846 | 8.0194e-05 | 4.3255e-05 | 0.00017608 | 0.00051676 | -0.0022438 | 0.0021555 | 0.0015873 | N/A | 0.00033309 | 0.00013004 | -8.6777e-06 | 0.00051676 | 0.5624 | 0.5624 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 217 | Viento-Servicio | 0.00081846 | 7.9038e-05 | 8.3999e-05 | 0.00034923 | 1.8538 | -0.0023963 | 0.0022531 | 0.0015843 | N/A | 0.0011752 | 0.00017325 | -8.4929e-06 | 1.8538 | 0.56304 | 0.56304 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081061 | 8.2635e-05 | -1.6054e-06 | -1.361e-05 | 1.8538 | -0.0023736 | 0.0022282 | 0.001591 | N/A | -0.00052993 | 6.8958e-05 | -9.1384e-06 | 1.8538 | 0.56232 | 0.56232 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00088482 | 8.3462e-05 | 3.7794e-05 | 0.00015783 | 0 | -0.0025919 | 0.002411 | 0.001589 | N/A | 0.00044268 | 6.5229e-05 | -1.2149e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00088482 | 8.3462e-05 | 3.7794e-05 | 0.00015783 | 0 | -0.0025919 | 0.002411 | 0.001589 | N/A | 0.00044268 | 6.5229e-05 | -1.2149e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0008844 | 8.3552e-05 | 2.9036e-05 | 0.00011651 | 0 | -0.0025907 | 0.0024096 | 0.0015893 | N/A | 0.00016509 | 6.2176e-05 | -1.2015e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0008844 | 8.3552e-05 | 2.9036e-05 | 0.00011651 | 0 | -0.0025907 | 0.0024096 | 0.0015893 | N/A | 0.00016509 | 6.2176e-05 | -1.2015e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00073973 | 8.0237e-05 | 3.9759e-05 | 0.00016546 | 0 | -0.0021648 | 0.0020571 | 0.0015895 | N/A | 0.00043821 | 0.00012081 | -7.5966e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00073973 | 8.0237e-05 | 3.9759e-05 | 0.00016546 | 0 | -0.0021648 | 0.0020571 | 0.0015895 | N/A | 0.00043821 | 0.00012081 | -7.5966e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0007393 | 8.0327e-05 | 3.1001e-05 | 0.00012414 | 0 | -0.0021636 | 0.0020557 | 0.0015897 | N/A | 0.00016062 | 0.00011776 | -7.4629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0007393 | 8.0327e-05 | 3.1001e-05 | 0.00012414 | 0 | -0.0021636 | 0.0020557 | 0.0015897 | N/A | 0.00016062 | 0.00011776 | -7.4629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00083454 | 8.2228e-05 | 4.87e-05 | 0.00020871 | 0 | -0.0024439 | 0.0022886 | 0.0015889 | N/A | 0.00076497 | 8.8244e-05 | -1.0711e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00083454 | 8.2228e-05 | 4.87e-05 | 0.00020871 | 0 | -0.0024439 | 0.0022886 | 0.0015889 | N/A | 0.00076497 | 8.8244e-05 | -1.0711e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00079101 | 8.1261e-05 | 4.929e-05 | 0.000211 | 0 | -0.0023157 | 0.0021825 | 0.0015891 | N/A | 0.00076363 | 0.00010492 | -9.3458e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00079101 | 8.1261e-05 | 4.929e-05 | 0.000211 | 0 | -0.0023157 | 0.0021825 | 0.0015891 | N/A | 0.00076363 | 0.00010492 | -9.3458e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00083312 | 8.2528e-05 | 1.9505e-05 | 7.0969e-05 | 0 | -0.0024398 | 0.0022842 | 0.0015897 | N/A | -0.00016032 | 7.8068e-05 | -1.0266e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00083312 | 8.2528e-05 | 1.9505e-05 | 7.0969e-05 | 0 | -0.0024398 | 0.0022842 | 0.0015897 | N/A | -0.00016032 | 7.8068e-05 | -1.0266e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00078959 | 8.156e-05 | 2.0095e-05 | 7.3257e-05 | 0 | -0.0023116 | 0.002178 | 0.0015898 | N/A | -0.00016166 | 9.4742e-05 | -8.9002e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00078959 | 8.156e-05 | 2.0095e-05 | 7.3257e-05 | 0 | -0.0023116 | 0.002178 | 0.0015898 | N/A | -0.00016166 | 9.4742e-05 | -8.9002e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00083404 | 8.2333e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | 0 | -0.0024424 | 0.0022871 | 0.0015892 | N/A | 0.00044111 | 8.4683e-05 | -1.0555e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00083362 | 8.2423e-05 | 2.9723e-05 | 0.00011918 | 0 | -0.0024412 | 0.0022858 | 0.0015894 | N/A | 0.00016353 | 8.163e-05 | -1.0422e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00079051 | 8.1366e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | 0 | -0.0023143 | 0.0021809 | 0.0015893 | N/A | 0.00043977 | 0.00010136 | -9.1898e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00079009 | 8.1455e-05 | 3.0313e-05 | 0.00012147 | 0 | -0.0023131 | 0.0021796 | 0.0015895 | N/A | 0.00016219 | 9.8304e-05 | -9.0562e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00083404 | 8.2333e-05 | 3.8482e-05 | 0.0001605 | 0 | -0.0024424 | 0.0022871 | 0.0015892 | N/A | 0.00044111 | 8.4683e-05 | -1.0555e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00083362 | 8.2423e-05 | 2.9723e-05 | 0.00011918 | 0 | -0.0024412 | 0.0022858 | 0.0015894 | N/A | 0.00016353 | 8.163e-05 | -1.0422e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00079051 | 8.1366e-05 | 3.9071e-05 | 0.00016279 | 0 | -0.0023143 | 0.0021809 | 0.0015893 | N/A | 0.00043977 | 0.00010136 | -9.1898e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00079009 | 8.1455e-05 | 3.0313e-05 | 0.00012147 | 0 | -0.0023131 | 0.0021796 | 0.0015895 | N/A | 0.00016219 | 9.8304e-05 | -9.0562e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00088366 | 8.3883e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014568 | 0 | -0.0025886 | 0.0024075 | 0.0015897 | N/A | 0.00043179 | 5.1882e-05 | -1.2503e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00088366 | 8.3883e-05 | 3.4728e-05 | 0.00014568 | 0 | -0.0025886 | 0.0024075 | 0.0015897 | N/A | 0.00043179 | 5.1882e-05 | -1.2503e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00088324 | 8.3973e-05 | 2.5969e-05 | 0.00010436 | 0 | -0.0025873 | 0.0024062 | 0.00159 | N/A | 0.00015421 | 4.8829e-05 | -1.2369e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00088324 | 8.3973e-05 | 2.5969e-05 | 0.00010436 | 0 | -0.0025873 | 0.0024062 | 0.00159 | N/A | 0.00015421 | 4.8829e-05 | -1.2369e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00073857 | 8.0658e-05 | 3.6693e-05 | 0.00015331 | 0 | -0.0021614 | 0.0020537 | 0.0015902 | N/A | 0.00042733 | 0.00010746 | -7.9507e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00073857 | 8.0658e-05 | 3.6693e-05 | 0.00015331 | 0 | -0.0021614 | 0.0020537 | 0.0015902 | N/A | 0.00042733 | 0.00010746 | -7.9507e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00073814 | 8.0748e-05 | 2.7935e-05 | 0.00011199 | 0 | -0.0021602 | 0.0020523 | 0.0015904 | N/A | 0.00014974 | 0.00010441 | -7.817e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00073814 | 8.0748e-05 | 2.7935e-05 | 0.00011199 | 0 | -0.0021602 | 0.0020523 | 0.0015904 | N/A | 0.00014974 | 0.00010441 | -7.817e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00083338 | 8.265e-05 | 4.5634e-05 | 0.00019656 | 0 | -0.0024405 | 0.0022852 | 0.0015896 | N/A | 0.00075408 | 7.4897e-05 | -1.1066e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00083338 | 8.265e-05 | 4.5634e-05 | 0.00019656 | 0 | -0.0024405 | 0.0022852 | 0.0015896 | N/A | 0.00075408 | 7.4897e-05 | -1.1066e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00078985 | 8.1682e-05 | 4.6223e-05 | 0.00019885 | 0 | -0.0023124 | 0.0021791 | 0.0015897 | N/A | 0.00075274 | 9.1572e-05 | -9.6999e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00078985 | 8.1682e-05 | 4.6223e-05 | 0.00019885 | 0 | -0.0023124 | 0.0021791 | 0.0015897 | N/A | 0.00075274 | 9.1572e-05 | -9.6999e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00083196 | 8.2949e-05 | 1.6439e-05 | 5.8821e-05 | 0 | -0.0024364 | 0.0022808 | 0.0015904 | N/A | -0.00017121 | 6.472e-05 | -1.062e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00083196 | 8.2949e-05 | 1.6439e-05 | 5.8821e-05 | 0 | -0.0024364 | 0.0022808 | 0.0015904 | N/A | -0.00017121 | 6.472e-05 | -1.062e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00078843 | 8.1981e-05 | 1.7029e-05 | 6.1109e-05 | 0 | -0.0023083 | 0.0021746 | 0.0015905 | N/A | -0.00017255 | 8.1395e-05 | -9.2543e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00078843 | 8.1981e-05 | 1.7029e-05 | 6.1109e-05 | 0 | -0.0023083 | 0.0021746 | 0.0015905 | N/A | -0.00017255 | 8.1395e-05 | -9.2543e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00083288 | 8.2754e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014835 | 0 | -0.0024391 | 0.0022837 | 0.0015899 | N/A | 0.00043023 | 7.1335e-05 | -1.091e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00083246 | 8.2844e-05 | 2.6657e-05 | 0.00010703 | 0 | -0.0024378 | 0.0022823 | 0.0015901 | N/A | 0.00015264 | 6.8282e-05 | -1.0776e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00078935 | 8.1787e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | 0 | -0.0023109 | 0.0021775 | 0.00159 | N/A | 0.00042889 | 8.801e-05 | -9.5439e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00078893 | 8.1877e-05 | 2.7247e-05 | 0.00010932 | 0 | -0.0023097 | 0.0021762 | 0.0015902 | N/A | 0.0001513 | 8.4957e-05 | -9.4102e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00083288 | 8.2754e-05 | 3.5416e-05 | 0.00014835 | 0 | -0.0024391 | 0.0022837 | 0.0015899 | N/A | 0.00043023 | 7.1335e-05 | -1.091e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00083246 | 8.2844e-05 | 2.6657e-05 | 0.00010703 | 0 | -0.0024378 | 0.0022823 | 0.0015901 | N/A | 0.00015264 | 6.8282e-05 | -1.0776e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00078935 | 8.1787e-05 | 3.6005e-05 | 0.00015064 | 0 | -0.0023109 | 0.0021775 | 0.00159 | N/A | 0.00042889 | 8.801e-05 | -9.5439e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00078893 | 8.1877e-05 | 2.7247e-05 | 0.00010932 | 0 | -0.0023097 | 0.0021762 | 0.0015902 | N/A | 0.0001513 | 8.4957e-05 | -9.4102e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00084728 | 8.3099e-05 | 3.303e-05 | 0.00013726 | 0 | -0.0024815 | 0.0023187 | 0.0015899 | N/A | 0.00036128 | 6.5014e-05 | -1.1331e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00077474 | 8.1487e-05 | 3.4012e-05 | 0.00014107 | 0 | -0.0022679 | 0.0021418 | 0.0015901 | N/A | 0.00035905 | 9.2805e-05 | -9.0553e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00077452 | 8.1532e-05 | 2.9633e-05 | 0.00012041 | 0 | -0.0022673 | 0.0021411 | 0.0015902 | N/A | 0.00022025 | 9.1278e-05 | -8.9885e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00077452 | 8.1532e-05 | 2.9633e-05 | 0.00012041 | 0 | -0.0022673 | 0.0021411 | 0.0015902 | N/A | 0.00022025 | 9.1278e-05 | -8.9885e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00084707 | 8.3144e-05 | 2.865e-05 | 0.0001166 | 0 | -0.0024809 | 0.0023181 | 0.00159 | N/A | 0.00022249 | 6.3487e-05 | -1.1265e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00084707 | 8.3144e-05 | 2.865e-05 | 0.0001166 | 0 | -0.0024809 | 0.0023181 | 0.00159 | N/A | 0.00022249 | 6.3487e-05 | -1.1265e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00084728 | 8.3099e-05 | 3.303e-05 | 0.00013726 | 0 | -0.0024815 | 0.0023187 | 0.0015899 | N/A | 0.00036128 | 6.5014e-05 | -1.1331e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00082214 | 8.2482e-05 | 3.8483e-05 | 0.0001627 | 0 | -0.0024074 | 0.0022576 | 0.0015898 | N/A | 0.00052242 | 7.6522e-05 | -1.0613e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00080038 | 8.1999e-05 | 3.8777e-05 | 0.00016384 | 0 | -0.0023434 | 0.0022045 | 0.0015899 | N/A | 0.00052175 | 8.4859e-05 | -9.9299e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00079967 | 8.2148e-05 | 2.418e-05 | 9.4972e-05 | 0 | -0.0023413 | 0.0022023 | 0.0015903 | N/A | 5.9109e-05 | 7.977e-05 | -9.7071e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00079967 | 8.2148e-05 | 2.418e-05 | 9.4972e-05 | 0 | -0.0023413 | 0.0022023 | 0.0015903 | N/A | 5.9109e-05 | 7.977e-05 | -9.7071e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00082143 | 8.2632e-05 | 2.3885e-05 | 9.3829e-05 | 0 | -0.0024054 | 0.0022554 | 0.0015902 | N/A | 5.9779e-05 | 7.1433e-05 | -1.039e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00082143 | 8.2632e-05 | 2.3885e-05 | 9.3829e-05 | 0 | -0.0024054 | 0.0022554 | 0.0015902 | N/A | 5.9779e-05 | 7.1433e-05 | -1.039e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00082214 | 8.2482e-05 | 3.8483e-05 | 0.0001627 | 0 | -0.0024074 | 0.0022576 | 0.0015898 | N/A | 0.00052242 | 7.6522e-05 | -1.0613e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 0 | -0.0024067 | 0.0022568 | 0.00159 | N/A | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00080013 | 8.2051e-05 | 3.3668e-05 | 0.00013974 | 0 | -0.0023427 | 0.0022037 | 0.00159 | N/A | 0.00035983 | 8.3078e-05 | -9.8519e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00079992 | 8.2096e-05 | 2.9289e-05 | 0.00011908 | 0 | -0.002342 | 0.0022031 | 0.0015902 | N/A | 0.00022103 | 8.1551e-05 | -9.7851e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00079992 | 8.2096e-05 | 2.9289e-05 | 0.00011908 | 0 | -0.002342 | 0.0022031 | 0.0015902 | N/A | 0.00022103 | 8.1551e-05 | -9.7851e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 0 | -0.0024067 | 0.0022568 | 0.00159 | N/A | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00082168 | 8.258e-05 | 2.8994e-05 | 0.00011793 | 0 | -0.0024061 | 0.0022561 | 0.0015901 | N/A | 0.0002217 | 7.3214e-05 | -1.0468e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
93 | 0 | _ARRIOST_VERT | 5.686 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00082189 | 8.2535e-05 | 3.3373e-05 | 0.00013859 | 0 | -0.0024067 | 0.0022568 | 0.00159 | N/A | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 4 | 1 | 1.997e-05 | -4.9153e-05 | -0.0014697 | -8.611e-05 | 5.5196e-08 | -2.6064e-06 | 3.5682e-05 | -4.8358e-05 | N/A | 0.00036549 | -5.6545e-05 | 3.9336e-06 | 5.5196e-08 | 0.00076688 | 0.00076688 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 5 | 1 | 1.6642e-05 | -4.0961e-05 | -0.0012247 | -7.1758e-05 | 4.3369e-08 | -2.172e-06 | 2.9735e-05 | -4.0298e-05 | N/A | 0.00030458 | -4.7121e-05 | 3.278e-06 | 4.3369e-08 | 0.00065732 | 0.00065732 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 2 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.2616e-07 | 0.00031954 | 0.002641 | 0.0016338 | N/A | 0.00047684 | -7.4925e-05 | -6.1692e-06 | 1.2616e-07 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 2 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 9.4622e-08 | 0.00023087 | 0.0023833 | 0.001629 | N/A | 0.00047678 | -7.4899e-05 | -5.8686e-06 | 9.4622e-08 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 2 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 0.51379 | 0.00027433 | 0.0025246 | 0.0016037 | N/A | 0.0016532 | -9.5691e-05 | -3.9246e-06 | 0.51379 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 2 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 0.51379 | 0.00027725 | 0.0024869 | 0.0016692 | N/A | -0.00079382 | -3.4583e-05 | -8.4468e-06 | 0.51379 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 2 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.7347e-07 | 0.00030546 | 0.0026131 | 0.0016185 | N/A | 0.00058648 | -9.1884e-05 | -4.944e-06 | 1.7347e-07 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 2 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 0.35966 | 0.00027381 | 0.0025316 | 0.0015975 | N/A | 0.00141 | -0.00010642 | -3.3728e-06 | 0.35966 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 2 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.2616e-07 | 0.00024339 | 0.0024326 | 0.0016152 | N/A | 0.00058644 | -9.1867e-05 | -4.7336e-06 | 1.2616e-07 | 0.16441 | 0.16441 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 2 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 0.35966 | 0.00027585 | 0.0025052 | 0.0016434 | N/A | -0.00030298 | -6.3645e-05 | -6.5384e-06 | 0.35966 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | 2 | 0.00177 | 0.0011316 | -0.0031009 | -0.0003466 | 6.3082e-08 | 0.00031984 | 0.0026369 | 0.0016394 | N/A | 0.0004342 | -6.8328e-05 | -6.6281e-06 | 6.3082e-08 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | 2 | 0.0015083 | 0.0011306 | -0.0031008 | -0.00034659 | 1.1039e-07 | 0.00023117 | 0.0023791 | 0.0016347 | N/A | 0.00043414 | -6.8303e-05 | -6.3275e-06 | 1.1039e-07 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | 2 | 0.0016466 | 0.0011018 | 0.0012754 | 0.00086754 | 0.51379 | 0.00027463 | 0.0025205 | 0.0016093 | N/A | 0.0016106 | -8.9094e-05 | -4.3835e-06 | 0.51379 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | 2 | 0.0016253 | 0.0011687 | -0.0070319 | -0.0015239 | 0.51379 | 0.00027755 | 0.0024828 | 0.0016749 | N/A | -0.00083646 | -2.7986e-05 | -8.9058e-06 | 0.51379 | 0.16458 | 0.16458 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | 2 | 0.0017357 | 0.0011192 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.577e-07 | 0.00030589 | 0.0026071 | 0.0016266 | N/A | 0.00052556 | -8.246e-05 | -5.5996e-06 | 1.577e-07 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | 2 | 0.0015525 | 0.0011185 | -0.0034682 | -0.00036812 | 1.577e-07 | 0.00024382 | 0.0024267 | 0.0016233 | N/A | 0.00052552 | -8.2443e-05 | -5.3892e-06 | 1.577e-07 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | 2 | 0.0016493 | 0.0010983 | -0.00040489 | 0.00048177 | 0.35966 | 0.00027424 | 0.0025256 | 0.0016056 | N/A | 0.001349 | -9.6997e-05 | -4.0284e-06 | 0.35966 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | 2 | 0.0016344 | 0.0011452 | -0.00622 | -0.0011922 | 0.35966 | 0.00027629 | 0.0024993 | 0.0016514 | N/A | -0.0003639 | -5.4221e-05 | -7.194e-06 | 0.35966 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 3 | 0.0016441 | 0.0011188 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.8924e-07 | 0.00027485 | 0.0025169 | 0.001625 | N/A | 0.00052554 | -8.2451e-05 | -5.4944e-06 | 1.8924e-07 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 3 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.2616e-07 | 0.00031954 | 0.002641 | 0.0016338 | N/A | 0.00047684 | -7.4925e-05 | -6.1692e-06 | 1.2616e-07 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 3 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 9.4622e-08 | 0.00023087 | 0.0023833 | 0.001629 | N/A | 0.00047678 | -7.4899e-05 | -5.8686e-06 | 9.4622e-08 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 3 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 0.51379 | 0.00027433 | 0.0025246 | 0.0016037 | N/A | 0.0016532 | -9.5691e-05 | -3.9246e-06 | 0.51379 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 3 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 0.51379 | 0.00027725 | 0.0024869 | 0.0016692 | N/A | -0.00079382 | -3.4583e-05 | -8.4468e-06 | 0.51379 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 3 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.7347e-07 | 0.00030546 | 0.0026131 | 0.0016185 | N/A | 0.00058648 | -9.1884e-05 | -4.944e-06 | 1.7347e-07 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 3 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 0.35966 | 0.00027381 | 0.0025316 | 0.0015975 | N/A | 0.00141 | -0.00010642 | -3.3728e-06 | 0.35966 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 3 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.2616e-07 | 0.00024339 | 0.0024326 | 0.0016152 | N/A | 0.00058644 | -9.1867e-05 | -4.7336e-06 | 1.2616e-07 | 0.16441 | 0.16441 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 3 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 0.35966 | 0.00027585 | 0.0025052 | 0.0016434 | N/A | -0.00030298 | -6.3645e-05 | -6.5384e-06 | 0.35966 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 4 | 0.0016441 | 0.0011188 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.8924e-07 | 0.00027485 | 0.0025169 | 0.001625 | N/A | 0.00052554 | -8.2451e-05 | -5.4944e-06 | 1.8924e-07 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 4 | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.2616e-07 | 0.00031954 | 0.002641 | 0.0016338 | N/A | 0.00047684 | -7.4925e-05 | -6.1692e-06 | 1.2616e-07 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 4 | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 9.4622e-08 | 0.00023087 | 0.0023833 | 0.001629 | N/A | 0.00047678 | -7.4899e-05 | -5.8686e-06 | 9.4622e-08 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 4 | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 0.51379 | 0.00027433 | 0.0025246 | 0.0016037 | N/A | 0.0016532 | -9.5691e-05 | -3.9246e-06 | 0.51379 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 4 | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 0.51379 | 0.00027725 | 0.0024869 | 0.0016692 | N/A | -0.00079382 | -3.4583e-05 | -8.4468e-06 | 0.51379 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 4 | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.7347e-07 | 0.00030546 | 0.0026131 | 0.0016185 | N/A | 0.00058648 | -9.1884e-05 | -4.944e-06 | 1.7347e-07 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 4 | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 0.35966 | 0.00027381 | 0.0025316 | 0.0015975 | N/A | 0.00141 | -0.00010642 | -3.3728e-06 | 0.35966 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 4 | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.2616e-07 | 0.00024339 | 0.0024326 | 0.0016152 | N/A | 0.00058644 | -9.1867e-05 | -4.7336e-06 | 1.2616e-07 | 0.16441 | 0.16441 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 4 | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 0.35966 | 0.00027585 | 0.0025052 | 0.0016434 | N/A | -0.00030298 | -6.3645e-05 | -6.5384e-06 | 0.35966 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | Viento-Servicio | 0.0017723 | 0.0011259 | -0.0032724 | -0.00035665 | 1.2616e-07 | 0.00031954 | 0.002641 | 0.0016338 | N/A | 0.00047684 | -7.4925e-05 | -6.1692e-06 | 1.2616e-07 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | Viento-Servicio | 0.0015106 | 0.0011249 | -0.0032723 | -0.00035664 | 9.4622e-08 | 0.00023087 | 0.0023833 | 0.001629 | N/A | 0.00047678 | -7.4899e-05 | -5.8686e-06 | 9.4622e-08 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016489 | 0.0010961 | 0.001104 | 0.0008575 | 0.51379 | 0.00027433 | 0.0025246 | 0.0016037 | N/A | 0.0016532 | -9.5691e-05 | -3.9246e-06 | 0.51379 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | Viento-Servicio | 0.0016276 | 0.001163 | -0.0072034 | -0.0015339 | 0.51379 | 0.00027725 | 0.0024869 | 0.0016692 | N/A | -0.00079382 | -3.4583e-05 | -8.4468e-06 | 0.51379 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | Viento-Servicio | 0.001739 | 0.001111 | -0.0037133 | -0.00038248 | 1.7347e-07 | 0.00030546 | 0.0026131 | 0.0016185 | N/A | 0.00058648 | -9.1884e-05 | -4.944e-06 | 1.7347e-07 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | Viento-Servicio | 0.0016527 | 0.0010901 | -0.00064984 | 0.00046742 | 0.35966 | 0.00027381 | 0.0025316 | 0.0015975 | N/A | 0.00141 | -0.00010642 | -3.3728e-06 | 0.35966 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | Viento-Servicio | 0.0015558 | 0.0011103 | -0.0037132 | -0.00038247 | 1.2616e-07 | 0.00024339 | 0.0024326 | 0.0016152 | N/A | 0.00058644 | -9.1867e-05 | -4.7336e-06 | 1.2616e-07 | 0.16441 | 0.16441 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | Viento-Servicio | 0.0016377 | 0.001137 | -0.006465 | -0.0012066 | 0.35966 | 0.00027585 | 0.0025052 | 0.0016434 | N/A | -0.00030298 | -6.3645e-05 | -6.5384e-06 | 0.35966 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | Viento-Servicio | 0.00177 | 0.0011316 | -0.0031009 | -0.0003466 | 6.3082e-08 | 0.00031984 | 0.0026369 | 0.0016394 | N/A | 0.0004342 | -6.8328e-05 | -6.6281e-06 | 6.3082e-08 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | Viento-Servicio | 0.0015083 | 0.0011306 | -0.0031008 | -0.00034659 | 1.1039e-07 | 0.00023117 | 0.0023791 | 0.0016347 | N/A | 0.00043414 | -6.8303e-05 | -6.3275e-06 | 1.1039e-07 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | Viento-Servicio | 0.0016466 | 0.0011018 | 0.0012754 | 0.00086754 | 0.51379 | 0.00027463 | 0.0025205 | 0.0016093 | N/A | 0.0016106 | -8.9094e-05 | -4.3835e-06 | 0.51379 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | Viento-Servicio | 0.0016253 | 0.0011687 | -0.0070319 | -0.0015239 | 0.51379 | 0.00027755 | 0.0024828 | 0.0016749 | N/A | -0.00083646 | -2.7986e-05 | -8.9058e-06 | 0.51379 | 0.16458 | 0.16458 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | Viento-Servicio | 0.0017357 | 0.0011192 | -0.0034683 | -0.00036813 | 1.577e-07 | 0.00030589 | 0.0026071 | 0.0016266 | N/A | 0.00052556 | -8.246e-05 | -5.5996e-06 | 1.577e-07 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | Viento-Servicio | 0.0015525 | 0.0011185 | -0.0034682 | -0.00036812 | 1.577e-07 | 0.00024382 | 0.0024267 | 0.0016233 | N/A | 0.00052552 | -8.2443e-05 | -5.3892e-06 | 1.577e-07 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016493 | 0.0010983 | -0.00040489 | 0.00048177 | 0.35966 | 0.00027424 | 0.0025256 | 0.0016056 | N/A | 0.001349 | -9.6997e-05 | -4.0284e-06 | 0.35966 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | Viento-Servicio | 0.0016344 | 0.0011452 | -0.00622 | -0.0011922 | 0.35966 | 0.00027629 | 0.0024993 | 0.0016514 | N/A | -0.0003639 | -5.4221e-05 | -7.194e-06 | 0.35966 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0018212 | 0.0011483 | -0.0021994 | -0.00018328 | 0 | 0.00029114 | 0.0027091 | 0.0016489 | N/A | 0.00049351 | -3.8799e-05 | -9.4598e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0018212 | 0.0011483 | -0.0021994 | -0.00018328 | 0 | 0.00029114 | 0.0027091 | 0.0016489 | N/A | 0.00049351 | -3.8799e-05 | -9.4598e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0018224 | 0.0011466 | -0.0033328 | -0.00048198 | 0 | 0.00029083 | 0.0027117 | 0.0016465 | N/A | 0.00025849 | -4.1297e-05 | -9.6108e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0018224 | 0.0011466 | -0.0033328 | -0.00048198 | 0 | 0.00029083 | 0.0027117 | 0.0016465 | N/A | 0.00025849 | -4.1297e-05 | -9.6108e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0014486 | 0.0011336 | -0.0023301 | -0.00017964 | 0 | 0.00026113 | 0.0022912 | 0.0016454 | N/A | 0.00047583 | -7.46e-05 | -4.7871e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0014486 | 0.0011336 | -0.0023301 | -0.00017964 | 0 | 0.00026113 | 0.0022912 | 0.0016454 | N/A | 0.00047583 | -7.46e-05 | -4.7871e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0014497 | 0.001132 | -0.0034634 | -0.00047834 | 0 | 0.00026083 | 0.0022938 | 0.0016429 | N/A | 0.00024081 | -7.7099e-05 | -4.9382e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0014497 | 0.001132 | -0.0034634 | -0.00047834 | 0 | 0.00026083 | 0.0022938 | 0.0016429 | N/A | 0.00024081 | -7.7099e-05 | -4.9382e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0016894 | 0.001145 | -0.0009229 | 0.00016648 | 0 | 0.00028099 | 0.0025598 | 0.0016505 | N/A | 0.00076152 | -4.8414e-05 | -7.6481e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0016894 | 0.001145 | -0.0009229 | 0.00016648 | 0 | 0.00028099 | 0.0025598 | 0.0016505 | N/A | 0.00076152 | -4.8414e-05 | -7.6481e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0015776 | 0.0011406 | -0.0009621 | 0.00016757 | 0 | 0.00027199 | 0.0024344 | 0.0016495 | N/A | 0.00075621 | -5.9154e-05 | -6.2463e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0015776 | 0.0011406 | -0.0009621 | 0.00016757 | 0 | 0.00027199 | 0.0024344 | 0.0016495 | N/A | 0.00075621 | -5.9154e-05 | -6.2463e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0016933 | 0.0011396 | -0.0047008 | -0.00082919 | 0 | 0.00027998 | 0.0025685 | 0.0016424 | N/A | -2.1894e-05 | -5.6743e-05 | -8.1516e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0016933 | 0.0011396 | -0.0047008 | -0.00082919 | 0 | 0.00027998 | 0.0025685 | 0.0016424 | N/A | -2.1894e-05 | -5.6743e-05 | -8.1516e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0015815 | 0.0011352 | -0.00474 | -0.0008281 | 0 | 0.00027098 | 0.0024431 | 0.0016413 | N/A | -2.7198e-05 | -6.7483e-05 | -6.7498e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0015815 | 0.0011352 | -0.00474 | -0.0008281 | 0 | 0.00027098 | 0.0024431 | 0.0016413 | N/A | -2.7198e-05 | -6.7483e-05 | -6.7498e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0016908 | 0.0011431 | -0.0022451 | -0.00018201 | 0 | 0.00028064 | 0.0025628 | 0.0016477 | N/A | 0.00048732 | -5.1329e-05 | -7.8243e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0016919 | 0.0011415 | -0.0033785 | -0.00048071 | 0 | 0.00028033 | 0.0025654 | 0.0016452 | N/A | 0.0002523 | -5.3828e-05 | -7.9754e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.001579 | 0.0011387 | -0.0022843 | -0.00018091 | 0 | 0.00027163 | 0.0024375 | 0.0016466 | N/A | 0.00048202 | -6.2069e-05 | -6.4226e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0015801 | 0.0011371 | -0.0034177 | -0.00047962 | 0 | 0.00027133 | 0.0024401 | 0.0016442 | N/A | 0.000247 | -6.4568e-05 | -6.5736e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0016908 | 0.0011431 | -0.0022451 | -0.00018201 | 0 | 0.00028064 | 0.0025628 | 0.0016477 | N/A | 0.00048732 | -5.1329e-05 | -7.8243e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0016919 | 0.0011415 | -0.0033785 | -0.00048071 | 0 | 0.00028033 | 0.0025654 | 0.0016452 | N/A | 0.0002523 | -5.3828e-05 | -7.9754e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.001579 | 0.0011387 | -0.0022843 | -0.00018091 | 0 | 0.00027163 | 0.0024375 | 0.0016466 | N/A | 0.00048202 | -6.2069e-05 | -6.4226e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0015801 | 0.0011371 | -0.0034177 | -0.00047962 | 0 | 0.00027133 | 0.0024401 | 0.0016442 | N/A | 0.000247 | -6.4568e-05 | -6.5736e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0018182 | 0.0011556 | -0.001979 | -0.00017036 | 0 | 0.00029153 | 0.0027038 | 0.0016562 | N/A | 0.00043869 | -3.0317e-05 | -1.005e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0018182 | 0.0011556 | -0.001979 | -0.00017036 | 0 | 0.00029153 | 0.0027038 | 0.0016562 | N/A | 0.00043869 | -3.0317e-05 | -1.005e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0018194 | 0.001154 | -0.0031123 | -0.00046907 | 0 | 0.00029122 | 0.0027064 | 0.0016537 | N/A | 0.00020366 | -3.2815e-05 | -1.0201e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0018194 | 0.001154 | -0.0031123 | -0.00046907 | 0 | 0.00029122 | 0.0027064 | 0.0016537 | N/A | 0.00020366 | -3.2815e-05 | -1.0201e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0014456 | 0.001141 | -0.0021096 | -0.00016672 | 0 | 0.00026153 | 0.0022858 | 0.0016526 | N/A | 0.00042101 | -6.6118e-05 | -5.3772e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0014456 | 0.001141 | -0.0021096 | -0.00016672 | 0 | 0.00026153 | 0.0022858 | 0.0016526 | N/A | 0.00042101 | -6.6118e-05 | -5.3772e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0014467 | 0.0011393 | -0.003243 | -0.00046542 | 0 | 0.00026122 | 0.0022884 | 0.0016502 | N/A | 0.00018598 | -6.8617e-05 | -5.5282e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0014467 | 0.0011393 | -0.003243 | -0.00046542 | 0 | 0.00026122 | 0.0022884 | 0.0016502 | N/A | 0.00018598 | -6.8617e-05 | -5.5282e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0016864 | 0.0011524 | -0.00070244 | 0.0001794 | 0 | 0.00028138 | 0.0025544 | 0.0016578 | N/A | 0.00070669 | -3.9932e-05 | -8.2382e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0016864 | 0.0011524 | -0.00070244 | 0.0001794 | 0 | 0.00028138 | 0.0025544 | 0.0016578 | N/A | 0.00070669 | -3.9932e-05 | -8.2382e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0015746 | 0.001148 | -0.00074165 | 0.00018049 | 0 | 0.00027238 | 0.0024291 | 0.0016567 | N/A | 0.00070139 | -5.0672e-05 | -6.8364e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0015746 | 0.001148 | -0.00074165 | 0.00018049 | 0 | 0.00027238 | 0.0024291 | 0.0016567 | N/A | 0.00070139 | -5.0672e-05 | -6.8364e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0016903 | 0.001147 | -0.0044803 | -0.00081628 | 0 | 0.00028037 | 0.0025631 | 0.0016496 | N/A | -7.6718e-05 | -4.8261e-05 | -8.7417e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0016903 | 0.001147 | -0.0044803 | -0.00081628 | 0 | 0.00028037 | 0.0025631 | 0.0016496 | N/A | -7.6718e-05 | -4.8261e-05 | -8.7417e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0015785 | 0.0011426 | -0.0045195 | -0.00081518 | 0 | 0.00027137 | 0.0024378 | 0.0016486 | N/A | -8.2022e-05 | -5.9001e-05 | -7.3399e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0015785 | 0.0011426 | -0.0045195 | -0.00081518 | 0 | 0.00027137 | 0.0024378 | 0.0016486 | N/A | -8.2022e-05 | -5.9001e-05 | -7.3399e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0016878 | 0.0011505 | -0.0020247 | -0.00016909 | 0 | 0.00028103 | 0.0025575 | 0.0016549 | N/A | 0.0004325 | -4.2847e-05 | -8.4144e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.001689 | 0.0011489 | -0.0031581 | -0.00046779 | 0 | 0.00028072 | 0.0025601 | 0.0016525 | N/A | 0.00019748 | -4.5346e-05 | -8.5654e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001576 | 0.0011461 | -0.0020639 | -0.000168 | 0 | 0.00027203 | 0.0024321 | 0.0016539 | N/A | 0.00042719 | -5.3588e-05 | -7.0126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0015772 | 0.0011445 | -0.0031973 | -0.0004667 | 0 | 0.00027172 | 0.0024347 | 0.0016514 | N/A | 0.00019217 | -5.6086e-05 | -7.1636e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0016878 | 0.0011505 | -0.0020247 | -0.00016909 | 0 | 0.00028103 | 0.0025575 | 0.0016549 | N/A | 0.0004325 | -4.2847e-05 | -8.4144e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.001689 | 0.0011489 | -0.0031581 | -0.00046779 | 0 | 0.00028072 | 0.0025601 | 0.0016525 | N/A | 0.00019748 | -4.5346e-05 | -8.5654e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001576 | 0.0011461 | -0.0020639 | -0.000168 | 0 | 0.00027203 | 0.0024321 | 0.0016539 | N/A | 0.00042719 | -5.3588e-05 | -7.0126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0015772 | 0.0011445 | -0.0031973 | -0.0004667 | 0 | 0.00027172 | 0.0024347 | 0.0016514 | N/A | 0.00019217 | -5.6086e-05 | -7.1636e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0017253 | 0.0011516 | -0.002295 | -0.00024413 | 0 | 0.00028395 | 0.0025999 | 0.0016547 | N/A | 0.00037551 | -3.9892e-05 | -8.9194e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 221 | Sismo-Servicio | 0.001539 | 0.0011442 | -0.0023603 | -0.00024231 | 0 | 0.00026895 | 0.002391 | 0.0016529 | N/A | 0.00036667 | -5.7792e-05 | -6.5831e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0015396 | 0.0011434 | -0.002927 | -0.00039166 | 0 | 0.0002688 | 0.0023923 | 0.0016517 | N/A | 0.00024916 | -5.9042e-05 | -6.6586e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0015396 | 0.0011434 | -0.002927 | -0.00039166 | 0 | 0.0002688 | 0.0023923 | 0.0016517 | N/A | 0.00024916 | -5.9042e-05 | -6.6586e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0017259 | 0.0011508 | -0.0028616 | -0.00039348 | 0 | 0.0002838 | 0.0026012 | 0.0016534 | N/A | 0.000258 | -4.1141e-05 | -8.9949e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0017259 | 0.0011508 | -0.0028616 | -0.00039348 | 0 | 0.0002838 | 0.0026012 | 0.0016534 | N/A | 0.000258 | -4.1141e-05 | -8.9949e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0017253 | 0.0011516 | -0.002295 | -0.00024413 | 0 | 0.00028395 | 0.0025999 | 0.0016547 | N/A | 0.00037551 | -3.9892e-05 | -8.9194e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0016594 | 0.0011499 | -0.0016567 | -6.9249e-05 | 0 | 0.00027888 | 0.0025253 | 0.0016555 | N/A | 0.00050951 | -4.4699e-05 | -8.0136e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0016035 | 0.0011477 | -0.0016763 | -6.8703e-05 | 0 | 0.00027438 | 0.0024626 | 0.0016549 | N/A | 0.00050686 | -5.007e-05 | -7.3127e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0016055 | 0.001145 | -0.0035652 | -0.00056654 | 0 | 0.00027387 | 0.0024669 | 0.0016509 | N/A | 0.00011516 | -5.4234e-05 | -7.5644e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0016055 | 0.001145 | -0.0035652 | -0.00056654 | 0 | 0.00027387 | 0.0024669 | 0.0016509 | N/A | 0.00011516 | -5.4234e-05 | -7.5644e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0016614 | 0.0011472 | -0.0035456 | -0.00056709 | 0 | 0.00027837 | 0.0025296 | 0.0016514 | N/A | 0.00011781 | -4.8864e-05 | -8.2653e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0016614 | 0.0011472 | -0.0035456 | -0.00056709 | 0 | 0.00027837 | 0.0025296 | 0.0016514 | N/A | 0.00011781 | -4.8864e-05 | -8.2653e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0016594 | 0.0011499 | -0.0016567 | -6.9249e-05 | 0 | 0.00027888 | 0.0025253 | 0.0016555 | N/A | 0.00050951 | -4.4699e-05 | -8.0136e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 0 | 0.0002787 | 0.0025268 | 0.001654 | N/A | 0.00037242 | -4.6157e-05 | -8.1017e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0016042 | 0.0011468 | -0.0023374 | -0.00024295 | 0 | 0.0002742 | 0.0024641 | 0.0016535 | N/A | 0.00036977 | -5.1527e-05 | -7.4008e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0016048 | 0.001146 | -0.0029041 | -0.0003923 | 0 | 0.00027405 | 0.0024654 | 0.0016523 | N/A | 0.00025225 | -5.2777e-05 | -7.4763e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0016048 | 0.001146 | -0.0029041 | -0.0003923 | 0 | 0.00027405 | 0.0024654 | 0.0016523 | N/A | 0.00025225 | -5.2777e-05 | -7.4763e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 0 | 0.0002787 | 0.0025268 | 0.001654 | N/A | 0.00037242 | -4.6157e-05 | -8.1017e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0016607 | 0.0011482 | -0.0028845 | -0.00039284 | 0 | 0.00027855 | 0.0025281 | 0.0016528 | N/A | 0.00025491 | -4.7406e-05 | -8.1772e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
94 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0016601 | 0.001149 | -0.0023178 | -0.00024349 | 0 | 0.0002787 | 0.0025268 | 0.001654 | N/A | 0.00037242 | -4.6157e-05 | -8.1017e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 4 | 1 | 3.5682e-05 | -4.8358e-05 | -0.0008325 | 0.00036549 | 4.7311e-08 | 3.9336e-06 | 2.8012e-05 | -3.4048e-05 | N/A | -6.0951e-05 | -6.5381e-05 | -2.7756e-06 | 4.7311e-08 | 0.0011366 | 0.0011366 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 5 | 1 | 2.9735e-05 | -4.0298e-05 | -0.00069375 | 0.00030458 | 2.3656e-08 | 3.278e-06 | 2.3344e-05 | -2.8373e-05 | N/A | -5.0792e-05 | -5.4484e-05 | -2.313e-06 | 2.3656e-08 | 0.0012051 | 0.0012051 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 2 | 0.002641 | 0.0016338 | -0.0026464 | 0.00047684 | 9.4622e-08 | -6.1692e-06 | 0.0031982 | 0.0010683 | N/A | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 9.4622e-08 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 2 | 0.0023833 | 0.001629 | -0.0026464 | 0.00047678 | 9.4622e-08 | -5.8686e-06 | 0.0029426 | 0.0010693 | N/A | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 9.4622e-08 | 0.16474 | 0.16474 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 2 | 0.0025246 | 0.0016037 | 0.005821 | 0.0016532 | 0.51384 | -3.9246e-06 | 0.0030809 | 0.001048 | N/A | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.51384 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 2 | 0.0024869 | 0.0016692 | -0.01083 | -0.00079382 | 0.51384 | -8.4468e-06 | 0.0030509 | 0.0010973 | N/A | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.51384 | 0.16515 | 0.16515 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 2 | 0.0026131 | 0.0016185 | -0.0028961 | 0.00058648 | 6.3082e-08 | -4.944e-06 | 0.0031682 | 0.0010583 | N/A | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 6.3082e-08 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 2 | 0.0025316 | 0.0015975 | 0.0030311 | 0.00141 | 0.35969 | -3.3728e-06 | 0.0030861 | 0.0010441 | N/A | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.35969 | 0.16491 | 0.16491 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 2 | 0.0024326 | 0.0016152 | -0.0028961 | 0.00058644 | 9.4622e-08 | -4.7336e-06 | 0.0029893 | 0.0010589 | N/A | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 9.4622e-08 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 2 | 0.0025052 | 0.0016434 | -0.0086247 | -0.00030298 | 0.35969 | -6.5384e-06 | 0.0030651 | 0.0010786 | N/A | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.35969 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | 2 | 0.0026369 | 0.0016394 | -0.0025493 | 0.0004342 | 6.3082e-08 | -6.6281e-06 | 0.0031949 | 0.0010723 | N/A | -0.00031594 | -0.00011622 | 0.00027825 | 6.3082e-08 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | 2 | 0.0023791 | 0.0016347 | -0.0025492 | 0.00043414 | 0 | -6.3275e-06 | 0.0029393 | 0.0010733 | N/A | -0.00031594 | -0.00011144 | 0.00019134 | 0 | 0.16474 | 0.16474 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | 2 | 0.0025205 | 0.0016093 | 0.0059182 | 0.0016106 | 0.51384 | -4.3835e-06 | 0.0030776 | 0.001052 | N/A | 0.00092184 | -0.00012515 | 0.0002343 | 0.51384 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | 2 | 0.0024828 | 0.0016749 | -0.010733 | -0.00083646 | 0.51384 | -8.9058e-06 | 0.0030476 | 0.0011013 | N/A | -0.0015299 | -8.232e-05 | 0.00023682 | 0.51384 | 0.16491 | 0.16491 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | 2 | 0.0026071 | 0.0016266 | -0.0027574 | 0.00052556 | 9.4622e-08 | -5.5996e-06 | 0.0031636 | 0.0010639 | N/A | -0.00033118 | -0.00013185 | 0.00026452 | 9.4622e-08 | 0.16466 | 0.16466 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | 2 | 0.0024267 | 0.0016233 | -0.0027574 | 0.00052552 | 9.4622e-08 | -5.3892e-06 | 0.0029846 | 0.0010646 | N/A | -0.00033118 | -0.0001285 | 0.00020368 | 9.4622e-08 | 0.16474 | 0.16474 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | 2 | 0.0025256 | 0.0016056 | 0.0031698 | 0.001349 | 0.35969 | -4.0284e-06 | 0.0030815 | 0.0010497 | N/A | 0.00053527 | -0.0001381 | 0.00023375 | 0.35969 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | 2 | 0.0024993 | 0.0016514 | -0.008486 | -0.0003639 | 0.35969 | -7.194e-06 | 0.0030605 | 0.0010842 | N/A | -0.001181 | -0.00010812 | 0.00023552 | 0.35969 | 0.1645 | 0.1645 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 3 | 0.0025169 | 0.001625 | -0.0027574 | 0.00052554 | 0 | -5.4944e-06 | 0.0030741 | 0.0010643 | N/A | -0.00033118 | -0.00013017 | 0.0002341 | 0 | 0.1645 | 0.1645 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 3 | 0.002641 | 0.0016338 | -0.0026464 | 0.00047684 | 9.4622e-08 | -6.1692e-06 | 0.0031982 | 0.0010683 | N/A | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 9.4622e-08 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 3 | 0.0023833 | 0.001629 | -0.0026464 | 0.00047678 | 9.4622e-08 | -5.8686e-06 | 0.0029426 | 0.0010693 | N/A | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 9.4622e-08 | 0.16474 | 0.16474 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 3 | 0.0025246 | 0.0016037 | 0.005821 | 0.0016532 | 0.51384 | -3.9246e-06 | 0.0030809 | 0.001048 | N/A | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.51384 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 3 | 0.0024869 | 0.0016692 | -0.01083 | -0.00079382 | 0.51384 | -8.4468e-06 | 0.0030509 | 0.0010973 | N/A | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.51384 | 0.16515 | 0.16515 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 3 | 0.0026131 | 0.0016185 | -0.0028961 | 0.00058648 | 6.3082e-08 | -4.944e-06 | 0.0031682 | 0.0010583 | N/A | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 6.3082e-08 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 3 | 0.0025316 | 0.0015975 | 0.0030311 | 0.00141 | 0.35969 | -3.3728e-06 | 0.0030861 | 0.0010441 | N/A | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.35969 | 0.16491 | 0.16491 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 3 | 0.0024326 | 0.0016152 | -0.0028961 | 0.00058644 | 9.4622e-08 | -4.7336e-06 | 0.0029893 | 0.0010589 | N/A | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 9.4622e-08 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 3 | 0.0025052 | 0.0016434 | -0.0086247 | -0.00030298 | 0.35969 | -6.5384e-06 | 0.0030651 | 0.0010786 | N/A | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.35969 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 4 | 0.0025169 | 0.001625 | -0.0027574 | 0.00052554 | 0 | -5.4944e-06 | 0.0030741 | 0.0010643 | N/A | -0.00033118 | -0.00013017 | 0.0002341 | 0 | 0.1645 | 0.1645 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 4 | 0.002641 | 0.0016338 | -0.0026464 | 0.00047684 | 9.4622e-08 | -6.1692e-06 | 0.0031982 | 0.0010683 | N/A | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 9.4622e-08 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 4 | 0.0023833 | 0.001629 | -0.0026464 | 0.00047678 | 9.4622e-08 | -5.8686e-06 | 0.0029426 | 0.0010693 | N/A | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 9.4622e-08 | 0.16474 | 0.16474 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 4 | 0.0025246 | 0.0016037 | 0.005821 | 0.0016532 | 0.51384 | -3.9246e-06 | 0.0030809 | 0.001048 | N/A | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.51384 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 4 | 0.0024869 | 0.0016692 | -0.01083 | -0.00079382 | 0.51384 | -8.4468e-06 | 0.0030509 | 0.0010973 | N/A | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.51384 | 0.16515 | 0.16515 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 4 | 0.0026131 | 0.0016185 | -0.0028961 | 0.00058648 | 6.3082e-08 | -4.944e-06 | 0.0031682 | 0.0010583 | N/A | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 6.3082e-08 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 4 | 0.0025316 | 0.0015975 | 0.0030311 | 0.00141 | 0.35969 | -3.3728e-06 | 0.0030861 | 0.0010441 | N/A | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.35969 | 0.16491 | 0.16491 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 4 | 0.0024326 | 0.0016152 | -0.0028961 | 0.00058644 | 9.4622e-08 | -4.7336e-06 | 0.0029893 | 0.0010589 | N/A | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 9.4622e-08 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 4 | 0.0025052 | 0.0016434 | -0.0086247 | -0.00030298 | 0.35969 | -6.5384e-06 | 0.0030651 | 0.0010786 | N/A | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.35969 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | Viento-Servicio | 0.002641 | 0.0016338 | -0.0026464 | 0.00047684 | 9.4622e-08 | -6.1692e-06 | 0.0031982 | 0.0010683 | N/A | -0.00032305 | -0.00012385 | 0.00027792 | 9.4622e-08 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | Viento-Servicio | 0.0023833 | 0.001629 | -0.0026464 | 0.00047678 | 9.4622e-08 | -5.8686e-06 | 0.0029426 | 0.0010693 | N/A | -0.00032306 | -0.00011907 | 0.00019102 | 9.4622e-08 | 0.16474 | 0.16474 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | Viento-Servicio | 0.0025246 | 0.0016037 | 0.005821 | 0.0016532 | 0.51384 | -3.9246e-06 | 0.0030809 | 0.001048 | N/A | 0.00091473 | -0.00013278 | 0.00023397 | 0.51384 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | Viento-Servicio | 0.0024869 | 0.0016692 | -0.01083 | -0.00079382 | 0.51384 | -8.4468e-06 | 0.0030509 | 0.0010973 | N/A | -0.001537 | -8.9947e-05 | 0.0002365 | 0.51384 | 0.16515 | 0.16515 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | Viento-Servicio | 0.0026131 | 0.0016185 | -0.0028961 | 0.00058648 | 6.3082e-08 | -4.944e-06 | 0.0031682 | 0.0010583 | N/A | -0.00034134 | -0.00014274 | 0.00026406 | 6.3082e-08 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | Viento-Servicio | 0.0025316 | 0.0015975 | 0.0030311 | 0.00141 | 0.35969 | -3.3728e-06 | 0.0030861 | 0.0010441 | N/A | 0.00052511 | -0.00014899 | 0.00023329 | 0.35969 | 0.16491 | 0.16491 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | Viento-Servicio | 0.0024326 | 0.0016152 | -0.0028961 | 0.00058644 | 9.4622e-08 | -4.7336e-06 | 0.0029893 | 0.0010589 | N/A | -0.00034134 | -0.0001394 | 0.00020322 | 9.4622e-08 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | Viento-Servicio | 0.0025052 | 0.0016434 | -0.0086247 | -0.00030298 | 0.35969 | -6.5384e-06 | 0.0030651 | 0.0010786 | N/A | -0.0011911 | -0.00011901 | 0.00023506 | 0.35969 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | Viento-Servicio | 0.0026369 | 0.0016394 | -0.0025493 | 0.0004342 | 6.3082e-08 | -6.6281e-06 | 0.0031949 | 0.0010723 | N/A | -0.00031594 | -0.00011622 | 0.00027825 | 6.3082e-08 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | Viento-Servicio | 0.0023791 | 0.0016347 | -0.0025492 | 0.00043414 | 0 | -6.3275e-06 | 0.0029393 | 0.0010733 | N/A | -0.00031594 | -0.00011144 | 0.00019134 | 0 | 0.16474 | 0.16474 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | Viento-Servicio | 0.0025205 | 0.0016093 | 0.0059182 | 0.0016106 | 0.51384 | -4.3835e-06 | 0.0030776 | 0.001052 | N/A | 0.00092184 | -0.00012515 | 0.0002343 | 0.51384 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | Viento-Servicio | 0.0024828 | 0.0016749 | -0.010733 | -0.00083646 | 0.51384 | -8.9058e-06 | 0.0030476 | 0.0011013 | N/A | -0.0015299 | -8.232e-05 | 0.00023682 | 0.51384 | 0.16491 | 0.16491 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | Viento-Servicio | 0.0026071 | 0.0016266 | -0.0027574 | 0.00052556 | 9.4622e-08 | -5.5996e-06 | 0.0031636 | 0.0010639 | N/A | -0.00033118 | -0.00013185 | 0.00026452 | 9.4622e-08 | 0.16466 | 0.16466 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | Viento-Servicio | 0.0024267 | 0.0016233 | -0.0027574 | 0.00052552 | 9.4622e-08 | -5.3892e-06 | 0.0029846 | 0.0010646 | N/A | -0.00033118 | -0.0001285 | 0.00020368 | 9.4622e-08 | 0.16474 | 0.16474 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | Viento-Servicio | 0.0025256 | 0.0016056 | 0.0031698 | 0.001349 | 0.35969 | -4.0284e-06 | 0.0030815 | 0.0010497 | N/A | 0.00053527 | -0.0001381 | 0.00023375 | 0.35969 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | Viento-Servicio | 0.0024993 | 0.0016514 | -0.008486 | -0.0003639 | 0.35969 | -7.194e-06 | 0.0030605 | 0.0010842 | N/A | -0.001181 | -0.00010812 | 0.00023552 | 0.35969 | 0.1645 | 0.1645 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0027091 | 0.0016489 | -0.0013764 | 0.00049351 | 0 | -9.4598e-06 | 0.0032457 | 0.001073 | N/A | -0.0001604 | -9.0554e-05 | 0.0002523 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0027091 | 0.0016489 | -0.0013764 | 0.00049351 | 0 | -9.4598e-06 | 0.0032457 | 0.001073 | N/A | -0.0001604 | -9.0554e-05 | 0.0002523 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0027117 | 0.0016465 | -0.0031371 | 0.00025849 | 0 | -9.6108e-06 | 0.0032473 | 0.0010705 | N/A | -0.00045833 | -9.5689e-05 | 0.0002519 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0027117 | 0.0016465 | -0.0031371 | 0.00025849 | 0 | -9.6108e-06 | 0.0032473 | 0.0010705 | N/A | -0.00045833 | -9.5689e-05 | 0.0002519 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0022912 | 0.0016454 | -0.0016562 | 0.00047583 | 0 | -4.7871e-06 | 0.0028766 | 0.0010875 | N/A | -0.00015121 | -0.000108 | 0.00021871 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0022912 | 0.0016454 | -0.0016562 | 0.00047583 | 0 | -4.7871e-06 | 0.0028766 | 0.0010875 | N/A | -0.00015121 | -0.000108 | 0.00021871 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0022938 | 0.0016429 | -0.0034168 | 0.00024081 | 0 | -4.9382e-06 | 0.0028782 | 0.0010851 | N/A | -0.00044913 | -0.00011313 | 0.00021831 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0022938 | 0.0016429 | -0.0034168 | 0.00024081 | 0 | -4.9382e-06 | 0.0028782 | 0.0010851 | N/A | -0.00044913 | -0.00011313 | 0.00021831 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0025598 | 0.0016505 | 0.00057976 | 0.00076152 | 0 | -7.6481e-06 | 0.0031146 | 0.001081 | N/A | 0.00019039 | -9.0668e-05 | 0.000241 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0025598 | 0.0016505 | 0.00057976 | 0.00076152 | 0 | -7.6481e-06 | 0.0031146 | 0.001081 | N/A | 0.00019039 | -9.0668e-05 | 0.000241 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0024344 | 0.0016495 | 0.00049584 | 0.00075621 | 0 | -6.2463e-06 | 0.0030039 | 0.0010853 | N/A | 0.00019315 | -9.5901e-05 | 0.00023092 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0024344 | 0.0016495 | 0.00049584 | 0.00075621 | 0 | -6.2463e-06 | 0.0030039 | 0.0010853 | N/A | 0.00019315 | -9.5901e-05 | 0.00023092 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0025685 | 0.0016424 | -0.0052891 | -2.1894e-05 | 0 | -8.1516e-06 | 0.0031201 | 0.0010727 | N/A | -0.00080269 | -0.00010778 | 0.00023968 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0025685 | 0.0016424 | -0.0052891 | -2.1894e-05 | 0 | -8.1516e-06 | 0.0031201 | 0.0010727 | N/A | -0.00080269 | -0.00010778 | 0.00023968 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0024431 | 0.0016413 | -0.005373 | -2.7198e-05 | 0 | -6.7498e-06 | 0.0030093 | 0.0010771 | N/A | -0.00079993 | -0.00011302 | 0.00022961 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0024431 | 0.0016413 | -0.005373 | -2.7198e-05 | 0 | -6.7498e-06 | 0.0030093 | 0.0010771 | N/A | -0.00079993 | -0.00011302 | 0.00022961 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0025628 | 0.0016477 | -0.0014743 | 0.00048732 | 0 | -7.8243e-06 | 0.0031165 | 0.0010781 | N/A | -0.00015719 | -9.6659e-05 | 0.00024054 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0025654 | 0.0016452 | -0.003235 | 0.0002523 | 0 | -7.9754e-06 | 0.0031181 | 0.0010756 | N/A | -0.00045511 | -0.00010179 | 0.00024014 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0024375 | 0.0016466 | -0.0015583 | 0.00048202 | 0 | -6.4226e-06 | 0.0030058 | 0.0010825 | N/A | -0.00015443 | -0.00010189 | 0.00023046 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0024401 | 0.0016442 | -0.0033189 | 0.000247 | 0 | -6.5736e-06 | 0.0030074 | 0.00108 | N/A | -0.00045235 | -0.00010703 | 0.00023007 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0025628 | 0.0016477 | -0.0014743 | 0.00048732 | 0 | -7.8243e-06 | 0.0031165 | 0.0010781 | N/A | -0.00015719 | -9.6659e-05 | 0.00024054 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0025654 | 0.0016452 | -0.003235 | 0.0002523 | 0 | -7.9754e-06 | 0.0031181 | 0.0010756 | N/A | -0.00045511 | -0.00010179 | 0.00024014 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0024375 | 0.0016466 | -0.0015583 | 0.00048202 | 0 | -6.4226e-06 | 0.0030058 | 0.0010825 | N/A | -0.00015443 | -0.00010189 | 0.00023046 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0024401 | 0.0016442 | -0.0033189 | 0.000247 | 0 | -6.5736e-06 | 0.0030074 | 0.00108 | N/A | -0.00045235 | -0.00010703 | 0.00023007 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0027038 | 0.0016562 | -0.0012516 | 0.00043869 | 0 | -1.005e-05 | 0.0032415 | 0.0010781 | N/A | -0.00015126 | -8.0747e-05 | 0.00025271 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0027038 | 0.0016562 | -0.0012516 | 0.00043869 | 0 | -1.005e-05 | 0.0032415 | 0.0010781 | N/A | -0.00015126 | -8.0747e-05 | 0.00025271 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0027064 | 0.0016537 | -0.0030122 | 0.00020366 | 0 | -1.0201e-05 | 0.0032431 | 0.0010756 | N/A | -0.00044918 | -8.5881e-05 | 0.00025232 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0027064 | 0.0016537 | -0.0030122 | 0.00020366 | 0 | -1.0201e-05 | 0.0032431 | 0.0010756 | N/A | -0.00044918 | -8.5881e-05 | 0.00025232 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0022858 | 0.0016526 | -0.0015313 | 0.00042101 | 0 | -5.3772e-06 | 0.0028724 | 0.0010927 | N/A | -0.00014207 | -9.8188e-05 | 0.00021912 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0022858 | 0.0016526 | -0.0015313 | 0.00042101 | 0 | -5.3772e-06 | 0.0028724 | 0.0010927 | N/A | -0.00014207 | -9.8188e-05 | 0.00021912 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0022884 | 0.0016502 | -0.0032919 | 0.00018598 | 0 | -5.5282e-06 | 0.002874 | 0.0010902 | N/A | -0.00043999 | -0.00010332 | 0.00021873 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0022884 | 0.0016502 | -0.0032919 | 0.00018598 | 0 | -5.5282e-06 | 0.002874 | 0.0010902 | N/A | -0.00043999 | -0.00010332 | 0.00021873 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0025544 | 0.0016578 | 0.00070463 | 0.00070669 | 0 | -8.2382e-06 | 0.0031104 | 0.0010861 | N/A | 0.00019953 | -8.0861e-05 | 0.00024142 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0025544 | 0.0016578 | 0.00070463 | 0.00070669 | 0 | -8.2382e-06 | 0.0031104 | 0.0010861 | N/A | 0.00019953 | -8.0861e-05 | 0.00024142 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0024291 | 0.0016567 | 0.00062072 | 0.00070139 | 0 | -6.8364e-06 | 0.0029997 | 0.0010905 | N/A | 0.00020229 | -8.6094e-05 | 0.00023134 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0024291 | 0.0016567 | 0.00062072 | 0.00070139 | 0 | -6.8364e-06 | 0.0029997 | 0.0010905 | N/A | 0.00020229 | -8.6094e-05 | 0.00023134 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0025631 | 0.0016496 | -0.0051642 | -7.6718e-05 | 0 | -8.7417e-06 | 0.0031159 | 0.0010778 | N/A | -0.00079354 | -9.7976e-05 | 0.0002401 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0025631 | 0.0016496 | -0.0051642 | -7.6718e-05 | 0 | -8.7417e-06 | 0.0031159 | 0.0010778 | N/A | -0.00079354 | -9.7976e-05 | 0.0002401 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0024378 | 0.0016486 | -0.0052481 | -8.2022e-05 | 0 | -7.3399e-06 | 0.0030051 | 0.0010822 | N/A | -0.00079079 | -0.00010321 | 0.00023002 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0024378 | 0.0016486 | -0.0052481 | -8.2022e-05 | 0 | -7.3399e-06 | 0.0030051 | 0.0010822 | N/A | -0.00079079 | -0.00010321 | 0.00023002 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0025575 | 0.0016549 | -0.0013495 | 0.0004325 | 0 | -8.4144e-06 | 0.0031123 | 0.0010832 | N/A | -0.00014804 | -8.6851e-05 | 0.00024096 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0025601 | 0.0016525 | -0.0031101 | 0.00019748 | 0 | -8.5654e-06 | 0.0031139 | 0.0010807 | N/A | -0.00044597 | -9.1986e-05 | 0.00024056 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0024321 | 0.0016539 | -0.0014334 | 0.00042719 | 0 | -7.0126e-06 | 0.0030016 | 0.0010876 | N/A | -0.00014529 | -9.2084e-05 | 0.00023088 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0024347 | 0.0016514 | -0.003194 | 0.00019217 | 0 | -7.1636e-06 | 0.0030032 | 0.0010851 | N/A | -0.00044321 | -9.7218e-05 | 0.00023048 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0025575 | 0.0016549 | -0.0013495 | 0.0004325 | 0 | -8.4144e-06 | 0.0031123 | 0.0010832 | N/A | -0.00014804 | -8.6851e-05 | 0.00024096 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0025601 | 0.0016525 | -0.0031101 | 0.00019748 | 0 | -8.5654e-06 | 0.0031139 | 0.0010807 | N/A | -0.00044597 | -9.1986e-05 | 0.00024056 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0024321 | 0.0016539 | -0.0014334 | 0.00042719 | 0 | -7.0126e-06 | 0.0030016 | 0.0010876 | N/A | -0.00014529 | -9.2084e-05 | 0.00023088 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0024347 | 0.0016514 | -0.003194 | 0.00019217 | 0 | -7.1636e-06 | 0.0030032 | 0.0010851 | N/A | -0.00044321 | -9.7218e-05 | 0.00023048 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0025999 | 0.0016547 | -0.0017617 | 0.00037551 | 0 | -8.9194e-06 | 0.0031496 | 0.0010811 | N/A | -0.00022344 | -8.6391e-05 | 0.00024422 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 221 | Sismo-Servicio | 0.002391 | 0.0016529 | -0.0019015 | 0.00036667 | 0 | -6.5831e-06 | 0.0029651 | 0.0010884 | N/A | -0.00021885 | -9.5111e-05 | 0.00022742 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0023923 | 0.0016517 | -0.0027818 | 0.00024916 | 0 | -6.6586e-06 | 0.0029659 | 0.0010872 | N/A | -0.00036781 | -9.7679e-05 | 0.00022722 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0023923 | 0.0016517 | -0.0027818 | 0.00024916 | 0 | -6.6586e-06 | 0.0029659 | 0.0010872 | N/A | -0.00036781 | -9.7679e-05 | 0.00022722 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0026012 | 0.0016534 | -0.002642 | 0.000258 | 0 | -8.9949e-06 | 0.0031504 | 0.0010799 | N/A | -0.0003724 | -8.8958e-05 | 0.00024402 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0026012 | 0.0016534 | -0.002642 | 0.000258 | 0 | -8.9949e-06 | 0.0031504 | 0.0010799 | N/A | -0.0003724 | -8.8958e-05 | 0.00024402 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0025999 | 0.0016547 | -0.0017617 | 0.00037551 | 0 | -8.9194e-06 | 0.0031496 | 0.0010811 | N/A | -0.00022344 | -8.6391e-05 | 0.00024422 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0025253 | 0.0016555 | -0.00078356 | 0.00050951 | 0 | -8.0136e-06 | 0.0030841 | 0.0010851 | N/A | -4.8045e-05 | -8.6448e-05 | 0.00023857 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0024626 | 0.0016549 | -0.00082552 | 0.00050686 | 0 | -7.3127e-06 | 0.0030287 | 0.0010873 | N/A | -4.6667e-05 | -8.9064e-05 | 0.00023353 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0024669 | 0.0016509 | -0.0037599 | 0.00011516 | 0 | -7.5644e-06 | 0.0030314 | 0.0010832 | N/A | -0.00054321 | -9.7621e-05 | 0.00023287 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0024669 | 0.0016509 | -0.0037599 | 0.00011516 | 0 | -7.5644e-06 | 0.0030314 | 0.0010832 | N/A | -0.00054321 | -9.7621e-05 | 0.00023287 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0025296 | 0.0016514 | -0.003718 | 0.00011781 | 0 | -8.2653e-06 | 0.0030868 | 0.001081 | N/A | -0.00054458 | -9.5005e-05 | 0.00023791 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0025296 | 0.0016514 | -0.003718 | 0.00011781 | 0 | -8.2653e-06 | 0.0030868 | 0.001081 | N/A | -0.00054458 | -9.5005e-05 | 0.00023791 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0025253 | 0.0016555 | -0.00078356 | 0.00050951 | 0 | -8.0136e-06 | 0.0030841 | 0.0010851 | N/A | -4.8045e-05 | -8.6448e-05 | 0.00023857 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0025268 | 0.001654 | -0.0018106 | 0.00037242 | 0 | -8.1017e-06 | 0.003085 | 0.0010837 | N/A | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0024641 | 0.0016535 | -0.0018526 | 0.00036977 | 0 | -7.4008e-06 | 0.0030297 | 0.0010858 | N/A | -0.00022046 | -9.2059e-05 | 0.0002333 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0024654 | 0.0016523 | -0.0027329 | 0.00025225 | 0 | -7.4763e-06 | 0.0030305 | 0.0010846 | N/A | -0.00036942 | -9.4626e-05 | 0.0002331 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0024654 | 0.0016523 | -0.0027329 | 0.00025225 | 0 | -7.4763e-06 | 0.0030305 | 0.0010846 | N/A | -0.00036942 | -9.4626e-05 | 0.0002331 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0025268 | 0.001654 | -0.0018106 | 0.00037242 | 0 | -8.1017e-06 | 0.003085 | 0.0010837 | N/A | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0025281 | 0.0016528 | -0.0026909 | 0.00025491 | 0 | -8.1772e-06 | 0.0030859 | 0.0010824 | N/A | -0.0003708 | -9.201e-05 | 0.00023814 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
95 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0025268 | 0.001654 | -0.0018106 | 0.00037242 | 0 | -8.1017e-06 | 0.003085 | 0.0010837 | N/A | -0.00022183 | -8.9443e-05 | 0.00023834 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 4 | 1 | 1.9966e-05 | -4.9154e-05 | 0.0014697 | 8.6113e-05 | 0.00038757 | -2.618e-06 | 3.5675e-05 | -4.8358e-05 | N/A | -0.00036549 | 5.6544e-05 | 3.9338e-06 | 0.00038757 | 0.00076688 | 0.00076688 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 5 | 1 | 1.6639e-05 | -4.0961e-05 | 0.0012248 | 7.1761e-05 | 0.00038757 | -2.1817e-06 | 2.9729e-05 | -4.0298e-05 | N/A | -0.00030457 | 4.712e-05 | 3.2782e-06 | 0.00038757 | 0.00065732 | 0.00065732 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 2 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | 0.00051676 | 0.0003193 | 0.0026414 | 0.0016325 | N/A | -0.00047689 | 7.5084e-05 | -6.5411e-06 | 0.00051676 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 2 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | 0.00051676 | 0.00023063 | 0.0023837 | 0.0016278 | N/A | -0.00047683 | 7.5059e-05 | -6.2406e-06 | 0.00051676 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 2 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | 0.51353 | 0.00027257 | 0.0025368 | 0.0015867 | N/A | 0.00025557 | 0.0001095 | -5.4224e-06 | 0.51353 | 0.16458 | 0.16458 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 2 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 0.51353 | 0.00027853 | 0.0024755 | 0.0016838 | N/A | -0.0011157 | 2.1086e-05 | -7.6917e-06 | 0.51353 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 2 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | 0.00038757 | 0.00030521 | 0.0026135 | 0.0016173 | N/A | -0.00058652 | 9.2044e-05 | -5.3159e-06 | 0.00038757 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 2 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | 0.36006 | 0.00027251 | 0.0025402 | 0.0015852 | N/A | -7.3806e-05 | 0.00011614 | -4.5328e-06 | 0.36006 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 2 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | 0.00038757 | 0.00024314 | 0.002433 | 0.001614 | N/A | -0.00058648 | 9.2026e-05 | -5.1055e-06 | 0.00038757 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 2 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 0.35967 | 0.00027667 | 0.0024973 | 0.0016532 | N/A | -0.0010337 | 5.4245e-05 | -6.1213e-06 | 0.35967 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | 2 | 0.0017699 | 0.0011312 | 0.0031005 | 0.0003465 | 0.00058136 | 0.00031961 | 0.0026373 | 0.0016382 | N/A | -0.00043425 | 6.8488e-05 | -7.0001e-06 | 0.00058136 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | 2 | 0.0015082 | 0.0011303 | 0.0031004 | 0.00034649 | 0.00058136 | 0.00023093 | 0.0023795 | 0.0016335 | N/A | -0.00043419 | 6.8462e-05 | -6.6995e-06 | 0.00058136 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | 2 | 0.0016514 | 0.0010904 | 0.0090589 | 0.0016349 | 0.51392 | 0.00027288 | 0.0025327 | 0.0015923 | N/A | 0.00029821 | 0.0001029 | -5.8813e-06 | 0.51392 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | 2 | 0.0016202 | 0.0011795 | -0.0033054 | -0.0009794 | 0.51353 | 0.00027883 | 0.0024713 | 0.0016894 | N/A | -0.001073 | 1.4489e-05 | -8.1506e-06 | 0.51353 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | 2 | 0.0017356 | 0.0011188 | 0.0034679 | 0.00036803 | 0.00038757 | 0.00030565 | 0.0026075 | 0.0016254 | N/A | -0.00052561 | 8.262e-05 | -5.9716e-06 | 0.00038757 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | 2 | 0.0015524 | 0.0011181 | 0.0034678 | 0.00036802 | 0.00038757 | 0.00024358 | 0.0024271 | 0.0016221 | N/A | -0.00052557 | 8.2602e-05 | -5.7612e-06 | 0.00038757 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | 2 | 0.0016527 | 0.0010902 | 0.0076388 | 0.0012699 | 0.35967 | 0.00027294 | 0.0025343 | 0.0015933 | N/A | -1.2891e-05 | 0.00010671 | -5.1884e-06 | 0.35967 | 0.16326 | 0.16326 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | 2 | 0.0016308 | 0.0011526 | -0.0010162 | -0.0005601 | 0.36006 | 0.00027711 | 0.0024914 | 0.0016613 | N/A | -0.00097275 | 4.4821e-05 | -6.7769e-06 | 0.36006 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 3 | 0.001644 | 0.0011185 | 0.0034679 | 0.00036803 | 0.00038757 | 0.00027461 | 0.0025173 | 0.0016237 | N/A | -0.00052559 | 8.2611e-05 | -5.8664e-06 | 0.00038757 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 3 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | 0.00051676 | 0.0003193 | 0.0026414 | 0.0016325 | N/A | -0.00047689 | 7.5084e-05 | -6.5411e-06 | 0.00051676 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 3 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | 0.00051676 | 0.00023063 | 0.0023837 | 0.0016278 | N/A | -0.00047683 | 7.5059e-05 | -6.2406e-06 | 0.00051676 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 3 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | 0.51353 | 0.00027257 | 0.0025368 | 0.0015867 | N/A | 0.00025557 | 0.0001095 | -5.4224e-06 | 0.51353 | 0.16458 | 0.16458 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 3 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 0.51353 | 0.00027853 | 0.0024755 | 0.0016838 | N/A | -0.0011157 | 2.1086e-05 | -7.6917e-06 | 0.51353 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 3 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | 0.00038757 | 0.00030521 | 0.0026135 | 0.0016173 | N/A | -0.00058652 | 9.2044e-05 | -5.3159e-06 | 0.00038757 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 3 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | 0.36006 | 0.00027251 | 0.0025402 | 0.0015852 | N/A | -7.3806e-05 | 0.00011614 | -4.5328e-06 | 0.36006 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 3 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | 0.00038757 | 0.00024314 | 0.002433 | 0.001614 | N/A | -0.00058648 | 9.2026e-05 | -5.1055e-06 | 0.00038757 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 3 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 0.35967 | 0.00027667 | 0.0024973 | 0.0016532 | N/A | -0.0010337 | 5.4245e-05 | -6.1213e-06 | 0.35967 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 4 | 0.001644 | 0.0011185 | 0.0034679 | 0.00036803 | 0.00038757 | 0.00027461 | 0.0025173 | 0.0016237 | N/A | -0.00052559 | 8.2611e-05 | -5.8664e-06 | 0.00038757 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 4 | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | 0.00051676 | 0.0003193 | 0.0026414 | 0.0016325 | N/A | -0.00047689 | 7.5084e-05 | -6.5411e-06 | 0.00051676 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 4 | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | 0.00051676 | 0.00023063 | 0.0023837 | 0.0016278 | N/A | -0.00047683 | 7.5059e-05 | -6.2406e-06 | 0.00051676 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 4 | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | 0.51353 | 0.00027257 | 0.0025368 | 0.0015867 | N/A | 0.00025557 | 0.0001095 | -5.4224e-06 | 0.51353 | 0.16458 | 0.16458 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 4 | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 0.51353 | 0.00027853 | 0.0024755 | 0.0016838 | N/A | -0.0011157 | 2.1086e-05 | -7.6917e-06 | 0.51353 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 4 | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | 0.00038757 | 0.00030521 | 0.0026135 | 0.0016173 | N/A | -0.00058652 | 9.2044e-05 | -5.3159e-06 | 0.00038757 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 4 | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | 0.36006 | 0.00027251 | 0.0025402 | 0.0015852 | N/A | -7.3806e-05 | 0.00011614 | -4.5328e-06 | 0.36006 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 4 | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | 0.00038757 | 0.00024314 | 0.002433 | 0.001614 | N/A | -0.00058648 | 9.2026e-05 | -5.1055e-06 | 0.00038757 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 4 | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 0.35967 | 0.00027667 | 0.0024973 | 0.0016532 | N/A | -0.0010337 | 5.4245e-05 | -6.1213e-06 | 0.35967 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | Viento-Servicio | 0.0017722 | 0.0011255 | 0.003272 | 0.00035655 | 0.00051676 | 0.0003193 | 0.0026414 | 0.0016325 | N/A | -0.00047689 | 7.5084e-05 | -6.5411e-06 | 0.00051676 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | Viento-Servicio | 0.0015105 | 0.0011245 | 0.0032719 | 0.00035654 | 0.00051676 | 0.00023063 | 0.0023837 | 0.0016278 | N/A | -0.00047683 | 7.5059e-05 | -6.2406e-06 | 0.00051676 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016538 | 0.0010846 | 0.0092304 | 0.0016449 | 0.51353 | 0.00027257 | 0.0025368 | 0.0015867 | N/A | 0.00025557 | 0.0001095 | -5.4224e-06 | 0.51353 | 0.16458 | 0.16458 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | Viento-Servicio | 0.0016225 | 0.0011737 | -0.0031339 | -0.00096935 | 0.51353 | 0.00027853 | 0.0024755 | 0.0016838 | N/A | -0.0011157 | 2.1086e-05 | -7.6917e-06 | 0.51353 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | Viento-Servicio | 0.0017389 | 0.0011106 | 0.0037129 | 0.00038238 | 0.00038757 | 0.00030521 | 0.0026135 | 0.0016173 | N/A | -0.00058652 | 9.2044e-05 | -5.3159e-06 | 0.00038757 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | Viento-Servicio | 0.001656 | 0.001082 | 0.0078838 | 0.0012843 | 0.36006 | 0.00027251 | 0.0025402 | 0.0015852 | N/A | -7.3806e-05 | 0.00011614 | -4.5328e-06 | 0.36006 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | Viento-Servicio | 0.0015557 | 0.0011099 | 0.0037128 | 0.00038237 | 0.00038757 | 0.00024314 | 0.002433 | 0.001614 | N/A | -0.00058648 | 9.2026e-05 | -5.1055e-06 | 0.00038757 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | Viento-Servicio | 0.0016342 | 0.0011444 | -0.00077125 | -0.00054575 | 0.35967 | 0.00027667 | 0.0024973 | 0.0016532 | N/A | -0.0010337 | 5.4245e-05 | -6.1213e-06 | 0.35967 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | Viento-Servicio | 0.0017699 | 0.0011312 | 0.0031005 | 0.0003465 | 0.00058136 | 0.00031961 | 0.0026373 | 0.0016382 | N/A | -0.00043425 | 6.8488e-05 | -7.0001e-06 | 0.00058136 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | Viento-Servicio | 0.0015082 | 0.0011303 | 0.0031004 | 0.00034649 | 0.00058136 | 0.00023093 | 0.0023795 | 0.0016335 | N/A | -0.00043419 | 6.8462e-05 | -6.6995e-06 | 0.00058136 | 0.16384 | 0.16384 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | Viento-Servicio | 0.0016514 | 0.0010904 | 0.0090589 | 0.0016349 | 0.51392 | 0.00027288 | 0.0025327 | 0.0015923 | N/A | 0.00029821 | 0.0001029 | -5.8813e-06 | 0.51392 | 0.16359 | 0.16359 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | Viento-Servicio | 0.0016202 | 0.0011795 | -0.0033054 | -0.0009794 | 0.51353 | 0.00027883 | 0.0024713 | 0.0016894 | N/A | -0.001073 | 1.4489e-05 | -8.1506e-06 | 0.51353 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | Viento-Servicio | 0.0017356 | 0.0011188 | 0.0034679 | 0.00036803 | 0.00038757 | 0.00030565 | 0.0026075 | 0.0016254 | N/A | -0.00052561 | 8.262e-05 | -5.9716e-06 | 0.00038757 | 0.164 | 0.164 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | Viento-Servicio | 0.0015524 | 0.0011181 | 0.0034678 | 0.00036802 | 0.00038757 | 0.00024358 | 0.0024271 | 0.0016221 | N/A | -0.00052557 | 8.2602e-05 | -5.7612e-06 | 0.00038757 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016527 | 0.0010902 | 0.0076388 | 0.0012699 | 0.35967 | 0.00027294 | 0.0025343 | 0.0015933 | N/A | -1.2891e-05 | 0.00010671 | -5.1884e-06 | 0.35967 | 0.16326 | 0.16326 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | Viento-Servicio | 0.0016308 | 0.0011526 | -0.0010162 | -0.0005601 | 0.36006 | 0.00027711 | 0.0024914 | 0.0016613 | N/A | -0.00097275 | 4.4821e-05 | -6.7769e-06 | 0.36006 | 0.16343 | 0.16343 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0018223 | 0.0011463 | 0.003333 | 0.00048181 | 0 | 0.0002906 | 0.0027121 | 0.0016453 | N/A | -0.00025862 | 4.1464e-05 | -9.9818e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0018223 | 0.0011463 | 0.003333 | 0.00048181 | 0 | 0.0002906 | 0.0027121 | 0.0016453 | N/A | -0.00025862 | 4.1464e-05 | -9.9818e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0018211 | 0.0011479 | 0.0021991 | 0.00018306 | 0 | 0.0002909 | 0.0027095 | 0.0016477 | N/A | -0.00049344 | 3.9026e-05 | -9.8308e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0018211 | 0.0011479 | 0.0021991 | 0.00018306 | 0 | 0.0002909 | 0.0027095 | 0.0016477 | N/A | -0.00049344 | 3.9026e-05 | -9.8308e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0014496 | 0.0011316 | 0.0034629 | 0.00047836 | 0 | 0.0002606 | 0.0022942 | 0.0016417 | N/A | -0.00024098 | 7.7192e-05 | -5.3113e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0014496 | 0.0011316 | 0.0034629 | 0.00047836 | 0 | 0.0002606 | 0.0022942 | 0.0016417 | N/A | -0.00024098 | 7.7192e-05 | -5.3113e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0014484 | 0.0011332 | 0.002329 | 0.00017961 | 0 | 0.0002609 | 0.0022916 | 0.0016441 | N/A | -0.0004758 | 7.4753e-05 | -5.1602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0014484 | 0.0011332 | 0.002329 | 0.00017961 | 0 | 0.0002609 | 0.0022916 | 0.0016441 | N/A | -0.0004758 | 7.4753e-05 | -5.1602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0016932 | 0.0011392 | 0.0047013 | 0.00082915 | 0 | 0.00027974 | 0.0025689 | 0.0016411 | N/A | 2.1505e-05 | 5.6814e-05 | -8.5233e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0016932 | 0.0011392 | 0.0047013 | 0.00082915 | 0 | 0.00027974 | 0.0025689 | 0.0016411 | N/A | 2.1505e-05 | 5.6814e-05 | -8.5233e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0015814 | 0.0011348 | 0.0047403 | 0.00082811 | 0 | 0.00027074 | 0.0024435 | 0.0016401 | N/A | 2.6796e-05 | 6.7532e-05 | -7.1221e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0015814 | 0.0011348 | 0.0047403 | 0.00082811 | 0 | 0.00027074 | 0.0024435 | 0.0016401 | N/A | 2.6796e-05 | 6.7532e-05 | -7.1221e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0016893 | 0.0011447 | 0.00092169 | -0.00016669 | 0 | 0.00028075 | 0.0025602 | 0.0016493 | N/A | -0.00076122 | 4.8686e-05 | -8.0199e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0016893 | 0.0011447 | 0.00092169 | -0.00016669 | 0 | 0.00028075 | 0.0025602 | 0.0016493 | N/A | -0.00076122 | 4.8686e-05 | -8.0199e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0015775 | 0.0011403 | 0.00096067 | -0.00016773 | 0 | 0.00027175 | 0.0024348 | 0.0016482 | N/A | -0.00075593 | 5.9404e-05 | -6.6187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0015775 | 0.0011403 | 0.00096067 | -0.00016773 | 0 | 0.00027175 | 0.0024348 | 0.0016482 | N/A | -0.00075593 | 5.9404e-05 | -6.6187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0016918 | 0.0011411 | 0.0033785 | 0.0004806 | 0 | 0.0002801 | 0.0025658 | 0.001644 | N/A | -0.00025245 | 5.3969e-05 | -8.3471e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0016907 | 0.0011428 | 0.0022446 | 0.00018185 | 0 | 0.0002804 | 0.0025632 | 0.0016464 | N/A | -0.00048727 | 5.153e-05 | -8.1961e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00158 | 0.0011367 | 0.0034174 | 0.00047957 | 0 | 0.0002711 | 0.0024405 | 0.0016429 | N/A | -0.00024716 | 6.4687e-05 | -6.9459e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0015789 | 0.0011384 | 0.0022835 | 0.00018082 | 0 | 0.0002714 | 0.0024378 | 0.0016454 | N/A | -0.00048197 | 6.2249e-05 | -6.7949e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0016918 | 0.0011411 | 0.0033785 | 0.0004806 | 0 | 0.0002801 | 0.0025658 | 0.001644 | N/A | -0.00025245 | 5.3969e-05 | -8.3471e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0016907 | 0.0011428 | 0.0022446 | 0.00018185 | 0 | 0.0002804 | 0.0025632 | 0.0016464 | N/A | -0.00048727 | 5.153e-05 | -8.1961e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00158 | 0.0011367 | 0.0034174 | 0.00047957 | 0 | 0.0002711 | 0.0024405 | 0.0016429 | N/A | -0.00024716 | 6.4687e-05 | -6.9459e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0015789 | 0.0011384 | 0.0022835 | 0.00018082 | 0 | 0.0002714 | 0.0024378 | 0.0016454 | N/A | -0.00048197 | 6.2249e-05 | -6.7949e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0018193 | 0.0011536 | 0.0031125 | 0.0004689 | 0 | 0.00029099 | 0.0027068 | 0.0016525 | N/A | -0.0002038 | 3.2983e-05 | -1.0572e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0018193 | 0.0011536 | 0.0031125 | 0.0004689 | 0 | 0.00029099 | 0.0027068 | 0.0016525 | N/A | -0.0002038 | 3.2983e-05 | -1.0572e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0018181 | 0.0011553 | 0.0019786 | 0.00017014 | 0 | 0.00029129 | 0.0027042 | 0.001655 | N/A | -0.00043862 | 3.0544e-05 | -1.0421e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0018181 | 0.0011553 | 0.0019786 | 0.00017014 | 0 | 0.00029129 | 0.0027042 | 0.001655 | N/A | -0.00043862 | 3.0544e-05 | -1.0421e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0014466 | 0.001139 | 0.0032425 | 0.00046544 | 0 | 0.00026099 | 0.0022888 | 0.0016489 | N/A | -0.00018616 | 6.871e-05 | -5.9013e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0014466 | 0.001139 | 0.0032425 | 0.00046544 | 0 | 0.00026099 | 0.0022888 | 0.0016489 | N/A | -0.00018616 | 6.871e-05 | -5.9013e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0014454 | 0.0011406 | 0.0021086 | 0.00016669 | 0 | 0.00026129 | 0.0022862 | 0.0016514 | N/A | -0.00042098 | 6.6272e-05 | -5.7503e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0014454 | 0.0011406 | 0.0021086 | 0.00016669 | 0 | 0.00026129 | 0.0022862 | 0.0016514 | N/A | -0.00042098 | 6.6272e-05 | -5.7503e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0016902 | 0.0011466 | 0.0044809 | 0.00081623 | 0 | 0.00028014 | 0.0025635 | 0.0016484 | N/A | 7.6328e-05 | 4.8332e-05 | -9.1134e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0016902 | 0.0011466 | 0.0044809 | 0.00081623 | 0 | 0.00028014 | 0.0025635 | 0.0016484 | N/A | 7.6328e-05 | 4.8332e-05 | -9.1134e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0015784 | 0.0011422 | 0.0045199 | 0.00081519 | 0 | 0.00027114 | 0.0024382 | 0.0016473 | N/A | 8.1619e-05 | 5.9051e-05 | -7.7122e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0015784 | 0.0011422 | 0.0045199 | 0.00081519 | 0 | 0.00027114 | 0.0024382 | 0.0016473 | N/A | 8.1619e-05 | 5.9051e-05 | -7.7122e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0016863 | 0.001152 | 0.00070123 | -0.00017961 | 0 | 0.00028115 | 0.0025548 | 0.0016565 | N/A | -0.0007064 | 4.0204e-05 | -8.6099e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0016863 | 0.001152 | 0.00070123 | -0.00017961 | 0 | 0.00028115 | 0.0025548 | 0.0016565 | N/A | -0.0007064 | 4.0204e-05 | -8.6099e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0015745 | 0.0011476 | 0.00074021 | -0.00018064 | 0 | 0.00027215 | 0.0024294 | 0.0016555 | N/A | -0.00070111 | 5.0922e-05 | -7.2088e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0015745 | 0.0011476 | 0.00074021 | -0.00018064 | 0 | 0.00027215 | 0.0024294 | 0.0016555 | N/A | -0.00070111 | 5.0922e-05 | -7.2088e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0016888 | 0.0011485 | 0.003158 | 0.00046769 | 0 | 0.00028049 | 0.0025605 | 0.0016512 | N/A | -0.00019763 | 4.5487e-05 | -8.9372e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0016877 | 0.0011501 | 0.0020241 | 0.00016894 | 0 | 0.00028079 | 0.0025579 | 0.0016537 | N/A | -0.00043244 | 4.3049e-05 | -8.7861e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001577 | 0.0011441 | 0.003197 | 0.00046665 | 0 | 0.00027149 | 0.0024351 | 0.0016502 | N/A | -0.00019233 | 5.6206e-05 | -7.536e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0015759 | 0.0011457 | 0.0020631 | 0.0001679 | 0 | 0.00027179 | 0.0024325 | 0.0016526 | N/A | -0.00042715 | 5.3767e-05 | -7.385e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0016888 | 0.0011485 | 0.003158 | 0.00046769 | 0 | 0.00028049 | 0.0025605 | 0.0016512 | N/A | -0.00019763 | 4.5487e-05 | -8.9372e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0016877 | 0.0011501 | 0.0020241 | 0.00016894 | 0 | 0.00028079 | 0.0025579 | 0.0016537 | N/A | -0.00043244 | 4.3049e-05 | -8.7861e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001577 | 0.0011441 | 0.003197 | 0.00046665 | 0 | 0.00027149 | 0.0024351 | 0.0016502 | N/A | -0.00019233 | 5.6206e-05 | -7.536e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0015759 | 0.0011457 | 0.0020631 | 0.0001679 | 0 | 0.00027179 | 0.0024325 | 0.0016526 | N/A | -0.00042715 | 5.3767e-05 | -7.385e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0017258 | 0.0011504 | 0.0028615 | 0.00039334 | 0 | 0.00028357 | 0.0026016 | 0.0016522 | N/A | -0.00025809 | 4.1305e-05 | -9.3665e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0015395 | 0.0011431 | 0.0029265 | 0.00039162 | 0 | 0.00026857 | 0.0023927 | 0.0016504 | N/A | -0.00024928 | 5.9169e-05 | -7.0312e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0015389 | 0.0011439 | 0.0023596 | 0.00024224 | 0 | 0.00026872 | 0.0023914 | 0.0016516 | N/A | -0.00036668 | 5.7949e-05 | -6.9557e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0015389 | 0.0011439 | 0.0023596 | 0.00024224 | 0 | 0.00026872 | 0.0023914 | 0.0016516 | N/A | -0.00036668 | 5.7949e-05 | -6.9557e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0017252 | 0.0011512 | 0.0022946 | 0.00024397 | 0 | 0.00028372 | 0.0026003 | 0.0016534 | N/A | -0.0003755 | 4.0086e-05 | -9.2909e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0017252 | 0.0011512 | 0.0022946 | 0.00024397 | 0 | 0.00028372 | 0.0026003 | 0.0016534 | N/A | -0.0003755 | 4.0086e-05 | -9.2909e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0017258 | 0.0011504 | 0.0028615 | 0.00039334 | 0 | 0.00028357 | 0.0026016 | 0.0016522 | N/A | -0.00025809 | 4.1305e-05 | -9.3665e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0016613 | 0.0011469 | 0.0035457 | 0.00056701 | 0 | 0.00027814 | 0.00253 | 0.0016502 | N/A | -0.00011803 | 4.898e-05 | -8.6372e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0016054 | 0.0011447 | 0.0035652 | 0.00056649 | 0 | 0.00027364 | 0.0024673 | 0.0016496 | N/A | -0.00011539 | 5.4339e-05 | -7.9366e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0016034 | 0.0011474 | 0.0016754 | 6.8575e-05 | 0 | 0.00027414 | 0.002463 | 0.0016537 | N/A | -0.00050675 | 5.0275e-05 | -7.6849e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0016034 | 0.0011474 | 0.0016754 | 6.8575e-05 | 0 | 0.00027414 | 0.002463 | 0.0016537 | N/A | -0.00050675 | 5.0275e-05 | -7.6849e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0016593 | 0.0011496 | 0.0016559 | 6.9093e-05 | 0 | 0.00027864 | 0.0025257 | 0.0016542 | N/A | -0.00050939 | 4.4916e-05 | -8.3855e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0016593 | 0.0011496 | 0.0016559 | 6.9093e-05 | 0 | 0.00027864 | 0.0025257 | 0.0016542 | N/A | -0.00050939 | 4.4916e-05 | -8.3855e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0016613 | 0.0011469 | 0.0035457 | 0.00056701 | 0 | 0.00027814 | 0.00253 | 0.0016502 | N/A | -0.00011803 | 4.898e-05 | -8.6372e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | 0 | 0.00027832 | 0.0025285 | 0.0016516 | N/A | -0.00025501 | 4.7557e-05 | -8.5491e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0016047 | 0.0011456 | 0.0029038 | 0.00039222 | 0 | 0.00027382 | 0.0024658 | 0.0016511 | N/A | -0.00025236 | 5.2916e-05 | -7.8485e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0016041 | 0.0011464 | 0.0023368 | 0.00024285 | 0 | 0.00027397 | 0.0024645 | 0.0016523 | N/A | -0.00036977 | 5.1697e-05 | -7.773e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0016041 | 0.0011464 | 0.0023368 | 0.00024285 | 0 | 0.00027397 | 0.0024645 | 0.0016523 | N/A | -0.00036977 | 5.1697e-05 | -7.773e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | 0 | 0.00027832 | 0.0025285 | 0.0016516 | N/A | -0.00025501 | 4.7557e-05 | -8.5491e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00166 | 0.0011486 | 0.0023173 | 0.00024336 | 0 | 0.00027847 | 0.0025272 | 0.0016528 | N/A | -0.00037242 | 4.6338e-05 | -8.4736e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
96 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0016606 | 0.0011478 | 0.0028843 | 0.00039274 | 0 | 0.00027832 | 0.0025285 | 0.0016516 | N/A | -0.00025501 | 4.7557e-05 | -8.5491e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 4 | 1 | 3.5675e-05 | -4.8358e-05 | 0.00083252 | -0.00036549 | 0.00038757 | 3.9338e-06 | 2.8008e-05 | -3.4048e-05 | N/A | 6.0958e-05 | 6.5372e-05 | -2.7829e-06 | 0.00038757 | 0.0011366 | 0.0011366 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 5 | 1 | 2.9729e-05 | -4.0298e-05 | 0.00069377 | -0.00030457 | 0 | 3.2782e-06 | 2.334e-05 | -2.8373e-05 | N/A | 5.0798e-05 | 5.4476e-05 | -2.3191e-06 | 0 | 0.0012051 | 0.0012051 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 2 | 0.0026414 | 0.0016325 | 0.0026453 | -0.00047689 | 0 | -6.5411e-06 | 0.0031981 | 0.0010663 | N/A | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 2 | 0.0023837 | 0.0016278 | 0.0026453 | -0.00047683 | 0 | -6.2406e-06 | 0.0029424 | 0.0010672 | N/A | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 2 | 0.0025368 | 0.0015867 | 0.011959 | 0.00025557 | 0.51431 | -5.4224e-06 | 0.0030877 | 0.001029 | N/A | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.51431 | 0.16515 | 0.16515 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 2 | 0.0024755 | 0.0016838 | -0.0069558 | -0.0011157 | 0.51392 | -7.6917e-06 | 0.0030438 | 0.0011123 | N/A | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.51392 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 2 | 0.0026135 | 0.0016173 | 0.0028951 | -0.00058652 | 0.00038757 | -5.3159e-06 | 0.0031681 | 0.0010562 | N/A | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.00038757 | 0.16466 | 0.16466 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 2 | 0.0025402 | 0.0015852 | 0.0094149 | -7.3806e-05 | 0.36006 | -4.5328e-06 | 0.0030909 | 0.0010301 | N/A | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.36006 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 2 | 0.002433 | 0.001614 | 0.002895 | -0.00058648 | 0.00038757 | -5.1055e-06 | 0.0029892 | 0.0010569 | N/A | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.00038757 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 2 | 0.0024973 | 0.0016532 | -0.0038257 | -0.0010337 | 0.35967 | -6.1213e-06 | 0.0030601 | 0.0010884 | N/A | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.35967 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | 2 | 0.0026373 | 0.0016382 | 0.0025482 | -0.00043425 | 0.00038757 | -7.0001e-06 | 0.0031948 | 0.0010703 | N/A | 0.00031569 | 0.00011629 | 0.00027805 | 0.00038757 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | 2 | 0.0023795 | 0.0016335 | 0.0025481 | -0.00043419 | 0.00038757 | -6.6995e-06 | 0.0029392 | 0.0010712 | N/A | 0.00031569 | 0.00011151 | 0.00019115 | 0.00038757 | 0.16491 | 0.16491 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | 2 | 0.0025327 | 0.0015923 | 0.011862 | 0.00029821 | 0.51431 | -5.8813e-06 | 0.0030845 | 0.001033 | N/A | 0.0016035 | 0.00017278 | 0.00023212 | 0.51431 | 0.16351 | 0.16351 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | 2 | 0.0024713 | 0.0016894 | -0.0070529 | -0.001073 | 0.51353 | -8.1506e-06 | 0.0030405 | 0.0011162 | N/A | -0.00099653 | 3.4841e-05 | 0.00023861 | 0.51353 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | 2 | 0.0026075 | 0.0016254 | 0.0027563 | -0.00052561 | 0 | -5.9716e-06 | 0.0031635 | 0.0010619 | N/A | 0.00033093 | 0.00013192 | 0.00026432 | 0 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | 2 | 0.0024271 | 0.0016221 | 0.0027563 | -0.00052557 | 0 | -5.7612e-06 | 0.0029845 | 0.0010626 | N/A | 0.00033093 | 0.00012857 | 0.00020349 | 0 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | 2 | 0.0025343 | 0.0015933 | 0.0092761 | -1.2891e-05 | 0.35967 | -5.1884e-06 | 0.0030862 | 0.0010358 | N/A | 0.0012324 | 0.00017146 | 0.00023217 | 0.35967 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | 2 | 0.0024914 | 0.0016613 | -0.0039645 | -0.00097275 | 0.35967 | -6.7769e-06 | 0.0030555 | 0.0010941 | N/A | -0.00058762 | 7.4903e-05 | 0.00023671 | 0.35967 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 3 | 0.0025173 | 0.0016237 | 0.0027563 | -0.00052559 | 0 | -5.8664e-06 | 0.003074 | 0.0010622 | N/A | 0.00033093 | 0.00013025 | 0.0002339 | 0 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 3 | 0.0026414 | 0.0016325 | 0.0026453 | -0.00047689 | 0 | -6.5411e-06 | 0.0031981 | 0.0010663 | N/A | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 3 | 0.0023837 | 0.0016278 | 0.0026453 | -0.00047683 | 0 | -6.2406e-06 | 0.0029424 | 0.0010672 | N/A | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 3 | 0.0025368 | 0.0015867 | 0.011959 | 0.00025557 | 0.51431 | -5.4224e-06 | 0.0030877 | 0.001029 | N/A | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.51431 | 0.16515 | 0.16515 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 3 | 0.0024755 | 0.0016838 | -0.0069558 | -0.0011157 | 0.51392 | -7.6917e-06 | 0.0030438 | 0.0011123 | N/A | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.51392 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 3 | 0.0026135 | 0.0016173 | 0.0028951 | -0.00058652 | 0.00038757 | -5.3159e-06 | 0.0031681 | 0.0010562 | N/A | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.00038757 | 0.16466 | 0.16466 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 3 | 0.0025402 | 0.0015852 | 0.0094149 | -7.3806e-05 | 0.36006 | -4.5328e-06 | 0.0030909 | 0.0010301 | N/A | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.36006 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 3 | 0.002433 | 0.001614 | 0.002895 | -0.00058648 | 0.00038757 | -5.1055e-06 | 0.0029892 | 0.0010569 | N/A | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.00038757 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 3 | 0.0024973 | 0.0016532 | -0.0038257 | -0.0010337 | 0.35967 | -6.1213e-06 | 0.0030601 | 0.0010884 | N/A | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.35967 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 202 | 4 | 0.0025173 | 0.0016237 | 0.0027563 | -0.00052559 | 0 | -5.8664e-06 | 0.003074 | 0.0010622 | N/A | 0.00033093 | 0.00013025 | 0.0002339 | 0 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | 4 | 0.0026414 | 0.0016325 | 0.0026453 | -0.00047689 | 0 | -6.5411e-06 | 0.0031981 | 0.0010663 | N/A | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | 4 | 0.0023837 | 0.0016278 | 0.0026453 | -0.00047683 | 0 | -6.2406e-06 | 0.0029424 | 0.0010672 | N/A | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | 4 | 0.0025368 | 0.0015867 | 0.011959 | 0.00025557 | 0.51431 | -5.4224e-06 | 0.0030877 | 0.001029 | N/A | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.51431 | 0.16515 | 0.16515 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | 4 | 0.0024755 | 0.0016838 | -0.0069558 | -0.0011157 | 0.51392 | -7.6917e-06 | 0.0030438 | 0.0011123 | N/A | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.51392 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | 4 | 0.0026135 | 0.0016173 | 0.0028951 | -0.00058652 | 0.00038757 | -5.3159e-06 | 0.0031681 | 0.0010562 | N/A | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.00038757 | 0.16466 | 0.16466 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | 4 | 0.0025402 | 0.0015852 | 0.0094149 | -7.3806e-05 | 0.36006 | -4.5328e-06 | 0.0030909 | 0.0010301 | N/A | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.36006 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | 4 | 0.002433 | 0.001614 | 0.002895 | -0.00058648 | 0.00038757 | -5.1055e-06 | 0.0029892 | 0.0010569 | N/A | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.00038757 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | 4 | 0.0024973 | 0.0016532 | -0.0038257 | -0.0010337 | 0.35967 | -6.1213e-06 | 0.0030601 | 0.0010884 | N/A | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.35967 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 203 | Viento-Servicio | 0.0026414 | 0.0016325 | 0.0026453 | -0.00047689 | 0 | -6.5411e-06 | 0.0031981 | 0.0010663 | N/A | 0.0003228 | 0.00012392 | 0.00027773 | 0 | 0.16433 | 0.16433 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 204 | Viento-Servicio | 0.0023837 | 0.0016278 | 0.0026453 | -0.00047683 | 0 | -6.2406e-06 | 0.0029424 | 0.0010672 | N/A | 0.0003228 | 0.00011914 | 0.00019082 | 0 | 0.16367 | 0.16367 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 205 | Viento-Servicio | 0.0025368 | 0.0015867 | 0.011959 | 0.00025557 | 0.51431 | -5.4224e-06 | 0.0030877 | 0.001029 | N/A | 0.0016106 | 0.0001804 | 0.0002318 | 0.51431 | 0.16515 | 0.16515 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 206 | Viento-Servicio | 0.0024755 | 0.0016838 | -0.0069558 | -0.0011157 | 0.51392 | -7.6917e-06 | 0.0030438 | 0.0011123 | N/A | -0.00098942 | 4.2468e-05 | 0.00023829 | 0.51392 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 207 | Viento-Servicio | 0.0026135 | 0.0016173 | 0.0028951 | -0.00058652 | 0.00038757 | -5.3159e-06 | 0.0031681 | 0.0010562 | N/A | 0.00034109 | 0.00014281 | 0.00026386 | 0.00038757 | 0.16466 | 0.16466 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 208 | Viento-Servicio | 0.0025402 | 0.0015852 | 0.0094149 | -7.3806e-05 | 0.36006 | -4.5328e-06 | 0.0030909 | 0.0010301 | N/A | 0.0012426 | 0.00018235 | 0.00023171 | 0.36006 | 0.16408 | 0.16408 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 209 | Viento-Servicio | 0.002433 | 0.001614 | 0.002895 | -0.00058648 | 0.00038757 | -5.1055e-06 | 0.0029892 | 0.0010569 | N/A | 0.00034109 | 0.00013947 | 0.00020302 | 0.00038757 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 210 | Viento-Servicio | 0.0024973 | 0.0016532 | -0.0038257 | -0.0010337 | 0.35967 | -6.1213e-06 | 0.0030601 | 0.0010884 | N/A | -0.00057746 | 8.5798e-05 | 0.00023625 | 0.35967 | 0.16376 | 0.16376 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 211 | Viento-Servicio | 0.0026373 | 0.0016382 | 0.0025482 | -0.00043425 | 0.00038757 | -7.0001e-06 | 0.0031948 | 0.0010703 | N/A | 0.00031569 | 0.00011629 | 0.00027805 | 0.00038757 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 212 | Viento-Servicio | 0.0023795 | 0.0016335 | 0.0025481 | -0.00043419 | 0.00038757 | -6.6995e-06 | 0.0029392 | 0.0010712 | N/A | 0.00031569 | 0.00011151 | 0.00019115 | 0.00038757 | 0.16491 | 0.16491 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 213 | Viento-Servicio | 0.0025327 | 0.0015923 | 0.011862 | 0.00029821 | 0.51431 | -5.8813e-06 | 0.0030845 | 0.001033 | N/A | 0.0016035 | 0.00017278 | 0.00023212 | 0.51431 | 0.16351 | 0.16351 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 214 | Viento-Servicio | 0.0024713 | 0.0016894 | -0.0070529 | -0.001073 | 0.51353 | -8.1506e-06 | 0.0030405 | 0.0011162 | N/A | -0.00099653 | 3.4841e-05 | 0.00023861 | 0.51353 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 215 | Viento-Servicio | 0.0026075 | 0.0016254 | 0.0027563 | -0.00052561 | 0 | -5.9716e-06 | 0.0031635 | 0.0010619 | N/A | 0.00033093 | 0.00013192 | 0.00026432 | 0 | 0.16417 | 0.16417 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 216 | Viento-Servicio | 0.0024271 | 0.0016221 | 0.0027563 | -0.00052557 | 0 | -5.7612e-06 | 0.0029845 | 0.0010626 | N/A | 0.00033093 | 0.00012857 | 0.00020349 | 0 | 0.16499 | 0.16499 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 217 | Viento-Servicio | 0.0025343 | 0.0015933 | 0.0092761 | -1.2891e-05 | 0.35967 | -5.1884e-06 | 0.0030862 | 0.0010358 | N/A | 0.0012324 | 0.00017146 | 0.00023217 | 0.35967 | 0.16425 | 0.16425 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 218 | Viento-Servicio | 0.0024914 | 0.0016613 | -0.0039645 | -0.00097275 | 0.35967 | -6.7769e-06 | 0.0030555 | 0.0010941 | N/A | -0.00058762 | 7.4903e-05 | 0.00023671 | 0.35967 | 0.16392 | 0.16392 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0027121 | 0.0016453 | 0.0031339 | -0.00025862 | 0 | -9.9818e-06 | 0.0032472 | 0.0010684 | N/A | 0.00045816 | 9.5758e-05 | 0.0002517 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0027121 | 0.0016453 | 0.0031339 | -0.00025862 | 0 | -9.9818e-06 | 0.0032472 | 0.0010684 | N/A | 0.00045816 | 9.5758e-05 | 0.0002517 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0027095 | 0.0016477 | 0.0013726 | -0.00049344 | 0 | -9.8308e-06 | 0.0032456 | 0.0010709 | N/A | 0.00016015 | 9.0655e-05 | 0.0002521 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0027095 | 0.0016477 | 0.0013726 | -0.00049344 | 0 | -9.8308e-06 | 0.0032456 | 0.0010709 | N/A | 0.00016015 | 9.0655e-05 | 0.0002521 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0022942 | 0.0016417 | 0.0034185 | -0.00024098 | 0 | -5.3113e-06 | 0.0028781 | 0.001083 | N/A | 0.00044887 | 0.00011318 | 0.00021812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0022942 | 0.0016417 | 0.0034185 | -0.00024098 | 0 | -5.3113e-06 | 0.0028781 | 0.001083 | N/A | 0.00044887 | 0.00011318 | 0.00021812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0022916 | 0.0016441 | 0.0016572 | -0.0004758 | 0 | -5.1602e-06 | 0.0028765 | 0.0010855 | N/A | 0.00015086 | 0.00010808 | 0.00021851 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0022916 | 0.0016441 | 0.0016572 | -0.0004758 | 0 | -5.1602e-06 | 0.0028765 | 0.0010855 | N/A | 0.00015086 | 0.00010808 | 0.00021851 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0025689 | 0.0016411 | 0.0052884 | 2.1505e-05 | 0 | -8.5233e-06 | 0.00312 | 0.0010706 | N/A | 0.00080258 | 0.00010781 | 0.00023949 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0025689 | 0.0016411 | 0.0052884 | 2.1505e-05 | 0 | -8.5233e-06 | 0.00312 | 0.0010706 | N/A | 0.00080258 | 0.00010781 | 0.00023949 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0024435 | 0.0016401 | 0.0053738 | 2.6796e-05 | 0 | -7.1221e-06 | 0.0030092 | 0.001075 | N/A | 0.00079979 | 0.00011304 | 0.00022941 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0024435 | 0.0016401 | 0.0053738 | 2.6796e-05 | 0 | -7.1221e-06 | 0.0030092 | 0.001075 | N/A | 0.00079979 | 0.00011304 | 0.00022941 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0025602 | 0.0016493 | -0.00058269 | -0.00076122 | 0 | -8.0199e-06 | 0.0031145 | 0.0010789 | N/A | -0.00019077 | 9.0801e-05 | 0.00024081 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0025602 | 0.0016493 | -0.00058269 | -0.00076122 | 0 | -8.0199e-06 | 0.0031145 | 0.0010789 | N/A | -0.00019077 | 9.0801e-05 | 0.00024081 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0024348 | 0.0016482 | -0.00049731 | -0.00075593 | 0 | -6.6187e-06 | 0.0030038 | 0.0010833 | N/A | -0.00019356 | 9.6028e-05 | 0.00023073 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0024348 | 0.0016482 | -0.00049731 | -0.00075593 | 0 | -6.6187e-06 | 0.0030038 | 0.0010833 | N/A | -0.00019356 | 9.6028e-05 | 0.00023073 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0025658 | 0.001644 | 0.0032335 | -0.00025245 | 0 | -8.3471e-06 | 0.003118 | 0.0010735 | N/A | 0.00045491 | 0.00010186 | 0.00023995 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0025632 | 0.0016464 | 0.0014722 | -0.00048727 | 0 | -8.1961e-06 | 0.0031164 | 0.001076 | N/A | 0.0001569 | 9.6754e-05 | 0.00024035 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0024405 | 0.0016429 | 0.0033189 | -0.00024716 | 0 | -6.9459e-06 | 0.0030073 | 0.0010779 | N/A | 0.00045212 | 0.00010708 | 0.00022987 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0024378 | 0.0016454 | 0.0015576 | -0.00048197 | 0 | -6.7949e-06 | 0.0030057 | 0.0010804 | N/A | 0.00015412 | 0.00010198 | 0.00023027 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0025658 | 0.001644 | 0.0032335 | -0.00025245 | 0 | -8.3471e-06 | 0.003118 | 0.0010735 | N/A | 0.00045491 | 0.00010186 | 0.00023995 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0025632 | 0.0016464 | 0.0014722 | -0.00048727 | 0 | -8.1961e-06 | 0.0031164 | 0.001076 | N/A | 0.0001569 | 9.6754e-05 | 0.00024035 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0024405 | 0.0016429 | 0.0033189 | -0.00024716 | 0 | -6.9459e-06 | 0.0030073 | 0.0010779 | N/A | 0.00045212 | 0.00010708 | 0.00022987 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0024378 | 0.0016454 | 0.0015576 | -0.00048197 | 0 | -6.7949e-06 | 0.0030057 | 0.0010804 | N/A | 0.00015412 | 0.00010198 | 0.00023027 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0027068 | 0.0016525 | 0.003009 | -0.0002038 | 0 | -1.0572e-05 | 0.003243 | 0.0010735 | N/A | 0.00044901 | 8.5952e-05 | 0.00025212 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0027068 | 0.0016525 | 0.003009 | -0.0002038 | 0 | -1.0572e-05 | 0.003243 | 0.0010735 | N/A | 0.00044901 | 8.5952e-05 | 0.00025212 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0027042 | 0.001655 | 0.0012477 | -0.00043862 | 0 | -1.0421e-05 | 0.0032414 | 0.001076 | N/A | 0.00015101 | 8.0849e-05 | 0.00025252 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0027042 | 0.001655 | 0.0012477 | -0.00043862 | 0 | -1.0421e-05 | 0.0032414 | 0.001076 | N/A | 0.00015101 | 8.0849e-05 | 0.00025252 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0022888 | 0.0016489 | 0.0032936 | -0.00018616 | 0 | -5.9013e-06 | 0.0028739 | 0.0010881 | N/A | 0.00043973 | 0.00010338 | 0.00021854 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0022888 | 0.0016489 | 0.0032936 | -0.00018616 | 0 | -5.9013e-06 | 0.0028739 | 0.0010881 | N/A | 0.00043973 | 0.00010338 | 0.00021854 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0022862 | 0.0016514 | 0.0015323 | -0.00042098 | 0 | -5.7503e-06 | 0.0028723 | 0.0010906 | N/A | 0.00014172 | 9.8274e-05 | 0.00021893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0022862 | 0.0016514 | 0.0015323 | -0.00042098 | 0 | -5.7503e-06 | 0.0028723 | 0.0010906 | N/A | 0.00014172 | 9.8274e-05 | 0.00021893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0025635 | 0.0016484 | 0.0051635 | 7.6328e-05 | 0 | -9.1134e-06 | 0.0031158 | 0.0010758 | N/A | 0.00079344 | 9.8003e-05 | 0.0002399 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0025635 | 0.0016484 | 0.0051635 | 7.6328e-05 | 0 | -9.1134e-06 | 0.0031158 | 0.0010758 | N/A | 0.00079344 | 9.8003e-05 | 0.0002399 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0024382 | 0.0016473 | 0.0052489 | 8.1619e-05 | 0 | -7.7122e-06 | 0.003005 | 0.0010801 | N/A | 0.00079065 | 0.00010323 | 0.00022983 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0024382 | 0.0016473 | 0.0052489 | 8.1619e-05 | 0 | -7.7122e-06 | 0.003005 | 0.0010801 | N/A | 0.00079065 | 0.00010323 | 0.00022983 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0025548 | 0.0016565 | -0.00070757 | -0.0007064 | 0 | -8.6099e-06 | 0.0031103 | 0.001084 | N/A | -0.00019991 | 8.0995e-05 | 0.00024122 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0025548 | 0.0016565 | -0.00070757 | -0.0007064 | 0 | -8.6099e-06 | 0.0031103 | 0.001084 | N/A | -0.00019991 | 8.0995e-05 | 0.00024122 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0024294 | 0.0016555 | -0.00062219 | -0.00070111 | 0 | -7.2088e-06 | 0.0029996 | 0.0010884 | N/A | -0.0002027 | 8.6223e-05 | 0.00023115 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0024294 | 0.0016555 | -0.00062219 | -0.00070111 | 0 | -7.2088e-06 | 0.0029996 | 0.0010884 | N/A | -0.0002027 | 8.6223e-05 | 0.00023115 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0025605 | 0.0016512 | 0.0031086 | -0.00019763 | 0 | -8.9372e-06 | 0.0031138 | 0.0010786 | N/A | 0.00044576 | 9.205e-05 | 0.00024037 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0025579 | 0.0016537 | 0.0013473 | -0.00043244 | 0 | -8.7861e-06 | 0.0031122 | 0.0010811 | N/A | 0.00014776 | 8.6948e-05 | 0.00024076 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0024351 | 0.0016502 | 0.003194 | -0.00019233 | 0 | -7.536e-06 | 0.0030031 | 0.001083 | N/A | 0.00044298 | 9.7278e-05 | 0.00023029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0024325 | 0.0016526 | 0.0014327 | -0.00042715 | 0 | -7.385e-06 | 0.0030015 | 0.0010855 | N/A | 0.00014497 | 9.2176e-05 | 0.00023069 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0025605 | 0.0016512 | 0.0031086 | -0.00019763 | 0 | -8.9372e-06 | 0.0031138 | 0.0010786 | N/A | 0.00044576 | 9.205e-05 | 0.00024037 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0025579 | 0.0016537 | 0.0013473 | -0.00043244 | 0 | -8.7861e-06 | 0.0031122 | 0.0010811 | N/A | 0.00014776 | 8.6948e-05 | 0.00024076 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0024351 | 0.0016502 | 0.003194 | -0.00019233 | 0 | -7.536e-06 | 0.0030031 | 0.001083 | N/A | 0.00044298 | 9.7278e-05 | 0.00023029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0024325 | 0.0016526 | 0.0014327 | -0.00042715 | 0 | -7.385e-06 | 0.0030015 | 0.0010855 | N/A | 0.00014497 | 9.2176e-05 | 0.00023069 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0026016 | 0.0016522 | 0.0026398 | -0.00025809 | 0 | -9.3665e-06 | 0.0031503 | 0.0010778 | N/A | 0.00037219 | 8.9032e-05 | 0.00024382 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0023927 | 0.0016504 | 0.0027821 | -0.00024928 | 0 | -7.0312e-06 | 0.0029658 | 0.0010851 | N/A | 0.00036755 | 9.7745e-05 | 0.00022703 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0023914 | 0.0016516 | 0.0019015 | -0.00036668 | 0 | -6.9557e-06 | 0.002965 | 0.0010863 | N/A | 0.00021854 | 9.5194e-05 | 0.00022723 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0023914 | 0.0016516 | 0.0019015 | -0.00036668 | 0 | -6.9557e-06 | 0.002965 | 0.0010863 | N/A | 0.00021854 | 9.5194e-05 | 0.00022723 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0026003 | 0.0016534 | 0.0017592 | -0.0003755 | 0 | -9.2909e-06 | 0.0031495 | 0.0010791 | N/A | 0.00022319 | 8.6481e-05 | 0.00024402 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0026003 | 0.0016534 | 0.0017592 | -0.0003755 | 0 | -9.2909e-06 | 0.0031495 | 0.0010791 | N/A | 0.00022319 | 8.6481e-05 | 0.00024402 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0026016 | 0.0016522 | 0.0026398 | -0.00025809 | 0 | -9.3665e-06 | 0.0031503 | 0.0010778 | N/A | 0.00037219 | 8.9032e-05 | 0.00024382 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00253 | 0.0016502 | 0.0037171 | -0.00011803 | 0 | -8.6372e-06 | 0.0030867 | 0.0010789 | N/A | 0.0005444 | 9.5058e-05 | 0.00023772 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0024673 | 0.0016496 | 0.0037598 | -0.00011539 | 0 | -7.9366e-06 | 0.0030313 | 0.0010811 | N/A | 0.00054301 | 9.7672e-05 | 0.00023268 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 229 | Sismo-Servicio | 0.002463 | 0.0016537 | 0.00082423 | -0.00050675 | 0 | -7.6849e-06 | 0.0030286 | 0.0010852 | N/A | 4.6334e-05 | 8.9168e-05 | 0.00023334 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 230 | Sismo-Servicio | 0.002463 | 0.0016537 | 0.00082423 | -0.00050675 | 0 | -7.6849e-06 | 0.0030286 | 0.0010852 | N/A | 4.6334e-05 | 8.9168e-05 | 0.00023334 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0025257 | 0.0016542 | 0.00078154 | -0.00050939 | 0 | -8.3855e-06 | 0.003084 | 0.0010831 | N/A | 4.7727e-05 | 8.6554e-05 | 0.00023838 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0025257 | 0.0016542 | 0.00078154 | -0.00050939 | 0 | -8.3855e-06 | 0.003084 | 0.0010831 | N/A | 4.7727e-05 | 8.6554e-05 | 0.00023838 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00253 | 0.0016502 | 0.0037171 | -0.00011803 | 0 | -8.6372e-06 | 0.0030867 | 0.0010789 | N/A | 0.0005444 | 9.5058e-05 | 0.00023772 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0025285 | 0.0016516 | 0.0026896 | -0.00025501 | 0 | -8.5491e-06 | 0.0030857 | 0.0010804 | N/A | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0024658 | 0.0016511 | 0.0027323 | -0.00025236 | 0 | -7.8485e-06 | 0.0030304 | 0.0010826 | N/A | 0.00036917 | 9.4695e-05 | 0.00023291 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0024645 | 0.0016523 | 0.0018517 | -0.00036977 | 0 | -7.773e-06 | 0.0030296 | 0.0010838 | N/A | 0.00022017 | 9.2144e-05 | 0.00023311 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0024645 | 0.0016523 | 0.0018517 | -0.00036977 | 0 | -7.773e-06 | 0.0030296 | 0.0010838 | N/A | 0.00022017 | 9.2144e-05 | 0.00023311 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0025285 | 0.0016516 | 0.0026896 | -0.00025501 | 0 | -8.5491e-06 | 0.0030857 | 0.0010804 | N/A | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0025272 | 0.0016528 | 0.001809 | -0.00037242 | 0 | -8.4736e-06 | 0.0030849 | 0.0010816 | N/A | 0.00022156 | 8.9531e-05 | 0.00023814 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
97 | 0 | _ARRIOST_VERT | 3.774 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0025285 | 0.0016516 | 0.0026896 | -0.00025501 | 0 | -8.5491e-06 | 0.0030857 | 0.0010804 | N/A | 0.00037057 | 9.2082e-05 | 0.00023795 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 4 | 1 | 3.6301e-05 | -7.0936e-05 | -0.0010135 | 0.00071678 | 1.5579 | -1.0644e-05 | -3.0972e-05 | -0.0016305 | N/A | 0.00044037 | -8.155e-05 | -0.00015791 | 0.0015148 | 0.0046129 | 0.4554 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 5 | 1 | 3.0251e-05 | -5.9113e-05 | -0.00084455 | 0.00059732 | 1.2983 | -8.8702e-06 | -2.581e-05 | -0.0013588 | N/A | 0.00036698 | -6.7958e-05 | -0.0001316 | 0.00091917 | 0.0049787 | 0.3795 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 2 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 7.2738 | -0.0002775 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00015119 | -0.00045112 | 1.484 | 0.22961 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029636
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 2 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 7.2738 | -0.00024786 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00015036 | -0.00044699 | 1.4844 | 0.23019 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029634
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 2 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 7.2747 | -0.00026623 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -0.00016007 | -0.00040335 | 1.4838 | 0.22759 | 1.1811 | 200 | 40.31 | SI | 0.029299
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 2 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 7.2724 | -0.00025507 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00011038 | -0.00042558 | 1.483 | 0.23458 | 1.2171 | 200 | 40.31 | SI | 0.030194
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 2 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 7.2743 | -0.00027625 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00017553 | -0.00049787 | 1.4838 | 0.22771 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029438
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 2 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 7.2749 | -0.00026836 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -0.00018175 | -0.00046443 | 1.484 | 0.22647 | 1.1772 | 200 | 40.31 | SI | 0.029203
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 2 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 7.2743 | -0.0002555 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00017495 | -0.00049498 | 1.4844 | 0.22722 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029437
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 2 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 7.2734 | -0.00026054 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00014696 | -0.00047999 | 1.4848 | 0.23069 | 1.2024 | 200 | 40.31 | SI | 0.029829
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | 2 | 0.0019488 | 0.001572 | -0.0027679 | 0.00096873 | 7.2736 | -0.00027626 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00014167 | -0.00043269 | 1.4841 | 0.23043 | 1.1977 | 200 | 40.31 | SI | 0.029712
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | 2 | 0.0016915 | 0.001571 | -0.0027678 | 0.00096868 | 7.2737 | -0.00024662 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00014085 | -0.00042857 | 1.4845 | 0.23047 | 1.1976 | 200 | 40.31 | SI | 0.029711
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | 2 | 0.0018331 | 0.0015297 | 0.0040002 | 0.0021805 | 7.2745 | -0.00026499 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00015056 | -0.00038492 | 1.4839 | 0.22786 | 1.1841 | 200 | 40.31 | SI | 0.029376
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | 2 | 0.0017945 | 0.0016257 | -0.0091896 | -0.00042926 | 7.2722 | -0.00025382 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00010086 | -0.00040715 | 1.4832 | 0.23432 | 1.2202 | 200 | 40.31 | SI | 0.030271
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | 2 | 0.0019193 | 0.0015541 | -0.0030212 | 0.0011479 | 7.2741 | -0.00027447 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00016194 | -0.00047155 | 1.4845 | 0.22934 | 1.1911 | 200 | 40.31 | SI | 0.029548
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | 2 | 0.0017392 | 0.0015534 | -0.0030212 | 0.0011479 | 7.2741 | -0.00025372 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00016136 | -0.00046867 | 1.4842 | 0.22932 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029547
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | 2 | 0.0018383 | 0.0015245 | 0.0017164 | 0.0019961 | 7.2747 | -0.00026658 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -0.00016816 | -0.00043811 | 1.4844 | 0.22709 | 1.1816 | 200 | 40.31 | SI | 0.029312
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | 2 | 0.0018113 | 0.0015917 | -0.0075164 | 0.00016933 | 7.2731 | -0.00025877 | 200 | 40.31 | SI | 0.18043 | -0.00013337 | -0.00045367 | 1.4842 | 0.23216 | 1.2068 | 200 | 40.31 | SI | 0.029938
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 3 | 0.0018292 | 0.0015538 | -0.0030212 | 0.0011479 | 7.2741 | -0.0002641 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00016165 | -0.00047011 | 1.4842 | 0.22933 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029547
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 3 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 7.2738 | -0.0002775 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00015119 | -0.00045112 | 1.484 | 0.22961 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029636
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 3 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 7.2738 | -0.00024786 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00015036 | -0.00044699 | 1.4844 | 0.23019 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029634
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 3 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 7.2747 | -0.00026623 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -0.00016007 | -0.00040335 | 1.4838 | 0.22759 | 1.1811 | 200 | 40.31 | SI | 0.029299
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 3 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 7.2724 | -0.00025507 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00011038 | -0.00042558 | 1.483 | 0.23458 | 1.2171 | 200 | 40.31 | SI | 0.030194
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 3 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 7.2743 | -0.00027625 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00017553 | -0.00049787 | 1.4838 | 0.22771 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029438
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 3 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 7.2749 | -0.00026836 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -0.00018175 | -0.00046443 | 1.484 | 0.22647 | 1.1772 | 200 | 40.31 | SI | 0.029203
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 3 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 7.2743 | -0.0002555 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00017495 | -0.00049498 | 1.4844 | 0.22722 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029437
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 3 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 7.2734 | -0.00026054 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00014696 | -0.00047999 | 1.4848 | 0.23069 | 1.2024 | 200 | 40.31 | SI | 0.029829
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 4 | 0.0018292 | 0.0015538 | -0.0030212 | 0.0011479 | 7.2741 | -0.0002641 | 0.0025267 | -0.0088399 | N/A | 0.00072704 | -0.00016165 | -0.00047011 | 1.4842 | 0.22933 | 1.191 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 4 | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 7.2738 | -0.0002775 | 0.0026595 | -0.0086225 | N/A | 0.00066576 | -0.00015119 | -0.00045112 | 1.484 | 0.22961 | 1.1946 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 4 | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 7.2738 | -0.00024786 | 0.0024022 | -0.0086226 | N/A | 0.00067089 | -0.00015036 | -0.00044699 | 1.4844 | 0.23019 | 1.1946 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 4 | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 7.2747 | -0.00026623 | 0.0025146 | -0.0094848 | N/A | 0.0010713 | -0.00016007 | -0.00040335 | 1.4838 | 0.22759 | 1.1811 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 4 | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 7.2724 | -0.00025507 | 0.0025575 | -0.0072121 | N/A | 0.00013402 | -0.00011038 | -0.00042558 | 1.483 | 0.23458 | 1.2171 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 4 | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 7.2743 | -0.00027625 | 0.0026116 | -0.0091116 | N/A | 0.00079864 | -0.00017553 | -0.00049787 | 1.4838 | 0.22771 | 1.1866 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 4 | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 7.2749 | -0.00026836 | 0.0025102 | -0.0097153 | N/A | 0.0010825 | -0.00018175 | -0.00046443 | 1.484 | 0.22647 | 1.1772 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 4 | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 7.2743 | -0.0002555 | 0.0024315 | -0.0091117 | N/A | 0.00080224 | -0.00017495 | -0.00049498 | 1.4844 | 0.22722 | 1.1866 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 4 | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 7.2734 | -0.00026054 | 0.0025402 | -0.0081244 | N/A | 0.00042642 | -0.00014696 | -0.00047999 | 1.4848 | 0.23069 | 1.2024 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | Viento-Servicio | 0.001953 | 0.0015637 | -0.0028861 | 0.0010524 | 7.2738 | -0.0002775 | 0.0026595 | -0.0086225 | N/A | 0.00066576 | -0.00015119 | -0.00045112 | 1.484 | 0.22961 | 1.1946 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016958 | 0.0015627 | -0.002886 | 0.0010523 | 7.2738 | -0.00024786 | 0.0024022 | -0.0086226 | N/A | 0.00067089 | -0.00015036 | -0.00044699 | 1.4844 | 0.23019 | 1.1946 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | Viento-Servicio | 0.0018373 | 0.0015214 | 0.003882 | 0.0022641 | 7.2747 | -0.00026623 | 0.0025146 | -0.0094848 | N/A | 0.0010713 | -0.00016007 | -0.00040335 | 1.4838 | 0.22759 | 1.1811 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | Viento-Servicio | 0.0017987 | 0.0016174 | -0.0093078 | -0.00034563 | 7.2724 | -0.00025507 | 0.0025575 | -0.0072121 | N/A | 0.00013402 | -0.00011038 | -0.00042558 | 1.483 | 0.23458 | 1.2171 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | Viento-Servicio | 0.0019253 | 0.0015423 | -0.0031902 | 0.0012674 | 7.2743 | -0.00027625 | 0.0026116 | -0.0091116 | N/A | 0.00079864 | -0.00017553 | -0.00049787 | 1.4838 | 0.22771 | 1.1866 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | Viento-Servicio | 0.0018443 | 0.0015127 | 0.0015475 | 0.0021156 | 7.2749 | -0.00026836 | 0.0025102 | -0.0097153 | N/A | 0.0010825 | -0.00018175 | -0.00046443 | 1.484 | 0.22647 | 1.1772 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | Viento-Servicio | 0.0017452 | 0.0015416 | -0.0031901 | 0.0012673 | 7.2743 | -0.0002555 | 0.0024315 | -0.0091117 | N/A | 0.00080224 | -0.00017495 | -0.00049498 | 1.4844 | 0.22722 | 1.1866 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | Viento-Servicio | 0.0018173 | 0.0015799 | -0.0076854 | 0.00028879 | 7.2734 | -0.00026054 | 0.0025402 | -0.0081244 | N/A | 0.00042642 | -0.00014696 | -0.00047999 | 1.4848 | 0.23069 | 1.2024 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | Viento-Servicio | 0.0019488 | 0.001572 | -0.0027679 | 0.00096873 | 7.2736 | -0.00027626 | 0.0026631 | -0.0084322 | N/A | 0.00061439 | -0.00014167 | -0.00043269 | 1.4841 | 0.23043 | 1.1977 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016915 | 0.001571 | -0.0027678 | 0.00096868 | 7.2737 | -0.00024662 | 0.0024058 | -0.0084324 | N/A | 0.00061952 | -0.00014085 | -0.00042857 | 1.4845 | 0.23047 | 1.1976 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | Viento-Servicio | 0.0018331 | 0.0015297 | 0.0040002 | 0.0021805 | 7.2745 | -0.00026499 | 0.0025182 | -0.0092946 | N/A | 0.0010199 | -0.00015056 | -0.00038492 | 1.4839 | 0.22786 | 1.1841 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | Viento-Servicio | 0.0017945 | 0.0016257 | -0.0091896 | -0.00042926 | 7.2722 | -0.00025382 | 0.0025611 | -0.0070219 | N/A | 8.2639e-05 | -0.00010086 | -0.00040715 | 1.4832 | 0.23432 | 1.2202 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | Viento-Servicio | 0.0019193 | 0.0015541 | -0.0030212 | 0.0011479 | 7.2741 | -0.00027447 | 0.0026168 | -0.0088399 | N/A | 0.00072525 | -0.00016194 | -0.00047155 | 1.4845 | 0.22934 | 1.1911 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | Viento-Servicio | 0.0017392 | 0.0015534 | -0.0030212 | 0.0011479 | 7.2741 | -0.00025372 | 0.0024367 | -0.00884 | N/A | 0.00072884 | -0.00016136 | -0.00046867 | 1.4842 | 0.22932 | 1.191 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | Viento-Servicio | 0.0018383 | 0.0015245 | 0.0017164 | 0.0019961 | 7.2747 | -0.00026658 | 0.0025153 | -0.0094435 | N/A | 0.0010091 | -0.00016816 | -0.00043811 | 1.4844 | 0.22709 | 1.1816 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | Viento-Servicio | 0.0018113 | 0.0015917 | -0.0075164 | 0.00016933 | 7.2731 | -0.00025877 | 0.0025454 | -0.0078526 | N/A | 0.00035303 | -0.00013337 | -0.00045367 | 1.4842 | 0.23216 | 1.2068 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020314 | 0.0015932 | -0.0017091 | 0.00091097 | 7.2989 | -0.00029022 | 0.0027704 | -0.008358 | N/A | 0.00054228 | -0.00011861 | -0.00044556 | 0 | 0 | 1.2352 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020314 | 0.0015932 | -0.0017091 | 0.00091097 | 7.2989 | -0.00029022 | 0.0027704 | -0.008358 | N/A | 0.00054228 | -0.00011861 | -0.00044556 | 0 | 0 | 1.2352 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020339 | 0.0015908 | -0.0033738 | 0.00070619 | 7.2326 | -0.00029108 | 0.0027718 | -0.0082917 | N/A | 0.00050075 | -0.00012652 | -0.00047611 | 0 | 0 | 1.2238 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020339 | 0.0015908 | -0.0033738 | 0.00070619 | 7.2326 | -0.00029108 | 0.0027718 | -0.0082917 | N/A | 0.00050075 | -0.00012652 | -0.00047611 | 0 | 0 | 1.2238 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.001593 | 0.0015782 | -0.0017903 | 0.00096839 | 7.3141 | -0.00022789 | 0.0023085 | -0.007975 | N/A | 0.00057168 | -0.0001261 | -0.00032725 | 0 | 0 | 1.1813 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.001593 | 0.0015782 | -0.0017903 | 0.00096839 | 7.3141 | -0.00022789 | 0.0023085 | -0.007975 | N/A | 0.00057168 | -0.0001261 | -0.00032725 | 0 | 0 | 1.1813 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015956 | 0.0015758 | -0.003455 | 0.00076362 | 7.2478 | -0.00022875 | 0.0023098 | -0.0079088 | N/A | 0.00053015 | -0.00013401 | -0.0003578 | 0 | 0 | 1.1699 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015956 | 0.0015758 | -0.003455 | 0.00076362 | 7.2478 | -0.00022875 | 0.0023098 | -0.0079088 | N/A | 0.00053015 | -0.00013401 | -0.0003578 | 0 | 0 | 1.1699 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.001875 | 0.0015908 | 0.00020464 | 0.00117 | 7.3817 | -0.00026741 | 0.0026071 | -0.0083012 | N/A | 0.00060103 | -0.000112 | -0.00036851 | 0 | 0 | 1.2296 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.001875 | 0.0015908 | 0.00020464 | 0.00117 | 7.3817 | -0.00026741 | 0.0026071 | -0.0083012 | N/A | 0.00060103 | -0.000112 | -0.00036851 | 0 | 0 | 1.2296 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017435 | 0.0015863 | 0.0001803 | 0.0011872 | 7.3863 | -0.00024871 | 0.0024686 | -0.0081863 | N/A | 0.00060985 | -0.00011425 | -0.00033302 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017435 | 0.0015863 | 0.0001803 | 0.0011872 | 7.3863 | -0.00024871 | 0.0024686 | -0.0081863 | N/A | 0.00060985 | -0.00011425 | -0.00033302 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018835 | 0.0015828 | -0.0053444 | 0.00048739 | 7.1604 | -0.00027027 | 0.0026117 | -0.0080804 | N/A | 0.00046258 | -0.00013837 | -0.00047034 | 0 | 0 | 1.1916 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018835 | 0.0015828 | -0.0053444 | 0.00048739 | 7.1604 | -0.00027027 | 0.0026117 | -0.0080804 | N/A | 0.00046258 | -0.00013837 | -0.00047034 | 0 | 0 | 1.1916 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.001752 | 0.0015783 | -0.0053687 | 0.00050462 | 7.165 | -0.00025157 | 0.0024731 | -0.0079655 | N/A | 0.0004714 | -0.00014061 | -0.00043485 | 0 | 0 | 1.1755 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.001752 | 0.0015783 | -0.0053687 | 0.00050462 | 7.165 | -0.00025157 | 0.0024731 | -0.0079655 | N/A | 0.0004714 | -0.00014061 | -0.00043485 | 0 | 0 | 1.1755 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.001588 | -0.0017375 | 0.00093106 | 7.3043 | -0.00026841 | 0.0026087 | -0.0082239 | N/A | 0.00055257 | -0.00012123 | -0.00040415 | 0 | 0 | 1.2163 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018805 | 0.0015856 | -0.0034022 | 0.00072629 | 7.2379 | -0.00026926 | 0.0026101 | -0.0081577 | N/A | 0.00051104 | -0.00012914 | -0.0004347 | 0 | 0 | 1.2049 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015835 | -0.0017619 | 0.00094829 | 7.3088 | -0.00024971 | 0.0024702 | -0.0081091 | N/A | 0.00056139 | -0.00012348 | -0.00036866 | 0 | 0 | 1.2002 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.001749 | 0.0015811 | -0.0034266 | 0.00074352 | 7.2424 | -0.00025056 | 0.0024715 | -0.0080428 | N/A | 0.00051986 | -0.00013139 | -0.00039921 | 0 | 0 | 1.1888 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.001588 | -0.0017375 | 0.00093106 | 7.3043 | -0.00026841 | 0.0026087 | -0.0082239 | N/A | 0.00055257 | -0.00012123 | -0.00040415 | 0 | 0 | 1.2163 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018805 | 0.0015856 | -0.0034022 | 0.00072629 | 7.2379 | -0.00026926 | 0.0026101 | -0.0081577 | N/A | 0.00051104 | -0.00012914 | -0.0004347 | 0 | 0 | 1.2049 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015835 | -0.0017619 | 0.00094829 | 7.3088 | -0.00024971 | 0.0024702 | -0.0081091 | N/A | 0.00056139 | -0.00012348 | -0.00036866 | 0 | 0 | 1.2002 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.001749 | 0.0015811 | -0.0034266 | 0.00074352 | 7.2424 | -0.00025056 | 0.0024715 | -0.0080428 | N/A | 0.00051986 | -0.00013139 | -0.00039921 | 0 | 0 | 1.1888 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.002026 | 0.0016039 | -0.0015571 | 0.00080345 | 7.2987 | -0.00028863 | 0.0027751 | -0.0081134 | N/A | 0.00047623 | -0.00010638 | -0.00042187 | 0 | 0 | 1.2392 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.002026 | 0.0016039 | -0.0015571 | 0.00080345 | 7.2987 | -0.00028863 | 0.0027751 | -0.0081134 | N/A | 0.00047623 | -0.00010638 | -0.00042187 | 0 | 0 | 1.2392 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020285 | 0.0016015 | -0.0032218 | 0.00059868 | 7.2323 | -0.00028948 | 0.0027764 | -0.0080472 | N/A | 0.00043469 | -0.00011428 | -0.00045242 | 0 | 0 | 1.2278 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020285 | 0.0016015 | -0.0032218 | 0.00059868 | 7.2323 | -0.00028948 | 0.0027764 | -0.0080472 | N/A | 0.00043469 | -0.00011428 | -0.00045242 | 0 | 0 | 1.2278 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015876 | 0.0015888 | -0.0016382 | 0.00086087 | 7.3139 | -0.00022629 | 0.0023131 | -0.0077304 | N/A | 0.00050563 | -0.00011387 | -0.00030356 | 0 | 0 | 1.1853 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015876 | 0.0015888 | -0.0016382 | 0.00086087 | 7.3139 | -0.00022629 | 0.0023131 | -0.0077304 | N/A | 0.00050563 | -0.00011387 | -0.00030356 | 0 | 0 | 1.1853 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015901 | 0.0015864 | -0.0033029 | 0.0006561 | 7.2475 | -0.00022715 | 0.0023145 | -0.0076642 | N/A | 0.00046409 | -0.00012178 | -0.00033411 | 0 | 0 | 1.1739 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015901 | 0.0015864 | -0.0033029 | 0.0006561 | 7.2475 | -0.00022715 | 0.0023145 | -0.0076642 | N/A | 0.00046409 | -0.00012178 | -0.00033411 | 0 | 0 | 1.1739 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018696 | 0.0016014 | 0.00035665 | 0.0010624 | 7.3815 | -0.00026581 | 0.0026118 | -0.0080567 | N/A | 0.00053497 | -9.977e-05 | -0.00034482 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018696 | 0.0016014 | 0.00035665 | 0.0010624 | 7.3815 | -0.00026581 | 0.0026118 | -0.0080567 | N/A | 0.00053497 | -9.977e-05 | -0.00034482 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017381 | 0.0015969 | 0.00033232 | 0.0010797 | 7.386 | -0.00024711 | 0.0024732 | -0.0079418 | N/A | 0.00054379 | -0.00010202 | -0.00030933 | 0 | 0 | 1.2174 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017381 | 0.0015969 | 0.00033232 | 0.0010797 | 7.386 | -0.00024711 | 0.0024732 | -0.0079418 | N/A | 0.00054379 | -0.00010202 | -0.00030933 | 0 | 0 | 1.2174 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.0015934 | -0.0051924 | 0.00037987 | 7.1602 | -0.00026867 | 0.0026163 | -0.0078358 | N/A | 0.00039653 | -0.00012613 | -0.00044665 | 0 | 0 | 1.1956 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.001878 | 0.0015934 | -0.0051924 | 0.00037987 | 7.1602 | -0.00026867 | 0.0026163 | -0.0078358 | N/A | 0.00039653 | -0.00012613 | -0.00044665 | 0 | 0 | 1.1956 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015889 | -0.0052167 | 0.0003971 | 7.1647 | -0.00024997 | 0.0024778 | -0.0077209 | N/A | 0.00040535 | -0.00012838 | -0.00041116 | 0 | 0 | 1.1794 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017465 | 0.0015889 | -0.0052167 | 0.0003971 | 7.1647 | -0.00024997 | 0.0024778 | -0.0077209 | N/A | 0.00040535 | -0.00012838 | -0.00041116 | 0 | 0 | 1.1794 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018725 | 0.0015986 | -0.0015855 | 0.00082355 | 7.304 | -0.00026681 | 0.0026134 | -0.0079794 | N/A | 0.00048652 | -0.000109 | -0.00038046 | 0 | 0 | 1.2203 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018751 | 0.0015962 | -0.0032502 | 0.00061877 | 7.2376 | -0.00026767 | 0.0026148 | -0.0079131 | N/A | 0.00044498 | -0.00011691 | -0.00041101 | 0 | 0 | 1.2089 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.001741 | 0.0015941 | -0.0016098 | 0.00084077 | 7.3086 | -0.00024811 | 0.0024748 | -0.0078645 | N/A | 0.00049534 | -0.00011125 | -0.00034497 | 0 | 0 | 1.2041 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017436 | 0.0015917 | -0.0032745 | 0.000636 | 7.2422 | -0.00024897 | 0.0024762 | -0.0077982 | N/A | 0.0004538 | -0.00011915 | -0.00037552 | 0 | 0 | 1.1927 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018725 | 0.0015986 | -0.0015855 | 0.00082355 | 7.304 | -0.00026681 | 0.0026134 | -0.0079794 | N/A | 0.00048652 | -0.000109 | -0.00038046 | 0 | 0 | 1.2203 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018751 | 0.0015962 | -0.0032502 | 0.00061877 | 7.2376 | -0.00026767 | 0.0026148 | -0.0079131 | N/A | 0.00044498 | -0.00011691 | -0.00041101 | 0 | 0 | 1.2089 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.001741 | 0.0015941 | -0.0016098 | 0.00084077 | 7.3086 | -0.00024811 | 0.0024748 | -0.0078645 | N/A | 0.00049534 | -0.00011125 | -0.00034497 | 0 | 0 | 1.2041 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017436 | 0.0015917 | -0.0032745 | 0.000636 | 7.2422 | -0.00024897 | 0.0024762 | -0.0077982 | N/A | 0.0004538 | -0.00011915 | -0.00037552 | 0 | 0 | 1.1927 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 220 | Sismo-Servicio | 0.001917 | 0.0015995 | -0.0019936 | 0.00076661 | 7.2859 | -0.00027326 | 0.0026599 | -0.0080011 | N/A | 0.00047319 | -0.00011023 | -0.00039993 | 0 | 0 | 1.2228 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016978 | 0.001592 | -0.0020341 | 0.00079532 | 7.2935 | -0.00024209 | 0.0024289 | -0.0078096 | N/A | 0.00048789 | -0.00011397 | -0.00034078 | 0 | 0 | 1.1959 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0016991 | 0.0015908 | -0.0028665 | 0.00069294 | 7.2603 | -0.00024252 | 0.0024296 | -0.0077765 | N/A | 0.00046713 | -0.00011793 | -0.00035605 | 0 | 0 | 1.1902 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0016991 | 0.0015908 | -0.0028665 | 0.00069294 | 7.2603 | -0.00024252 | 0.0024296 | -0.0077765 | N/A | 0.00046713 | -0.00011793 | -0.00035605 | 0 | 0 | 1.1902 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019183 | 0.0015983 | -0.0028259 | 0.00066422 | 7.2527 | -0.00027369 | 0.0026606 | -0.007968 | N/A | 0.00045243 | -0.00011418 | -0.00041521 | 0 | 0 | 1.2171 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019183 | 0.0015983 | -0.0028259 | 0.00066422 | 7.2527 | -0.00027369 | 0.0026606 | -0.007968 | N/A | 0.00045243 | -0.00011418 | -0.00041521 | 0 | 0 | 1.2171 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 226 | Sismo-Servicio | 0.001917 | 0.0015995 | -0.0019936 | 0.00076661 | 7.2859 | -0.00027326 | 0.0026599 | -0.0080011 | N/A | 0.00047319 | -0.00011023 | -0.00039993 | 0 | 0 | 1.2228 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018388 | 0.0015983 | -0.0010367 | 0.00089611 | 7.3273 | -0.00026185 | 0.0025783 | -0.0079727 | N/A | 0.00050256 | -0.00010692 | -0.00036141 | 0 | 0 | 1.2201 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017731 | 0.001596 | -0.0010489 | 0.00090473 | 7.3296 | -0.0002525 | 0.002509 | -0.0079153 | N/A | 0.00050697 | -0.00010805 | -0.00034366 | 0 | 0 | 1.212 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017773 | 0.001592 | -0.0038234 | 0.00056344 | 7.2189 | -0.00025393 | 0.0025113 | -0.0078049 | N/A | 0.00043775 | -0.00012123 | -0.00039458 | 0 | 0 | 1.193 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017773 | 0.001592 | -0.0038234 | 0.00056344 | 7.2189 | -0.00025393 | 0.0025113 | -0.0078049 | N/A | 0.00043775 | -0.00012123 | -0.00039458 | 0 | 0 | 1.193 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 231 | Sismo-Servicio | 0.001843 | 0.0015943 | -0.0038112 | 0.00055482 | 7.2166 | -0.00026328 | 0.0025806 | -0.0078623 | N/A | 0.00043334 | -0.00012011 | -0.00041232 | 0 | 0 | 1.2011 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 232 | Sismo-Servicio | 0.001843 | 0.0015943 | -0.0038112 | 0.00055482 | 7.2166 | -0.00026328 | 0.0025806 | -0.0078623 | N/A | 0.00043334 | -0.00012011 | -0.00041232 | 0 | 0 | 1.2011 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018388 | 0.0015983 | -0.0010367 | 0.00089611 | 7.3273 | -0.00026185 | 0.0025783 | -0.0079727 | N/A | 0.00050256 | -0.00010692 | -0.00036141 | 0 | 0 | 1.2201 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 7.2886 | -0.00026235 | 0.0025791 | -0.0079341 | N/A | 0.00047834 | -0.00011154 | -0.00037923 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0017745 | 0.0015946 | -0.0020199 | 0.00078527 | 7.2908 | -0.000253 | 0.0025098 | -0.0078766 | N/A | 0.00048275 | -0.00011266 | -0.00036148 | 0 | 0 | 1.2053 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0017758 | 0.0015934 | -0.0028523 | 0.00068289 | 7.2576 | -0.00025343 | 0.0025105 | -0.0078435 | N/A | 0.00046198 | -0.00011662 | -0.00037676 | 0 | 0 | 1.1996 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0017758 | 0.0015934 | -0.0028523 | 0.00068289 | 7.2576 | -0.00025343 | 0.0025105 | -0.0078435 | N/A | 0.00046198 | -0.00011662 | -0.00037676 | 0 | 0 | 1.1996 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 7.2886 | -0.00026235 | 0.0025791 | -0.0079341 | N/A | 0.00047834 | -0.00011154 | -0.00037923 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018416 | 0.0015957 | -0.0028401 | 0.00067427 | 7.2554 | -0.00026278 | 0.0025798 | -0.007901 | N/A | 0.00045757 | -0.00011549 | -0.0003945 | 0 | 0 | 1.2077 |  |  | N/A
98 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018403 | 0.0015969 | -0.0020078 | 0.00077666 | 7.2886 | -0.00026235 | 0.0025791 | -0.0079341 | N/A | 0.00047834 | -0.00011154 | -0.00037923 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 4 | 1 | -3.0969e-05 | -0.0025653 | 0.0003331 | -0.00042694 | 0.00048081 | 0.00046433 | -0.00013039 | -0.0031868 | N/A | -1.581e-08 | -3.8258e-09 | 0.00016649 | 0.00048081 | 0.00093016 | 0.00093016 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 5 | 1 | -2.5808e-05 | -0.0021377 | 0.00027758 | -0.00035578 | 0.00041662 | 0.00038694 | -0.00010866 | -0.0026557 | N/A | -1.3175e-08 | -3.1883e-09 | 0.00013874 | 0.00041662 | 0.0012919 | 0.0012919 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 2 | 0.0026602 | -0.0098831 | -0.00032067 | -0.00074946 | 0.25345 | 0.0007604 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.25345 | 0.0011623 | 0.0011623 | 200 | 20.155 | SI | 5.767e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 2 | 0.002403 | -0.0098829 | -0.00032061 | -0.00074337 | 0.25307 | 0.00076521 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.25307 | 0.0016273 | 0.0016273 | 200 | 20.155 | SI | 8.0741e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 2 | 0.0025204 | -0.011215 | 0.0071102 | -0.00081369 | 0.25342 | 0.0011105 | 200 | 20.155 | SI | 0.012574 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 0.25342 | 0.00069756 | 0.00069756 | 200 | 20.155 | SI | 3.461e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 2 | 0.0025531 | -0.007681 | -0.0078672 | -0.00054552 | 0.25296 | 0.00024761 | 200 | 20.155 | SI | 0.012551 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.25296 | 0.0012406 | 0.0012406 | 200 | 20.155 | SI | 6.1552e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 2 | 0.0026124 | -0.010653 | -0.00022074 | -0.00087663 | 0.25353 | 0.00090042 | 200 | 20.155 | SI | 0.012579 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.25353 | 0.00093 | 0.00093 | 200 | 20.155 | SI | 4.6143e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 2 | 0.0025145 | -0.011585 | 0.0049809 | -0.00092159 | 0.25319 | 0.0011455 | 200 | 20.155 | SI | 0.012562 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 0.25319 | 0.0011623 | 0.0011623 | 200 | 20.155 | SI | 5.767e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 2 | 0.0024323 | -0.010653 | -0.00022069 | -0.00087237 | 0.25276 | 0.00090379 | 200 | 20.155 | SI | 0.012541 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.25276 | 0.00093 | 0.00093 | 200 | 20.155 | SI | 4.6143e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 2 | 0.0025374 | -0.0091112 | -0.0055033 | -0.00073387 | 0.25298 | 0.00054147 | 200 | 20.155 | SI | 0.012552 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.25298 | 0.001369 | 0.001369 | 200 | 20.155 | SI | 6.7923e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | 2 | 0.0026638 | -0.0095839 | -0.00035954 | -0.00069966 | 0.25345 | 0.00070623 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | 3.2695e-08 | 4.3374e-05 | 0.25345 | 0.0010595 | 0.0010595 | 200 | 20.155 | SI | 5.257e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | 2 | 0.0024066 | -0.0095837 | -0.00035947 | -0.00069357 | 0.25307 | 0.00071104 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | 3.2922e-08 | 4.5575e-05 | 0.25307 | 0.0010594 | 0.0010594 | 200 | 20.155 | SI | 5.2564e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | 2 | 0.0025241 | -0.010916 | 0.0070713 | -0.00076389 | 0.25304 | 0.0010563 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | 1.5354e-06 | 0.0001255 | 0.25304 | 0.001369 | 0.001369 | 200 | 20.155 | SI | 6.7925e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | 2 | 0.0025568 | -0.0073817 | -0.007906 | -0.00049571 | 0.25296 | 0.00019344 | 200 | 20.155 | SI | 0.012551 | -1.4691e-06 | -9.3782e-05 | 0.25296 | 0.0010338 | 0.0010338 | 200 | 20.155 | SI | 5.1292e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | 2 | 0.0026175 | -0.010225 | -0.00027625 | -0.00080548 | 0.25304 | 0.00082303 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | 3.1773e-08 | 8.5327e-05 | 0.25304 | 0.0009039 | 0.0009039 | 200 | 20.155 | SI | 4.4847e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | 2 | 0.0024374 | -0.010225 | -0.00027621 | -0.00080121 | 0.25342 | 0.0008264 | 200 | 20.155 | SI | 0.012574 | 3.1932e-08 | 8.6868e-05 | 0.25342 | 0.00064559 | 0.00064559 | 200 | 20.155 | SI | 3.2031e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | 2 | 0.0025197 | -0.011157 | 0.0049253 | -0.00085044 | 0.25273 | 0.0010681 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 1.0837e-06 | 0.00014282 | 0.25273 | 0.0013949 | 0.0013949 | 200 | 20.155 | SI | 6.9208e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | 2 | 0.0025425 | -0.0086836 | -0.0055588 | -0.00066271 | 0.25321 | 0.00046408 | 200 | 20.155 | SI | 0.012563 | -1.0195e-06 | -1.0682e-05 | 0.25321 | 0.0012399 | 0.0012399 | 200 | 20.155 | SI | 6.1516e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 3 | 0.0025275 | -0.010225 | -0.00027623 | -0.00080334 | 0.25304 | 0.00082471 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | 3.1852e-08 | 8.6098e-05 | 0.25304 | 0.00064559 | 0.00064559 | 200 | 20.155 | SI | 3.2031e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 3 | 0.0026602 | -0.0098831 | -0.00032067 | -0.00074946 | 0.25345 | 0.0007604 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.25345 | 0.0011623 | 0.0011623 | 200 | 20.155 | SI | 5.767e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 3 | 0.002403 | -0.0098829 | -0.00032061 | -0.00074337 | 0.25307 | 0.00076521 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.25307 | 0.0016273 | 0.0016273 | 200 | 20.155 | SI | 8.0741e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 3 | 0.0025204 | -0.011215 | 0.0071102 | -0.00081369 | 0.25342 | 0.0011105 | 200 | 20.155 | SI | 0.012574 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 0.25342 | 0.00069756 | 0.00069756 | 200 | 20.155 | SI | 3.461e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 3 | 0.0025531 | -0.007681 | -0.0078672 | -0.00054552 | 0.25296 | 0.00024761 | 200 | 20.155 | SI | 0.012551 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.25296 | 0.0012406 | 0.0012406 | 200 | 20.155 | SI | 6.1552e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 3 | 0.0026124 | -0.010653 | -0.00022074 | -0.00087663 | 0.25353 | 0.00090042 | 200 | 20.155 | SI | 0.012579 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.25353 | 0.00093 | 0.00093 | 200 | 20.155 | SI | 4.6143e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 3 | 0.0025145 | -0.011585 | 0.0049809 | -0.00092159 | 0.25319 | 0.0011455 | 200 | 20.155 | SI | 0.012562 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 0.25319 | 0.0011623 | 0.0011623 | 200 | 20.155 | SI | 5.767e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 3 | 0.0024323 | -0.010653 | -0.00022069 | -0.00087237 | 0.25276 | 0.00090379 | 200 | 20.155 | SI | 0.012541 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.25276 | 0.00093 | 0.00093 | 200 | 20.155 | SI | 4.6143e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 3 | 0.0025374 | -0.0091112 | -0.0055033 | -0.00073387 | 0.25298 | 0.00054147 | 200 | 20.155 | SI | 0.012552 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.25298 | 0.001369 | 0.001369 | 200 | 20.155 | SI | 6.7923e-05
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 4 | 0.0025275 | -0.010225 | -0.00027623 | -0.00080334 | 0.25304 | 0.00082471 | 0.0032002 | -0.0046855 | N/A | 4.0594e-07 | 3.1852e-08 | 8.6098e-05 | 0.25304 | 0.00064559 | 0.00064559 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 4 | 0.0026602 | -0.0098831 | -0.00032067 | -0.00074946 | 0.25345 | 0.0007604 | 0.0033463 | -0.004261 | N/A | 4.0796e-07 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.25345 | 0.0011623 | 0.0011623 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 4 | 0.002403 | -0.0098829 | -0.00032061 | -0.00074337 | 0.25307 | 0.00076521 | 0.0030889 | -0.0042602 | N/A | 4.0814e-07 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.25307 | 0.0016273 | 0.0016273 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 4 | 0.0025204 | -0.011215 | 0.0071102 | -0.00081369 | 0.25342 | 0.0011105 | 0.0031557 | -0.0059417 | N/A | -0.00038151 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 0.25342 | 0.00069756 | 0.00069756 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 4 | 0.0025531 | -0.007681 | -0.0078672 | -0.00054552 | 0.25296 | 0.00024761 | 0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038253 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.25296 | 0.0012406 | 0.0012406 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 4 | 0.0026124 | -0.010653 | -0.00022074 | -0.00087663 | 0.25353 | 0.00090042 | 0.0032685 | -0.0052169 | N/A | 4.0324e-07 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.25353 | 0.00093 | 0.00093 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 4 | 0.0025145 | -0.011585 | 0.0049809 | -0.00092159 | 0.25319 | 0.0011455 | 0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026694 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 0.25319 | 0.0011623 | 0.0011623 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 4 | 0.0024323 | -0.010653 | -0.00022069 | -0.00087237 | 0.25276 | 0.00090379 | 0.0030884 | -0.0052164 | N/A | 4.0337e-07 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.25276 | 0.00093 | 0.00093 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 4 | 0.0025374 | -0.0091112 | -0.0055033 | -0.00073387 | 0.25298 | 0.00054147 | 0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026789 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.25298 | 0.001369 | 0.001369 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | Viento-Servicio | 0.0026602 | -0.0098831 | -0.00032067 | -0.00074946 | 0.25345 | 0.0007604 | 0.0033463 | -0.004261 | N/A | 4.0796e-07 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 0.25345 | 0.0011623 | 0.0011623 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | Viento-Servicio | 0.002403 | -0.0098829 | -0.00032061 | -0.00074337 | 0.25307 | 0.00076521 | 0.0030889 | -0.0042602 | N/A | 4.0814e-07 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 0.25307 | 0.0016273 | 0.0016273 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | Viento-Servicio | 0.0025204 | -0.011215 | 0.0071102 | -0.00081369 | 0.25342 | 0.0011105 | 0.0031557 | -0.0059417 | N/A | -0.00038151 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 0.25342 | 0.00069756 | 0.00069756 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | Viento-Servicio | 0.0025531 | -0.007681 | -0.0078672 | -0.00054552 | 0.25296 | 0.00024761 | 0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038253 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 0.25296 | 0.0012406 | 0.0012406 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | Viento-Servicio | 0.0026124 | -0.010653 | -0.00022074 | -0.00087663 | 0.25353 | 0.00090042 | 0.0032685 | -0.0052169 | N/A | 4.0324e-07 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 0.25353 | 0.00093 | 0.00093 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | Viento-Servicio | 0.0025145 | -0.011585 | 0.0049809 | -0.00092159 | 0.25319 | 0.0011455 | 0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026694 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 0.25319 | 0.0011623 | 0.0011623 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | Viento-Servicio | 0.0024323 | -0.010653 | -0.00022069 | -0.00087237 | 0.25276 | 0.00090379 | 0.0030884 | -0.0052164 | N/A | 4.0337e-07 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 0.25276 | 0.00093 | 0.00093 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | Viento-Servicio | 0.0025374 | -0.0091112 | -0.0055033 | -0.00073387 | 0.25298 | 0.00054147 | 0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026789 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 0.25298 | 0.001369 | 0.001369 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | Viento-Servicio | 0.0026638 | -0.0095839 | -0.00035954 | -0.00069966 | 0.25345 | 0.00070623 | 0.0033615 | -0.0038892 | N/A | 4.098e-07 | 3.2695e-08 | 4.3374e-05 | 0.25345 | 0.0010595 | 0.0010595 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | Viento-Servicio | 0.0024066 | -0.0095837 | -0.00035947 | -0.00069357 | 0.25307 | 0.00071104 | 0.0031041 | -0.0038885 | N/A | 4.0999e-07 | 3.2922e-08 | 4.5575e-05 | 0.25307 | 0.0010594 | 0.0010594 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | Viento-Servicio | 0.0025241 | -0.010916 | 0.0070713 | -0.00076389 | 0.25304 | 0.0010563 | 0.0031709 | -0.0055699 | N/A | -0.00038151 | 1.5354e-06 | 0.0001255 | 0.25304 | 0.001369 | 0.001369 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | Viento-Servicio | 0.0025568 | -0.0073817 | -0.007906 | -0.00049571 | 0.25296 | 0.00019344 | 0.0033391 | -0.0011249 | N/A | 0.00038254 | -1.4691e-06 | -9.3782e-05 | 0.25296 | 0.0010338 | 0.0010338 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | Viento-Servicio | 0.0026175 | -0.010225 | -0.00027625 | -0.00080548 | 0.25304 | 0.00082303 | 0.0032903 | -0.0046858 | N/A | 4.0588e-07 | 3.1773e-08 | 8.5327e-05 | 0.25304 | 0.0009039 | 0.0009039 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | Viento-Servicio | 0.0024374 | -0.010225 | -0.00027621 | -0.00080121 | 0.25342 | 0.0008264 | 0.0031101 | -0.0046853 | N/A | 4.0601e-07 | 3.1932e-08 | 8.6868e-05 | 0.25342 | 0.00064559 | 0.00064559 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | Viento-Servicio | 0.0025197 | -0.011157 | 0.0049253 | -0.00085044 | 0.25273 | 0.0010681 | 0.0031569 | -0.0058623 | N/A | -0.00026694 | 1.0837e-06 | 0.00014282 | 0.25273 | 0.0013949 | 0.0013949 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | Viento-Servicio | 0.0025425 | -0.0086836 | -0.0055588 | -0.00066271 | 0.25321 | 0.00046408 | 0.0032746 | -0.0027508 | N/A | 0.00026789 | -1.0195e-06 | -1.0682e-05 | 0.25321 | 0.0012399 | 0.0012399 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0027726 | -0.0091642 | 0.00044621 | -0.00060868 | 0 | 0.00060062 | 0.0035051 | -0.0037113 | N/A | -4.6944e-05 | 3.6025e-07 | -4.794e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0027726 | -0.0091642 | 0.00044621 | -0.00060868 | 0 | 0.00060062 | 0.0035051 | -0.0037113 | N/A | -4.6944e-05 | 3.6025e-07 | -4.794e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0027711 | -0.00923 | -0.0012267 | -0.00065025 | 0 | 0.00056997 | 0.003505 | -0.0037092 | N/A | 4.7812e-05 | -3.2523e-07 | -4.8019e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0027711 | -0.00923 | -0.0012267 | -0.00065025 | 0 | 0.00056997 | 0.003505 | -0.0037092 | N/A | 4.7812e-05 | -3.2523e-07 | -4.8019e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0023106 | -0.0089969 | 0.00038558 | -0.00058643 | 0 | 0.00067704 | 0.0030085 | -0.0028999 | N/A | -4.6986e-05 | 3.9225e-07 | 7.5921e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0023106 | -0.0089969 | 0.00038558 | -0.00058643 | 0 | 0.00067704 | 0.0030085 | -0.0028999 | N/A | -4.6986e-05 | 3.9225e-07 | 7.5921e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0023091 | -0.0090627 | -0.0012874 | -0.000628 | 0 | 0.00064639 | 0.0030083 | -0.0028978 | N/A | 4.777e-05 | -2.9323e-07 | 7.5842e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0023091 | -0.0090627 | -0.0012874 | -0.000628 | 0 | 0.00064639 | 0.0030083 | -0.0028978 | N/A | 4.777e-05 | -2.9323e-07 | 7.5842e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0026127 | -0.0090289 | 0.0023767 | -0.00055239 | 0 | 0.00066311 | 0.0033315 | -0.0034298 | N/A | -0.00015751 | 1.1712e-06 | -4.4959e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0026127 | -0.0090289 | 0.0023767 | -0.00055239 | 0 | 0.00066311 | 0.0033315 | -0.0034298 | N/A | -0.00015751 | 1.1712e-06 | -4.4959e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0024741 | -0.0089787 | 0.0023586 | -0.00054571 | 0 | 0.00068604 | 0.0031825 | -0.0031864 | N/A | -0.00015752 | 1.1808e-06 | 3.2663e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0024741 | -0.0089787 | 0.0023586 | -0.00054571 | 0 | 0.00068604 | 0.0031825 | -0.0031864 | N/A | -0.00015752 | 1.1808e-06 | 3.2663e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0026077 | -0.0092482 | -0.0031997 | -0.00069096 | 0 | 0.00056097 | 0.0033309 | -0.0034228 | N/A | 0.00015835 | -1.1138e-06 | -4.7602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0026077 | -0.0092482 | -0.0031997 | -0.00069096 | 0 | 0.00056097 | 0.0033309 | -0.0034228 | N/A | 0.00015835 | -1.1138e-06 | -4.7602e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0024691 | -0.009198 | -0.0032179 | -0.00068429 | 0 | 0.0005839 | 0.0031819 | -0.0031793 | N/A | 0.00015833 | -1.1042e-06 | 3.2398e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0024691 | -0.009198 | -0.0032179 | -0.00068429 | 0 | 0.0005839 | 0.0031819 | -0.0031793 | N/A | 0.00015833 | -1.1042e-06 | 3.2398e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0026109 | -0.0091057 | 0.00042499 | -0.00060089 | 0 | 0.00062736 | 0.0033313 | -0.0034273 | N/A | -4.6959e-05 | 3.7145e-07 | -4.5884e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0026094 | -0.0091714 | -0.0012479 | -0.00064246 | 0 | 0.00059672 | 0.0033311 | -0.0034252 | N/A | 4.7797e-05 | -3.1403e-07 | -4.6677e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0024723 | -0.0090555 | 0.0004068 | -0.00059421 | 0 | 0.00065029 | 0.0031823 | -0.0031839 | N/A | -4.6972e-05 | 3.8105e-07 | 3.257e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0024708 | -0.0091213 | -0.0012661 | -0.00063579 | 0 | 0.00061965 | 0.0031821 | -0.0031818 | N/A | 4.7785e-05 | -3.0443e-07 | 3.2491e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0026109 | -0.0091057 | 0.00042499 | -0.00060089 | 0 | 0.00062736 | 0.0033313 | -0.0034273 | N/A | -4.6959e-05 | 3.7145e-07 | -4.5884e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0026094 | -0.0091714 | -0.0012479 | -0.00064246 | 0 | 0.00059672 | 0.0033311 | -0.0034252 | N/A | 4.7797e-05 | -3.1403e-07 | -4.6677e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0024723 | -0.0090555 | 0.0004068 | -0.00059421 | 0 | 0.00065029 | 0.0031823 | -0.0031839 | N/A | -4.6972e-05 | 3.8105e-07 | 3.257e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0024708 | -0.0091213 | -0.0012661 | -0.00063579 | 0 | 0.00061965 | 0.0031821 | -0.0031818 | N/A | 4.7785e-05 | -3.0443e-07 | 3.2491e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0027773 | -0.0087794 | 0.00039624 | -0.00054464 | 0 | 0.00053097 | 0.0035247 | -0.0032333 | N/A | -4.6942e-05 | 3.6082e-07 | -7.2914e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0027773 | -0.0087794 | 0.00039624 | -0.00054464 | 0 | 0.00053097 | 0.0035247 | -0.0032333 | N/A | -4.6942e-05 | 3.6082e-07 | -7.2914e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0027758 | -0.0088452 | -0.0012767 | -0.00058621 | 0 | 0.00050032 | 0.0035245 | -0.0032312 | N/A | 4.7814e-05 | -3.2466e-07 | -7.2993e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0027758 | -0.0088452 | -0.0012767 | -0.00058621 | 0 | 0.00050032 | 0.0035245 | -0.0032312 | N/A | 4.7814e-05 | -3.2466e-07 | -7.2993e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0023153 | -0.0086121 | 0.00033562 | -0.00052239 | 0 | 0.00060739 | 0.003028 | -0.0024219 | N/A | -4.6984e-05 | 3.9283e-07 | 5.0948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0023153 | -0.0086121 | 0.00033562 | -0.00052239 | 0 | 0.00060739 | 0.003028 | -0.0024219 | N/A | -4.6984e-05 | 3.9283e-07 | 5.0948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0023138 | -0.0086779 | -0.0013373 | -0.00056396 | 0 | 0.00057674 | 0.0030279 | -0.0024198 | N/A | 4.7772e-05 | -2.9265e-07 | 5.0868e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0023138 | -0.0086779 | -0.0013373 | -0.00056396 | 0 | 0.00057674 | 0.0030279 | -0.0024198 | N/A | 4.7772e-05 | -2.9265e-07 | 5.0868e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0026173 | -0.0086441 | 0.0023268 | -0.00048835 | 0 | 0.00059346 | 0.003351 | -0.0029518 | N/A | -0.00015751 | 1.1717e-06 | -2.947e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0026173 | -0.0086441 | 0.0023268 | -0.00048835 | 0 | 0.00059346 | 0.003351 | -0.0029518 | N/A | -0.00015751 | 1.1717e-06 | -2.947e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0024787 | -0.0085939 | 0.0023086 | -0.00048167 | 0 | 0.00061639 | 0.003202 | -0.0027084 | N/A | -0.00015752 | 1.1814e-06 | 7.6887e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0024787 | -0.0085939 | 0.0023086 | -0.00048167 | 0 | 0.00061639 | 0.003202 | -0.0027084 | N/A | -0.00015752 | 1.1814e-06 | 7.6887e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0026123 | -0.0088634 | -0.0032497 | -0.00062692 | 0 | 0.00049132 | 0.0033505 | -0.0029447 | N/A | 0.00015835 | -1.1132e-06 | -2.9734e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0026123 | -0.0088634 | -0.0032497 | -0.00062692 | 0 | 0.00049132 | 0.0033505 | -0.0029447 | N/A | 0.00015835 | -1.1132e-06 | -2.9734e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0024737 | -0.0088132 | -0.0032679 | -0.00062025 | 0 | 0.00051425 | 0.0032015 | -0.0027013 | N/A | 0.00015834 | -1.1036e-06 | 7.4244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0024737 | -0.0088132 | -0.0032679 | -0.00062025 | 0 | 0.00051425 | 0.0032015 | -0.0027013 | N/A | 0.00015834 | -1.1036e-06 | 7.4244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0026156 | -0.0087209 | 0.00037502 | -0.00053685 | 0 | 0.00055771 | 0.0033508 | -0.0029493 | N/A | -4.6957e-05 | 3.7202e-07 | -2.9562e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0026141 | -0.0087866 | -0.0012979 | -0.00057842 | 0 | 0.00052707 | 0.0033507 | -0.0029472 | N/A | 4.78e-05 | -3.1346e-07 | -2.9641e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.002477 | -0.0086707 | 0.00035683 | -0.00053017 | 0 | 0.00058064 | 0.0032018 | -0.0027059 | N/A | -4.6969e-05 | 3.8162e-07 | 7.5962e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0024755 | -0.0087365 | -0.0013161 | -0.00057175 | 0 | 0.00055 | 0.0032017 | -0.0027038 | N/A | 4.7787e-05 | -3.0386e-07 | 7.5169e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0026156 | -0.0087209 | 0.00037502 | -0.00053685 | 0 | 0.00055771 | 0.0033508 | -0.0029493 | N/A | -4.6957e-05 | 3.7202e-07 | -2.9562e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0026141 | -0.0087866 | -0.0012979 | -0.00057842 | 0 | 0.00052707 | 0.0033507 | -0.0029472 | N/A | 4.78e-05 | -3.1346e-07 | -2.9641e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.002477 | -0.0086707 | 0.00035683 | -0.00053017 | 0 | 0.00058064 | 0.0032018 | -0.0027059 | N/A | -4.6969e-05 | 3.8162e-07 | 7.5962e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0024755 | -0.0087365 | -0.0013161 | -0.00057175 | 0 | 0.00055 | 0.0032017 | -0.0027038 | N/A | 4.7787e-05 | -3.0386e-07 | 7.5169e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0026614 | -0.008754 | -3.7147e-05 | -0.00054947 | 0 | 0.00054241 | 0.0034005 | -0.0030299 | N/A | -2.3263e-05 | 1.9745e-07 | -4.1968e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0024304 | -0.0086704 | -6.7461e-05 | -0.00053834 | 0 | 0.00058062 | 0.0031521 | -0.0026242 | N/A | -2.3284e-05 | 2.1345e-07 | 1.9963e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0024297 | -0.0087033 | -0.00090393 | -0.00055913 | 0 | 0.0005653 | 0.0031521 | -0.0026232 | N/A | 2.4094e-05 | -1.2928e-07 | 1.9923e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0024297 | -0.0087033 | -0.00090393 | -0.00055913 | 0 | 0.0005653 | 0.0031521 | -0.0026232 | N/A | 2.4094e-05 | -1.2928e-07 | 1.9923e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0026607 | -0.0087869 | -0.00087361 | -0.00057025 | 0 | 0.00052709 | 0.0034004 | -0.0030289 | N/A | 2.4115e-05 | -1.4529e-07 | -4.2008e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0026607 | -0.0087869 | -0.00087361 | -0.00057025 | 0 | 0.00052709 | 0.0034004 | -0.0030289 | N/A | 2.4115e-05 | -1.4529e-07 | -4.2008e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0026614 | -0.008754 | -3.7147e-05 | -0.00054947 | 0 | 0.00054241 | 0.0034005 | -0.0030299 | N/A | -2.3263e-05 | 1.9745e-07 | -4.1968e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0025814 | -0.0086864 | 0.00092812 | -0.00052132 | 0 | 0.00057366 | 0.0033136 | -0.0028892 | N/A | -7.8545e-05 | 6.0292e-07 | -2.0246e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0025121 | -0.0086613 | 0.00091903 | -0.00051799 | 0 | 0.00058512 | 0.0032391 | -0.0027675 | N/A | -7.8552e-05 | 6.0772e-07 | -1.6669e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0025096 | -0.0087709 | -0.0018692 | -0.00058727 | 0 | 0.00053405 | 0.0032389 | -0.0027639 | N/A | 7.9376e-05 | -5.3475e-07 | -1.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0025096 | -0.0087709 | -0.0018692 | -0.00058727 | 0 | 0.00053405 | 0.0032389 | -0.0027639 | N/A | 7.9376e-05 | -5.3475e-07 | -1.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0025789 | -0.008796 | -0.0018601 | -0.00059061 | 0 | 0.00052259 | 0.0033134 | -0.0028856 | N/A | 7.9382e-05 | -5.3955e-07 | -2.0378e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0025789 | -0.008796 | -0.0018601 | -0.00059061 | 0 | 0.00052259 | 0.0033134 | -0.0028856 | N/A | 7.9382e-05 | -5.3955e-07 | -2.0378e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0025814 | -0.0086864 | 0.00092812 | -0.00052132 | 0 | 0.00057366 | 0.0033136 | -0.0028892 | N/A | -7.8545e-05 | 6.0292e-07 | -2.0246e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0087248 | -4.7757e-05 | -0.00054557 | 0 | 0.00055578 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0025113 | -0.0086997 | -5.6851e-05 | -0.00054224 | 0 | 0.00056725 | 0.003239 | -0.0027662 | N/A | -2.3277e-05 | 2.0785e-07 | -1.7132e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0025105 | -0.0087326 | -0.00089332 | -0.00056302 | 0 | 0.00055193 | 0.003239 | -0.0027652 | N/A | 2.4101e-05 | -1.3489e-07 | -1.7528e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0025105 | -0.0087326 | -0.00089332 | -0.00056302 | 0 | 0.00055193 | 0.003239 | -0.0027652 | N/A | 2.4101e-05 | -1.3489e-07 | -1.7528e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0087248 | -4.7757e-05 | -0.00054557 | 0 | 0.00055578 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0025798 | -0.0087576 | -0.00088422 | -0.00056636 | 0 | 0.00054046 | 0.0033135 | -0.0028869 | N/A | 2.4107e-05 | -1.3969e-07 | -2.0332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
99 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0087248 | -4.7757e-05 | -0.00054557 | 0 | 0.00055578 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 4 | 1 | 3.097e-05 | -0.0025653 | -0.0003331 | 0.00042694 | 0.00077287 | -0.00046433 | -3.6293e-05 | -7.0936e-05 | N/A | 0.00071678 | 3.0579e-05 | 1.0604e-05 | 0.00077287 | 0.00013885 | 0.00013885 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 5 | 1 | 2.5808e-05 | -0.0021377 | -0.00027758 | 0.00035579 | 0.00064303 | -0.00038694 | -3.0244e-05 | -5.9113e-05 | N/A | 0.00059732 | 2.5482e-05 | 8.8368e-06 | 0.00064303 | 0.0001563 | 0.0001563 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 2 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 0.25311 | -0.00075498 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.25311 | 0.00014397 | 0.00014397 | 200 | 20.155 | SI | 7.143e-06
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 2 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 0.25349 | -0.00075017 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.25349 | 0.00016473 | 0.00016473 | 200 | 20.155 | SI | 8.1733e-06
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 2 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 0.25311 | -0.00085055 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.25311 | 0.00022236 | 0.00022236 | 200 | 20.155 | SI | 1.1032e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 2 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 0.25309 | -0.00048705 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.25309 | 0.00025581 | 0.00025581 | 200 | 20.155 | SI | 1.2692e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 2 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 0.25312 | -0.00089355 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.25312 | 0.00026528 | 0.00026528 | 200 | 20.155 | SI | 1.3162e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 2 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 0.25272 | -0.00096046 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.25272 | 0.00027586 | 0.00027586 | 200 | 20.155 | SI | 1.3687e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 2 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 0.25273 | -0.00089019 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.25273 | 0.00021386 | 0.00021386 | 200 | 20.155 | SI | 1.0611e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 2 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 0.25311 | -0.000706 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.25311 | 0.00022885 | 0.00022885 | 200 | 20.155 | SI | 1.1355e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | 2 | -0.0024066 | -0.0095834 | 0.00035943 | 0.00070726 | 0.25271 | -0.00070081 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | 6.5559e-05 | 0.0002468 | 0.25271 | 0.00017258 | 0.00017258 | 200 | 20.155 | SI | 8.5625e-06
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | 2 | -0.0026639 | -0.0095836 | 0.00035949 | 0.00071335 | 0.25348 | -0.00069599 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 7.1866e-05 | 0.00027644 | 0.25348 | 0.00021601 | 0.00021601 | 200 | 20.155 | SI | 1.0718e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | 2 | -0.002519 | -0.010904 | 0.0074492 | 0.0011166 | 0.25271 | -0.00079638 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | 8.2401e-05 | 0.00026516 | 0.25271 | 0.00031145 | 0.00031145 | 200 | 20.155 | SI | 1.5453e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | 2 | -0.0025619 | -0.0073934 | -0.0066178 | 0.00017038 | 0.25351 | -0.00043288 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578 | 4.4416e-05 | 0.00025403 | 0.25351 | 0.00018431 | 0.00018431 | 200 | 20.155 | SI | 9.1448e-06
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | 2 | -0.0024375 | -0.010225 | 0.00027616 | 0.00081491 | 0.25313 | -0.00081617 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | 7.4149e-05 | 0.00025389 | 0.25313 | 0.00017659 | 0.00017659 | 200 | 20.155 | SI | 8.7617e-06
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | 2 | -0.0026176 | -0.010225 | 0.00027621 | 0.00081917 | 0.25271 | -0.0008128 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | 7.8565e-05 | 0.00027464 | 0.25271 | 0.00028786 | 0.00028786 | 200 | 20.155 | SI | 1.4282e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | 2 | -0.0025161 | -0.011149 | 0.005239 | 0.0011015 | 0.25272 | -0.00088307 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 8.5939e-05 | 0.00026675 | 0.25272 | 0.00021796 | 0.00021796 | 200 | 20.155 | SI | 1.0814e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | 2 | -0.0025462 | -0.0086917 | -0.0046079 | 0.00043909 | 0.25312 | -0.00062861 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | 5.935e-05 | 0.00025895 | 0.25312 | 0.00022263 | 0.00022263 | 200 | 20.155 | SI | 1.1046e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 3 | -0.0025275 | -0.010225 | 0.00027618 | 0.00081704 | 0.25348 | -0.00081448 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 7.6357e-05 | 0.00026427 | 0.25348 | 0.00034748 | 0.00034748 | 200 | 20.155 | SI | 1.7241e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 3 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 0.25311 | -0.00075498 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.25311 | 0.00014397 | 0.00014397 | 200 | 20.155 | SI | 7.143e-06
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 3 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 0.25349 | -0.00075017 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.25349 | 0.00016473 | 0.00016473 | 200 | 20.155 | SI | 8.1733e-06
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 3 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 0.25311 | -0.00085055 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.25311 | 0.00022236 | 0.00022236 | 200 | 20.155 | SI | 1.1032e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 3 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 0.25309 | -0.00048705 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.25309 | 0.00025581 | 0.00025581 | 200 | 20.155 | SI | 1.2692e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 3 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 0.25312 | -0.00089355 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.25312 | 0.00026528 | 0.00026528 | 200 | 20.155 | SI | 1.3162e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 3 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 0.25272 | -0.00096046 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.25272 | 0.00027586 | 0.00027586 | 200 | 20.155 | SI | 1.3687e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 3 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 0.25273 | -0.00089019 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.25273 | 0.00021386 | 0.00021386 | 200 | 20.155 | SI | 1.0611e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 3 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 0.25311 | -0.000706 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.25311 | 0.00022885 | 0.00022885 | 200 | 20.155 | SI | 1.1355e-05
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 4 | -0.0025275 | -0.010225 | 0.00027618 | 0.00081704 | 0.25348 | -0.00081448 | -0.0018296 | 0.0015533 | N/A | 0.0011479 | 7.6357e-05 | 0.00026427 | 0.25348 | 0.00034748 | 0.00034748 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 4 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 0.25311 | -0.00075498 | -0.0016962 | 0.0015622 | N/A | 0.0010523 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.25311 | 0.00014397 | 0.00014397 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 4 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 0.25349 | -0.00075017 | -0.0019534 | 0.0015632 | N/A | 0.0010524 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.25349 | 0.00016473 | 0.00016473 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 4 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 0.25311 | -0.00085055 | -0.0018377 | 0.0015209 | N/A | 0.0022641 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.25311 | 0.00022236 | 0.00022236 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 4 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 0.25309 | -0.00048705 | -0.0017991 | 0.0016169 | N/A | -0.00034559 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.25309 | 0.00025581 | 0.00025581 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 4 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 0.25312 | -0.00089355 | -0.0017456 | 0.0015411 | N/A | 0.0012674 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.25312 | 0.00026528 | 0.00026528 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 4 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 0.25272 | -0.00096046 | -0.0018447 | 0.0015122 | N/A | 0.0021156 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.25272 | 0.00027586 | 0.00027586 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 4 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 0.25273 | -0.00089019 | -0.0019257 | 0.0015418 | N/A | 0.0012674 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.25273 | 0.00021386 | 0.00021386 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 4 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 0.25311 | -0.000706 | -0.0018177 | 0.0015794 | N/A | 0.00028883 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.25311 | 0.00022885 | 0.00022885 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | Viento-Servicio | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 0.25311 | -0.00075498 | -0.0016962 | 0.0015622 | N/A | 0.0010523 | 6.9126e-05 | 0.00024803 | 0.25311 | 0.00014397 | 0.00014397 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 0.25349 | -0.00075017 | -0.0019534 | 0.0015632 | N/A | 0.0010524 | 7.5434e-05 | 0.00027768 | 0.25349 | 0.00016473 | 0.00016473 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 0.25311 | -0.00085055 | -0.0018377 | 0.0015209 | N/A | 0.0022641 | 8.5968e-05 | 0.0002664 | 0.25311 | 0.00022236 | 0.00022236 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | Viento-Servicio | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 0.25309 | -0.00048705 | -0.0017991 | 0.0016169 | N/A | -0.00034559 | 4.7983e-05 | 0.00025526 | 0.25309 | 0.00025581 | 0.00025581 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 0.25312 | -0.00089355 | -0.0017456 | 0.0015411 | N/A | 0.0012674 | 7.9246e-05 | 0.00025566 | 0.25312 | 0.00026528 | 0.00026528 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | Viento-Servicio | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 0.25272 | -0.00096046 | -0.0018447 | 0.0015122 | N/A | 0.0021156 | 9.1035e-05 | 0.00026852 | 0.25272 | 0.00027586 | 0.00027586 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 0.25273 | -0.00089019 | -0.0019257 | 0.0015418 | N/A | 0.0012674 | 8.3661e-05 | 0.00027641 | 0.25273 | 0.00021386 | 0.00021386 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | Viento-Servicio | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 0.25311 | -0.000706 | -0.0018177 | 0.0015794 | N/A | 0.00028883 | 6.4446e-05 | 0.00026072 | 0.25311 | 0.00022885 | 0.00022885 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | Viento-Servicio | -0.0024066 | -0.0095834 | 0.00035943 | 0.00070726 | 0.25271 | -0.00070081 | -0.0016919 | 0.0015705 | N/A | 0.00096871 | 6.5559e-05 | 0.0002468 | 0.25271 | 0.00017258 | 0.00017258 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026639 | -0.0095836 | 0.00035949 | 0.00071335 | 0.25348 | -0.00069599 | -0.0019492 | 0.0015715 | N/A | 0.00096876 | 7.1866e-05 | 0.00027644 | 0.25348 | 0.00021601 | 0.00021601 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | Viento-Servicio | -0.002519 | -0.010904 | 0.0074492 | 0.0011166 | 0.25271 | -0.00079638 | -0.0018335 | 0.0015292 | N/A | 0.0021805 | 8.2401e-05 | 0.00026516 | 0.25271 | 0.00031145 | 0.00031145 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | Viento-Servicio | -0.0025619 | -0.0073934 | -0.0066178 | 0.00017038 | 0.25351 | -0.00043288 | -0.0017949 | 0.0016252 | N/A | -0.00042922 | 4.4416e-05 | 0.00025403 | 0.25351 | 0.00018431 | 0.00018431 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024375 | -0.010225 | 0.00027616 | 0.00081491 | 0.25313 | -0.00081617 | -0.0017396 | 0.0015529 | N/A | 0.0011479 | 7.4149e-05 | 0.00025389 | 0.25313 | 0.00017659 | 0.00017659 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026176 | -0.010225 | 0.00027621 | 0.00081917 | 0.25271 | -0.0008128 | -0.0019197 | 0.0015536 | N/A | 0.0011479 | 7.8565e-05 | 0.00027464 | 0.25271 | 0.00028786 | 0.00028786 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | Viento-Servicio | -0.0025161 | -0.011149 | 0.005239 | 0.0011015 | 0.25272 | -0.00088307 | -0.0018387 | 0.001524 | N/A | 0.0019962 | 8.5939e-05 | 0.00026675 | 0.25272 | 0.00021796 | 0.00021796 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | Viento-Servicio | -0.0025462 | -0.0086917 | -0.0046079 | 0.00043909 | 0.25312 | -0.00062861 | -0.0018117 | 0.0015912 | N/A | 0.00016936 | 5.935e-05 | 0.00025895 | 0.25312 | 0.00022263 | 0.00022263 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0023092 | -0.009056 | 0.0012882 | 0.00064167 | 0 | -0.0006363 | -0.0015934 | 0.0015777 | N/A | 0.0009683 | 5.5222e-05 | 0.00022808 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0023092 | -0.009056 | 0.0012882 | 0.00064167 | 0 | -0.0006363 | -0.0015934 | 0.0015777 | N/A | 0.0009683 | 5.5222e-05 | 0.00022808 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0023107 | -0.0089921 | -0.00038433 | 0.00059997 | 0 | -0.00066706 | -0.001596 | 0.0015753 | N/A | 0.00076375 | 5.5834e-05 | 0.00022893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0023107 | -0.0089921 | -0.00038433 | 0.00059997 | 0 | -0.00066706 | -0.001596 | 0.0015753 | N/A | 0.00076375 | 5.5834e-05 | 0.00022893 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027712 | -0.0092343 | 0.0012254 | 0.00066409 | 0 | -0.00055949 | -0.0020318 | 0.0015927 | N/A | 0.0009109 | 7.0378e-05 | 0.00029041 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027712 | -0.0092343 | 0.0012254 | 0.00066409 | 0 | -0.00055949 | -0.0020318 | 0.0015927 | N/A | 0.0009109 | 7.0378e-05 | 0.00029041 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027727 | -0.0091704 | -0.00044719 | 0.00062238 | 0 | -0.00059025 | -0.0020343 | 0.0015903 | N/A | 0.00070636 | 7.0991e-05 | 0.00029127 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027727 | -0.0091704 | -0.00044719 | 0.00062238 | 0 | -0.00059025 | -0.0020343 | 0.0015903 | N/A | 0.00070636 | 7.0991e-05 | 0.00029127 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024691 | -0.009193 | 0.0032176 | 0.00069818 | 0 | -0.00057354 | -0.0017439 | 0.0015858 | N/A | 0.0011868 | 5.9812e-05 | 0.0002489 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024691 | -0.009193 | 0.0032176 | 0.00069818 | 0 | -0.00057354 | -0.0017439 | 0.0015858 | N/A | 0.0011868 | 5.9812e-05 | 0.0002489 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0026077 | -0.0092465 | 0.0031987 | 0.0007049 | 0 | -0.00055049 | -0.0018754 | 0.0015903 | N/A | 0.0011696 | 6.4359e-05 | 0.0002676 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0026077 | -0.0092465 | 0.0031987 | 0.0007049 | 0 | -0.00055049 | -0.0018754 | 0.0015903 | N/A | 0.0011696 | 6.4359e-05 | 0.0002676 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024741 | -0.0089799 | -0.0023577 | 0.00055916 | 0 | -0.00067605 | -0.0017524 | 0.0015778 | N/A | 0.00050503 | 6.1854e-05 | 0.00025175 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024741 | -0.0089799 | -0.0023577 | 0.00055916 | 0 | -0.00067605 | -0.0017524 | 0.0015778 | N/A | 0.00050503 | 6.1854e-05 | 0.00025175 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0026127 | -0.0090334 | -0.0023765 | 0.00056588 | 0 | -0.00065301 | -0.0018839 | 0.0015823 | N/A | 0.00048781 | 6.6401e-05 | 0.00027045 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0026127 | -0.0090334 | -0.0023765 | 0.00056588 | 0 | -0.00065301 | -0.0018839 | 0.0015823 | N/A | 0.00048781 | 6.6401e-05 | 0.00027045 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024709 | -0.0091184 | 0.0012662 | 0.00064952 | 0 | -0.00060942 | -0.0017469 | 0.001583 | N/A | 0.00094821 | 6.0527e-05 | 0.0002499 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024724 | -0.0090545 | -0.00040633 | 0.00060781 | 0 | -0.00064017 | -0.0017494 | 0.0015806 | N/A | 0.00074366 | 6.1139e-05 | 0.00025075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0026095 | -0.0091719 | 0.0012474 | 0.00065624 | 0 | -0.00058638 | -0.0018784 | 0.0015875 | N/A | 0.00093099 | 6.5074e-05 | 0.0002686 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.002611 | -0.009108 | -0.00042519 | 0.00061454 | 0 | -0.00061713 | -0.0018809 | 0.0015851 | N/A | 0.00072644 | 6.5686e-05 | 0.00026945 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024709 | -0.0091184 | 0.0012662 | 0.00064952 | 0 | -0.00060942 | -0.0017469 | 0.001583 | N/A | 0.00094821 | 6.0527e-05 | 0.0002499 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024724 | -0.0090545 | -0.00040633 | 0.00060781 | 0 | -0.00064017 | -0.0017494 | 0.0015806 | N/A | 0.00074366 | 6.1139e-05 | 0.00025075 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0026095 | -0.0091719 | 0.0012474 | 0.00065624 | 0 | -0.00058638 | -0.0018784 | 0.0015875 | N/A | 0.00093099 | 6.5074e-05 | 0.0002686 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.002611 | -0.009108 | -0.00042519 | 0.00061454 | 0 | -0.00061713 | -0.0018809 | 0.0015851 | N/A | 0.00072644 | 6.5686e-05 | 0.00026945 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0023138 | -0.0086712 | 0.0013382 | 0.00057763 | 0 | -0.00056665 | -0.001588 | 0.0015883 | N/A | 0.00086078 | 5.0635e-05 | 0.00022649 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0023138 | -0.0086712 | 0.0013382 | 0.00057763 | 0 | -0.00056665 | -0.001588 | 0.0015883 | N/A | 0.00086078 | 5.0635e-05 | 0.00022649 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0023153 | -0.0086073 | -0.00033437 | 0.00053593 | 0 | -0.00059741 | -0.0015905 | 0.0015859 | N/A | 0.00065624 | 5.1248e-05 | 0.00022734 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0023153 | -0.0086073 | -0.00033437 | 0.00053593 | 0 | -0.00059741 | -0.0015905 | 0.0015859 | N/A | 0.00065624 | 5.1248e-05 | 0.00022734 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027758 | -0.0088495 | 0.0012754 | 0.00060005 | 0 | -0.00048984 | -0.0020264 | 0.0016034 | N/A | 0.00080338 | 6.5792e-05 | 0.00028882 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027758 | -0.0088495 | 0.0012754 | 0.00060005 | 0 | -0.00048984 | -0.0020264 | 0.0016034 | N/A | 0.00080338 | 6.5792e-05 | 0.00028882 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027773 | -0.0087856 | -0.00039723 | 0.00055834 | 0 | -0.0005206 | -0.0020289 | 0.001601 | N/A | 0.00059884 | 6.6404e-05 | 0.00028968 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027773 | -0.0087856 | -0.00039723 | 0.00055834 | 0 | -0.0005206 | -0.0020289 | 0.001601 | N/A | 0.00059884 | 6.6404e-05 | 0.00028968 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024738 | -0.0088082 | 0.0032676 | 0.00063414 | 0 | -0.00050389 | -0.0017385 | 0.0015964 | N/A | 0.0010793 | 5.5225e-05 | 0.00024731 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024738 | -0.0088082 | 0.0032676 | 0.00063414 | 0 | -0.00050389 | -0.0017385 | 0.0015964 | N/A | 0.0010793 | 5.5225e-05 | 0.00024731 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0026124 | -0.0088617 | 0.0032487 | 0.00064086 | 0 | -0.00048085 | -0.00187 | 0.0016009 | N/A | 0.0010621 | 5.9772e-05 | 0.00026601 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0026124 | -0.0088617 | 0.0032487 | 0.00064086 | 0 | -0.00048085 | -0.00187 | 0.0016009 | N/A | 0.0010621 | 5.9772e-05 | 0.00026601 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024788 | -0.0085951 | -0.0023077 | 0.00049511 | 0 | -0.0006064 | -0.0017469 | 0.0015884 | N/A | 0.00039751 | 5.7267e-05 | 0.00025016 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024788 | -0.0085951 | -0.0023077 | 0.00049511 | 0 | -0.0006064 | -0.0017469 | 0.0015884 | N/A | 0.00039751 | 5.7267e-05 | 0.00025016 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0026174 | -0.0086486 | -0.0023266 | 0.00050184 | 0 | -0.00058336 | -0.0018784 | 0.0015929 | N/A | 0.00038029 | 6.1814e-05 | 0.00026886 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0026174 | -0.0086486 | -0.0023266 | 0.00050184 | 0 | -0.00058336 | -0.0018784 | 0.0015929 | N/A | 0.00038029 | 6.1814e-05 | 0.00026886 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024755 | -0.0087336 | 0.0013162 | 0.00058548 | 0 | -0.00053977 | -0.0017414 | 0.0015936 | N/A | 0.00084069 | 5.594e-05 | 0.00024831 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.002477 | -0.0086697 | -0.00035637 | 0.00054377 | 0 | -0.00057052 | -0.001744 | 0.0015912 | N/A | 0.00063615 | 5.6552e-05 | 0.00024916 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0026141 | -0.0087871 | 0.0012974 | 0.0005922 | 0 | -0.00051673 | -0.0018729 | 0.0015981 | N/A | 0.00082347 | 6.0487e-05 | 0.00026701 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0026156 | -0.0087232 | -0.00037523 | 0.0005505 | 0 | -0.00054748 | -0.0018755 | 0.0015957 | N/A | 0.00061893 | 6.1099e-05 | 0.00026786 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024755 | -0.0087336 | 0.0013162 | 0.00058548 | 0 | -0.00053977 | -0.0017414 | 0.0015936 | N/A | 0.00084069 | 5.594e-05 | 0.00024831 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.002477 | -0.0086697 | -0.00035637 | 0.00054377 | 0 | -0.00057052 | -0.001744 | 0.0015912 | N/A | 0.00063615 | 5.6552e-05 | 0.00024916 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0026141 | -0.0087871 | 0.0012974 | 0.0005922 | 0 | -0.00051673 | -0.0018729 | 0.0015981 | N/A | 0.00082347 | 6.0487e-05 | 0.00026701 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0026156 | -0.0087232 | -0.00037523 | 0.0005505 | 0 | -0.00054748 | -0.0018755 | 0.0015957 | N/A | 0.00061893 | 6.1099e-05 | 0.00026786 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0086998 | 0.00090435 | 0.00057281 | 0 | -0.00055514 | -0.0016982 | 0.0015915 | N/A | 0.0007953 | 5.4577e-05 | 0.00024229 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026607 | -0.008789 | 0.00087292 | 0.00058402 | 0 | -0.00051673 | -0.0019174 | 0.001599 | N/A | 0.0007666 | 6.2156e-05 | 0.00027345 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0026614 | -0.008757 | 3.6633e-05 | 0.00056316 | 0 | -0.00053211 | -0.0019187 | 0.0015978 | N/A | 0.00066432 | 6.2462e-05 | 0.00027388 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0026614 | -0.008757 | 3.6633e-05 | 0.00056316 | 0 | -0.00053211 | -0.0019187 | 0.0015978 | N/A | 0.00066432 | 6.2462e-05 | 0.00027388 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0024305 | -0.0086678 | 6.8061e-05 | 0.00055196 | 0 | -0.00057052 | -0.0016995 | 0.0015903 | N/A | 0.00069302 | 5.4884e-05 | 0.00024271 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0024305 | -0.0086678 | 6.8061e-05 | 0.00055196 | 0 | -0.00057052 | -0.0016995 | 0.0015903 | N/A | 0.00069302 | 5.4884e-05 | 0.00024271 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0086998 | 0.00090435 | 0.00057281 | 0 | -0.00055514 | -0.0016982 | 0.0015915 | N/A | 0.0007953 | 5.4577e-05 | 0.00024229 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0025097 | -0.0087683 | 0.001869 | 0.00060106 | 0 | -0.00052376 | -0.0017735 | 0.0015955 | N/A | 0.00090457 | 5.6872e-05 | 0.0002527 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 228 | Sismo-Servicio | -0.002579 | -0.008795 | 0.0018596 | 0.00060442 | 0 | -0.00051224 | -0.0018392 | 0.0015978 | N/A | 0.00089596 | 5.9146e-05 | 0.00026205 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025815 | -0.0086885 | -0.00092804 | 0.00053491 | 0 | -0.00056349 | -0.0018434 | 0.0015938 | N/A | 0.00055505 | 6.0167e-05 | 0.00026347 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025815 | -0.0086885 | -0.00092804 | 0.00053491 | 0 | -0.00056349 | -0.0018434 | 0.0015938 | N/A | 0.00055505 | 6.0167e-05 | 0.00026347 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0025122 | -0.0086618 | -0.00091861 | 0.00053155 | 0 | -0.00057501 | -0.0017777 | 0.0015915 | N/A | 0.00056366 | 5.7893e-05 | 0.00025412 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0025122 | -0.0086618 | -0.00091861 | 0.00053155 | 0 | -0.00057501 | -0.0017777 | 0.0015915 | N/A | 0.00056366 | 5.7893e-05 | 0.00025412 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0025097 | -0.0087683 | 0.001869 | 0.00060106 | 0 | -0.00052376 | -0.0017735 | 0.0015955 | N/A | 0.00090457 | 5.6872e-05 | 0.0002527 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 0 | -0.0005417 | -0.0017749 | 0.0015941 | N/A | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025798 | -0.0087578 | 0.00088392 | 0.00058009 | 0 | -0.00053018 | -0.0018407 | 0.0015964 | N/A | 0.00077664 | 5.9503e-05 | 0.00026254 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0087258 | 4.7633e-05 | 0.00055924 | 0 | -0.00054555 | -0.001842 | 0.0015952 | N/A | 0.00067437 | 5.9809e-05 | 0.00026297 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0087258 | 4.7633e-05 | 0.00055924 | 0 | -0.00054555 | -0.001842 | 0.0015952 | N/A | 0.00067437 | 5.9809e-05 | 0.00026297 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 0 | -0.0005417 | -0.0017749 | 0.0015941 | N/A | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.008699 | 5.7061e-05 | 0.00055588 | 0 | -0.00055707 | -0.0017762 | 0.0015929 | N/A | 0.00068298 | 5.7536e-05 | 0.00025362 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
100 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 0 | -0.0005417 | -0.0017749 | 0.0015941 | N/A | 0.00078525 | 5.723e-05 | 0.00025319 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 4 | 1 | 0.00013039 | -0.0031868 | -1.284e-08 | 1.5848e-08 | 1.5579 | -0.00016649 | 3.0973e-05 | -0.0016305 | N/A | -0.00044038 | -8.155e-05 | 0.00015791 | 5.2316e-05 | 0.0054162 | 0.4554 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 5 | 1 | 0.00010866 | -0.0026557 | -1.0699e-08 | 1.3207e-08 | 1.2983 | -0.00013874 | 2.581e-05 | -0.0013587 | N/A | -0.00036698 | -6.7958e-05 | 0.0001316 | 0.0003872 | 0.0046244 | 0.3795 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 2 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 7.2736 | -6.4975e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00015249 | 0.00045722 | 1.4836 | 0.22916 | 1.1945 | 200 | 40.31 | SI | 0.029633
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 2 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 7.2736 | -6.2774e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00015332 | 0.00046134 | 1.4833 | 0.22917 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029635
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 2 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 7.2744 | -0.00014437 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00022 | 0.00065017 | 1.4837 | 0.22651 | 1.1817 | 200 | 40.31 | SI | 0.029316
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 2 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 7.2722 | 7.3848e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -5.4696e-05 | 0.00019918 | 1.4831 | 0.23345 | 1.2163 | 200 | 40.31 | SI | 0.030175
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 2 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 7.2741 | -0.00011459 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00017708 | 0.00050521 | 1.4842 | 0.22772 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029436
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 2 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 7.2746 | -0.00017017 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -0.00022434 | 0.00064028 | 1.4835 | 0.2262 | 1.1776 | 200 | 40.31 | SI | 0.029214
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 2 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 7.2741 | -0.00011305 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00017766 | 0.0005081 | 1.4834 | 0.22775 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029437
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 2 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 7.2731 | -1.7416e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18043 | -0.00010862 | 0.00032458 | 1.4832 | 0.23054 | 1.2018 | 200 | 40.31 | SI | 0.029815
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | 2 | -0.0031041 | -0.0038885 | 3.9371e-07 | -4.0931e-07 | 7.2734 | -4.5551e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00014298 | 0.0004388 | 1.4836 | 0.23005 | 1.1976 | 200 | 40.31 | SI | 0.02971
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | 2 | -0.0033615 | -0.0038892 | 3.9418e-07 | -4.0913e-07 | 7.2734 | -4.335e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.0001438 | 0.00044292 | 1.4833 | 0.23006 | 1.1977 | 200 | 40.31 | SI | 0.029711
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | 2 | -0.003171 | -0.0055699 | 0.0072426 | -0.00038231 | 7.2742 | -0.00012494 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00021049 | 0.00063175 | 1.4834 | 0.22722 | 1.1848 | 200 | 40.31 | SI | 0.029393
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | 2 | -0.0033391 | -0.0011249 | -0.0072435 | 0.00038169 | 7.272 | 9.3272e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -4.5182e-05 | 0.00018075 | 1.4835 | 0.23387 | 1.2194 | 200 | 40.31 | SI | 0.030252
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | 2 | -0.0031101 | -0.0046853 | 3.9057e-07 | -4.0532e-07 | 7.2738 | -8.6844e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00016349 | 0.00047889 | 1.4835 | 0.22872 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029546
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | 2 | -0.0032903 | -0.0046858 | 3.909e-07 | -4.052e-07 | 7.2738 | -8.5304e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00016407 | 0.00048178 | 1.4831 | 0.22871 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029547
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | 2 | -0.0031569 | -0.0058623 | 0.0050699 | -0.00026774 | 7.2743 | -0.00014242 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00021075 | 0.00061396 | 1.4831 | 0.22679 | 1.182 | 200 | 40.31 | SI | 0.029324
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | 2 | -0.0032746 | -0.0027508 | -0.0050703 | 0.00026706 | 7.2728 | 1.0332e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | -9.5031e-05 | 0.00029826 | 1.4833 | 0.23145 | 1.2063 | 200 | 40.31 | SI | 0.029925
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 3 | -0.0032002 | -0.0046855 | 3.9073e-07 | -4.0526e-07 | 7.2738 | -8.6074e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00016378 | 0.00048034 | 1.4839 | 0.22872 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029546
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 3 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 7.2736 | -6.4975e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00015249 | 0.00045722 | 1.4836 | 0.22916 | 1.1945 | 200 | 40.31 | SI | 0.029633
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 3 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 7.2736 | -6.2774e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -0.00015332 | 0.00046134 | 1.4833 | 0.22917 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029635
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 3 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 7.2744 | -0.00014437 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -0.00022 | 0.00065017 | 1.4837 | 0.22651 | 1.1817 | 200 | 40.31 | SI | 0.029316
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 3 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 7.2722 | 7.3848e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -5.4696e-05 | 0.00019918 | 1.4831 | 0.23345 | 1.2163 | 200 | 40.31 | SI | 0.030175
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 3 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 7.2741 | -0.00011459 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00017708 | 0.00050521 | 1.4842 | 0.22772 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029436
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 3 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 7.2746 | -0.00017017 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -0.00022434 | 0.00064028 | 1.4835 | 0.2262 | 1.1776 | 200 | 40.31 | SI | 0.029214
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 3 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 7.2741 | -0.00011305 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -0.00017766 | 0.0005081 | 1.4834 | 0.22775 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029437
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 3 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 7.2731 | -1.7416e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18043 | -0.00010862 | 0.00032458 | 1.4832 | 0.23054 | 1.2018 | 200 | 40.31 | SI | 0.029815
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 4 | -0.0032002 | -0.0046855 | 3.9073e-07 | -4.0526e-07 | 7.2738 | -8.6074e-05 | -0.0025268 | -0.0088397 | N/A | -0.00071337 | -0.00016378 | 0.00048034 | 1.4839 | 0.22872 | 1.191 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 4 | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 7.2736 | -6.4975e-05 | -0.0024022 | -0.0086223 | N/A | -0.00065722 | -0.00015249 | 0.00045722 | 1.4836 | 0.22916 | 1.1945 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 4 | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 7.2736 | -6.2774e-05 | -0.0026595 | -0.0086222 | N/A | -0.00065209 | -0.00015332 | 0.00046134 | 1.4833 | 0.22917 | 1.1946 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 4 | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 7.2744 | -0.00014437 | -0.0025197 | -0.0094925 | N/A | -0.00073944 | -0.00022 | 0.00065017 | 1.4837 | 0.22651 | 1.1817 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 4 | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 7.2722 | 7.3848e-05 | -0.0025524 | -0.0072038 | N/A | -0.00043853 | -5.4696e-05 | 0.00019918 | 1.4831 | 0.23345 | 1.2163 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 4 | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 7.2741 | -0.00011459 | -0.0024315 | -0.0091115 | N/A | -0.00078856 | -0.00017708 | 0.00050521 | 1.4842 | 0.22772 | 1.1866 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 4 | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 7.2746 | -0.00017017 | -0.0025138 | -0.0097206 | N/A | -0.00084612 | -0.00022434 | 0.00064028 | 1.4835 | 0.2262 | 1.1776 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 4 | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 7.2741 | -0.00011305 | -0.0026116 | -0.0091114 | N/A | -0.00078497 | -0.00017766 | 0.0005081 | 1.4834 | 0.22775 | 1.1866 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 4 | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 7.2731 | -1.7416e-05 | -0.0025367 | -0.0081185 | N/A | -0.00063548 | -0.00010862 | 0.00032458 | 1.4832 | 0.23054 | 1.2018 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | Viento-Servicio | -0.0030889 | -0.0042602 | 3.9221e-07 | -4.0746e-07 | 7.2736 | -6.4975e-05 | -0.0024022 | -0.0086223 | N/A | -0.00065722 | -0.00015249 | 0.00045722 | 1.4836 | 0.22916 | 1.1945 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | Viento-Servicio | -0.0033463 | -0.004261 | 3.9268e-07 | -4.0728e-07 | 7.2736 | -6.2774e-05 | -0.0026595 | -0.0086222 | N/A | -0.00065209 | -0.00015332 | 0.00046134 | 1.4833 | 0.22917 | 1.1946 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | Viento-Servicio | -0.0031558 | -0.0059417 | 0.0072426 | -0.00038231 | 7.2744 | -0.00014437 | -0.0025197 | -0.0094925 | N/A | -0.00073944 | -0.00022 | 0.00065017 | 1.4837 | 0.22651 | 1.1817 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | Viento-Servicio | -0.0033239 | -0.0014967 | -0.0072435 | 0.00038169 | 7.2722 | 7.3848e-05 | -0.0025524 | -0.0072038 | N/A | -0.00043853 | -5.4696e-05 | 0.00019918 | 1.4831 | 0.23345 | 1.2163 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | Viento-Servicio | -0.0030884 | -0.0052164 | 3.8843e-07 | -4.0268e-07 | 7.2741 | -0.00011459 | -0.0024315 | -0.0091115 | N/A | -0.00078856 | -0.00017708 | 0.00050521 | 1.4842 | 0.22772 | 1.1866 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | Viento-Servicio | -0.0031352 | -0.0063934 | 0.0050699 | -0.00026773 | 7.2746 | -0.00017017 | -0.0025138 | -0.0097206 | N/A | -0.00084612 | -0.00022434 | 0.00064028 | 1.4835 | 0.2262 | 1.1776 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | Viento-Servicio | -0.0032686 | -0.0052169 | 3.8876e-07 | -4.0255e-07 | 7.2741 | -0.00011305 | -0.0026116 | -0.0091114 | N/A | -0.00078497 | -0.00017766 | 0.0005081 | 1.4834 | 0.22775 | 1.1866 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | Viento-Servicio | -0.0032529 | -0.0032819 | -0.0050703 | 0.00026707 | 7.2731 | -1.7416e-05 | -0.0025367 | -0.0081185 | N/A | -0.00063548 | -0.00010862 | 0.00032458 | 1.4832 | 0.23054 | 1.2018 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | Viento-Servicio | -0.0031041 | -0.0038885 | 3.9371e-07 | -4.0931e-07 | 7.2734 | -4.5551e-05 | -0.0024059 | -0.0084321 | N/A | -0.00060584 | -0.00014298 | 0.0004388 | 1.4836 | 0.23005 | 1.1976 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | Viento-Servicio | -0.0033615 | -0.0038892 | 3.9418e-07 | -4.0913e-07 | 7.2734 | -4.335e-05 | -0.0026631 | -0.008432 | N/A | -0.00060071 | -0.0001438 | 0.00044292 | 1.4833 | 0.23006 | 1.1977 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | Viento-Servicio | -0.003171 | -0.0055699 | 0.0072426 | -0.00038231 | 7.2742 | -0.00012494 | -0.0025233 | -0.0093023 | N/A | -0.00068806 | -0.00021049 | 0.00063175 | 1.4834 | 0.22722 | 1.1848 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | Viento-Servicio | -0.0033391 | -0.0011249 | -0.0072435 | 0.00038169 | 7.272 | 9.3272e-05 | -0.002556 | -0.0070136 | N/A | -0.00038716 | -4.5182e-05 | 0.00018075 | 1.4835 | 0.23387 | 1.2194 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | Viento-Servicio | -0.0031101 | -0.0046853 | 3.9057e-07 | -4.0532e-07 | 7.2738 | -8.6844e-05 | -0.0024367 | -0.0088397 | N/A | -0.00071517 | -0.00016349 | 0.00047889 | 1.4835 | 0.22872 | 1.191 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | Viento-Servicio | -0.0032903 | -0.0046858 | 3.909e-07 | -4.052e-07 | 7.2738 | -8.5304e-05 | -0.0026168 | -0.0088396 | N/A | -0.00071158 | -0.00016407 | 0.00048178 | 1.4831 | 0.22871 | 1.191 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | Viento-Servicio | -0.0031569 | -0.0058623 | 0.0050699 | -0.00026774 | 7.2743 | -0.00014242 | -0.0025189 | -0.0094488 | N/A | -0.00077272 | -0.00021075 | 0.00061396 | 1.4831 | 0.22679 | 1.182 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | Viento-Servicio | -0.0032746 | -0.0027508 | -0.0050703 | 0.00026706 | 7.2728 | 1.0332e-05 | -0.0025418 | -0.0078468 | N/A | -0.00056209 | -9.5031e-05 | 0.00029826 | 1.4833 | 0.23145 | 1.2063 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0030083 | -0.0028975 | 0.0008259 | -4.7766e-05 | 7.2553 | -7.5831e-05 | -0.0023099 | -0.0079162 | N/A | -0.0005168 | -0.0001362 | 0.00036841 | 0 | 0 | 1.171 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0030083 | -0.0028975 | 0.0008259 | -4.7766e-05 | 7.2553 | -7.5831e-05 | -0.0023099 | -0.0079162 | N/A | -0.0005168 | -0.0001362 | 0.00036841 | 0 | 0 | 1.171 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0030084 | -0.0028997 | -0.00082608 | 4.699e-05 | 7.3236 | -7.5916e-05 | -0.0023085 | -0.0079843 | N/A | -0.0005582 | -0.00012832 | 0.00033797 | 0 | 0 | 1.1827 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0030084 | -0.0028997 | -0.00082608 | 4.699e-05 | 7.3236 | -7.5916e-05 | -0.0023085 | -0.0079843 | N/A | -0.0005582 | -0.00012832 | 0.00033797 | 0 | 0 | 1.1827 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.003505 | -0.0037095 | 0.00082687 | -4.7814e-05 | 7.2226 | 4.8062e-05 | -0.0027719 | -0.0082819 | N/A | -0.00048689 | -0.00012856 | 0.00048585 | 0 | 0 | 1.2223 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.003505 | -0.0037095 | 0.00082687 | -4.7814e-05 | 7.2226 | 4.8062e-05 | -0.0027719 | -0.0082819 | N/A | -0.00048689 | -0.00012856 | 0.00048585 | 0 | 0 | 1.2223 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0035052 | -0.0037116 | -0.00082511 | 4.6942e-05 | 7.2908 | 4.7977e-05 | -0.0027705 | -0.00835 | N/A | -0.00052828 | -0.00012067 | 0.0004554 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0035052 | -0.0037116 | -0.00082511 | 4.6942e-05 | 7.2908 | 4.7977e-05 | -0.0027705 | -0.00835 | N/A | -0.00052828 | -0.00012067 | 0.0004554 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.003182 | -0.0031792 | 0.0027535 | -0.00015833 | 7.1643 | -3.237e-05 | -0.0024731 | -0.0079647 | N/A | -0.00045803 | -0.00014273 | 0.00044503 | 0 | 0 | 1.1753 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.003182 | -0.0031792 | 0.0027535 | -0.00015833 | 7.1643 | -3.237e-05 | -0.0024731 | -0.0079647 | N/A | -0.00045803 | -0.00014273 | 0.00044503 | 0 | 0 | 1.1753 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.003331 | -0.0034228 | 0.0027538 | -0.00015835 | 7.1544 | 4.7984e-06 | -0.0026117 | -0.0080744 | N/A | -0.00044906 | -0.00014044 | 0.00048026 | 0 | 0 | 1.1907 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.003331 | -0.0034228 | 0.0027538 | -0.00015835 | 7.1544 | 4.7984e-06 | -0.0026117 | -0.0080744 | N/A | -0.00044906 | -0.00014044 | 0.00048026 | 0 | 0 | 1.1907 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0031825 | -0.0031864 | -0.002753 | 0.00015752 | 7.3917 | -3.2652e-05 | -0.0024686 | -0.0081918 | N/A | -0.00059603 | -0.00011644 | 0.00034356 | 0 | 0 | 1.2143 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0031825 | -0.0031864 | -0.002753 | 0.00015752 | 7.3917 | -3.2652e-05 | -0.0024686 | -0.0081918 | N/A | -0.00059603 | -0.00011644 | 0.00034356 | 0 | 0 | 1.2143 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0033315 | -0.00343 | -0.0027528 | 0.00015751 | 7.3819 | 4.5156e-06 | -0.0026072 | -0.0083015 | N/A | -0.00058705 | -0.00011415 | 0.00037879 | 0 | 0 | 1.2297 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0033315 | -0.00343 | -0.0027528 | 0.00015751 | 7.3819 | 4.5156e-06 | -0.0026072 | -0.0083015 | N/A | -0.00058705 | -0.00011415 | 0.00037879 | 0 | 0 | 1.2297 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0031821 | -0.0031817 | 0.00082624 | -4.7783e-05 | 7.2439 | -3.2469e-05 | -0.0024716 | -0.0080442 | N/A | -0.00050633 | -0.00013353 | 0.00040951 | 0 | 0 | 1.1889 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0031823 | -0.0031839 | -0.00082574 | 4.6973e-05 | 7.3121 | -3.2553e-05 | -0.0024702 | -0.0081123 | N/A | -0.00054773 | -0.00012564 | 0.00037907 | 0 | 0 | 1.2006 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0033312 | -0.0034253 | 0.00082653 | -4.7797e-05 | 7.234 | 4.6994e-06 | -0.0026102 | -0.0081539 | N/A | -0.00049735 | -0.00013124 | 0.00044474 | 0 | 0 | 1.2044 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0033313 | -0.0034274 | -0.00082545 | 4.6959e-05 | 7.3023 | 4.6146e-06 | -0.0026088 | -0.008222 | N/A | -0.00053875 | -0.00012335 | 0.0004143 | 0 | 0 | 1.216 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0031821 | -0.0031817 | 0.00082624 | -4.7783e-05 | 7.2439 | -3.2469e-05 | -0.0024716 | -0.0080442 | N/A | -0.00050633 | -0.00013353 | 0.00040951 | 0 | 0 | 1.1889 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0031823 | -0.0031839 | -0.00082574 | 4.6973e-05 | 7.3121 | -3.2553e-05 | -0.0024702 | -0.0081123 | N/A | -0.00054773 | -0.00012564 | 0.00037907 | 0 | 0 | 1.2006 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0033312 | -0.0034253 | 0.00082653 | -4.7797e-05 | 7.234 | 4.6994e-06 | -0.0026102 | -0.0081539 | N/A | -0.00049735 | -0.00013124 | 0.00044474 | 0 | 0 | 1.2044 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0033313 | -0.0034274 | -0.00082545 | 4.6959e-05 | 7.3023 | 4.6146e-06 | -0.0026088 | -0.008222 | N/A | -0.00053875 | -0.00012335 | 0.0004143 | 0 | 0 | 1.216 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0030278 | -0.0024195 | 0.0008259 | -4.7769e-05 | 7.2551 | -5.0857e-05 | -0.0023145 | -0.0076716 | N/A | -0.00045074 | -0.00012397 | 0.00034472 | 0 | 0 | 1.175 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0030278 | -0.0024195 | 0.0008259 | -4.7769e-05 | 7.2551 | -5.0857e-05 | -0.0023145 | -0.0076716 | N/A | -0.00045074 | -0.00012397 | 0.00034472 | 0 | 0 | 1.175 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.003028 | -0.0024217 | -0.00082607 | 4.6988e-05 | 7.3233 | -5.0942e-05 | -0.0023131 | -0.0077398 | N/A | -0.00049214 | -0.00011608 | 0.00031428 | 0 | 0 | 1.1866 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.003028 | -0.0024217 | -0.00082607 | 4.6988e-05 | 7.3233 | -5.0942e-05 | -0.0023131 | -0.0077398 | N/A | -0.00049214 | -0.00011608 | 0.00031428 | 0 | 0 | 1.1866 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0035246 | -0.0032314 | 0.00082687 | -4.7817e-05 | 7.2223 | 7.3036e-05 | -0.0027765 | -0.0080373 | N/A | -0.00042083 | -0.00011633 | 0.00046216 | 0 | 0 | 1.2263 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0035246 | -0.0032314 | 0.00082687 | -4.7817e-05 | 7.2223 | 7.3036e-05 | -0.0027765 | -0.0080373 | N/A | -0.00042083 | -0.00011633 | 0.00046216 | 0 | 0 | 1.2263 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0035247 | -0.0032336 | -0.00082511 | 4.694e-05 | 7.2906 | 7.2951e-05 | -0.0027751 | -0.0081054 | N/A | -0.00046223 | -0.00010844 | 0.00043172 | 0 | 0 | 1.238 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0035247 | -0.0032336 | -0.00082511 | 4.694e-05 | 7.2906 | 7.2951e-05 | -0.0027751 | -0.0081054 | N/A | -0.00046223 | -0.00010844 | 0.00043172 | 0 | 0 | 1.238 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0032015 | -0.0027012 | 0.0027536 | -0.00015833 | 7.164 | -7.3958e-06 | -0.0024778 | -0.0077201 | N/A | -0.00039197 | -0.0001305 | 0.00042134 | 0 | 0 | 1.1793 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0032015 | -0.0027012 | 0.0027536 | -0.00015833 | 7.164 | -7.3958e-06 | -0.0024778 | -0.0077201 | N/A | -0.00039197 | -0.0001305 | 0.00042134 | 0 | 0 | 1.1793 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0033505 | -0.0029447 | 0.0027538 | -0.00015835 | 7.1542 | 2.9772e-05 | -0.0026164 | -0.0078298 | N/A | -0.000383 | -0.0001282 | 0.00045657 | 0 | 0 | 1.1947 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0033505 | -0.0029447 | 0.0027538 | -0.00015835 | 7.1542 | 2.9772e-05 | -0.0026164 | -0.0078298 | N/A | -0.000383 | -0.0001282 | 0.00045657 | 0 | 0 | 1.1947 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.003202 | -0.0027084 | -0.002753 | 0.00015752 | 7.3915 | -7.6786e-06 | -0.0024732 | -0.0079472 | N/A | -0.00052997 | -0.00010421 | 0.00031987 | 0 | 0 | 1.2182 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.003202 | -0.0027084 | -0.002753 | 0.00015752 | 7.3915 | -7.6786e-06 | -0.0024732 | -0.0079472 | N/A | -0.00052997 | -0.00010421 | 0.00031987 | 0 | 0 | 1.2182 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | -0.002952 | -0.0027528 | 0.00015751 | 7.3817 | 2.9489e-05 | -0.0026118 | -0.0080569 | N/A | -0.000521 | -0.00010192 | 0.0003551 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | -0.002952 | -0.0027528 | 0.00015751 | 7.3817 | 2.9489e-05 | -0.0026118 | -0.0080569 | N/A | -0.000521 | -0.00010192 | 0.0003551 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0032017 | -0.0027037 | 0.00082624 | -4.7785e-05 | 7.2436 | -7.4948e-06 | -0.0024762 | -0.0077996 | N/A | -0.00044027 | -0.0001213 | 0.00038582 | 0 | 0 | 1.1929 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0032018 | -0.0027058 | -0.00082574 | 4.6971e-05 | 7.3119 | -7.5796e-06 | -0.0024748 | -0.0078677 | N/A | -0.00048167 | -0.00011341 | 0.00035538 | 0 | 0 | 1.2046 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0033507 | -0.0029473 | 0.00082653 | -4.78e-05 | 7.2338 | 2.9673e-05 | -0.0026148 | -0.0079093 | N/A | -0.0004313 | -0.000119 | 0.00042106 | 0 | 0 | 1.2083 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0033509 | -0.0029494 | -0.00082545 | 4.6956e-05 | 7.302 | 2.9588e-05 | -0.0026134 | -0.0079774 | N/A | -0.0004727 | -0.00011112 | 0.00039061 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0032017 | -0.0027037 | 0.00082624 | -4.7785e-05 | 7.2436 | -7.4948e-06 | -0.0024762 | -0.0077996 | N/A | -0.00044027 | -0.0001213 | 0.00038582 | 0 | 0 | 1.1929 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0032018 | -0.0027058 | -0.00082574 | 4.6971e-05 | 7.3119 | -7.5796e-06 | -0.0024748 | -0.0078677 | N/A | -0.00048167 | -0.00011341 | 0.00035538 | 0 | 0 | 1.2046 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0033507 | -0.0029473 | 0.00082653 | -4.78e-05 | 7.2338 | 2.9673e-05 | -0.0026148 | -0.0079093 | N/A | -0.0004313 | -0.000119 | 0.00042106 | 0 | 0 | 1.2083 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0033509 | -0.0029494 | -0.00082545 | 4.6956e-05 | 7.302 | 2.9588e-05 | -0.0026134 | -0.0079774 | N/A | -0.0004727 | -0.00011112 | 0.00039061 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.002623 | 0.00041315 | -2.4092e-05 | 7.264 | -1.9905e-05 | -0.0024297 | -0.0077801 | N/A | -0.00045361 | -0.00012009 | 0.00036647 | 0 | 0 | 1.1907 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0034004 | -0.003029 | 0.00041363 | -2.4116e-05 | 7.2476 | 4.2041e-05 | -0.0026607 | -0.0079629 | N/A | -0.00043866 | -0.00011627 | 0.00042519 | 0 | 0 | 1.2164 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0034005 | -0.0030301 | -0.00041235 | 2.3263e-05 | 7.2817 | 4.1999e-05 | -0.00266 | -0.007997 | N/A | -0.00045936 | -0.00011232 | 0.00040997 | 0 | 0 | 1.2222 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0034005 | -0.0030301 | -0.00041235 | 2.3263e-05 | 7.2817 | 4.1999e-05 | -0.00266 | -0.007997 | N/A | -0.00045936 | -0.00011232 | 0.00040997 | 0 | 0 | 1.2222 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.0026241 | -0.00041284 | 2.3287e-05 | 7.2981 | -1.9948e-05 | -0.002429 | -0.0078141 | N/A | -0.00047431 | -0.00011614 | 0.00035125 | 0 | 0 | 1.1966 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.0026241 | -0.00041284 | 2.3287e-05 | 7.2981 | -1.9948e-05 | -0.002429 | -0.0078141 | N/A | -0.00047431 | -0.00011614 | 0.00035125 | 0 | 0 | 1.1966 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0031521 | -0.002623 | 0.00041315 | -2.4092e-05 | 7.264 | -1.9905e-05 | -0.0024297 | -0.0077801 | N/A | -0.00045361 | -0.00012009 | 0.00036647 | 0 | 0 | 1.1907 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0032389 | -0.0027639 | 0.001377 | -7.9374e-05 | 7.2184 | 1.8255e-06 | -0.0025113 | -0.0078043 | N/A | -0.00042423 | -0.00012335 | 0.00040478 | 0 | 0 | 1.1929 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0033134 | -0.0028856 | 0.0013771 | -7.9382e-05 | 7.2135 | 2.041e-05 | -0.0025806 | -0.0078592 | N/A | -0.00041974 | -0.0001222 | 0.00042239 | 0 | 0 | 1.2006 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0033137 | -0.0028893 | -0.0013762 | 7.8545e-05 | 7.3272 | 2.0268e-05 | -0.0025783 | -0.0079727 | N/A | -0.00048874 | -0.00010906 | 0.00037166 | 0 | 0 | 1.2201 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0033137 | -0.0028893 | -0.0013762 | 7.8545e-05 | 7.3272 | 2.0268e-05 | -0.0025783 | -0.0079727 | N/A | -0.00048874 | -0.00010906 | 0.00037166 | 0 | 0 | 1.2201 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0032392 | -0.0027675 | -0.0013763 | 7.8553e-05 | 7.3322 | 1.6841e-06 | -0.002509 | -0.0079179 | N/A | -0.00049323 | -0.00011021 | 0.00035404 | 0 | 0 | 1.2124 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0032392 | -0.0027675 | -0.0013763 | 7.8553e-05 | 7.3322 | 1.6841e-06 | -0.002509 | -0.0079179 | N/A | -0.00049323 | -0.00011021 | 0.00035404 | 0 | 0 | 1.2124 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0032389 | -0.0027639 | 0.001377 | -7.9374e-05 | 7.2184 | 1.8255e-06 | -0.0025113 | -0.0078043 | N/A | -0.00042423 | -0.00012335 | 0.00040478 | 0 | 0 | 1.1929 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 234 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 7.2582 | 1.776e-06 | -0.0025105 | -0.0078441 | N/A | -0.00044838 | -0.00011875 | 0.00038702 | 0 | 0 | 1.1997 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0033135 | -0.0028869 | 0.00041347 | -2.4107e-05 | 7.2533 | 2.036e-05 | -0.0025798 | -0.0078989 | N/A | -0.00044389 | -0.0001176 | 0.00040464 | 0 | 0 | 1.2074 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0033136 | -0.002888 | -0.00041252 | 2.3271e-05 | 7.2874 | 2.0318e-05 | -0.0025791 | -0.007933 | N/A | -0.00046459 | -0.00011366 | 0.00038942 | 0 | 0 | 1.2132 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0033136 | -0.002888 | -0.00041252 | 2.3271e-05 | 7.2874 | 2.0318e-05 | -0.0025791 | -0.007933 | N/A | -0.00046459 | -0.00011366 | 0.00038942 | 0 | 0 | 1.2132 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 238 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 7.2582 | 1.776e-06 | -0.0025105 | -0.0078441 | N/A | -0.00044838 | -0.00011875 | 0.00038702 | 0 | 0 | 1.1997 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0032391 | -0.0027662 | -0.00041267 | 2.3278e-05 | 7.2924 | 1.7336e-06 | -0.0025098 | -0.0078781 | N/A | -0.00046908 | -0.00011481 | 0.0003718 | 0 | 0 | 1.2055 |  |  | N/A
101 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 240 | Sismo-Servicio | -0.003239 | -0.0027651 | 0.00041332 | -2.41e-05 | 7.2582 | 1.776e-06 | -0.0025105 | -0.0078441 | N/A | -0.00044838 | -0.00011875 | 0.00038702 | 0 | 0 | 1.1997 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 4 | 1 | -3.0972e-05 | -0.0016305 | -0.00052782 | 0.00044037 | 1.5579 | -0.00015791 | -0.00013039 | -0.0031868 | N/A | -1.581e-08 | -3.8258e-09 | 0.00016649 | 0.0002692 | 0.005116 | 0.4554 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 5 | 1 | -2.581e-05 | -0.0013588 | -0.00043985 | 0.00036698 | 1.2983 | -0.0001316 | -0.00010866 | -0.0026557 | N/A | -1.3175e-08 | -3.1883e-09 | 0.00013874 | 0.00052393 | 0.0049609 | 0.3795 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 2 | 0.0026595 | -0.0086225 | 5.7378e-05 | 0.00066576 | 7.2738 | -0.00045112 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 1.4835 | 0.23032 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029636
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 2 | 0.0024022 | -0.0086226 | 5.7384e-05 | 0.00067089 | 7.2738 | -0.00044699 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 1.4833 | 0.22901 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029634
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 2 | 0.0025146 | -0.0094848 | 0.0070518 | 0.0010713 | 7.2747 | -0.00040335 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 1.4835 | 0.22778 | 1.1811 | 200 | 40.31 | SI | 0.029299
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 2 | 0.0025575 | -0.0072121 | -0.0067575 | 0.00013402 | 7.2724 | -0.00042558 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 1.4833 | 0.23321 | 1.2171 | 200 | 40.31 | SI | 0.030194
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 2 | 0.0026116 | -0.0091116 | -0.00010097 | 0.00079864 | 7.2743 | -0.00049787 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 1.4839 | 0.227 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029438
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 2 | 0.0025102 | -0.0097153 | 0.0047951 | 0.0010825 | 7.2749 | -0.00046443 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 1.4836 | 0.22578 | 1.1772 | 200 | 40.31 | SI | 0.029203
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 2 | 0.0024315 | -0.0091117 | -0.00010096 | 0.00080224 | 7.2743 | -0.00049498 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 1.4829 | 0.22832 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029437
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 2 | 0.0025402 | -0.0081244 | -0.0048714 | 0.00042642 | 7.2734 | -0.00047999 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 1.4833 | 0.22986 | 1.2024 | 200 | 40.31 | SI | 0.029829
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | 2 | 0.0026631 | -0.0084322 | 0.00011896 | 0.00061439 | 7.2736 | -0.00043269 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | 3.2695e-08 | 4.3374e-05 | 1.4832 | 0.23063 | 1.1977 | 200 | 40.31 | SI | 0.029712
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | 2 | 0.0024058 | -0.0084324 | 0.00011896 | 0.00061952 | 7.2737 | -0.00042857 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | 3.2922e-08 | 4.5575e-05 | 1.4835 | 0.23063 | 1.1976 | 200 | 40.31 | SI | 0.029711
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | 2 | 0.0025182 | -0.0092946 | 0.0071133 | 0.0010199 | 7.2745 | -0.00038492 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | 1.5354e-06 | 0.0001255 | 1.4833 | 0.22724 | 1.1841 | 200 | 40.31 | SI | 0.029376
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | 2 | 0.0025611 | -0.0070219 | -0.0066959 | 8.2639e-05 | 7.2722 | -0.00040715 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -1.4691e-06 | -9.3782e-05 | 1.4831 | 0.23483 | 1.2202 | 200 | 40.31 | SI | 0.030271
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | 2 | 0.0026168 | -0.0088399 | -1.2996e-05 | 0.00072525 | 7.2741 | -0.00047155 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | 3.1773e-08 | 8.5327e-05 | 1.4831 | 0.22928 | 1.1911 | 200 | 40.31 | SI | 0.029548
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | 2 | 0.0024367 | -0.00884 | -1.2993e-05 | 0.00072884 | 7.2741 | -0.00046867 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | 3.1932e-08 | 8.6868e-05 | 1.4834 | 0.22928 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029547
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | 2 | 0.0025153 | -0.0094435 | 0.0048831 | 0.0010091 | 7.2747 | -0.00043811 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | 1.0837e-06 | 0.00014282 | 1.4831 | 0.22774 | 1.1816 | 200 | 40.31 | SI | 0.029312
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | 2 | 0.0025454 | -0.0078526 | -0.0047834 | 0.00035303 | 7.2731 | -0.00045367 | 200 | 40.31 | SI | 0.18043 | -1.0195e-06 | -1.0682e-05 | 1.4835 | 0.23182 | 1.2068 | 200 | 40.31 | SI | 0.029938
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 3 | 0.0025267 | -0.0088399 | -1.2995e-05 | 0.00072704 | 7.2741 | -0.00047011 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | 3.1852e-08 | 8.6098e-05 | 1.4831 | 0.22928 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029547
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 3 | 0.0026595 | -0.0086225 | 5.7378e-05 | 0.00066576 | 7.2738 | -0.00045112 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 1.4835 | 0.23032 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029636
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 3 | 0.0024022 | -0.0086226 | 5.7384e-05 | 0.00067089 | 7.2738 | -0.00044699 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 1.4833 | 0.22901 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029634
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 3 | 0.0025146 | -0.0094848 | 0.0070518 | 0.0010713 | 7.2747 | -0.00040335 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 1.4835 | 0.22778 | 1.1811 | 200 | 40.31 | SI | 0.029299
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 3 | 0.0025575 | -0.0072121 | -0.0067575 | 0.00013402 | 7.2724 | -0.00042558 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 1.4833 | 0.23321 | 1.2171 | 200 | 40.31 | SI | 0.030194
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 3 | 0.0026116 | -0.0091116 | -0.00010097 | 0.00079864 | 7.2743 | -0.00049787 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 1.4839 | 0.227 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029438
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 3 | 0.0025102 | -0.0097153 | 0.0047951 | 0.0010825 | 7.2749 | -0.00046443 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 1.4836 | 0.22578 | 1.1772 | 200 | 40.31 | SI | 0.029203
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 3 | 0.0024315 | -0.0091117 | -0.00010096 | 0.00080224 | 7.2743 | -0.00049498 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 1.4829 | 0.22832 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029437
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 3 | 0.0025402 | -0.0081244 | -0.0048714 | 0.00042642 | 7.2734 | -0.00047999 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 1.4833 | 0.22986 | 1.2024 | 200 | 40.31 | SI | 0.029829
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 4 | 0.0025267 | -0.0088399 | -1.2995e-05 | 0.00072704 | 7.2741 | -0.00047011 | 0.0032002 | -0.0046855 | N/A | 4.0594e-07 | 3.1852e-08 | 8.6098e-05 | 1.4831 | 0.22928 | 1.191 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 4 | 0.0026595 | -0.0086225 | 5.7378e-05 | 0.00066576 | 7.2738 | -0.00045112 | 0.0033463 | -0.004261 | N/A | 4.0796e-07 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 1.4835 | 0.23032 | 1.1946 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 4 | 0.0024022 | -0.0086226 | 5.7384e-05 | 0.00067089 | 7.2738 | -0.00044699 | 0.0030889 | -0.0042602 | N/A | 4.0814e-07 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 1.4833 | 0.22901 | 1.1946 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 4 | 0.0025146 | -0.0094848 | 0.0070518 | 0.0010713 | 7.2747 | -0.00040335 | 0.0031557 | -0.0059417 | N/A | -0.00038151 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 1.4835 | 0.22778 | 1.1811 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 4 | 0.0025575 | -0.0072121 | -0.0067575 | 0.00013402 | 7.2724 | -0.00042558 | 0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038253 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 1.4833 | 0.23321 | 1.2171 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 4 | 0.0026116 | -0.0091116 | -0.00010097 | 0.00079864 | 7.2743 | -0.00049787 | 0.0032685 | -0.0052169 | N/A | 4.0324e-07 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 1.4839 | 0.227 | 1.1866 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 4 | 0.0025102 | -0.0097153 | 0.0047951 | 0.0010825 | 7.2749 | -0.00046443 | 0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026694 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 1.4836 | 0.22578 | 1.1772 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 4 | 0.0024315 | -0.0091117 | -0.00010096 | 0.00080224 | 7.2743 | -0.00049498 | 0.0030884 | -0.0052164 | N/A | 4.0337e-07 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 1.4829 | 0.22832 | 1.1866 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 4 | 0.0025402 | -0.0081244 | -0.0048714 | 0.00042642 | 7.2734 | -0.00047999 | 0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026789 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 1.4833 | 0.22986 | 1.2024 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | Viento-Servicio | 0.0026595 | -0.0086225 | 5.7378e-05 | 0.00066576 | 7.2738 | -0.00045112 | 0.0033463 | -0.004261 | N/A | 4.0796e-07 | 3.2249e-08 | 6.2798e-05 | 1.4835 | 0.23032 | 1.1946 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | Viento-Servicio | 0.0024022 | -0.0086226 | 5.7384e-05 | 0.00067089 | 7.2738 | -0.00044699 | 0.0030889 | -0.0042602 | N/A | 4.0814e-07 | 3.2476e-08 | 6.4999e-05 | 1.4833 | 0.22901 | 1.1946 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | Viento-Servicio | 0.0025146 | -0.0094848 | 0.0070518 | 0.0010713 | 7.2747 | -0.00040335 | 0.0031557 | -0.0059417 | N/A | -0.00038151 | 1.535e-06 | 0.00014492 | 1.4835 | 0.22778 | 1.1811 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | Viento-Servicio | 0.0025575 | -0.0072121 | -0.0067575 | 0.00013402 | 7.2724 | -0.00042558 | 0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038253 | -1.4696e-06 | -7.4358e-05 | 1.4833 | 0.23321 | 1.2171 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | Viento-Servicio | 0.0026116 | -0.0091116 | -0.00010097 | 0.00079864 | 7.2743 | -0.00049787 | 0.0032685 | -0.0052169 | N/A | 4.0324e-07 | 3.1135e-08 | 0.00011308 | 1.4839 | 0.227 | 1.1866 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | Viento-Servicio | 0.0025102 | -0.0097153 | 0.0047951 | 0.0010825 | 7.2749 | -0.00046443 | 0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026694 | 1.0831e-06 | 0.00017056 | 1.4836 | 0.22578 | 1.1772 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | Viento-Servicio | 0.0024315 | -0.0091117 | -0.00010096 | 0.00080224 | 7.2743 | -0.00049498 | 0.0030884 | -0.0052164 | N/A | 4.0337e-07 | 3.1294e-08 | 0.00011462 | 1.4829 | 0.22832 | 1.1866 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | Viento-Servicio | 0.0025402 | -0.0081244 | -0.0048714 | 0.00042642 | 7.2734 | -0.00047999 | 0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026789 | -1.0201e-06 | 1.7066e-05 | 1.4833 | 0.22986 | 1.2024 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | Viento-Servicio | 0.0026631 | -0.0084322 | 0.00011896 | 0.00061439 | 7.2736 | -0.00043269 | 0.0033615 | -0.0038892 | N/A | 4.098e-07 | 3.2695e-08 | 4.3374e-05 | 1.4832 | 0.23063 | 1.1977 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | Viento-Servicio | 0.0024058 | -0.0084324 | 0.00011896 | 0.00061952 | 7.2737 | -0.00042857 | 0.0031041 | -0.0038885 | N/A | 4.0999e-07 | 3.2922e-08 | 4.5575e-05 | 1.4835 | 0.23063 | 1.1976 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | Viento-Servicio | 0.0025182 | -0.0092946 | 0.0071133 | 0.0010199 | 7.2745 | -0.00038492 | 0.0031709 | -0.0055699 | N/A | -0.00038151 | 1.5354e-06 | 0.0001255 | 1.4833 | 0.22724 | 1.1841 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | Viento-Servicio | 0.0025611 | -0.0070219 | -0.0066959 | 8.2639e-05 | 7.2722 | -0.00040715 | 0.0033391 | -0.0011249 | N/A | 0.00038254 | -1.4691e-06 | -9.3782e-05 | 1.4831 | 0.23483 | 1.2202 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | Viento-Servicio | 0.0026168 | -0.0088399 | -1.2996e-05 | 0.00072525 | 7.2741 | -0.00047155 | 0.0032903 | -0.0046858 | N/A | 4.0588e-07 | 3.1773e-08 | 8.5327e-05 | 1.4831 | 0.22928 | 1.1911 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | Viento-Servicio | 0.0024367 | -0.00884 | -1.2993e-05 | 0.00072884 | 7.2741 | -0.00046867 | 0.0031101 | -0.0046853 | N/A | 4.0601e-07 | 3.1932e-08 | 8.6868e-05 | 1.4834 | 0.22928 | 1.191 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | Viento-Servicio | 0.0025153 | -0.0094435 | 0.0048831 | 0.0010091 | 7.2747 | -0.00043811 | 0.0031569 | -0.0058623 | N/A | -0.00026694 | 1.0837e-06 | 0.00014282 | 1.4831 | 0.22774 | 1.1816 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | Viento-Servicio | 0.0025454 | -0.0078526 | -0.0047834 | 0.00035303 | 7.2731 | -0.00045367 | 0.0032746 | -0.0027508 | N/A | 0.00026789 | -1.0195e-06 | -1.0682e-05 | 1.4835 | 0.23182 | 1.2068 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0027704 | -0.008358 | 0.0011036 | 0.00054228 | 7.2989 | -0.00044556 | 0.0035051 | -0.0037113 | N/A | -4.6944e-05 | 3.6025e-07 | -4.794e-05 | 0 | 0 | 1.2352 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0027704 | -0.008358 | 0.0011036 | 0.00054228 | 7.2989 | -0.00044556 | 0.0035051 | -0.0037113 | N/A | -4.6944e-05 | 3.6025e-07 | -4.794e-05 | 0 | 0 | 1.2352 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0027718 | -0.0082917 | -0.00056885 | 0.00050075 | 7.2326 | -0.00047611 | 0.003505 | -0.0037092 | N/A | 4.7812e-05 | -3.2523e-07 | -4.8019e-05 | 0 | 0 | 1.2238 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0027718 | -0.0082917 | -0.00056885 | 0.00050075 | 7.2326 | -0.00047611 | 0.003505 | -0.0037092 | N/A | 4.7812e-05 | -3.2523e-07 | -4.8019e-05 | 0 | 0 | 1.2238 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0023085 | -0.007975 | 0.0010003 | 0.00057168 | 7.3141 | -0.00032725 | 0.0030085 | -0.0028999 | N/A | -4.6986e-05 | 3.9225e-07 | 7.5921e-05 | 0 | 0 | 1.1813 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0023085 | -0.007975 | 0.0010003 | 0.00057168 | 7.3141 | -0.00032725 | 0.0030085 | -0.0028999 | N/A | -4.6986e-05 | 3.9225e-07 | 7.5921e-05 | 0 | 0 | 1.1813 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0023098 | -0.0079088 | -0.00067214 | 0.00053015 | 7.2478 | -0.0003578 | 0.0030083 | -0.0028978 | N/A | 4.777e-05 | -2.9323e-07 | 7.5842e-05 | 0 | 0 | 1.1699 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0023098 | -0.0079088 | -0.00067214 | 0.00053015 | 7.2478 | -0.0003578 | 0.0030083 | -0.0028978 | N/A | 4.777e-05 | -2.9323e-07 | 7.5842e-05 | 0 | 0 | 1.1699 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0026071 | -0.0083012 | 0.0030186 | 0.00060103 | 7.3817 | -0.00036851 | 0.0033315 | -0.0034298 | N/A | -0.00015751 | 1.1712e-06 | -4.4959e-06 | 0 | 0 | 1.2296 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0026071 | -0.0083012 | 0.0030186 | 0.00060103 | 7.3817 | -0.00036851 | 0.0033315 | -0.0034298 | N/A | -0.00015751 | 1.1712e-06 | -4.4959e-06 | 0 | 0 | 1.2296 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0024686 | -0.0081863 | 0.0029877 | 0.00060985 | 7.3863 | -0.00033302 | 0.0031825 | -0.0031864 | N/A | -0.00015752 | 1.1808e-06 | 3.2663e-05 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0024686 | -0.0081863 | 0.0029877 | 0.00060985 | 7.3863 | -0.00033302 | 0.0031825 | -0.0031864 | N/A | -0.00015752 | 1.1808e-06 | 3.2663e-05 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0026117 | -0.0080804 | -0.0025562 | 0.00046258 | 7.1604 | -0.00047034 | 0.0033309 | -0.0034228 | N/A | 0.00015835 | -1.1138e-06 | -4.7602e-06 | 0 | 0 | 1.1916 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0026117 | -0.0080804 | -0.0025562 | 0.00046258 | 7.1604 | -0.00047034 | 0.0033309 | -0.0034228 | N/A | 0.00015835 | -1.1138e-06 | -4.7602e-06 | 0 | 0 | 1.1916 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0024731 | -0.0079655 | -0.0025872 | 0.0004714 | 7.165 | -0.00043485 | 0.0031819 | -0.0031793 | N/A | 0.00015833 | -1.1042e-06 | 3.2398e-05 | 0 | 0 | 1.1755 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0024731 | -0.0079655 | -0.0025872 | 0.0004714 | 7.165 | -0.00043485 | 0.0031819 | -0.0031793 | N/A | 0.00015833 | -1.1042e-06 | 3.2398e-05 | 0 | 0 | 1.1755 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0026087 | -0.0082239 | 0.0010674 | 0.00055257 | 7.3043 | -0.00040415 | 0.0033313 | -0.0034273 | N/A | -4.6959e-05 | 3.7145e-07 | -4.5884e-06 | 0 | 0 | 1.2163 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0026101 | -0.0081577 | -0.00060501 | 0.00051104 | 7.2379 | -0.0004347 | 0.0033311 | -0.0034252 | N/A | 4.7797e-05 | -3.1403e-07 | -4.6677e-06 | 0 | 0 | 1.2049 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0024702 | -0.0081091 | 0.0010365 | 0.00056139 | 7.3088 | -0.00036866 | 0.0031823 | -0.0031839 | N/A | -4.6972e-05 | 3.8105e-07 | 3.257e-05 | 0 | 0 | 1.2002 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0024715 | -0.0080428 | -0.00063599 | 0.00051986 | 7.2424 | -0.00039921 | 0.0031821 | -0.0031818 | N/A | 4.7785e-05 | -3.0443e-07 | 3.2491e-05 | 0 | 0 | 1.1888 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0026087 | -0.0082239 | 0.0010674 | 0.00055257 | 7.3043 | -0.00040415 | 0.0033313 | -0.0034273 | N/A | -4.6959e-05 | 3.7145e-07 | -4.5884e-06 | 0 | 0 | 1.2163 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0026101 | -0.0081577 | -0.00060501 | 0.00051104 | 7.2379 | -0.0004347 | 0.0033311 | -0.0034252 | N/A | 4.7797e-05 | -3.1403e-07 | -4.6677e-06 | 0 | 0 | 1.2049 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0024702 | -0.0081091 | 0.0010365 | 0.00056139 | 7.3088 | -0.00036866 | 0.0031823 | -0.0031839 | N/A | -4.6972e-05 | 3.8105e-07 | 3.257e-05 | 0 | 0 | 1.2002 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0024715 | -0.0080428 | -0.00063599 | 0.00051986 | 7.2424 | -0.00039921 | 0.0031821 | -0.0031818 | N/A | 4.7785e-05 | -3.0443e-07 | 3.2491e-05 | 0 | 0 | 1.1888 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0027751 | -0.0081134 | 0.0011828 | 0.00047623 | 7.2987 | -0.00042187 | 0.0035247 | -0.0032333 | N/A | -4.6942e-05 | 3.6082e-07 | -7.2914e-05 | 0 | 0 | 1.2392 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0027751 | -0.0081134 | 0.0011828 | 0.00047623 | 7.2987 | -0.00042187 | 0.0035247 | -0.0032333 | N/A | -4.6942e-05 | 3.6082e-07 | -7.2914e-05 | 0 | 0 | 1.2392 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0027764 | -0.0080472 | -0.00048968 | 0.00043469 | 7.2323 | -0.00045242 | 0.0035245 | -0.0032312 | N/A | 4.7814e-05 | -3.2466e-07 | -7.2993e-05 | 0 | 0 | 1.2278 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0027764 | -0.0080472 | -0.00048968 | 0.00043469 | 7.2323 | -0.00045242 | 0.0035245 | -0.0032312 | N/A | 4.7814e-05 | -3.2466e-07 | -7.2993e-05 | 0 | 0 | 1.2278 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0023131 | -0.0077304 | 0.0010795 | 0.00050563 | 7.3139 | -0.00030356 | 0.003028 | -0.0024219 | N/A | -4.6984e-05 | 3.9283e-07 | 5.0948e-05 | 0 | 0 | 1.1853 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0023131 | -0.0077304 | 0.0010795 | 0.00050563 | 7.3139 | -0.00030356 | 0.003028 | -0.0024219 | N/A | -4.6984e-05 | 3.9283e-07 | 5.0948e-05 | 0 | 0 | 1.1853 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0023145 | -0.0076642 | -0.00059297 | 0.00046409 | 7.2475 | -0.00033411 | 0.0030279 | -0.0024198 | N/A | 4.7772e-05 | -2.9265e-07 | 5.0868e-05 | 0 | 0 | 1.1739 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0023145 | -0.0076642 | -0.00059297 | 0.00046409 | 7.2475 | -0.00033411 | 0.0030279 | -0.0024198 | N/A | 4.7772e-05 | -2.9265e-07 | 5.0868e-05 | 0 | 0 | 1.1739 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0026118 | -0.0080567 | 0.0030978 | 0.00053497 | 7.3815 | -0.00034482 | 0.003351 | -0.0029518 | N/A | -0.00015751 | 1.1717e-06 | -2.947e-05 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0026118 | -0.0080567 | 0.0030978 | 0.00053497 | 7.3815 | -0.00034482 | 0.003351 | -0.0029518 | N/A | -0.00015751 | 1.1717e-06 | -2.947e-05 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0024732 | -0.0079418 | 0.0030668 | 0.00054379 | 7.386 | -0.00030933 | 0.003202 | -0.0027084 | N/A | -0.00015752 | 1.1814e-06 | 7.6887e-06 | 0 | 0 | 1.2174 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0024732 | -0.0079418 | 0.0030668 | 0.00054379 | 7.386 | -0.00030933 | 0.003202 | -0.0027084 | N/A | -0.00015752 | 1.1814e-06 | 7.6887e-06 | 0 | 0 | 1.2174 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0026163 | -0.0078358 | -0.002477 | 0.00039653 | 7.1602 | -0.00044665 | 0.0033505 | -0.0029447 | N/A | 0.00015835 | -1.1132e-06 | -2.9734e-05 | 0 | 0 | 1.1956 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0026163 | -0.0078358 | -0.002477 | 0.00039653 | 7.1602 | -0.00044665 | 0.0033505 | -0.0029447 | N/A | 0.00015835 | -1.1132e-06 | -2.9734e-05 | 0 | 0 | 1.1956 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0024778 | -0.0077209 | -0.002508 | 0.00040535 | 7.1647 | -0.00041116 | 0.0032015 | -0.0027013 | N/A | 0.00015834 | -1.1036e-06 | 7.4244e-06 | 0 | 0 | 1.1794 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0024778 | -0.0077209 | -0.002508 | 0.00040535 | 7.1647 | -0.00041116 | 0.0032015 | -0.0027013 | N/A | 0.00015834 | -1.1036e-06 | 7.4244e-06 | 0 | 0 | 1.1794 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0026134 | -0.0079794 | 0.0011466 | 0.00048652 | 7.304 | -0.00038046 | 0.0033508 | -0.0029493 | N/A | -4.6957e-05 | 3.7202e-07 | -2.9562e-05 | 0 | 0 | 1.2203 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0026148 | -0.0079131 | -0.00052583 | 0.00044498 | 7.2376 | -0.00041101 | 0.0033507 | -0.0029472 | N/A | 4.78e-05 | -3.1346e-07 | -2.9641e-05 | 0 | 0 | 1.2089 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0024748 | -0.0078645 | 0.0011156 | 0.00049534 | 7.3086 | -0.00034497 | 0.0032018 | -0.0027059 | N/A | -4.6969e-05 | 3.8162e-07 | 7.5962e-06 | 0 | 0 | 1.2041 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0024762 | -0.0077982 | -0.00055682 | 0.0004538 | 7.2422 | -0.00037552 | 0.0032017 | -0.0027038 | N/A | 4.7787e-05 | -3.0386e-07 | 7.5169e-06 | 0 | 0 | 1.1927 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0026134 | -0.0079794 | 0.0011466 | 0.00048652 | 7.304 | -0.00038046 | 0.0033508 | -0.0029493 | N/A | -4.6957e-05 | 3.7202e-07 | -2.9562e-05 | 0 | 0 | 1.2203 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0026148 | -0.0079131 | -0.00052583 | 0.00044498 | 7.2376 | -0.00041101 | 0.0033507 | -0.0029472 | N/A | 4.78e-05 | -3.1346e-07 | -2.9641e-05 | 0 | 0 | 1.2089 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0024748 | -0.0078645 | 0.0011156 | 0.00049534 | 7.3086 | -0.00034497 | 0.0032018 | -0.0027059 | N/A | -4.6969e-05 | 3.8162e-07 | 7.5962e-06 | 0 | 0 | 1.2041 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0024762 | -0.0077982 | -0.00055682 | 0.0004538 | 7.2422 | -0.00037552 | 0.0032017 | -0.0027038 | N/A | 4.7787e-05 | -3.0386e-07 | 7.5169e-06 | 0 | 0 | 1.1927 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0026599 | -0.0080011 | 0.00073883 | 0.00047319 | 7.2859 | -0.00039993 | 0.0034005 | -0.0030299 | N/A | -2.3263e-05 | 1.9745e-07 | -4.1968e-05 | 0 | 0 | 1.2228 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0024289 | -0.0078096 | 0.00068719 | 0.00048789 | 7.2935 | -0.00034078 | 0.0031521 | -0.0026242 | N/A | -2.3284e-05 | 2.1345e-07 | 1.9963e-05 | 0 | 0 | 1.1959 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0024296 | -0.0077765 | -0.00014903 | 0.00046713 | 7.2603 | -0.00035605 | 0.0031521 | -0.0026232 | N/A | 2.4094e-05 | -1.2928e-07 | 1.9923e-05 | 0 | 0 | 1.1902 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0024296 | -0.0077765 | -0.00014903 | 0.00046713 | 7.2603 | -0.00035605 | 0.0031521 | -0.0026232 | N/A | 2.4094e-05 | -1.2928e-07 | 1.9923e-05 | 0 | 0 | 1.1902 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0026606 | -0.007968 | -9.7392e-05 | 0.00045243 | 7.2527 | -0.00041521 | 0.0034004 | -0.0030289 | N/A | 2.4115e-05 | -1.4529e-07 | -4.2008e-05 | 0 | 0 | 1.2171 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0026606 | -0.007968 | -9.7392e-05 | 0.00045243 | 7.2527 | -0.00041521 | 0.0034004 | -0.0030289 | N/A | 2.4115e-05 | -1.4529e-07 | -4.2008e-05 | 0 | 0 | 1.2171 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0026599 | -0.0080011 | 0.00073883 | 0.00047319 | 7.2859 | -0.00039993 | 0.0034005 | -0.0030299 | N/A | -2.3263e-05 | 1.9745e-07 | -4.1968e-05 | 0 | 0 | 1.2228 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0025783 | -0.0079727 | 0.0016964 | 0.00050256 | 7.3273 | -0.00036141 | 0.0033136 | -0.0028892 | N/A | -7.8545e-05 | 6.0292e-07 | -2.0246e-05 | 0 | 0 | 1.2201 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 228 | Sismo-Servicio | 0.002509 | -0.0079153 | 0.0016809 | 0.00050697 | 7.3296 | -0.00034366 | 0.0032391 | -0.0027675 | N/A | -7.8552e-05 | 6.0772e-07 | -1.6669e-06 | 0 | 0 | 1.212 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0025113 | -0.0078049 | -0.0011066 | 0.00043775 | 7.2189 | -0.00039458 | 0.0032389 | -0.0027639 | N/A | 7.9376e-05 | -5.3475e-07 | -1.7991e-06 | 0 | 0 | 1.193 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0025113 | -0.0078049 | -0.0011066 | 0.00043775 | 7.2189 | -0.00039458 | 0.0032389 | -0.0027639 | N/A | 7.9376e-05 | -5.3475e-07 | -1.7991e-06 | 0 | 0 | 1.193 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0078623 | -0.0010911 | 0.00043334 | 7.2166 | -0.00041232 | 0.0033134 | -0.0028856 | N/A | 7.9382e-05 | -5.3955e-07 | -2.0378e-05 | 0 | 0 | 1.2011 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0078623 | -0.0010911 | 0.00043334 | 7.2166 | -0.00041232 | 0.0033134 | -0.0028856 | N/A | 7.9382e-05 | -5.3955e-07 | -2.0378e-05 | 0 | 0 | 1.2011 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0025783 | -0.0079727 | 0.0016964 | 0.00050256 | 7.3273 | -0.00036141 | 0.0033136 | -0.0028892 | N/A | -7.8545e-05 | 6.0292e-07 | -2.0246e-05 | 0 | 0 | 1.2201 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0025791 | -0.0079341 | 0.00072076 | 0.00047834 | 7.2886 | -0.00037923 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0025098 | -0.0078766 | 0.00070527 | 0.00048275 | 7.2908 | -0.00036148 | 0.003239 | -0.0027662 | N/A | -2.3277e-05 | 2.0785e-07 | -1.7132e-06 | 0 | 0 | 1.2053 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0025105 | -0.0078435 | -0.00013096 | 0.00046198 | 7.2576 | -0.00037676 | 0.003239 | -0.0027652 | N/A | 2.4101e-05 | -1.3489e-07 | -1.7528e-06 | 0 | 0 | 1.1996 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0025105 | -0.0078435 | -0.00013096 | 0.00046198 | 7.2576 | -0.00037676 | 0.003239 | -0.0027652 | N/A | 2.4101e-05 | -1.3489e-07 | -1.7528e-06 | 0 | 0 | 1.1996 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0025791 | -0.0079341 | 0.00072076 | 0.00047834 | 7.2886 | -0.00037923 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0025798 | -0.007901 | -0.00011547 | 0.00045757 | 7.2554 | -0.0003945 | 0.0033135 | -0.0028869 | N/A | 2.4107e-05 | -1.3969e-07 | -2.0332e-05 | 0 | 0 | 1.2077 |  |  | N/A
102 | 32 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0025791 | -0.0079341 | 0.00072076 | 0.00047834 | 7.2886 | -0.00037923 | 0.0033135 | -0.0028879 | N/A | -2.3271e-05 | 2.0305e-07 | -2.0292e-05 | 0 | 0 | 1.2134 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 4 | 1 | 3.6293e-05 | -7.0936e-05 | 0.0010135 | -0.00071678 | 0.00073708 | -1.0604e-05 | -3.0969e-05 | -0.0025653 | N/A | -0.00042694 | -4.6299e-05 | 0.00046433 | 0.00073708 | 0.0010594 | 0.0010594 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 5 | 1 | 3.0244e-05 | -5.9114e-05 | 0.00084457 | -0.00059732 | 0.00059126 | -8.8368e-06 | -2.5808e-05 | -0.0021377 | N/A | -0.00035578 | -3.8583e-05 | 0.00038694 | 0.00059126 | 0.0010852 | 0.0010852 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 2 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 0.25267 | -0.00027768 | 200 | 20.155 | SI | 0.012536 | -0.00010558 | 0.0007604 | 0.25267 | 0.0013953 | 0.0013953 | 200 | 20.155 | SI | 6.9227e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 2 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 0.25341 | -0.00024803 | 200 | 20.155 | SI | 0.012573 | -0.00010655 | 0.00076521 | 0.25341 | 0.0012402 | 0.0012402 | 200 | 20.155 | SI | 6.1531e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 2 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 0.25352 | -0.00027015 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578 | -0.00014835 | 0.0011105 | 0.25352 | 0.00064589 | 0.00064589 | 200 | 20.155 | SI | 3.2046e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 2 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 0.25305 | -0.00025151 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | -4.6082e-05 | 0.00024761 | 0.25305 | 0.00061996 | 0.00061996 | 200 | 20.155 | SI | 3.076e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 2 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 0.25295 | -0.00027641 | 200 | 20.155 | SI | 0.01255 | -0.00011962 | 0.00090042 | 0.25295 | 0.0013178 | 0.0013178 | 200 | 20.155 | SI | 6.5381e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 2 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 0.25313 | -0.00027114 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | -0.00014956 | 0.0011455 | 0.25313 | 0.0011628 | 0.0011628 | 200 | 20.155 | SI | 5.7693e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 2 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 0.25256 | -0.00025566 | 200 | 20.155 | SI | 0.012531 | -0.00012029 | 0.00090379 | 0.25256 | 0.0013178 | 0.0013178 | 200 | 20.155 | SI | 6.5381e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 2 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 0.25305 | -0.0002581 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | -7.7966e-05 | 0.00054147 | 0.25305 | 0.00082697 | 0.00082697 | 200 | 20.155 | SI | 4.1031e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | 2 | 0.0019491 | 0.0015715 | 0.0027673 | -0.00096876 | 0.25333 | -0.00027644 | 200 | 20.155 | SI | 0.012569 | -0.00010018 | 0.00070623 | 0.25333 | 0.0014211 | 0.0014211 | 200 | 20.155 | SI | 7.0509e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | 2 | 0.0016919 | 0.0015705 | 0.0027672 | -0.00096872 | 0.25295 | -0.00024679 | 200 | 20.155 | SI | 0.01255 | -0.00010114 | 0.00071104 | 0.25295 | 0.0014211 | 0.0014211 | 200 | 20.155 | SI | 7.0509e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | 2 | 0.0018445 | 0.0015131 | 0.010559 | -0.00058308 | 0.25308 | -0.00026891 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | -0.00014295 | 0.0010563 | 0.25308 | 0.00072331 | 0.00072331 | 200 | 20.155 | SI | 3.5888e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | 2 | 0.0017837 | 0.0016412 | -0.0053737 | -0.0011688 | 0.25308 | -0.00025028 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | -4.0681e-05 | 0.00019344 | 0.25308 | 0.0011885 | 0.0011885 | 200 | 20.155 | SI | 5.8968e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | 2 | 0.0019196 | 0.0015536 | 0.0030207 | -0.001148 | 0.25344 | -0.00027464 | 200 | 20.155 | SI | 0.012574 | -0.0001119 | 0.00082303 | 0.25344 | 0.0005167 | 0.0005167 | 200 | 20.155 | SI | 2.5636e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | 2 | 0.0017395 | 0.0015529 | 0.0030206 | -0.0011479 | 0.25305 | -0.00025389 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | -0.00011257 | 0.0008264 | 0.25305 | 0.00093018 | 0.00093018 | 200 | 20.155 | SI | 4.6151e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | 2 | 0.0018464 | 0.0015128 | 0.0084746 | -0.00087797 | 0.25305 | -0.00026937 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | -0.00014184 | 0.0010681 | 0.25305 | 0.00062035 | 0.00062035 | 200 | 20.155 | SI | 3.0779e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | 2 | 0.0018038 | 0.0016024 | -0.0026781 | -0.001288 | 0.25308 | -0.00025633 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | -7.025e-05 | 0.00046408 | 0.25308 | 0.0013435 | 0.0013435 | 200 | 20.155 | SI | 6.6659e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 3 | 0.0018296 | 0.0015533 | 0.0030206 | -0.0011479 | 0.25267 | -0.00026427 | 200 | 20.155 | SI | 0.012536 | -0.00011224 | 0.00082471 | 0.25267 | 0.00093018 | 0.00093018 | 200 | 20.155 | SI | 4.6151e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 3 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 0.25267 | -0.00027768 | 200 | 20.155 | SI | 0.012536 | -0.00010558 | 0.0007604 | 0.25267 | 0.0013953 | 0.0013953 | 200 | 20.155 | SI | 6.9227e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 3 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 0.25341 | -0.00024803 | 200 | 20.155 | SI | 0.012573 | -0.00010655 | 0.00076521 | 0.25341 | 0.0012402 | 0.0012402 | 200 | 20.155 | SI | 6.1531e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 3 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 0.25352 | -0.00027015 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578 | -0.00014835 | 0.0011105 | 0.25352 | 0.00064589 | 0.00064589 | 200 | 20.155 | SI | 3.2046e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 3 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 0.25305 | -0.00025151 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | -4.6082e-05 | 0.00024761 | 0.25305 | 0.00061996 | 0.00061996 | 200 | 20.155 | SI | 3.076e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 3 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 0.25295 | -0.00027641 | 200 | 20.155 | SI | 0.01255 | -0.00011962 | 0.00090042 | 0.25295 | 0.0013178 | 0.0013178 | 200 | 20.155 | SI | 6.5381e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 3 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 0.25313 | -0.00027114 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | -0.00014956 | 0.0011455 | 0.25313 | 0.0011628 | 0.0011628 | 200 | 20.155 | SI | 5.7693e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 3 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 0.25256 | -0.00025566 | 200 | 20.155 | SI | 0.012531 | -0.00012029 | 0.00090379 | 0.25256 | 0.0013178 | 0.0013178 | 200 | 20.155 | SI | 6.5381e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 3 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 0.25305 | -0.0002581 | 200 | 20.155 | SI | 0.012555 | -7.7966e-05 | 0.00054147 | 0.25305 | 0.00082697 | 0.00082697 | 200 | 20.155 | SI | 4.1031e-05
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 4 | 0.0018296 | 0.0015533 | 0.0030206 | -0.0011479 | 0.25267 | -0.00026427 | 0.0025275 | -0.010225 | N/A | -0.00080334 | -0.00011224 | 0.00082471 | 0.25267 | 0.00093018 | 0.00093018 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 4 | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 0.25267 | -0.00027768 | 0.0026602 | -0.0098831 | N/A | -0.00074946 | -0.00010558 | 0.0007604 | 0.25267 | 0.0013953 | 0.0013953 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 4 | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 0.25341 | -0.00024803 | 0.002403 | -0.0098829 | N/A | -0.00074337 | -0.00010655 | 0.00076521 | 0.25341 | 0.0012402 | 0.0012402 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 4 | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 0.25352 | -0.00027015 | 0.0025204 | -0.011215 | N/A | -0.00081369 | -0.00014835 | 0.0011105 | 0.25352 | 0.00064589 | 0.00064589 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 4 | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 0.25305 | -0.00025151 | 0.0025531 | -0.007681 | N/A | -0.00054552 | -4.6082e-05 | 0.00024761 | 0.25305 | 0.00061996 | 0.00061996 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 4 | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 0.25295 | -0.00027641 | 0.0026124 | -0.010653 | N/A | -0.00087663 | -0.00011962 | 0.00090042 | 0.25295 | 0.0013178 | 0.0013178 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 4 | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 0.25313 | -0.00027114 | 0.0025145 | -0.011585 | N/A | -0.00092159 | -0.00014956 | 0.0011455 | 0.25313 | 0.0011628 | 0.0011628 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 4 | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 0.25256 | -0.00025566 | 0.0024323 | -0.010653 | N/A | -0.00087237 | -0.00012029 | 0.00090379 | 0.25256 | 0.0013178 | 0.0013178 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 4 | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 0.25305 | -0.0002581 | 0.0025374 | -0.0091112 | N/A | -0.00073387 | -7.7966e-05 | 0.00054147 | 0.25305 | 0.00082697 | 0.00082697 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | Viento-Servicio | 0.0019534 | 0.0015632 | 0.0028856 | -0.0010524 | 0.25267 | -0.00027768 | 0.0026602 | -0.0098831 | N/A | -0.00074946 | -0.00010558 | 0.0007604 | 0.25267 | 0.0013953 | 0.0013953 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016961 | 0.0015622 | 0.0028855 | -0.0010523 | 0.25341 | -0.00024803 | 0.002403 | -0.0098829 | N/A | -0.00074337 | -0.00010655 | 0.00076521 | 0.25341 | 0.0012402 | 0.0012402 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | Viento-Servicio | 0.0018488 | 0.0015048 | 0.010677 | -0.0006667 | 0.25352 | -0.00027015 | 0.0025204 | -0.011215 | N/A | -0.00081369 | -0.00014835 | 0.0011105 | 0.25352 | 0.00064589 | 0.00064589 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | Viento-Servicio | 0.001788 | 0.001633 | -0.0052555 | -0.0012524 | 0.25305 | -0.00025151 | 0.0025531 | -0.007681 | N/A | -0.00054552 | -4.6082e-05 | 0.00024761 | 0.25305 | 0.00061996 | 0.00061996 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | Viento-Servicio | 0.0019257 | 0.0015418 | 0.0031896 | -0.0012674 | 0.25295 | -0.00027641 | 0.0026124 | -0.010653 | N/A | -0.00087663 | -0.00011962 | 0.00090042 | 0.25295 | 0.0013178 | 0.0013178 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | Viento-Servicio | 0.0018524 | 0.0015009 | 0.0086435 | -0.00099743 | 0.25313 | -0.00027114 | 0.0025145 | -0.011585 | N/A | -0.00092159 | -0.00014956 | 0.0011455 | 0.25313 | 0.0011628 | 0.0011628 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | Viento-Servicio | 0.0017456 | 0.0015411 | 0.0031895 | -0.0012674 | 0.25256 | -0.00025566 | 0.0024323 | -0.010653 | N/A | -0.00087237 | -0.00012029 | 0.00090379 | 0.25256 | 0.0013178 | 0.0013178 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | Viento-Servicio | 0.0018099 | 0.0015906 | -0.0025091 | -0.0014074 | 0.25305 | -0.0002581 | 0.0025374 | -0.0091112 | N/A | -0.00073387 | -7.7966e-05 | 0.00054147 | 0.25305 | 0.00082697 | 0.00082697 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | Viento-Servicio | 0.0019491 | 0.0015715 | 0.0027673 | -0.00096876 | 0.25333 | -0.00027644 | 0.0026638 | -0.0095839 | N/A | -0.00069966 | -0.00010018 | 0.00070623 | 0.25333 | 0.0014211 | 0.0014211 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016919 | 0.0015705 | 0.0027672 | -0.00096872 | 0.25295 | -0.00024679 | 0.0024066 | -0.0095837 | N/A | -0.00069357 | -0.00010114 | 0.00071104 | 0.25295 | 0.0014211 | 0.0014211 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | Viento-Servicio | 0.0018445 | 0.0015131 | 0.010559 | -0.00058308 | 0.25308 | -0.00026891 | 0.0025241 | -0.010916 | N/A | -0.00076389 | -0.00014295 | 0.0010563 | 0.25308 | 0.00072331 | 0.00072331 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | Viento-Servicio | 0.0017837 | 0.0016412 | -0.0053737 | -0.0011688 | 0.25308 | -0.00025028 | 0.0025568 | -0.0073817 | N/A | -0.00049571 | -4.0681e-05 | 0.00019344 | 0.25308 | 0.0011885 | 0.0011885 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | Viento-Servicio | 0.0019196 | 0.0015536 | 0.0030207 | -0.001148 | 0.25344 | -0.00027464 | 0.0026175 | -0.010225 | N/A | -0.00080548 | -0.0001119 | 0.00082303 | 0.25344 | 0.0005167 | 0.0005167 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | Viento-Servicio | 0.0017395 | 0.0015529 | 0.0030206 | -0.0011479 | 0.25305 | -0.00025389 | 0.0024374 | -0.010225 | N/A | -0.00080121 | -0.00011257 | 0.0008264 | 0.25305 | 0.00093018 | 0.00093018 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | Viento-Servicio | 0.0018464 | 0.0015128 | 0.0084746 | -0.00087797 | 0.25305 | -0.00026937 | 0.0025197 | -0.011157 | N/A | -0.00085044 | -0.00014184 | 0.0010681 | 0.25305 | 0.00062035 | 0.00062035 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | Viento-Servicio | 0.0018038 | 0.0016024 | -0.0026781 | -0.001288 | 0.25308 | -0.00025633 | 0.0025425 | -0.0086836 | N/A | -0.00066271 | -7.025e-05 | 0.00046408 | 0.25308 | 0.0013435 | 0.0013435 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020343 | 0.0015903 | 0.0033741 | -0.00070625 | 0 | -0.00029127 | 0.0027726 | -0.0091642 | N/A | -0.00060868 | -0.00010234 | 0.00060062 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020343 | 0.0015903 | 0.0033741 | -0.00070625 | 0 | -0.00029127 | 0.0027726 | -0.0091642 | N/A | -0.00060868 | -0.00010234 | 0.00060062 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020318 | 0.0015927 | 0.0017089 | -0.00091081 | 0 | -0.00029041 | 0.0027711 | -0.00923 | N/A | -0.00065025 | -9.7905e-05 | 0.00056997 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020318 | 0.0015927 | 0.0017089 | -0.00091081 | 0 | -0.00029041 | 0.0027711 | -0.00923 | N/A | -0.00065025 | -9.7905e-05 | 0.00056997 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0015959 | 0.0015753 | 0.003454 | -0.00076385 | 0 | -0.00022893 | 0.0023106 | -0.0089969 | N/A | -0.00058643 | -8.6442e-05 | 0.00067704 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0015959 | 0.0015753 | 0.003454 | -0.00076385 | 0 | -0.00022893 | 0.0023106 | -0.0089969 | N/A | -0.00058643 | -8.6442e-05 | 0.00067704 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015934 | 0.0015777 | 0.0017889 | -0.00096841 | 0 | -0.00022808 | 0.0023091 | -0.0090627 | N/A | -0.000628 | -8.2005e-05 | 0.00064639 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015934 | 0.0015777 | 0.0017889 | -0.00096841 | 0 | -0.00022808 | 0.0023091 | -0.0090627 | N/A | -0.000628 | -8.2005e-05 | 0.00064639 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0018838 | 0.0015823 | 0.0053447 | -0.00048777 | 0 | -0.00027045 | 0.0026127 | -0.0090289 | N/A | -0.00055239 | -0.00010195 | 0.00066311 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0018838 | 0.0015823 | 0.0053447 | -0.00048777 | 0 | -0.00027045 | 0.0026127 | -0.0090289 | N/A | -0.00055239 | -0.00010195 | 0.00066311 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017523 | 0.0015778 | 0.0053687 | -0.00050505 | 0 | -0.00025175 | 0.0024741 | -0.0089787 | N/A | -0.00054571 | -9.7184e-05 | 0.00068604 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017523 | 0.0015778 | 0.0053687 | -0.00050505 | 0 | -0.00025175 | 0.0024741 | -0.0089787 | N/A | -0.00054571 | -9.7184e-05 | 0.00068604 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018754 | 0.0015903 | -0.00020576 | -0.0011696 | 0 | -0.0002676 | 0.0026077 | -0.0092482 | N/A | -0.00069096 | -8.7164e-05 | 0.00056097 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018754 | 0.0015903 | -0.00020576 | -0.0011696 | 0 | -0.0002676 | 0.0026077 | -0.0092482 | N/A | -0.00069096 | -8.7164e-05 | 0.00056097 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0017439 | 0.0015858 | -0.00018177 | -0.0011869 | 0 | -0.0002489 | 0.0024691 | -0.009198 | N/A | -0.00068429 | -8.2394e-05 | 0.0005839 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0017439 | 0.0015858 | -0.00018177 | -0.0011869 | 0 | -0.0002489 | 0.0024691 | -0.009198 | N/A | -0.00068429 | -8.2394e-05 | 0.0005839 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0018809 | 0.0015851 | 0.003402 | -0.00072641 | 0 | -0.00026945 | 0.0026109 | -0.0091057 | N/A | -0.00060089 | -9.6777e-05 | 0.00062736 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018783 | 0.0015875 | 0.0017369 | -0.00093097 | 0 | -0.0002686 | 0.0026094 | -0.0091714 | N/A | -0.00064246 | -9.234e-05 | 0.00059672 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017494 | 0.0015806 | 0.003426 | -0.00074369 | 0 | -0.00025075 | 0.0024723 | -0.0090555 | N/A | -0.00059421 | -9.2007e-05 | 0.00065029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0017468 | 0.001583 | 0.0017609 | -0.00094825 | 0 | -0.00024989 | 0.0024708 | -0.0091213 | N/A | -0.00063579 | -8.757e-05 | 0.00061965 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0018809 | 0.0015851 | 0.003402 | -0.00072641 | 0 | -0.00026945 | 0.0026109 | -0.0091057 | N/A | -0.00060089 | -9.6777e-05 | 0.00062736 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018783 | 0.0015875 | 0.0017369 | -0.00093097 | 0 | -0.0002686 | 0.0026094 | -0.0091714 | N/A | -0.00064246 | -9.234e-05 | 0.00059672 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017494 | 0.0015806 | 0.003426 | -0.00074369 | 0 | -0.00025075 | 0.0024723 | -0.0090555 | N/A | -0.00059421 | -9.2007e-05 | 0.00065029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0017468 | 0.001583 | 0.0017609 | -0.00094825 | 0 | -0.00024989 | 0.0024708 | -0.0091213 | N/A | -0.00063579 | -8.757e-05 | 0.00061965 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0020289 | 0.001601 | 0.003222 | -0.00059874 | 0 | -0.00028968 | 0.0027773 | -0.0087794 | N/A | -0.00054464 | -9.5397e-05 | 0.00053097 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0020289 | 0.001601 | 0.003222 | -0.00059874 | 0 | -0.00028968 | 0.0027773 | -0.0087794 | N/A | -0.00054464 | -9.5397e-05 | 0.00053097 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020263 | 0.0016034 | 0.0015569 | -0.00080329 | 0 | -0.00028882 | 0.0027758 | -0.0088452 | N/A | -0.00058621 | -9.096e-05 | 0.00050032 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020263 | 0.0016034 | 0.0015569 | -0.00080329 | 0 | -0.00028882 | 0.0027758 | -0.0088452 | N/A | -0.00058621 | -9.096e-05 | 0.00050032 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015905 | 0.0015859 | 0.003302 | -0.00065634 | 0 | -0.00022734 | 0.0023153 | -0.0086121 | N/A | -0.00052239 | -7.9497e-05 | 0.00060739 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015905 | 0.0015859 | 0.003302 | -0.00065634 | 0 | -0.00022734 | 0.0023153 | -0.0086121 | N/A | -0.00052239 | -7.9497e-05 | 0.00060739 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015879 | 0.0015883 | 0.0016369 | -0.00086089 | 0 | -0.00022648 | 0.0023138 | -0.0086779 | N/A | -0.00056396 | -7.506e-05 | 0.00057674 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015879 | 0.0015883 | 0.0016369 | -0.00086089 | 0 | -0.00022648 | 0.0023138 | -0.0086779 | N/A | -0.00056396 | -7.506e-05 | 0.00057674 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018784 | 0.0015929 | 0.0051927 | -0.00038025 | 0 | -0.00026886 | 0.0026173 | -0.0086441 | N/A | -0.00048835 | -9.5009e-05 | 0.00059346 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018784 | 0.0015929 | 0.0051927 | -0.00038025 | 0 | -0.00026886 | 0.0026173 | -0.0086441 | N/A | -0.00048835 | -9.5009e-05 | 0.00059346 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017469 | 0.0015884 | 0.0052167 | -0.00039753 | 0 | -0.00025016 | 0.0024787 | -0.0085939 | N/A | -0.00048167 | -9.0239e-05 | 0.00061639 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017469 | 0.0015884 | 0.0052167 | -0.00039753 | 0 | -0.00025016 | 0.0024787 | -0.0085939 | N/A | -0.00048167 | -9.0239e-05 | 0.00061639 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0018699 | 0.0016009 | -0.00035778 | -0.0010621 | 0 | -0.00026601 | 0.0026123 | -0.0088634 | N/A | -0.00062692 | -8.0219e-05 | 0.00049132 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0018699 | 0.0016009 | -0.00035778 | -0.0010621 | 0 | -0.00026601 | 0.0026123 | -0.0088634 | N/A | -0.00062692 | -8.0219e-05 | 0.00049132 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017384 | 0.0015964 | -0.00033379 | -0.0010794 | 0 | -0.00024731 | 0.0024737 | -0.0088132 | N/A | -0.00062025 | -7.5449e-05 | 0.00051425 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017384 | 0.0015964 | -0.00033379 | -0.0010794 | 0 | -0.00024731 | 0.0024737 | -0.0088132 | N/A | -0.00062025 | -7.5449e-05 | 0.00051425 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018754 | 0.0015957 | 0.00325 | -0.0006189 | 0 | -0.00026786 | 0.0026156 | -0.0087209 | N/A | -0.00053685 | -8.9832e-05 | 0.00055771 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018729 | 0.0015981 | 0.0015849 | -0.00082345 | 0 | -0.000267 | 0.0026141 | -0.0087866 | N/A | -0.00057842 | -8.5395e-05 | 0.00052707 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0017439 | 0.0015912 | 0.003274 | -0.00063618 | 0 | -0.00024916 | 0.002477 | -0.0086707 | N/A | -0.00053017 | -8.5062e-05 | 0.00058064 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017414 | 0.0015936 | 0.0016089 | -0.00084073 | 0 | -0.0002483 | 0.0024755 | -0.0087365 | N/A | -0.00057175 | -8.0625e-05 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018754 | 0.0015957 | 0.00325 | -0.0006189 | 0 | -0.00026786 | 0.0026156 | -0.0087209 | N/A | -0.00053685 | -8.9832e-05 | 0.00055771 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018729 | 0.0015981 | 0.0015849 | -0.00082345 | 0 | -0.000267 | 0.0026141 | -0.0087866 | N/A | -0.00057842 | -8.5395e-05 | 0.00052707 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0017439 | 0.0015912 | 0.003274 | -0.00063618 | 0 | -0.00024916 | 0.002477 | -0.0086707 | N/A | -0.00053017 | -8.5062e-05 | 0.00058064 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017414 | 0.0015936 | 0.0016089 | -0.00084073 | 0 | -0.0002483 | 0.0024755 | -0.0087365 | N/A | -0.00057175 | -8.0625e-05 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0019186 | 0.0015978 | 0.0028257 | -0.00066428 | 0 | -0.00027388 | 0.0026614 | -0.008754 | N/A | -0.00054947 | -9.0313e-05 | 0.00054241 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016994 | 0.0015903 | 0.0028657 | -0.00069308 | 0 | -0.00024271 | 0.0024304 | -0.0086704 | N/A | -0.00053834 | -8.2363e-05 | 0.00058062 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0016982 | 0.0015915 | 0.0020332 | -0.00079535 | 0 | -0.00024228 | 0.0024297 | -0.0087033 | N/A | -0.00055913 | -8.0145e-05 | 0.0005653 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0016982 | 0.0015915 | 0.0020332 | -0.00079535 | 0 | -0.00024228 | 0.0024297 | -0.0087033 | N/A | -0.00055913 | -8.0145e-05 | 0.0005653 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019174 | 0.001599 | 0.0019932 | -0.00076655 | 0 | -0.00027345 | 0.0026607 | -0.0087869 | N/A | -0.00057025 | -8.8094e-05 | 0.00052709 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019174 | 0.001599 | 0.0019932 | -0.00076655 | 0 | -0.00027345 | 0.0026607 | -0.0087869 | N/A | -0.00057025 | -8.8094e-05 | 0.00052709 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0019186 | 0.0015978 | 0.0028257 | -0.00066428 | 0 | -0.00027388 | 0.0026614 | -0.008754 | N/A | -0.00054947 | -9.0313e-05 | 0.00054241 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018434 | 0.0015938 | 0.0038111 | -0.00055503 | 0 | -0.00026347 | 0.0025814 | -0.0086864 | N/A | -0.00052132 | -9.0119e-05 | 0.00057366 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017776 | 0.0015915 | 0.0038231 | -0.00056367 | 0 | -0.00025412 | 0.0025121 | -0.0086613 | N/A | -0.00051799 | -8.7734e-05 | 0.00058512 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017734 | 0.0015955 | 0.0010478 | -0.00090459 | 0 | -0.00025269 | 0.0025096 | -0.0087709 | N/A | -0.00058727 | -8.0339e-05 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017734 | 0.0015955 | 0.0010478 | -0.00090459 | 0 | -0.00025269 | 0.0025096 | -0.0087709 | N/A | -0.00058727 | -8.0339e-05 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0018392 | 0.0015978 | 0.0010358 | -0.00089595 | 0 | -0.00026204 | 0.0025789 | -0.008796 | N/A | -0.00059061 | -8.2724e-05 | 0.00052259 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0018392 | 0.0015978 | 0.0010358 | -0.00089595 | 0 | -0.00026204 | 0.0025789 | -0.008796 | N/A | -0.00059061 | -8.2724e-05 | 0.00052259 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018434 | 0.0015938 | 0.0038111 | -0.00055503 | 0 | -0.00026347 | 0.0025814 | -0.0086864 | N/A | -0.00052132 | -9.0119e-05 | 0.00057366 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 0 | -0.00026297 | 0.0025806 | -0.0087248 | N/A | -0.00054557 | -8.753e-05 | 0.00055578 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0017762 | 0.0015929 | 0.0028517 | -0.000683 | 0 | -0.00025362 | 0.0025113 | -0.0086997 | N/A | -0.00054224 | -8.5145e-05 | 0.00056725 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0017749 | 0.0015941 | 0.0020192 | -0.00078527 | 0 | -0.00025319 | 0.0025105 | -0.0087326 | N/A | -0.00056302 | -8.2927e-05 | 0.00055193 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0017749 | 0.0015941 | 0.0020192 | -0.00078527 | 0 | -0.00025319 | 0.0025105 | -0.0087326 | N/A | -0.00056302 | -8.2927e-05 | 0.00055193 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 0 | -0.00026297 | 0.0025806 | -0.0087248 | N/A | -0.00054557 | -8.753e-05 | 0.00055578 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018407 | 0.0015964 | 0.0020072 | -0.00077663 | 0 | -0.00026254 | 0.0025798 | -0.0087576 | N/A | -0.00056636 | -8.5312e-05 | 0.00054046 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
103 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018419 | 0.0015952 | 0.0028397 | -0.00067436 | 0 | -0.00026297 | 0.0025806 | -0.0087248 | N/A | -0.00054557 | -8.753e-05 | 0.00055578 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 4 | 1 | 3.097e-05 | -0.0025653 | -0.0003331 | 0.00042694 | 0.00040938 | -0.00046433 | 0.00013039 | -0.0031868 | N/A | 1.5848e-08 | -3.8254e-09 | -0.00016649 | 0.00040938 | 0.00021366 | 0.00021366 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 5 | 1 | 2.5808e-05 | -0.0021377 | -0.00027758 | 0.00035579 | 0.00028482 | -0.00038694 | 0.00010866 | -0.0026557 | N/A | 1.3207e-08 | -3.1877e-09 | -0.00013874 | 0.00028482 | 0.00015087 | 0.00015087 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 2 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 0.25274 | -0.00075498 | 200 | 20.155 | SI | 0.01254 | 3.1447e-08 | -6.4975e-05 | 0.25274 | 0.00027457 | 0.00027457 | 200 | 20.155 | SI | 1.3623e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 2 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 0.2535 | -0.00075017 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578 | 3.122e-08 | -6.2774e-05 | 0.2535 | 0.00031694 | 0.00031694 | 200 | 20.155 | SI | 1.5725e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 2 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 0.25273 | -0.00085055 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | -1.4754e-06 | -0.00014437 | 0.25273 | 0.0001455 | 0.0001455 | 200 | 20.155 | SI | 7.2189e-06
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 2 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 0.25271 | -0.00048705 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | 1.5406e-06 | 7.3848e-05 | 0.25271 | 0.00023837 | 0.00023837 | 200 | 20.155 | SI | 1.1827e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 2 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 0.25311 | -0.00089355 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 3.0265e-08 | -0.00011459 | 0.25311 | 0.00025971 | 0.00025971 | 200 | 20.155 | SI | 1.2886e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 2 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 0.25311 | -0.00096046 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | -1.0245e-06 | -0.00017017 | 0.25311 | 0.00037781 | 0.00037781 | 200 | 20.155 | SI | 1.8745e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 2 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 0.25312 | -0.00089019 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 3.0107e-08 | -0.00011305 | 0.25312 | 0.00028424 | 0.00028424 | 200 | 20.155 | SI | 1.4103e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 2 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 0.25348 | -0.000706 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 1.0867e-06 | -1.7416e-05 | 0.25348 | 0.00022213 | 0.00022213 | 200 | 20.155 | SI | 1.1021e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | 2 | -0.0024066 | -0.0095834 | 0.00035943 | 0.00070726 | 0.2535 | -0.00070081 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 3.1893e-08 | -4.5551e-05 | 0.2535 | 0.00017397 | 0.00017397 | 200 | 20.155 | SI | 8.6317e-06
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | 2 | -0.0026639 | -0.0095836 | 0.00035949 | 0.00071335 | 0.25349 | -0.00069599 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 3.1667e-08 | -4.335e-05 | 0.25349 | 0.00018254 | 0.00018254 | 200 | 20.155 | SI | 9.0568e-06
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | 2 | -0.002519 | -0.010904 | 0.0074492 | 0.0011166 | 0.25311 | -0.00079638 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | -1.4749e-06 | -0.00012494 | 0.25311 | 0.00021825 | 0.00021825 | 200 | 20.155 | SI | 1.0829e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | 2 | -0.0025619 | -0.0073934 | -0.0066178 | 0.00017038 | 0.25348 | -0.00043288 | 200 | 20.155 | SI | 0.012576 | 1.541e-06 | 9.3272e-05 | 0.25348 | 0.00023666 | 0.00023666 | 200 | 20.155 | SI | 1.1742e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | 2 | -0.0024375 | -0.010225 | 0.00027616 | 0.00081491 | 0.25348 | -0.00081617 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 3.0903e-08 | -8.6844e-05 | 0.25348 | 0.00027384 | 0.00027384 | 200 | 20.155 | SI | 1.3587e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | 2 | -0.0026176 | -0.010225 | 0.00027621 | 0.00081917 | 0.2531 | -0.0008128 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 3.0744e-08 | -8.5304e-05 | 0.2531 | 0.00024719 | 0.00024719 | 200 | 20.155 | SI | 1.2265e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | 2 | -0.0025161 | -0.011149 | 0.005239 | 0.0011015 | 0.25312 | -0.00088307 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | -1.0239e-06 | -0.00014242 | 0.25312 | 0.00039818 | 0.00039818 | 200 | 20.155 | SI | 1.9756e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | 2 | -0.0025462 | -0.0086917 | -0.0046079 | 0.00043909 | 0.25311 | -0.00062861 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 1.0873e-06 | 1.0332e-05 | 0.25311 | 0.00024442 | 0.00024442 | 200 | 20.155 | SI | 1.2127e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 3 | -0.0025275 | -0.010225 | 0.00027618 | 0.00081704 | 0.2531 | -0.00081448 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 3.0824e-08 | -8.6074e-05 | 0.2531 | 0.00025851 | 0.00025851 | 200 | 20.155 | SI | 1.2826e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 3 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 0.25274 | -0.00075498 | 200 | 20.155 | SI | 0.01254 | 3.1447e-08 | -6.4975e-05 | 0.25274 | 0.00027457 | 0.00027457 | 200 | 20.155 | SI | 1.3623e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 3 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 0.2535 | -0.00075017 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578 | 3.122e-08 | -6.2774e-05 | 0.2535 | 0.00031694 | 0.00031694 | 200 | 20.155 | SI | 1.5725e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 3 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 0.25273 | -0.00085055 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | -1.4754e-06 | -0.00014437 | 0.25273 | 0.0001455 | 0.0001455 | 200 | 20.155 | SI | 7.2189e-06
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 3 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 0.25271 | -0.00048705 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | 1.5406e-06 | 7.3848e-05 | 0.25271 | 0.00023837 | 0.00023837 | 200 | 20.155 | SI | 1.1827e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 3 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 0.25311 | -0.00089355 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 3.0265e-08 | -0.00011459 | 0.25311 | 0.00025971 | 0.00025971 | 200 | 20.155 | SI | 1.2886e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 3 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 0.25311 | -0.00096046 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | -1.0245e-06 | -0.00017017 | 0.25311 | 0.00037781 | 0.00037781 | 200 | 20.155 | SI | 1.8745e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 3 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 0.25312 | -0.00089019 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 3.0107e-08 | -0.00011305 | 0.25312 | 0.00028424 | 0.00028424 | 200 | 20.155 | SI | 1.4103e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 3 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 0.25348 | -0.000706 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 1.0867e-06 | -1.7416e-05 | 0.25348 | 0.00022213 | 0.00022213 | 200 | 20.155 | SI | 1.1021e-05
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 4 | -0.0025275 | -0.010225 | 0.00027618 | 0.00081704 | 0.2531 | -0.00081448 | -0.0032002 | -0.0046855 | N/A | -4.0526e-07 | 3.0824e-08 | -8.6074e-05 | 0.2531 | 0.00025851 | 0.00025851 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 4 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 0.25274 | -0.00075498 | -0.0030889 | -0.0042602 | N/A | -4.0746e-07 | 3.1447e-08 | -6.4975e-05 | 0.25274 | 0.00027457 | 0.00027457 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 4 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 0.2535 | -0.00075017 | -0.0033463 | -0.004261 | N/A | -4.0728e-07 | 3.122e-08 | -6.2774e-05 | 0.2535 | 0.00031694 | 0.00031694 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 4 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 0.25273 | -0.00085055 | -0.0031558 | -0.0059417 | N/A | -0.00038231 | -1.4754e-06 | -0.00014437 | 0.25273 | 0.0001455 | 0.0001455 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 4 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 0.25271 | -0.00048705 | -0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038169 | 1.5406e-06 | 7.3848e-05 | 0.25271 | 0.00023837 | 0.00023837 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 4 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 0.25311 | -0.00089355 | -0.0030884 | -0.0052164 | N/A | -4.0268e-07 | 3.0265e-08 | -0.00011459 | 0.25311 | 0.00025971 | 0.00025971 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 4 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 0.25311 | -0.00096046 | -0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026773 | -1.0245e-06 | -0.00017017 | 0.25311 | 0.00037781 | 0.00037781 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 4 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 0.25312 | -0.00089019 | -0.0032686 | -0.0052169 | N/A | -4.0255e-07 | 3.0107e-08 | -0.00011305 | 0.25312 | 0.00028424 | 0.00028424 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 4 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 0.25348 | -0.000706 | -0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026707 | 1.0867e-06 | -1.7416e-05 | 0.25348 | 0.00022213 | 0.00022213 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | Viento-Servicio | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 0.25274 | -0.00075498 | -0.0030889 | -0.0042602 | N/A | -4.0746e-07 | 3.1447e-08 | -6.4975e-05 | 0.25274 | 0.00027457 | 0.00027457 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 0.2535 | -0.00075017 | -0.0033463 | -0.004261 | N/A | -4.0728e-07 | 3.122e-08 | -6.2774e-05 | 0.2535 | 0.00031694 | 0.00031694 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 0.25273 | -0.00085055 | -0.0031558 | -0.0059417 | N/A | -0.00038231 | -1.4754e-06 | -0.00014437 | 0.25273 | 0.0001455 | 0.0001455 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | Viento-Servicio | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 0.25271 | -0.00048705 | -0.0033239 | -0.0014967 | N/A | 0.00038169 | 1.5406e-06 | 7.3848e-05 | 0.25271 | 0.00023837 | 0.00023837 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 0.25311 | -0.00089355 | -0.0030884 | -0.0052164 | N/A | -4.0268e-07 | 3.0265e-08 | -0.00011459 | 0.25311 | 0.00025971 | 0.00025971 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | Viento-Servicio | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 0.25311 | -0.00096046 | -0.0031352 | -0.0063934 | N/A | -0.00026773 | -1.0245e-06 | -0.00017017 | 0.25311 | 0.00037781 | 0.00037781 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 0.25312 | -0.00089019 | -0.0032686 | -0.0052169 | N/A | -4.0255e-07 | 3.0107e-08 | -0.00011305 | 0.25312 | 0.00028424 | 0.00028424 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | Viento-Servicio | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 0.25348 | -0.000706 | -0.0032529 | -0.0032819 | N/A | 0.00026707 | 1.0867e-06 | -1.7416e-05 | 0.25348 | 0.00022213 | 0.00022213 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | Viento-Servicio | -0.0024066 | -0.0095834 | 0.00035943 | 0.00070726 | 0.2535 | -0.00070081 | -0.0031041 | -0.0038885 | N/A | -4.0931e-07 | 3.1893e-08 | -4.5551e-05 | 0.2535 | 0.00017397 | 0.00017397 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026639 | -0.0095836 | 0.00035949 | 0.00071335 | 0.25349 | -0.00069599 | -0.0033615 | -0.0038892 | N/A | -4.0913e-07 | 3.1667e-08 | -4.335e-05 | 0.25349 | 0.00018254 | 0.00018254 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | Viento-Servicio | -0.002519 | -0.010904 | 0.0074492 | 0.0011166 | 0.25311 | -0.00079638 | -0.003171 | -0.0055699 | N/A | -0.00038231 | -1.4749e-06 | -0.00012494 | 0.25311 | 0.00021825 | 0.00021825 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | Viento-Servicio | -0.0025619 | -0.0073934 | -0.0066178 | 0.00017038 | 0.25348 | -0.00043288 | -0.0033391 | -0.0011249 | N/A | 0.00038169 | 1.541e-06 | 9.3272e-05 | 0.25348 | 0.00023666 | 0.00023666 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024375 | -0.010225 | 0.00027616 | 0.00081491 | 0.25348 | -0.00081617 | -0.0031101 | -0.0046853 | N/A | -4.0532e-07 | 3.0903e-08 | -8.6844e-05 | 0.25348 | 0.00027384 | 0.00027384 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026176 | -0.010225 | 0.00027621 | 0.00081917 | 0.2531 | -0.0008128 | -0.0032903 | -0.0046858 | N/A | -4.052e-07 | 3.0744e-08 | -8.5304e-05 | 0.2531 | 0.00024719 | 0.00024719 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | Viento-Servicio | -0.0025161 | -0.011149 | 0.005239 | 0.0011015 | 0.25312 | -0.00088307 | -0.0031569 | -0.0058623 | N/A | -0.00026774 | -1.0239e-06 | -0.00014242 | 0.25312 | 0.00039818 | 0.00039818 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | Viento-Servicio | -0.0025462 | -0.0086917 | -0.0046079 | 0.00043909 | 0.25311 | -0.00062861 | -0.0032746 | -0.0027508 | N/A | 0.00026706 | 1.0873e-06 | 1.0332e-05 | 0.25311 | 0.00024442 | 0.00024442 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0023092 | -0.009056 | 0.0012882 | 0.00064167 | 0 | -0.0006363 | -0.0030083 | -0.0028975 | N/A | -4.7766e-05 | -3.2657e-07 | -7.5831e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0023092 | -0.009056 | 0.0012882 | 0.00064167 | 0 | -0.0006363 | -0.0030083 | -0.0028975 | N/A | -4.7766e-05 | -3.2657e-07 | -7.5831e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0023107 | -0.0089921 | -0.00038433 | 0.00059997 | 0 | -0.00066706 | -0.0030084 | -0.0028997 | N/A | 4.699e-05 | 3.5895e-07 | -7.5916e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0023107 | -0.0089921 | -0.00038433 | 0.00059997 | 0 | -0.00066706 | -0.0030084 | -0.0028997 | N/A | 4.699e-05 | 3.5895e-07 | -7.5916e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027712 | -0.0092343 | 0.0012254 | 0.00066409 | 0 | -0.00055949 | -0.003505 | -0.0037095 | N/A | -4.7814e-05 | -2.9399e-07 | 4.8062e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027712 | -0.0092343 | 0.0012254 | 0.00066409 | 0 | -0.00055949 | -0.003505 | -0.0037095 | N/A | -4.7814e-05 | -2.9399e-07 | 4.8062e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027727 | -0.0091704 | -0.00044719 | 0.00062238 | 0 | -0.00059025 | -0.0035052 | -0.0037116 | N/A | 4.6942e-05 | 3.9154e-07 | 4.7977e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027727 | -0.0091704 | -0.00044719 | 0.00062238 | 0 | -0.00059025 | -0.0035052 | -0.0037116 | N/A | 4.6942e-05 | 3.9154e-07 | 4.7977e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024691 | -0.009193 | 0.0032176 | 0.00069818 | 0 | -0.00057354 | -0.003182 | -0.0031792 | N/A | -0.00015833 | -1.1149e-06 | -3.237e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024691 | -0.009193 | 0.0032176 | 0.00069818 | 0 | -0.00057354 | -0.003182 | -0.0031792 | N/A | -0.00015833 | -1.1149e-06 | -3.237e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0026077 | -0.0092465 | 0.0031987 | 0.0007049 | 0 | -0.00055049 | -0.003331 | -0.0034228 | N/A | -0.00015835 | -1.1052e-06 | 4.7984e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0026077 | -0.0092465 | 0.0031987 | 0.0007049 | 0 | -0.00055049 | -0.003331 | -0.0034228 | N/A | -0.00015835 | -1.1052e-06 | 4.7984e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024741 | -0.0089799 | -0.0023577 | 0.00055916 | 0 | -0.00067605 | -0.0031825 | -0.0031864 | N/A | 0.00015752 | 1.1701e-06 | -3.2652e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024741 | -0.0089799 | -0.0023577 | 0.00055916 | 0 | -0.00067605 | -0.0031825 | -0.0031864 | N/A | 0.00015752 | 1.1701e-06 | -3.2652e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0026127 | -0.0090334 | -0.0023765 | 0.00056588 | 0 | -0.00065301 | -0.0033315 | -0.00343 | N/A | 0.00015751 | 1.1799e-06 | 4.5156e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0026127 | -0.0090334 | -0.0023765 | 0.00056588 | 0 | -0.00065301 | -0.0033315 | -0.00343 | N/A | 0.00015751 | 1.1799e-06 | 4.5156e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024709 | -0.0091184 | 0.0012662 | 0.00064952 | 0 | -0.00060942 | -0.0031821 | -0.0031817 | N/A | -4.7783e-05 | -3.1517e-07 | -3.2469e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024724 | -0.0090545 | -0.00040633 | 0.00060781 | 0 | -0.00064017 | -0.0031823 | -0.0031839 | N/A | 4.6973e-05 | 3.7035e-07 | -3.2553e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0026095 | -0.0091719 | 0.0012474 | 0.00065624 | 0 | -0.00058638 | -0.0033312 | -0.0034253 | N/A | -4.7797e-05 | -3.0539e-07 | 4.6994e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.002611 | -0.009108 | -0.00042519 | 0.00061454 | 0 | -0.00061713 | -0.0033313 | -0.0034274 | N/A | 4.6959e-05 | 3.8013e-07 | 4.6146e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024709 | -0.0091184 | 0.0012662 | 0.00064952 | 0 | -0.00060942 | -0.0031821 | -0.0031817 | N/A | -4.7783e-05 | -3.1517e-07 | -3.2469e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024724 | -0.0090545 | -0.00040633 | 0.00060781 | 0 | -0.00064017 | -0.0031823 | -0.0031839 | N/A | 4.6973e-05 | 3.7035e-07 | -3.2553e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0026095 | -0.0091719 | 0.0012474 | 0.00065624 | 0 | -0.00058638 | -0.0033312 | -0.0034253 | N/A | -4.7797e-05 | -3.0539e-07 | 4.6994e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.002611 | -0.009108 | -0.00042519 | 0.00061454 | 0 | -0.00061713 | -0.0033313 | -0.0034274 | N/A | 4.6959e-05 | 3.8013e-07 | 4.6146e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0023138 | -0.0086712 | 0.0013382 | 0.00057763 | 0 | -0.00056665 | -0.0030278 | -0.0024195 | N/A | -4.7769e-05 | -3.26e-07 | -5.0857e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0023138 | -0.0086712 | 0.0013382 | 0.00057763 | 0 | -0.00056665 | -0.0030278 | -0.0024195 | N/A | -4.7769e-05 | -3.26e-07 | -5.0857e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0023153 | -0.0086073 | -0.00033437 | 0.00053593 | 0 | -0.00059741 | -0.003028 | -0.0024217 | N/A | 4.6988e-05 | 3.5952e-07 | -5.0942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0023153 | -0.0086073 | -0.00033437 | 0.00053593 | 0 | -0.00059741 | -0.003028 | -0.0024217 | N/A | 4.6988e-05 | 3.5952e-07 | -5.0942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027758 | -0.0088495 | 0.0012754 | 0.00060005 | 0 | -0.00048984 | -0.0035246 | -0.0032314 | N/A | -4.7817e-05 | -2.9341e-07 | 7.3036e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027758 | -0.0088495 | 0.0012754 | 0.00060005 | 0 | -0.00048984 | -0.0035246 | -0.0032314 | N/A | -4.7817e-05 | -2.9341e-07 | 7.3036e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027773 | -0.0087856 | -0.00039723 | 0.00055834 | 0 | -0.0005206 | -0.0035247 | -0.0032336 | N/A | 4.694e-05 | 3.9211e-07 | 7.2951e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027773 | -0.0087856 | -0.00039723 | 0.00055834 | 0 | -0.0005206 | -0.0035247 | -0.0032336 | N/A | 4.694e-05 | 3.9211e-07 | 7.2951e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024738 | -0.0088082 | 0.0032676 | 0.00063414 | 0 | -0.00050389 | -0.0032015 | -0.0027012 | N/A | -0.00015833 | -1.1144e-06 | -7.3958e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024738 | -0.0088082 | 0.0032676 | 0.00063414 | 0 | -0.00050389 | -0.0032015 | -0.0027012 | N/A | -0.00015833 | -1.1144e-06 | -7.3958e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0026124 | -0.0088617 | 0.0032487 | 0.00064086 | 0 | -0.00048085 | -0.0033505 | -0.0029447 | N/A | -0.00015835 | -1.1046e-06 | 2.9772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0026124 | -0.0088617 | 0.0032487 | 0.00064086 | 0 | -0.00048085 | -0.0033505 | -0.0029447 | N/A | -0.00015835 | -1.1046e-06 | 2.9772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024788 | -0.0085951 | -0.0023077 | 0.00049511 | 0 | -0.0006064 | -0.003202 | -0.0027084 | N/A | 0.00015752 | 1.1707e-06 | -7.6786e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024788 | -0.0085951 | -0.0023077 | 0.00049511 | 0 | -0.0006064 | -0.003202 | -0.0027084 | N/A | 0.00015752 | 1.1707e-06 | -7.6786e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0026174 | -0.0086486 | -0.0023266 | 0.00050184 | 0 | -0.00058336 | -0.0033511 | -0.002952 | N/A | 0.00015751 | 1.1805e-06 | 2.9489e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0026174 | -0.0086486 | -0.0023266 | 0.00050184 | 0 | -0.00058336 | -0.0033511 | -0.002952 | N/A | 0.00015751 | 1.1805e-06 | 2.9489e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024755 | -0.0087336 | 0.0013162 | 0.00058548 | 0 | -0.00053977 | -0.0032017 | -0.0027037 | N/A | -4.7785e-05 | -3.1459e-07 | -7.4948e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.002477 | -0.0086697 | -0.00035637 | 0.00054377 | 0 | -0.00057052 | -0.0032018 | -0.0027058 | N/A | 4.6971e-05 | 3.7093e-07 | -7.5796e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0026141 | -0.0087871 | 0.0012974 | 0.0005922 | 0 | -0.00051673 | -0.0033507 | -0.0029473 | N/A | -4.78e-05 | -3.0482e-07 | 2.9673e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0026156 | -0.0087232 | -0.00037523 | 0.0005505 | 0 | -0.00054748 | -0.0033509 | -0.0029494 | N/A | 4.6956e-05 | 3.807e-07 | 2.9588e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024755 | -0.0087336 | 0.0013162 | 0.00058548 | 0 | -0.00053977 | -0.0032017 | -0.0027037 | N/A | -4.7785e-05 | -3.1459e-07 | -7.4948e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.002477 | -0.0086697 | -0.00035637 | 0.00054377 | 0 | -0.00057052 | -0.0032018 | -0.0027058 | N/A | 4.6971e-05 | 3.7093e-07 | -7.5796e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0026141 | -0.0087871 | 0.0012974 | 0.0005922 | 0 | -0.00051673 | -0.0033507 | -0.0029473 | N/A | -4.78e-05 | -3.0482e-07 | 2.9673e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0026156 | -0.0087232 | -0.00037523 | 0.0005505 | 0 | -0.00054748 | -0.0033509 | -0.0029494 | N/A | 4.6956e-05 | 3.807e-07 | 2.9588e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0086998 | 0.00090435 | 0.00057281 | 0 | -0.00055514 | -0.0031521 | -0.002623 | N/A | -2.4092e-05 | -1.4647e-07 | -1.9905e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026607 | -0.008789 | 0.00087292 | 0.00058402 | 0 | -0.00051673 | -0.0034004 | -0.003029 | N/A | -2.4116e-05 | -1.3018e-07 | 4.2041e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0026614 | -0.008757 | 3.6633e-05 | 0.00056316 | 0 | -0.00053211 | -0.0034005 | -0.0030301 | N/A | 2.3263e-05 | 2.1258e-07 | 4.1999e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0026614 | -0.008757 | 3.6633e-05 | 0.00056316 | 0 | -0.00053211 | -0.0034005 | -0.0030301 | N/A | 2.3263e-05 | 2.1258e-07 | 4.1999e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0024305 | -0.0086678 | 6.8061e-05 | 0.00055196 | 0 | -0.00057052 | -0.0031521 | -0.0026241 | N/A | 2.3287e-05 | 1.9629e-07 | -1.9948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0024305 | -0.0086678 | 6.8061e-05 | 0.00055196 | 0 | -0.00057052 | -0.0031521 | -0.0026241 | N/A | 2.3287e-05 | 1.9629e-07 | -1.9948e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0086998 | 0.00090435 | 0.00057281 | 0 | -0.00055514 | -0.0031521 | -0.002623 | N/A | -2.4092e-05 | -1.4647e-07 | -1.9905e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0025097 | -0.0087683 | 0.001869 | 0.00060106 | 0 | -0.00052376 | -0.0032389 | -0.0027639 | N/A | -7.9374e-05 | -5.4066e-07 | 1.8255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 228 | Sismo-Servicio | -0.002579 | -0.008795 | 0.0018596 | 0.00060442 | 0 | -0.00051224 | -0.0033134 | -0.0028856 | N/A | -7.9382e-05 | -5.3577e-07 | 2.041e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025815 | -0.0086885 | -0.00092804 | 0.00053491 | 0 | -0.00056349 | -0.0033137 | -0.0028893 | N/A | 7.8545e-05 | 6.0677e-07 | 2.0268e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025815 | -0.0086885 | -0.00092804 | 0.00053491 | 0 | -0.00056349 | -0.0033137 | -0.0028893 | N/A | 7.8545e-05 | 6.0677e-07 | 2.0268e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0025122 | -0.0086618 | -0.00091861 | 0.00053155 | 0 | -0.00057501 | -0.0032392 | -0.0027675 | N/A | 7.8553e-05 | 6.0188e-07 | 1.6841e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0025122 | -0.0086618 | -0.00091861 | 0.00053155 | 0 | -0.00057501 | -0.0032392 | -0.0027675 | N/A | 7.8553e-05 | 6.0188e-07 | 1.6841e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0025097 | -0.0087683 | 0.001869 | 0.00060106 | 0 | -0.00052376 | -0.0032389 | -0.0027639 | N/A | -7.9374e-05 | -5.4066e-07 | 1.8255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 0 | -0.0005417 | -0.003239 | -0.0027651 | N/A | -2.41e-05 | -1.4077e-07 | 1.776e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025798 | -0.0087578 | 0.00088392 | 0.00058009 | 0 | -0.00053018 | -0.0033135 | -0.0028869 | N/A | -2.4107e-05 | -1.3588e-07 | 2.036e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0087258 | 4.7633e-05 | 0.00055924 | 0 | -0.00054555 | -0.0033136 | -0.002888 | N/A | 2.3271e-05 | 2.0688e-07 | 2.0318e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0087258 | 4.7633e-05 | 0.00055924 | 0 | -0.00054555 | -0.0033136 | -0.002888 | N/A | 2.3271e-05 | 2.0688e-07 | 2.0318e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 0 | -0.0005417 | -0.003239 | -0.0027651 | N/A | -2.41e-05 | -1.4077e-07 | 1.776e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.008699 | 5.7061e-05 | 0.00055588 | 0 | -0.00055707 | -0.0032391 | -0.0027662 | N/A | 2.3278e-05 | 2.0199e-07 | 1.7336e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
104 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 0 | -0.0005417 | -0.003239 | -0.0027651 | N/A | -2.41e-05 | -1.4077e-07 | 1.776e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 4 | 1 | 3.0973e-05 | -0.0016305 | 0.00052781 | -0.00044038 | 1.5579 | 0.00015791 | -3.6302e-05 | -7.0936e-05 | N/A | -0.00071678 | -3.0601e-05 | 1.0644e-05 | 0.0010143 | 0.005103 | 0.4554 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 5 | 1 | 2.581e-05 | -0.0013587 | 0.00043984 | -0.00036698 | 1.2983 | 0.0001316 | -3.0251e-05 | -5.9113e-05 | N/A | -0.00059732 | -2.55e-05 | 8.8702e-06 | 0.0011634 | 0.0039339 | 0.3795 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 2 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 7.2736 | 0.00045722 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 1.4841 | 0.2292 | 1.1945 | 200 | 40.31 | SI | 0.029633
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 2 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 7.2736 | 0.00046134 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 1.4837 | 0.2292 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029635
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 2 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 7.2744 | 0.00065017 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 1.4843 | 0.22739 | 1.1817 | 200 | 40.31 | SI | 0.029316
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 2 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 7.2722 | 0.00019918 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 1.4833 | 0.23409 | 1.2163 | 200 | 40.31 | SI | 0.030175
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 2 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 7.2741 | 0.00050521 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 1.4839 | 0.22825 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029436
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 2 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 7.2746 | 0.00064028 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -9.28e-05 | 0.000271 | 1.4838 | 0.22621 | 1.1776 | 200 | 40.31 | SI | 0.029214
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 2 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 7.2741 | 0.0005081 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 1.4843 | 0.22844 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029437
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 2 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 7.2731 | 0.00032458 | 200 | 40.31 | SI | 0.18043 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 1.4842 | 0.23105 | 1.2018 | 200 | 40.31 | SI | 0.029815
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | 2 | -0.0024059 | -0.0084321 | -0.00011892 | -0.00060584 | 7.2734 | 0.0004388 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -6.5472e-05 | 0.00024662 | 1.4845 | 0.22989 | 1.1976 | 200 | 40.31 | SI | 0.02971
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | 2 | -0.0026631 | -0.008432 | -0.00011891 | -0.00060071 | 7.2734 | 0.00044292 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -7.178e-05 | 0.00027626 | 1.4841 | 0.22979 | 1.1977 | 200 | 40.31 | SI | 0.029711
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | 2 | -0.0025233 | -0.0093023 | 0.0074081 | -0.00068806 | 7.2742 | 0.00063175 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -8.4945e-05 | 0.00026877 | 1.4846 | 0.22765 | 1.1848 | 200 | 40.31 | SI | 0.029393
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | 2 | -0.002556 | -0.0070136 | -0.0078287 | -0.00038716 | 7.272 | 0.00018075 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -4.1688e-05 | 0.00025005 | 1.4833 | 0.23382 | 1.2194 | 200 | 40.31 | SI | 0.030252
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | 2 | -0.0024367 | -0.0088397 | 1.3038e-05 | -0.00071517 | 7.2738 | 0.00047889 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -7.4068e-05 | 0.00025373 | 1.4842 | 0.22911 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029546
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | 2 | -0.0026168 | -0.0088396 | 1.3042e-05 | -0.00071158 | 7.2738 | 0.00048178 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -7.8484e-05 | 0.00027448 | 1.4845 | 0.22911 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029547
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | 2 | -0.0025189 | -0.0094488 | 0.0052819 | -0.00077272 | 7.2743 | 0.00061396 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -8.7699e-05 | 0.00026923 | 1.4841 | 0.22752 | 1.182 | 200 | 40.31 | SI | 0.029324
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | 2 | -0.0025418 | -0.0078468 | -0.0053838 | -0.00056209 | 7.2728 | 0.00029826 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | -5.742e-05 | 0.00025613 | 1.4835 | 0.23236 | 1.2063 | 200 | 40.31 | SI | 0.029925
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 3 | -0.0025268 | -0.0088397 | 1.304e-05 | -0.00071337 | 7.2738 | 0.00048034 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -7.6276e-05 | 0.0002641 | 1.4842 | 0.22904 | 1.191 | 200 | 40.31 | SI | 0.029546
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 3 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 7.2736 | 0.00045722 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 1.4841 | 0.2292 | 1.1945 | 200 | 40.31 | SI | 0.029633
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 3 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 7.2736 | 0.00046134 | 200 | 40.31 | SI | 0.18044 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 1.4837 | 0.2292 | 1.1946 | 200 | 40.31 | SI | 0.029635
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 3 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 7.2744 | 0.00065017 | 200 | 40.31 | SI | 0.18046 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 1.4843 | 0.22739 | 1.1817 | 200 | 40.31 | SI | 0.029316
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 3 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 7.2722 | 0.00019918 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 1.4833 | 0.23409 | 1.2163 | 200 | 40.31 | SI | 0.030175
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 3 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 7.2741 | 0.00050521 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 1.4839 | 0.22825 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029436
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 3 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 7.2746 | 0.00064028 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047 | -9.28e-05 | 0.000271 | 1.4838 | 0.22621 | 1.1776 | 200 | 40.31 | SI | 0.029214
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 3 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 7.2741 | 0.0005081 | 200 | 40.31 | SI | 0.18045 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 1.4843 | 0.22844 | 1.1866 | 200 | 40.31 | SI | 0.029437
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 3 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 7.2731 | 0.00032458 | 200 | 40.31 | SI | 0.18043 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 1.4842 | 0.23105 | 1.2018 | 200 | 40.31 | SI | 0.029815
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 4 | -0.0025268 | -0.0088397 | 1.304e-05 | -0.00071337 | 7.2738 | 0.00048034 | -0.0018293 | 0.0015538 | N/A | -0.0011479 | -7.6276e-05 | 0.0002641 | 1.4842 | 0.22904 | 1.191 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 4 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 7.2736 | 0.00045722 | -0.0016958 | 0.0015627 | N/A | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 1.4841 | 0.2292 | 1.1945 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 4 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 7.2736 | 0.00046134 | -0.0019531 | 0.0015637 | N/A | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 1.4837 | 0.2292 | 1.1946 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 4 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 7.2744 | 0.00065017 | -0.0018484 | 0.0015054 | N/A | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 1.4843 | 0.22739 | 1.1817 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 4 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 7.2722 | 0.00019918 | -0.0017876 | 0.0016335 | N/A | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 1.4833 | 0.23409 | 1.2163 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 4 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 7.2741 | 0.00050521 | -0.0017453 | 0.0015416 | N/A | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 1.4839 | 0.22825 | 1.1866 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 4 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 7.2746 | 0.00064028 | -0.0018521 | 0.0015014 | N/A | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 1.4838 | 0.22621 | 1.1776 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 4 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 7.2741 | 0.0005081 | -0.0019254 | 0.0015423 | N/A | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 1.4843 | 0.22844 | 1.1866 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 4 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 7.2731 | 0.00032458 | -0.0018096 | 0.0015911 | N/A | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 1.4842 | 0.23105 | 1.2018 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | Viento-Servicio | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 7.2736 | 0.00045722 | -0.0016958 | 0.0015627 | N/A | -0.0010523 | -6.9042e-05 | 0.00024786 | 1.4841 | 0.2292 | 1.1945 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 7.2736 | 0.00046134 | -0.0019531 | 0.0015637 | N/A | -0.0010523 | -7.535e-05 | 0.0002775 | 1.4837 | 0.2292 | 1.1946 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 7.2744 | 0.00065017 | -0.0018484 | 0.0015054 | N/A | -0.00066666 | -8.8515e-05 | 0.00027001 | 1.4843 | 0.22739 | 1.1817 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | Viento-Servicio | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 7.2722 | 0.00019918 | -0.0017876 | 0.0016335 | N/A | -0.0012524 | -4.5258e-05 | 0.00025129 | 1.4833 | 0.23409 | 1.2163 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 7.2741 | 0.00050521 | -0.0017453 | 0.0015416 | N/A | -0.0012673 | -7.9168e-05 | 0.0002555 | 1.4839 | 0.22825 | 1.1866 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | Viento-Servicio | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 7.2746 | 0.00064028 | -0.0018521 | 0.0015014 | N/A | -0.00099739 | -9.28e-05 | 0.000271 | 1.4838 | 0.22621 | 1.1776 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 7.2741 | 0.0005081 | -0.0019254 | 0.0015423 | N/A | -0.0012674 | -8.3584e-05 | 0.00027625 | 1.4843 | 0.22844 | 1.1866 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | Viento-Servicio | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 7.2731 | 0.00032458 | -0.0018096 | 0.0015911 | N/A | -0.0014074 | -6.252e-05 | 0.0002579 | 1.4842 | 0.23105 | 1.2018 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | Viento-Servicio | -0.0024059 | -0.0084321 | -0.00011892 | -0.00060584 | 7.2734 | 0.0004388 | -0.0016916 | 0.001571 | N/A | -0.00096868 | -6.5472e-05 | 0.00024662 | 1.4845 | 0.22989 | 1.1976 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026631 | -0.008432 | -0.00011891 | -0.00060071 | 7.2734 | 0.00044292 | -0.0019488 | 0.001572 | N/A | -0.00096872 | -7.178e-05 | 0.00027626 | 1.4841 | 0.22979 | 1.1977 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | Viento-Servicio | -0.0025233 | -0.0093023 | 0.0074081 | -0.00068806 | 7.2742 | 0.00063175 | -0.0018442 | 0.0015136 | N/A | -0.00058303 | -8.4945e-05 | 0.00026877 | 1.4846 | 0.22765 | 1.1848 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | Viento-Servicio | -0.002556 | -0.0070136 | -0.0078287 | -0.00038716 | 7.272 | 0.00018075 | -0.0017834 | 0.0016418 | N/A | -0.0011688 | -4.1688e-05 | 0.00025005 | 1.4833 | 0.23382 | 1.2194 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024367 | -0.0088397 | 1.3038e-05 | -0.00071517 | 7.2738 | 0.00047889 | -0.0017392 | 0.0015534 | N/A | -0.0011479 | -7.4068e-05 | 0.00025373 | 1.4842 | 0.22911 | 1.191 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026168 | -0.0088396 | 1.3042e-05 | -0.00071158 | 7.2738 | 0.00048178 | -0.0019193 | 0.0015541 | N/A | -0.0011479 | -7.8484e-05 | 0.00027448 | 1.4845 | 0.22911 | 1.191 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | Viento-Servicio | -0.0025189 | -0.0094488 | 0.0052819 | -0.00077272 | 7.2743 | 0.00061396 | -0.0018461 | 0.0015133 | N/A | -0.00087793 | -8.7699e-05 | 0.00026923 | 1.4841 | 0.22752 | 1.182 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | Viento-Servicio | -0.0025418 | -0.0078468 | -0.0053838 | -0.00056209 | 7.2728 | 0.00029826 | -0.0018035 | 0.0016029 | N/A | -0.0012879 | -5.742e-05 | 0.00025613 | 1.4835 | 0.23236 | 1.2063 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0023099 | -0.0079162 | 0.00067071 | -0.0005168 | 7.2553 | 0.00036841 | -0.0015956 | 0.0015758 | N/A | -0.00076352 | -5.5773e-05 | 0.00022876 | 0 | 0 | 1.171 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0023099 | -0.0079162 | 0.00067071 | -0.0005168 | 7.2553 | 0.00036841 | -0.0015956 | 0.0015758 | N/A | -0.00076352 | -5.5773e-05 | 0.00022876 | 0 | 0 | 1.171 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0023085 | -0.0079843 | -0.0010021 | -0.0005582 | 7.3236 | 0.00033797 | -0.0015931 | 0.0015782 | N/A | -0.0009683 | -5.5075e-05 | 0.0002279 | 0 | 0 | 1.1827 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0023085 | -0.0079843 | -0.0010021 | -0.0005582 | 7.3236 | 0.00033797 | -0.0015931 | 0.0015782 | N/A | -0.0009683 | -5.5075e-05 | 0.0002279 | 0 | 0 | 1.1827 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027719 | -0.0082819 | 0.00057074 | -0.00048689 | 7.2226 | 0.00048585 | -0.002034 | 0.0015908 | N/A | -0.00070628 | -7.0956e-05 | 0.00029108 | 0 | 0 | 1.2223 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027719 | -0.0082819 | 0.00057074 | -0.00048689 | 7.2226 | 0.00048585 | -0.002034 | 0.0015908 | N/A | -0.00070628 | -7.0956e-05 | 0.00029108 | 0 | 0 | 1.2223 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027705 | -0.00835 | -0.0011021 | -0.00052828 | 7.2908 | 0.0004554 | -0.0020314 | 0.0015932 | N/A | -0.00091106 | -7.0259e-05 | 0.00029022 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027705 | -0.00835 | -0.0011021 | -0.00052828 | 7.2908 | 0.0004554 | -0.0020314 | 0.0015932 | N/A | -0.00091106 | -7.0259e-05 | 0.00029022 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024731 | -0.0079647 | 0.0025873 | -0.00045803 | 7.1643 | 0.00044503 | -0.001752 | 0.0015783 | N/A | -0.00050457 | -6.19e-05 | 0.00025157 | 0 | 0 | 1.1753 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024731 | -0.0079647 | 0.0025873 | -0.00045803 | 7.1643 | 0.00044503 | -0.001752 | 0.0015783 | N/A | -0.00050457 | -6.19e-05 | 0.00025157 | 0 | 0 | 1.1753 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0026117 | -0.0080744 | 0.0025573 | -0.00044906 | 7.1544 | 0.00048026 | -0.0018835 | 0.0015828 | N/A | -0.0004874 | -6.6455e-05 | 0.00027027 | 0 | 0 | 1.1907 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0026117 | -0.0080744 | 0.0025573 | -0.00044906 | 7.1544 | 0.00048026 | -0.0018835 | 0.0015828 | N/A | -0.0004874 | -6.6455e-05 | 0.00027027 | 0 | 0 | 1.1907 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024686 | -0.0081918 | -0.0029887 | -0.00059603 | 7.3917 | 0.00034356 | -0.0017436 | 0.0015863 | N/A | -0.0011872 | -5.9576e-05 | 0.00024871 | 0 | 0 | 1.2143 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024686 | -0.0081918 | -0.0029887 | -0.00059603 | 7.3917 | 0.00034356 | -0.0017436 | 0.0015863 | N/A | -0.0011872 | -5.9576e-05 | 0.00024871 | 0 | 0 | 1.2143 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0026072 | -0.0083015 | -0.0030187 | -0.00058705 | 7.3819 | 0.00037879 | -0.0018751 | 0.0015908 | N/A | -0.00117 | -6.4131e-05 | 0.00026741 | 0 | 0 | 1.2297 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0026072 | -0.0083015 | -0.0030187 | -0.00058705 | 7.3819 | 0.00037879 | -0.0018751 | 0.0015908 | N/A | -0.00117 | -6.4131e-05 | 0.00026741 | 0 | 0 | 1.2297 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024716 | -0.0080442 | 0.00063572 | -0.00050633 | 7.2439 | 0.00040951 | -0.001749 | 0.0015811 | N/A | -0.00074348 | -6.1087e-05 | 0.00025057 | 0 | 0 | 1.1889 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024702 | -0.0081123 | -0.0010371 | -0.00054773 | 7.3121 | 0.00037907 | -0.0017465 | 0.0015835 | N/A | -0.00094826 | -6.039e-05 | 0.00024971 | 0 | 0 | 1.2006 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0026102 | -0.0081539 | 0.00060573 | -0.00049735 | 7.234 | 0.00044474 | -0.0018806 | 0.0015856 | N/A | -0.00072631 | -6.5642e-05 | 0.00026927 | 0 | 0 | 1.2044 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0026088 | -0.008222 | -0.0010671 | -0.00053875 | 7.3023 | 0.0004143 | -0.001878 | 0.001588 | N/A | -0.00093109 | -6.4945e-05 | 0.00026841 | 0 | 0 | 1.216 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024716 | -0.0080442 | 0.00063572 | -0.00050633 | 7.2439 | 0.00040951 | -0.001749 | 0.0015811 | N/A | -0.00074348 | -6.1087e-05 | 0.00025057 | 0 | 0 | 1.1889 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024702 | -0.0081123 | -0.0010371 | -0.00054773 | 7.3121 | 0.00037907 | -0.0017465 | 0.0015835 | N/A | -0.00094826 | -6.039e-05 | 0.00024971 | 0 | 0 | 1.2006 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0026102 | -0.0081539 | 0.00060573 | -0.00049735 | 7.234 | 0.00044474 | -0.0018806 | 0.0015856 | N/A | -0.00072631 | -6.5642e-05 | 0.00026927 | 0 | 0 | 1.2044 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0026088 | -0.008222 | -0.0010671 | -0.00053875 | 7.3023 | 0.0004143 | -0.001878 | 0.001588 | N/A | -0.00093109 | -6.4945e-05 | 0.00026841 | 0 | 0 | 1.216 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0023145 | -0.0076716 | 0.00059153 | -0.00045074 | 7.2551 | 0.00034472 | -0.0015902 | 0.0015864 | N/A | -0.000656 | -5.1182e-05 | 0.00022716 | 0 | 0 | 1.175 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0023145 | -0.0076716 | 0.00059153 | -0.00045074 | 7.2551 | 0.00034472 | -0.0015902 | 0.0015864 | N/A | -0.000656 | -5.1182e-05 | 0.00022716 | 0 | 0 | 1.175 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0023131 | -0.0077398 | -0.0010813 | -0.00049214 | 7.3233 | 0.00031428 | -0.0015876 | 0.0015888 | N/A | -0.00086078 | -5.0485e-05 | 0.0002263 | 0 | 0 | 1.1866 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0023131 | -0.0077398 | -0.0010813 | -0.00049214 | 7.3233 | 0.00031428 | -0.0015876 | 0.0015888 | N/A | -0.00086078 | -5.0485e-05 | 0.0002263 | 0 | 0 | 1.1866 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027765 | -0.0080373 | 0.00049157 | -0.00042083 | 7.2223 | 0.00046216 | -0.0020285 | 0.0016015 | N/A | -0.00059876 | -6.6366e-05 | 0.00028948 | 0 | 0 | 1.2263 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027765 | -0.0080373 | 0.00049157 | -0.00042083 | 7.2223 | 0.00046216 | -0.0020285 | 0.0016015 | N/A | -0.00059876 | -6.6366e-05 | 0.00028948 | 0 | 0 | 1.2263 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027751 | -0.0081054 | -0.0011812 | -0.00046223 | 7.2906 | 0.00043172 | -0.002026 | 0.0016039 | N/A | -0.00080354 | -6.5669e-05 | 0.00028863 | 0 | 0 | 1.238 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027751 | -0.0081054 | -0.0011812 | -0.00046223 | 7.2906 | 0.00043172 | -0.002026 | 0.0016039 | N/A | -0.00080354 | -6.5669e-05 | 0.00028863 | 0 | 0 | 1.238 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024778 | -0.0077201 | 0.0025081 | -0.00039197 | 7.164 | 0.00042134 | -0.0017466 | 0.0015889 | N/A | -0.00039706 | -5.731e-05 | 0.00024997 | 0 | 0 | 1.1793 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024778 | -0.0077201 | 0.0025081 | -0.00039197 | 7.164 | 0.00042134 | -0.0017466 | 0.0015889 | N/A | -0.00039706 | -5.731e-05 | 0.00024997 | 0 | 0 | 1.1793 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0026164 | -0.0078298 | 0.0024782 | -0.000383 | 7.1542 | 0.00045657 | -0.0018781 | 0.0015934 | N/A | -0.00037989 | -6.1865e-05 | 0.00026867 | 0 | 0 | 1.1947 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0026164 | -0.0078298 | 0.0024782 | -0.000383 | 7.1542 | 0.00045657 | -0.0018781 | 0.0015934 | N/A | -0.00037989 | -6.1865e-05 | 0.00026867 | 0 | 0 | 1.1947 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024732 | -0.0079472 | -0.0030679 | -0.00052997 | 7.3915 | 0.00031987 | -0.0017381 | 0.0015969 | N/A | -0.0010797 | -5.4986e-05 | 0.00024711 | 0 | 0 | 1.2182 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024732 | -0.0079472 | -0.0030679 | -0.00052997 | 7.3915 | 0.00031987 | -0.0017381 | 0.0015969 | N/A | -0.0010797 | -5.4986e-05 | 0.00024711 | 0 | 0 | 1.2182 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0026118 | -0.0080569 | -0.0030978 | -0.000521 | 7.3817 | 0.0003551 | -0.0018696 | 0.0016014 | N/A | -0.0010625 | -5.9541e-05 | 0.00026581 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0026118 | -0.0080569 | -0.0030978 | -0.000521 | 7.3817 | 0.0003551 | -0.0018696 | 0.0016014 | N/A | -0.0010625 | -5.9541e-05 | 0.00026581 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024762 | -0.0077996 | 0.00055655 | -0.00044027 | 7.2436 | 0.00038582 | -0.0017436 | 0.0015917 | N/A | -0.00063597 | -5.6497e-05 | 0.00024897 | 0 | 0 | 1.1929 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0024748 | -0.0078677 | -0.0011163 | -0.00048167 | 7.3119 | 0.00035538 | -0.0017411 | 0.0015941 | N/A | -0.00084075 | -5.58e-05 | 0.00024811 | 0 | 0 | 1.2046 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0026148 | -0.0079093 | 0.00052656 | -0.0004313 | 7.2338 | 0.00042106 | -0.0018751 | 0.0015962 | N/A | -0.0006188 | -6.1052e-05 | 0.00026767 | 0 | 0 | 1.2083 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0026134 | -0.0079774 | -0.0011462 | -0.0004727 | 7.302 | 0.00039061 | -0.0018726 | 0.0015986 | N/A | -0.00082358 | -6.0355e-05 | 0.00026681 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024762 | -0.0077996 | 0.00055655 | -0.00044027 | 7.2436 | 0.00038582 | -0.0017436 | 0.0015917 | N/A | -0.00063597 | -5.6497e-05 | 0.00024897 | 0 | 0 | 1.1929 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0024748 | -0.0078677 | -0.0011163 | -0.00048167 | 7.3119 | 0.00035538 | -0.0017411 | 0.0015941 | N/A | -0.00084075 | -5.58e-05 | 0.00024811 | 0 | 0 | 1.2046 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0026148 | -0.0079093 | 0.00052656 | -0.0004313 | 7.2338 | 0.00042106 | -0.0018751 | 0.0015962 | N/A | -0.0006188 | -6.1052e-05 | 0.00026767 | 0 | 0 | 1.2083 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0026134 | -0.0079774 | -0.0011462 | -0.0004727 | 7.302 | 0.00039061 | -0.0018726 | 0.0015986 | N/A | -0.00082358 | -6.0355e-05 | 0.00026681 | 0 | 0 | 1.22 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0077801 | 0.00014834 | -0.00045361 | 7.264 | 0.00036647 | -0.0016991 | 0.0015908 | N/A | -0.00069288 | -5.4804e-05 | 0.00024253 | 0 | 0 | 1.1907 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026607 | -0.0079629 | 9.8358e-05 | -0.00043866 | 7.2476 | 0.00042519 | -0.0019183 | 0.0015983 | N/A | -0.00066427 | -6.2396e-05 | 0.00027369 | 0 | 0 | 1.2164 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00266 | -0.007997 | -0.00073804 | -0.00045936 | 7.2817 | 0.00040997 | -0.001917 | 0.0015995 | N/A | -0.00076666 | -6.2047e-05 | 0.00027326 | 0 | 0 | 1.2222 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00266 | -0.007997 | -0.00073804 | -0.00045936 | 7.2817 | 0.00040997 | -0.001917 | 0.0015995 | N/A | -0.00076666 | -6.2047e-05 | 0.00027326 | 0 | 0 | 1.2222 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 224 | Sismo-Servicio | -0.002429 | -0.0078141 | -0.00068806 | -0.00047431 | 7.2981 | 0.00035125 | -0.0016979 | 0.001592 | N/A | -0.00079527 | -5.4456e-05 | 0.0002421 | 0 | 0 | 1.1966 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 225 | Sismo-Servicio | -0.002429 | -0.0078141 | -0.00068806 | -0.00047431 | 7.2981 | 0.00035125 | -0.0016979 | 0.001592 | N/A | -0.00079527 | -5.4456e-05 | 0.0002421 | 0 | 0 | 1.1966 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0077801 | 0.00014834 | -0.00045361 | 7.264 | 0.00036647 | -0.0016991 | 0.0015908 | N/A | -0.00069288 | -5.4804e-05 | 0.00024253 | 0 | 0 | 1.1907 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.0078043 | 0.0011066 | -0.00042423 | 7.2184 | 0.00040478 | -0.0017773 | 0.001592 | N/A | -0.00056341 | -5.7868e-05 | 0.00025393 | 0 | 0 | 1.1929 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0078592 | 0.0010917 | -0.00041974 | 7.2135 | 0.00042239 | -0.0018431 | 0.0015943 | N/A | -0.00055483 | -6.0146e-05 | 0.00026328 | 0 | 0 | 1.2006 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025783 | -0.0079727 | -0.0016963 | -0.00048874 | 7.3272 | 0.00037166 | -0.0018389 | 0.0015983 | N/A | -0.00089613 | -5.8984e-05 | 0.00026185 | 0 | 0 | 1.2201 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025783 | -0.0079727 | -0.0016963 | -0.00048874 | 7.3272 | 0.00037166 | -0.0018389 | 0.0015983 | N/A | -0.00089613 | -5.8984e-05 | 0.00026185 | 0 | 0 | 1.2201 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 231 | Sismo-Servicio | -0.002509 | -0.0079179 | -0.0016814 | -0.00049323 | 7.3322 | 0.00035404 | -0.0017731 | 0.001596 | N/A | -0.00090471 | -5.6706e-05 | 0.0002525 | 0 | 0 | 1.2124 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 232 | Sismo-Servicio | -0.002509 | -0.0079179 | -0.0016814 | -0.00049323 | 7.3322 | 0.00035404 | -0.0017731 | 0.001596 | N/A | -0.00090471 | -5.6706e-05 | 0.0002525 | 0 | 0 | 1.2124 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.0078043 | 0.0011066 | -0.00042423 | 7.2184 | 0.00040478 | -0.0017773 | 0.001592 | N/A | -0.00056341 | -5.7868e-05 | 0.00025393 | 0 | 0 | 1.1929 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 7.2582 | 0.00038702 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 1.1997 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025798 | -0.0078989 | 0.00011585 | -0.00044389 | 7.2533 | 0.00040464 | -0.0018416 | 0.0015957 | N/A | -0.00067428 | -5.9739e-05 | 0.00026278 | 0 | 0 | 1.2074 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025791 | -0.007933 | -0.00072055 | -0.00046459 | 7.2874 | 0.00038942 | -0.0018403 | 0.0015969 | N/A | -0.00077667 | -5.939e-05 | 0.00026235 | 0 | 0 | 1.2132 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025791 | -0.007933 | -0.00072055 | -0.00046459 | 7.2874 | 0.00038942 | -0.0018403 | 0.0015969 | N/A | -0.00077667 | -5.939e-05 | 0.00026235 | 0 | 0 | 1.2132 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 7.2582 | 0.00038702 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 1.1997 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0025098 | -0.0078781 | -0.00070555 | -0.00046908 | 7.2924 | 0.0003718 | -0.0017746 | 0.0015946 | N/A | -0.00078526 | -5.7113e-05 | 0.000253 | 0 | 0 | 1.2055 |  |  | N/A
105 | 33 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 7.2582 | 0.00038702 | -0.0017758 | 0.0015934 | N/A | -0.00068287 | -5.7461e-05 | 0.00025343 | 0 | 0 | 1.1997 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 4 | 1 | -4.7213e-05 | -4.576e-05 | -0.00065156 | 0.00041332 | 2.5189 | 1.2651e-05 | 3.097e-05 | -0.0025653 | N/A | 0.00042694 | -4.6299e-05 | -0.00046433 | 0.00042058 | 0.0018248 | 0.21706 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 5 | 1 | -3.9344e-05 | -3.8134e-05 | -0.00054297 | 0.00034444 | 2.0991 | 1.0543e-05 | 2.5808e-05 | -0.0021377 | N/A | 0.00035579 | -3.8583e-05 | -0.00038694 | 0.00056512 | 0.0013856 | 0.18088 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 2 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 7.2719 | 0.00026351 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010442 | -0.00075498 | 1.4841 | 0.23506 | 1.2227 | 200 | 40.31 | SI | 0.030333
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 2 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 7.2719 | 0.00029672 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010345 | -0.00075017 | 1.4841 | 0.23504 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030334
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 2 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 7.272 | 0.00028424 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.0001039 | -0.00085055 | 1.4842 | 0.23464 | 1.2211 | 200 | 40.31 | SI | 0.030293
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 2 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 7.2716 | 0.00027114 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | -8.6266e-05 | -0.00048705 | 1.4835 | 0.23598 | 1.2278 | 200 | 40.31 | SI | 0.030458
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 2 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 7.2721 | 0.00027228 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00011816 | -0.00089355 | 1.4843 | 0.23449 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030265
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 2 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 7.2722 | 0.00028679 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.0001178 | -0.00096046 | 1.4841 | 0.23429 | 1.2188 | 200 | 40.31 | SI | 0.030237
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 2 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 7.2721 | 0.00029553 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00011749 | -0.00089019 | 1.4847 | 0.23446 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 2 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 7.2718 | 0.00027763 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010546 | -0.000706 | 1.4846 | 0.23511 | 1.2235 | 200 | 40.31 | SI | 0.030352
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | 2 | -0.0031689 | 0.0015276 | -0.0023291 | 0.00059845 | 7.2718 | 0.00026203 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -9.9014e-05 | -0.00070081 | 1.4841 | 0.23516 | 1.2238 | 200 | 40.31 | SI | 0.03036
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | 2 | -0.0034261 | 0.0015267 | -0.002329 | 0.00059843 | 7.2718 | 0.00029524 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -9.8051e-05 | -0.00069599 | 1.4841 | 0.23527 | 1.2239 | 200 | 40.31 | SI | 0.030361
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | 2 | -0.0033141 | 0.0014988 | 0.0045718 | 0.0016915 | 7.2719 | 0.00028276 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -9.8498e-05 | -0.00079638 | 1.4842 | 0.23486 | 1.2222 | 200 | 40.31 | SI | 0.030319
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | 2 | -0.0032643 | 0.0015658 | -0.0090087 | -0.00060995 | 7.2715 | 0.00026966 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | -8.0864e-05 | -0.00043288 | 1.4836 | 0.23602 | 1.2288 | 200 | 40.31 | SI | 0.030485
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | 2 | -0.0032193 | 0.0015161 | -0.002492 | 0.00070178 | 7.272 | 0.00027018 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00011044 | -0.00081617 | 1.4839 | 0.23473 | 1.2215 | 200 | 40.31 | SI | 0.030303
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | 2 | -0.0033993 | 0.0015154 | -0.0024919 | 0.00070176 | 7.272 | 0.00029342 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010977 | -0.0008128 | 1.4844 | 0.23473 | 1.2215 | 200 | 40.31 | SI | 0.030304
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | 2 | -0.0033209 | 0.0014959 | 0.0023387 | 0.0014669 | 7.2721 | 0.00028469 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00011008 | -0.00088307 | 1.4838 | 0.23448 | 1.2204 | 200 | 40.31 | SI | 0.030275
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | 2 | -0.0032861 | 0.0015428 | -0.0071677 | -0.0001441 | 7.2717 | 0.00027552 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -9.774e-05 | -0.00062861 | 1.4839 | 0.23542 | 1.225 | 200 | 40.31 | SI | 0.03039
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 3 | -0.0033093 | 0.0015157 | -0.0024919 | 0.00070177 | 7.272 | 0.0002818 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00011011 | -0.00081448 | 1.4844 | 0.23475 | 1.2215 | 200 | 40.31 | SI | 0.030303
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 3 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 7.2719 | 0.00026351 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010442 | -0.00075498 | 1.4841 | 0.23506 | 1.2227 | 200 | 40.31 | SI | 0.030333
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 3 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 7.2719 | 0.00029672 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010345 | -0.00075017 | 1.4841 | 0.23504 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030334
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 3 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 7.272 | 0.00028424 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.0001039 | -0.00085055 | 1.4842 | 0.23464 | 1.2211 | 200 | 40.31 | SI | 0.030293
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 3 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 7.2716 | 0.00027114 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | -8.6266e-05 | -0.00048705 | 1.4835 | 0.23598 | 1.2278 | 200 | 40.31 | SI | 0.030458
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 3 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 7.2721 | 0.00027228 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00011816 | -0.00089355 | 1.4843 | 0.23449 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030265
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 3 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 7.2722 | 0.00028679 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.0001178 | -0.00096046 | 1.4841 | 0.23429 | 1.2188 | 200 | 40.31 | SI | 0.030237
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 3 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 7.2721 | 0.00029553 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00011749 | -0.00089019 | 1.4847 | 0.23446 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 3 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 7.2718 | 0.00027763 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010546 | -0.000706 | 1.4846 | 0.23511 | 1.2235 | 200 | 40.31 | SI | 0.030352
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 4 | -0.0033093 | 0.0015157 | -0.0024919 | 0.00070177 | 7.272 | 0.0002818 | -0.0025275 | -0.010225 | N/A | 0.00081704 | -0.00011011 | -0.00081448 | 1.4844 | 0.23475 | 1.2215 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 4 | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 7.2719 | 0.00026351 | -0.002403 | -0.0098827 | N/A | 0.00075707 | -0.00010442 | -0.00075498 | 1.4841 | 0.23506 | 1.2227 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 4 | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 7.2719 | 0.00029672 | -0.0026603 | -0.0098829 | N/A | 0.00076316 | -0.00010345 | -0.00075017 | 1.4841 | 0.23504 | 1.2228 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 4 | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 7.272 | 0.00028424 | -0.0025154 | -0.011203 | N/A | 0.0011664 | -0.0001039 | -0.00085055 | 1.4842 | 0.23464 | 1.2211 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 4 | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 7.2716 | 0.00027114 | -0.0025583 | -0.0076927 | N/A | 0.00022019 | -8.6266e-05 | -0.00048705 | 1.4835 | 0.23598 | 1.2278 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 4 | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 7.2721 | 0.00027228 | -0.0024323 | -0.010652 | N/A | 0.00088606 | -0.00011816 | -0.00089355 | 1.4843 | 0.23449 | 1.22 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 4 | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 7.2722 | 0.00028679 | -0.002511 | -0.011576 | N/A | 0.0011726 | -0.0001178 | -0.00096046 | 1.4841 | 0.23429 | 1.2188 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 4 | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 7.2721 | 0.00029553 | -0.0026124 | -0.010652 | N/A | 0.00089033 | -0.00011749 | -0.00089019 | 1.4847 | 0.23446 | 1.22 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 4 | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 7.2718 | 0.00027763 | -0.002541 | -0.0091193 | N/A | 0.00051025 | -0.00010546 | -0.000706 | 1.4846 | 0.23511 | 1.2235 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | Viento-Servicio | -0.0031744 | 0.0015223 | -0.0024051 | 0.00064667 | 7.2719 | 0.00026351 | -0.002403 | -0.0098827 | N/A | 0.00075707 | -0.00010442 | -0.00075498 | 1.4841 | 0.23506 | 1.2227 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | Viento-Servicio | -0.0034316 | 0.0015214 | -0.002405 | 0.00064665 | 7.2719 | 0.00029672 | -0.0026603 | -0.0098829 | N/A | 0.00076316 | -0.00010345 | -0.00075017 | 1.4841 | 0.23504 | 1.2228 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | Viento-Servicio | -0.0033196 | 0.0014934 | 0.0044958 | 0.0017397 | 7.272 | 0.00028424 | -0.0025154 | -0.011203 | N/A | 0.0011664 | -0.0001039 | -0.00085055 | 1.4842 | 0.23464 | 1.2211 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | Viento-Servicio | -0.0032698 | 0.0015604 | -0.0090848 | -0.00056173 | 7.2716 | 0.00027114 | -0.0025583 | -0.0076927 | N/A | 0.00022019 | -8.6266e-05 | -0.00048705 | 1.4835 | 0.23598 | 1.2278 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | Viento-Servicio | -0.0032272 | 0.0015084 | -0.0026005 | 0.00077067 | 7.2721 | 0.00027228 | -0.0024323 | -0.010652 | N/A | 0.00088606 | -0.00011816 | -0.00089355 | 1.4843 | 0.23449 | 1.22 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | Viento-Servicio | -0.0033288 | 0.0014882 | 0.0022301 | 0.0015358 | 7.2722 | 0.00028679 | -0.002511 | -0.011576 | N/A | 0.0011726 | -0.0001178 | -0.00096046 | 1.4841 | 0.23429 | 1.2188 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | Viento-Servicio | -0.0034072 | 0.0015078 | -0.0026005 | 0.00077065 | 7.2721 | 0.00029553 | -0.0026124 | -0.010652 | N/A | 0.00089033 | -0.00011749 | -0.00089019 | 1.4847 | 0.23446 | 1.22 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | Viento-Servicio | -0.0032939 | 0.0015351 | -0.0072763 | -7.5215e-05 | 7.2718 | 0.00027763 | -0.002541 | -0.0091193 | N/A | 0.00051025 | -0.00010546 | -0.000706 | 1.4846 | 0.23511 | 1.2235 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | Viento-Servicio | -0.0031689 | 0.0015276 | -0.0023291 | 0.00059845 | 7.2718 | 0.00026203 | -0.0024066 | -0.0095834 | N/A | 0.00070726 | -9.9014e-05 | -0.00070081 | 1.4841 | 0.23516 | 1.2238 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | Viento-Servicio | -0.0034261 | 0.0015267 | -0.002329 | 0.00059843 | 7.2718 | 0.00029524 | -0.0026639 | -0.0095836 | N/A | 0.00071335 | -9.8051e-05 | -0.00069599 | 1.4841 | 0.23527 | 1.2239 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | Viento-Servicio | -0.0033141 | 0.0014988 | 0.0045718 | 0.0016915 | 7.2719 | 0.00028276 | -0.002519 | -0.010904 | N/A | 0.0011166 | -9.8498e-05 | -0.00079638 | 1.4842 | 0.23486 | 1.2222 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | Viento-Servicio | -0.0032643 | 0.0015658 | -0.0090087 | -0.00060995 | 7.2715 | 0.00026966 | -0.0025619 | -0.0073934 | N/A | 0.00017038 | -8.0864e-05 | -0.00043288 | 1.4836 | 0.23602 | 1.2288 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | Viento-Servicio | -0.0032193 | 0.0015161 | -0.002492 | 0.00070178 | 7.272 | 0.00027018 | -0.0024375 | -0.010225 | N/A | 0.00081491 | -0.00011044 | -0.00081617 | 1.4839 | 0.23473 | 1.2215 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | Viento-Servicio | -0.0033993 | 0.0015154 | -0.0024919 | 0.00070176 | 7.272 | 0.00029342 | -0.0026176 | -0.010225 | N/A | 0.00081917 | -0.00010977 | -0.0008128 | 1.4844 | 0.23473 | 1.2215 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | Viento-Servicio | -0.0033209 | 0.0014959 | 0.0023387 | 0.0014669 | 7.2721 | 0.00028469 | -0.0025161 | -0.011149 | N/A | 0.0011015 | -0.00011008 | -0.00088307 | 1.4838 | 0.23448 | 1.2204 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | Viento-Servicio | -0.0032861 | 0.0015428 | -0.0071677 | -0.0001441 | 7.2717 | 0.00027552 | -0.0025462 | -0.0086917 | N/A | 0.00043909 | -9.774e-05 | -0.00062861 | 1.4839 | 0.23542 | 1.225 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0030749 | 0.0015448 | -0.0013053 | 0.00057602 | 7.1076 | 0.00024758 | -0.0023092 | -0.009056 | N/A | 0.00064167 | -7.9901e-05 | -0.0006363 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0030749 | 0.0015448 | -0.0013053 | 0.00057602 | 7.1076 | 0.00024758 | -0.0023092 | -0.009056 | N/A | 0.00064167 | -7.9901e-05 | -0.0006363 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0030783 | 0.0015414 | -0.0029549 | 0.00036943 | 7.0412 | 0.00024869 | -0.0023107 | -0.0089921 | N/A | 0.00059997 | -8.436e-05 | -0.00066706 | 0 | 0 | 1.2121 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0030783 | 0.0015414 | -0.0029549 | 0.00036943 | 7.0412 | 0.00024869 | -0.0023107 | -0.0089921 | N/A | 0.00059997 | -8.436e-05 | -0.00066706 | 0 | 0 | 1.2121 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0034994 | 0.0015297 | -0.0014643 | 0.0006759 | 7.5022 | 0.00030395 | -0.0027712 | -0.0092343 | N/A | 0.00066409 | -9.5728e-05 | -0.00055949 | 0 | 0 | 1.2389 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0034994 | 0.0015297 | -0.0014643 | 0.0006759 | 7.5022 | 0.00030395 | -0.0027712 | -0.0092343 | N/A | 0.00066409 | -9.5728e-05 | -0.00055949 | 0 | 0 | 1.2389 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0035028 | 0.0015263 | -0.0031138 | 0.00046931 | 7.4359 | 0.00030505 | -0.0027727 | -0.0091704 | N/A | 0.00062238 | -0.00010019 | -0.00059025 | 0 | 0 | 1.2274 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0035028 | 0.0015263 | -0.0031138 | 0.00046931 | 7.4359 | 0.00030505 | -0.0027727 | -0.0091704 | N/A | 0.00062238 | -0.00010019 | -0.00059025 | 0 | 0 | 1.2274 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0032195 | 0.0015434 | 0.00056356 | 0.00085201 | 7.3231 | 0.00026602 | -0.0024691 | -0.009193 | N/A | 0.00069818 | -8.0237e-05 | -0.00057354 | 0 | 0 | 1.2423 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0032195 | 0.0015434 | 0.00056356 | 0.00085201 | 7.3231 | 0.00026602 | -0.0024691 | -0.009193 | N/A | 0.00069818 | -8.0237e-05 | -0.00057354 | 0 | 0 | 1.2423 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0033469 | 0.0015389 | 0.00051588 | 0.00088197 | 7.4415 | 0.00028293 | -0.0026077 | -0.0092465 | N/A | 0.0007049 | -8.4985e-05 | -0.00055049 | 0 | 0 | 1.2469 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0033469 | 0.0015389 | 0.00051588 | 0.00088197 | 7.4415 | 0.00028293 | -0.0026077 | -0.0092465 | N/A | 0.0007049 | -8.4985e-05 | -0.00055049 | 0 | 0 | 1.2469 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0032308 | 0.0015322 | -0.0049351 | 0.00016336 | 7.1019 | 0.00026971 | -0.0024741 | -0.0089799 | N/A | 0.00055916 | -9.5103e-05 | -0.00067605 | 0 | 0 | 1.2041 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0032308 | 0.0015322 | -0.0049351 | 0.00016336 | 7.1019 | 0.00026971 | -0.0024741 | -0.0089799 | N/A | 0.00055916 | -9.5103e-05 | -0.00067605 | 0 | 0 | 1.2041 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0033582 | 0.0015277 | -0.0049827 | 0.00019332 | 7.2203 | 0.00028662 | -0.0026127 | -0.0090334 | N/A | 0.00056588 | -9.9852e-05 | -0.00065301 | 0 | 0 | 1.2087 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0033582 | 0.0015277 | -0.0049827 | 0.00019332 | 7.2203 | 0.00028662 | -0.0026127 | -0.0090334 | N/A | 0.00056588 | -9.9852e-05 | -0.00065301 | 0 | 0 | 1.2087 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0032235 | 0.0015395 | -0.001361 | 0.00061098 | 7.2457 | 0.00026731 | -0.0024709 | -0.0091184 | N/A | 0.00064952 | -8.544e-05 | -0.00060942 | 0 | 0 | 1.229 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0032269 | 0.0015361 | -0.0030106 | 0.00040438 | 7.1793 | 0.00026842 | -0.0024724 | -0.0090545 | N/A | 0.00060781 | -8.99e-05 | -0.00064017 | 0 | 0 | 1.2175 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0033508 | 0.001535 | -0.0014086 | 0.00064094 | 7.3641 | 0.00028422 | -0.0026095 | -0.0091719 | N/A | 0.00065624 | -9.0189e-05 | -0.00058638 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0033542 | 0.0015316 | -0.0030582 | 0.00043435 | 7.2977 | 0.00028533 | -0.002611 | -0.009108 | N/A | 0.00061454 | -9.4648e-05 | -0.00061713 | 0 | 0 | 1.2221 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0032235 | 0.0015395 | -0.001361 | 0.00061098 | 7.2457 | 0.00026731 | -0.0024709 | -0.0091184 | N/A | 0.00064952 | -8.544e-05 | -0.00060942 | 0 | 0 | 1.229 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0032269 | 0.0015361 | -0.0030106 | 0.00040438 | 7.1793 | 0.00026842 | -0.0024724 | -0.0090545 | N/A | 0.00060781 | -8.99e-05 | -0.00064017 | 0 | 0 | 1.2175 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0033508 | 0.001535 | -0.0014086 | 0.00064094 | 7.3641 | 0.00028422 | -0.0026095 | -0.0091719 | N/A | 0.00065624 | -9.0189e-05 | -0.00058638 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0033542 | 0.0015316 | -0.0030582 | 0.00043435 | 7.2977 | 0.00028533 | -0.002611 | -0.009108 | N/A | 0.00061454 | -9.4648e-05 | -0.00061713 | 0 | 0 | 1.2221 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0030678 | 0.0015517 | -0.0012076 | 0.00051402 | 7.1075 | 0.00024568 | -0.0023138 | -0.0086712 | N/A | 0.00057763 | -7.2956e-05 | -0.00056665 | 0 | 0 | 1.225 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0030678 | 0.0015517 | -0.0012076 | 0.00051402 | 7.1075 | 0.00024568 | -0.0023138 | -0.0086712 | N/A | 0.00057763 | -7.2956e-05 | -0.00056665 | 0 | 0 | 1.225 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0030712 | 0.0015483 | -0.0028572 | 0.00030743 | 7.0411 | 0.00024679 | -0.0023153 | -0.0086073 | N/A | 0.00053593 | -7.7416e-05 | -0.00059741 | 0 | 0 | 1.2135 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0030712 | 0.0015483 | -0.0028572 | 0.00030743 | 7.0411 | 0.00024679 | -0.0023153 | -0.0086073 | N/A | 0.00053593 | -7.7416e-05 | -0.00059741 | 0 | 0 | 1.2135 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0034923 | 0.0015365 | -0.0013665 | 0.0006139 | 7.5021 | 0.00030205 | -0.0027758 | -0.0088495 | N/A | 0.00060005 | -8.8783e-05 | -0.00048984 | 0 | 0 | 1.2403 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0034923 | 0.0015365 | -0.0013665 | 0.0006139 | 7.5021 | 0.00030205 | -0.0027758 | -0.0088495 | N/A | 0.00060005 | -8.8783e-05 | -0.00048984 | 0 | 0 | 1.2403 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0034957 | 0.0015332 | -0.0030161 | 0.00040731 | 7.4358 | 0.00030316 | -0.0027773 | -0.0087856 | N/A | 0.00055834 | -9.3243e-05 | -0.0005206 | 0 | 0 | 1.2288 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0034957 | 0.0015332 | -0.0030161 | 0.00040731 | 7.4358 | 0.00030316 | -0.0027773 | -0.0087856 | N/A | 0.00055834 | -9.3243e-05 | -0.0005206 | 0 | 0 | 1.2288 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0032125 | 0.0015503 | 0.00066129 | 0.00079001 | 7.323 | 0.00026412 | -0.0024738 | -0.0088082 | N/A | 0.00063414 | -7.3292e-05 | -0.00050389 | 0 | 0 | 1.2437 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0032125 | 0.0015503 | 0.00066129 | 0.00079001 | 7.323 | 0.00026412 | -0.0024738 | -0.0088082 | N/A | 0.00063414 | -7.3292e-05 | -0.00050389 | 0 | 0 | 1.2437 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0033398 | 0.0015458 | 0.00061362 | 0.00081997 | 7.4414 | 0.00028103 | -0.0026124 | -0.0088617 | N/A | 0.00064086 | -7.8041e-05 | -0.00048085 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0033398 | 0.0015458 | 0.00061362 | 0.00081997 | 7.4414 | 0.00028103 | -0.0026124 | -0.0088617 | N/A | 0.00064086 | -7.8041e-05 | -0.00048085 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0032238 | 0.0015391 | -0.0048373 | 0.00010136 | 7.1018 | 0.00026781 | -0.0024788 | -0.0085951 | N/A | 0.00049511 | -8.8159e-05 | -0.0006064 | 0 | 0 | 1.2055 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0032238 | 0.0015391 | -0.0048373 | 0.00010136 | 7.1018 | 0.00026781 | -0.0024788 | -0.0085951 | N/A | 0.00049511 | -8.8159e-05 | -0.0006064 | 0 | 0 | 1.2055 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | 0.0015345 | -0.004885 | 0.00013132 | 7.2202 | 0.00028472 | -0.0026174 | -0.0086486 | N/A | 0.00050184 | -9.2907e-05 | -0.00058336 | 0 | 0 | 1.2101 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0033511 | 0.0015345 | -0.004885 | 0.00013132 | 7.2202 | 0.00028472 | -0.0026174 | -0.0086486 | N/A | 0.00050184 | -9.2907e-05 | -0.00058336 | 0 | 0 | 1.2101 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0032164 | 0.0015464 | -0.0012632 | 0.00054898 | 7.2456 | 0.00026541 | -0.0024755 | -0.0087336 | N/A | 0.00058548 | -7.8495e-05 | -0.00053977 | 0 | 0 | 1.2303 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0032198 | 0.001543 | -0.0029128 | 0.00034239 | 7.1792 | 0.00026652 | -0.002477 | -0.0086697 | N/A | 0.00054377 | -8.2955e-05 | -0.00057052 | 0 | 0 | 1.2189 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0033438 | 0.0015418 | -0.0013109 | 0.00057895 | 7.364 | 0.00028232 | -0.0026141 | -0.0087871 | N/A | 0.0005922 | -8.3244e-05 | -0.00051673 | 0 | 0 | 1.2349 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0033471 | 0.0015385 | -0.0029605 | 0.00037235 | 7.2977 | 0.00028343 | -0.0026156 | -0.0087232 | N/A | 0.0005505 | -8.7704e-05 | -0.00054748 | 0 | 0 | 1.2235 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0032164 | 0.0015464 | -0.0012632 | 0.00054898 | 7.2456 | 0.00026541 | -0.0024755 | -0.0087336 | N/A | 0.00058548 | -7.8495e-05 | -0.00053977 | 0 | 0 | 1.2303 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0032198 | 0.001543 | -0.0029128 | 0.00034239 | 7.1792 | 0.00026652 | -0.002477 | -0.0086697 | N/A | 0.00054377 | -8.2955e-05 | -0.00057052 | 0 | 0 | 1.2189 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0033438 | 0.0015418 | -0.0013109 | 0.00057895 | 7.364 | 0.00028232 | -0.0026141 | -0.0087871 | N/A | 0.0005922 | -8.3244e-05 | -0.00051673 | 0 | 0 | 1.2349 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0033471 | 0.0015385 | -0.0029605 | 0.00037235 | 7.2977 | 0.00028343 | -0.0026156 | -0.0087232 | N/A | 0.0005505 | -8.7704e-05 | -0.00054748 | 0 | 0 | 1.2235 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0031748 | 0.001547 | -0.0016597 | 0.00048734 | 7.1895 | 0.00026005 | -0.0024297 | -0.0086998 | N/A | 0.00057281 | -7.8028e-05 | -0.00055514 | 0 | 0 | 1.2259 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 221 | Sismo-Servicio | -0.003387 | 0.0015395 | -0.0017392 | 0.00053729 | 7.3869 | 0.00028823 | -0.0026607 | -0.008789 | N/A | 0.00058402 | -8.5941e-05 | -0.00051673 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0033887 | 0.0015378 | -0.002564 | 0.00043399 | 7.3537 | 0.00028879 | -0.0026614 | -0.008757 | N/A | 0.00056316 | -8.8171e-05 | -0.00053211 | 0 | 0 | 1.2279 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0033887 | 0.0015378 | -0.002564 | 0.00043399 | 7.3537 | 0.00028879 | -0.0026614 | -0.008757 | N/A | 0.00056316 | -8.8171e-05 | -0.00053211 | 0 | 0 | 1.2279 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0031765 | 0.0015454 | -0.0024845 | 0.00038405 | 7.1564 | 0.0002606 | -0.0024305 | -0.0086678 | N/A | 0.00055196 | -8.0258e-05 | -0.00057052 | 0 | 0 | 1.2202 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0031765 | 0.0015454 | -0.0024845 | 0.00038405 | 7.1564 | 0.0002606 | -0.0024305 | -0.0086678 | N/A | 0.00055196 | -8.0258e-05 | -0.00057052 | 0 | 0 | 1.2202 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0031748 | 0.001547 | -0.0016597 | 0.00048734 | 7.1895 | 0.00026005 | -0.0024297 | -0.0086998 | N/A | 0.00057281 | -7.8028e-05 | -0.00055514 | 0 | 0 | 1.2259 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0032471 | 0.0015464 | -0.00072528 | 0.00062534 | 7.2973 | 0.00026927 | -0.0025097 | -0.0087683 | N/A | 0.00060106 | -7.8196e-05 | -0.00052376 | 0 | 0 | 1.2353 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0033108 | 0.0015441 | -0.00074912 | 0.00064032 | 7.3565 | 0.00027772 | -0.002579 | -0.008795 | N/A | 0.00060442 | -8.057e-05 | -0.00051224 | 0 | 0 | 1.2376 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0033164 | 0.0015385 | -0.0034984 | 0.00029599 | 7.2459 | 0.00027957 | -0.0025815 | -0.0086885 | N/A | 0.00053491 | -8.8003e-05 | -0.00056349 | 0 | 0 | 1.2185 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0033164 | 0.0015385 | -0.0034984 | 0.00029599 | 7.2459 | 0.00027957 | -0.0025815 | -0.0086885 | N/A | 0.00053491 | -8.8003e-05 | -0.00056349 | 0 | 0 | 1.2185 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0032528 | 0.0015407 | -0.0034746 | 0.00028101 | 7.1867 | 0.00027111 | -0.0025122 | -0.0086618 | N/A | 0.00053155 | -8.5629e-05 | -0.00057501 | 0 | 0 | 1.2162 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0032528 | 0.0015407 | -0.0034746 | 0.00028101 | 7.1867 | 0.00027111 | -0.0025122 | -0.0086618 | N/A | 0.00053155 | -8.5629e-05 | -0.00057501 | 0 | 0 | 1.2162 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0032471 | 0.0015464 | -0.00072528 | 0.00062534 | 7.2973 | 0.00026927 | -0.0025097 | -0.0087683 | N/A | 0.00060106 | -7.8196e-05 | -0.00052376 | 0 | 0 | 1.2353 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 7.2586 | 0.00026991 | -0.0025105 | -0.008731 | N/A | 0.00057673 | -8.0797e-05 | -0.0005417 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0033128 | 0.0015421 | -0.0017114 | 0.00051981 | 7.3178 | 0.00027837 | -0.0025798 | -0.0087578 | N/A | 0.00058009 | -8.3172e-05 | -0.00053018 | 0 | 0 | 1.2309 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0033145 | 0.0015404 | -0.0025362 | 0.00041651 | 7.2846 | 0.00027892 | -0.0025806 | -0.0087258 | N/A | 0.00055924 | -8.5402e-05 | -0.00054555 | 0 | 0 | 1.2252 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0033145 | 0.0015404 | -0.0025362 | 0.00041651 | 7.2846 | 0.00027892 | -0.0025806 | -0.0087258 | N/A | 0.00055924 | -8.5402e-05 | -0.00054555 | 0 | 0 | 1.2252 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 7.2586 | 0.00026991 | -0.0025105 | -0.008731 | N/A | 0.00057673 | -8.0797e-05 | -0.0005417 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0032508 | 0.0015427 | -0.0025123 | 0.00040153 | 7.2254 | 0.00027047 | -0.0025113 | -0.008699 | N/A | 0.00055588 | -8.3027e-05 | -0.00055707 | 0 | 0 | 1.2229 |  |  | N/A
106 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0032491 | 0.0015444 | -0.0016875 | 0.00050482 | 7.2586 | 0.00026991 | -0.0025105 | -0.008731 | N/A | 0.00057673 | -8.0797e-05 | -0.0005417 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 4 | 1 | 3.097e-05 | -0.0025653 | -0.0003331 | 0.00042694 | 2.5189 | -0.00046433 | 9.8005e-05 | -0.0050836 | N/A | -7.5718e-10 | -7.0404e-09 | -0.00012629 | 0.00045805 | 0.0019572 | 0.21706 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 5 | 1 | 2.5808e-05 | -0.0021377 | -0.00027758 | 0.00035579 | 2.0991 | -0.00038694 | 8.1671e-05 | -0.0042363 | N/A | -6.2943e-10 | -5.867e-09 | -0.00010524 | 0.00050974 | 0.0014534 | 0.18088 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 2 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 7.2719 | -0.00075498 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 1.4833 | 0.23438 | 1.2227 | 200 | 40.31 | SI | 0.030333
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 2 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 7.2719 | -0.00075017 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 1.4839 | 0.2346 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030334
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 2 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 7.272 | -0.00085055 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 1.4832 | 0.23454 | 1.2211 | 200 | 40.31 | SI | 0.030293
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 2 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 7.2716 | -0.00048705 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 1.4834 | 0.2355 | 1.2278 | 200 | 40.31 | SI | 0.030458
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 2 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 7.2721 | -0.00089355 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 1.4834 | 0.23412 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030265
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 2 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 7.2722 | -0.00096046 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 1.4835 | 0.23383 | 1.2188 | 200 | 40.31 | SI | 0.030237
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 2 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 7.2721 | -0.00089019 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 1.4834 | 0.23389 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 2 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 7.2718 | -0.000706 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 1.4838 | 0.23495 | 1.2235 | 200 | 40.31 | SI | 0.030352
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | 2 | -0.0024066 | -0.0095834 | 0.00035943 | 0.00070726 | 7.2718 | -0.00070081 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.8388e-08 | -4.6047e-05 | 1.4832 | 0.23472 | 1.2238 | 200 | 40.31 | SI | 0.03036
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | 2 | -0.0026639 | -0.0095836 | 0.00035949 | 0.00071335 | 7.2718 | -0.00069599 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.8579e-08 | -4.4189e-05 | 1.4838 | 0.23472 | 1.2239 | 200 | 40.31 | SI | 0.030361
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | 2 | -0.002519 | -0.010904 | 0.0074492 | 0.0011166 | 7.2719 | -0.00079638 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -1.2482e-06 | -0.00010636 | 1.4831 | 0.23452 | 1.2222 | 200 | 40.31 | SI | 0.030319
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | 2 | -0.0025619 | -0.0073934 | -0.0066178 | 0.00017038 | 7.2715 | -0.00043288 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | 1.3085e-06 | 5.9389e-05 | 1.4834 | 0.23577 | 1.2288 | 200 | 40.31 | SI | 0.030485
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | 2 | -0.0024375 | -0.010225 | 0.00027616 | 0.00081491 | 7.272 | -0.00081617 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.6657e-08 | -7.734e-05 | 1.484 | 0.23445 | 1.2215 | 200 | 40.31 | SI | 0.030303
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | 2 | -0.0026176 | -0.010225 | 0.00027621 | 0.00081917 | 7.272 | -0.0008128 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.679e-08 | -7.6039e-05 | 1.4833 | 0.23428 | 1.2215 | 200 | 40.31 | SI | 0.030304
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | 2 | -0.0025161 | -0.011149 | 0.005239 | 0.0011015 | 7.2721 | -0.00088307 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -8.6698e-07 | -0.00011956 | 1.4834 | 0.23396 | 1.2204 | 200 | 40.31 | SI | 0.030275
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | 2 | -0.0025462 | -0.0086917 | -0.0046079 | 0.00043909 | 7.2717 | -0.00062861 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 9.2271e-07 | -3.5348e-06 | 1.4834 | 0.23518 | 1.225 | 200 | 40.31 | SI | 0.03039
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 3 | -0.0025275 | -0.010225 | 0.00027618 | 0.00081704 | 7.272 | -0.00081448 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.6723e-08 | -7.669e-05 | 1.4833 | 0.23428 | 1.2215 | 200 | 40.31 | SI | 0.030303
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 3 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 7.2719 | -0.00075498 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 1.4833 | 0.23438 | 1.2227 | 200 | 40.31 | SI | 0.030333
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 3 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 7.2719 | -0.00075017 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 1.4839 | 0.2346 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030334
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 3 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 7.272 | -0.00085055 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 1.4832 | 0.23454 | 1.2211 | 200 | 40.31 | SI | 0.030293
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 3 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 7.2716 | -0.00048705 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 1.4834 | 0.2355 | 1.2278 | 200 | 40.31 | SI | 0.030458
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 3 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 7.2721 | -0.00089355 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 1.4834 | 0.23412 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030265
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 3 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 7.2722 | -0.00096046 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 1.4835 | 0.23383 | 1.2188 | 200 | 40.31 | SI | 0.030237
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 3 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 7.2721 | -0.00089019 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 1.4834 | 0.23389 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 3 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 7.2718 | -0.000706 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 1.4838 | 0.23495 | 1.2235 | 200 | 40.31 | SI | 0.030352
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 4 | -0.0025275 | -0.010225 | 0.00027618 | 0.00081704 | 7.272 | -0.00081448 | -0.0017327 | -0.0074214 | N/A | -8.7271e-08 | 2.6723e-08 | -7.669e-05 | 1.4833 | 0.23428 | 1.2215 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 4 | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 7.2719 | -0.00075498 | -0.0016171 | -0.0067439 | N/A | -8.7281e-08 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 1.4833 | 0.23438 | 1.2227 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 4 | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 7.2719 | -0.00075017 | -0.0018745 | -0.0067433 | N/A | -8.7063e-08 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 1.4839 | 0.2346 | 1.2228 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 4 | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 7.272 | -0.00085055 | -0.0016987 | -0.009355 | N/A | -0.00036793 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 1.4832 | 0.23454 | 1.2211 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 4 | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 7.2716 | -0.00048705 | -0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.0003681 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 1.4834 | 0.2355 | 1.2278 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 4 | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 7.2721 | -0.00089355 | -0.0016263 | -0.0082689 | N/A | -8.7476e-08 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 1.4834 | 0.23412 | 1.22 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 4 | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 7.2722 | -0.00096046 | -0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.00025758 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 1.4835 | 0.23383 | 1.2188 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 4 | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 7.2721 | -0.00089019 | -0.0018065 | -0.0082685 | N/A | -8.7323e-08 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 1.4834 | 0.23389 | 1.22 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 4 | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 7.2718 | -0.000706 | -0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025764 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 1.4838 | 0.23495 | 1.2235 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | Viento-Servicio | -0.002403 | -0.0098827 | 0.00032057 | 0.00075707 | 7.2719 | -0.00075498 | -0.0016171 | -0.0067439 | N/A | -8.7281e-08 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 1.4833 | 0.23438 | 1.2227 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026603 | -0.0098829 | 0.00032063 | 0.00076316 | 7.2719 | -0.00075017 | -0.0018745 | -0.0067433 | N/A | -8.7063e-08 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 1.4839 | 0.2346 | 1.2228 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025154 | -0.011203 | 0.0074103 | 0.0011664 | 7.272 | -0.00085055 | -0.0016987 | -0.009355 | N/A | -0.00036793 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 1.4832 | 0.23454 | 1.2211 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | Viento-Servicio | -0.0025583 | -0.0076927 | -0.0066567 | 0.00022019 | 7.2716 | -0.00048705 | -0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.0003681 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 1.4834 | 0.2355 | 1.2278 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024323 | -0.010652 | 0.00022065 | 0.00088606 | 7.2721 | -0.00089355 | -0.0016263 | -0.0082689 | N/A | -8.7476e-08 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 1.4834 | 0.23412 | 1.22 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | Viento-Servicio | -0.002511 | -0.011576 | 0.0051835 | 0.0011726 | 7.2722 | -0.00096046 | -0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.00025758 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 1.4835 | 0.23383 | 1.2188 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026124 | -0.010652 | 0.00022069 | 0.00089033 | 7.2721 | -0.00089019 | -0.0018065 | -0.0082685 | N/A | -8.7323e-08 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 1.4834 | 0.23389 | 1.22 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | Viento-Servicio | -0.002541 | -0.0091193 | -0.0046634 | 0.00051025 | 7.2718 | -0.000706 | -0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025764 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 1.4838 | 0.23495 | 1.2235 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | Viento-Servicio | -0.0024066 | -0.0095834 | 0.00035943 | 0.00070726 | 7.2718 | -0.00070081 | -0.0016285 | -0.0061508 | N/A | -8.7192e-08 | 2.8388e-08 | -4.6047e-05 | 1.4832 | 0.23472 | 1.2238 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026639 | -0.0095836 | 0.00035949 | 0.00071335 | 7.2718 | -0.00069599 | -0.0018859 | -0.0061502 | N/A | -8.6973e-08 | 2.8579e-08 | -4.4189e-05 | 1.4838 | 0.23472 | 1.2239 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | Viento-Servicio | -0.002519 | -0.010904 | 0.0074492 | 0.0011166 | 7.2719 | -0.00079638 | -0.0017101 | -0.0087619 | N/A | -0.00036793 | -1.2482e-06 | -0.00010636 | 1.4831 | 0.23452 | 1.2222 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | Viento-Servicio | -0.0025619 | -0.0073934 | -0.0066178 | 0.00017038 | 7.2715 | -0.00043288 | -0.0018377 | -0.0018096 | N/A | 0.0003681 | 1.3085e-06 | 5.9389e-05 | 1.4834 | 0.23577 | 1.2288 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024375 | -0.010225 | 0.00027616 | 0.00081491 | 7.272 | -0.00081617 | -0.0016426 | -0.0074216 | N/A | -8.7348e-08 | 2.6657e-08 | -7.734e-05 | 1.484 | 0.23445 | 1.2215 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026176 | -0.010225 | 0.00027621 | 0.00081917 | 7.272 | -0.0008128 | -0.0018228 | -0.0074212 | N/A | -8.7195e-08 | 2.679e-08 | -7.6039e-05 | 1.4833 | 0.23428 | 1.2215 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | Viento-Servicio | -0.0025161 | -0.011149 | 0.005239 | 0.0011015 | 7.2721 | -0.00088307 | -0.0016997 | -0.0092494 | N/A | -0.00025758 | -8.6698e-07 | -0.00011956 | 1.4834 | 0.23396 | 1.2204 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | Viento-Servicio | -0.0025462 | -0.0086917 | -0.0046079 | 0.00043909 | 7.2717 | -0.00062861 | -0.001789 | -0.0043828 | N/A | 0.00025764 | 9.2271e-07 | -3.5348e-06 | 1.4834 | 0.23518 | 1.225 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0023092 | -0.009056 | 0.0012882 | 0.00064167 | 7.1076 | -0.0006363 | -0.0015294 | -0.0054417 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6392e-07 | -6.4332e-05 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0023092 | -0.009056 | 0.0012882 | 0.00064167 | 7.1076 | -0.0006363 | -0.0015294 | -0.0054417 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6392e-07 | -6.4332e-05 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0023107 | -0.0089921 | -0.00038433 | 0.00059997 | 7.0412 | -0.00066706 | -0.0015296 | -0.0054432 | N/A | 4.6967e-05 | 2.8911e-07 | -6.4379e-05 | 0 | 0 | 1.2121 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0023107 | -0.0089921 | -0.00038433 | 0.00059997 | 7.0412 | -0.00066706 | -0.0015296 | -0.0054432 | N/A | 4.6967e-05 | 2.8911e-07 | -6.4379e-05 | 0 | 0 | 1.2121 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027712 | -0.0092343 | 0.0012254 | 0.00066409 | 7.5022 | -0.00055949 | -0.0020208 | -0.0049939 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2956e-07 | 2.0449e-05 | 0 | 0 | 1.2389 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027712 | -0.0092343 | 0.0012254 | 0.00066409 | 7.5022 | -0.00055949 | -0.0020208 | -0.0049939 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2956e-07 | 2.0449e-05 | 0 | 0 | 1.2389 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027727 | -0.0091704 | -0.00044719 | 0.00062238 | 7.4359 | -0.00059025 | -0.0020209 | -0.0049954 | N/A | 4.6919e-05 | 3.2347e-07 | 2.0403e-05 | 0 | 0 | 1.2274 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027727 | -0.0091704 | -0.00044719 | 0.00062238 | 7.4359 | -0.00059025 | -0.0020209 | -0.0049954 | N/A | 4.6919e-05 | 3.2347e-07 | 2.0403e-05 | 0 | 0 | 1.2274 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024691 | -0.009193 | 0.0032176 | 0.00069818 | 7.3231 | -0.00057354 | -0.0017012 | -0.0052832 | N/A | -0.00015685 | -8.971e-07 | -3.4605e-05 | 0 | 0 | 1.2423 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024691 | -0.009193 | 0.0032176 | 0.00069818 | 7.3231 | -0.00057354 | -0.0017012 | -0.0052832 | N/A | -0.00015685 | -8.971e-07 | -3.4605e-05 | 0 | 0 | 1.2423 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0026077 | -0.0092465 | 0.0031987 | 0.0007049 | 7.4415 | -0.00055049 | -0.0018486 | -0.0051488 | N/A | -0.00015686 | -8.8679e-07 | -9.1704e-06 | 0 | 0 | 1.2469 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0026077 | -0.0092465 | 0.0031987 | 0.0007049 | 7.4415 | -0.00055049 | -0.0018486 | -0.0051488 | N/A | -0.00015686 | -8.8679e-07 | -9.1704e-06 | 0 | 0 | 1.2469 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024741 | -0.0089799 | -0.0023577 | 0.00055916 | 7.1019 | -0.00067605 | -0.0017017 | -0.0052882 | N/A | 0.00015669 | 9.4634e-07 | -3.4759e-05 | 0 | 0 | 1.2041 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024741 | -0.0089799 | -0.0023577 | 0.00055916 | 7.1019 | -0.00067605 | -0.0017017 | -0.0052882 | N/A | 0.00015669 | 9.4634e-07 | -3.4759e-05 | 0 | 0 | 1.2041 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0026127 | -0.0090334 | -0.0023765 | 0.00056588 | 7.2203 | -0.00065301 | -0.0018491 | -0.0051538 | N/A | 0.00015667 | 9.5665e-07 | -9.3247e-06 | 0 | 0 | 1.2087 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0026127 | -0.0090334 | -0.0023765 | 0.00056588 | 7.2203 | -0.00065301 | -0.0018491 | -0.0051538 | N/A | 0.00015667 | 9.5665e-07 | -9.3247e-06 | 0 | 0 | 1.2087 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024709 | -0.0091184 | 0.0012662 | 0.00064952 | 7.2457 | -0.00060942 | -0.0017014 | -0.0052849 | N/A | -4.711e-05 | -2.519e-07 | -3.4659e-05 | 0 | 0 | 1.229 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024724 | -0.0090545 | -0.00040633 | 0.00060781 | 7.1793 | -0.00064017 | -0.0017016 | -0.0052864 | N/A | 4.695e-05 | 3.0114e-07 | -3.4705e-05 | 0 | 0 | 1.2175 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0026095 | -0.0091719 | 0.0012474 | 0.00065624 | 7.3641 | -0.00058638 | -0.0018488 | -0.0051506 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4159e-07 | -9.2244e-06 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.002611 | -0.009108 | -0.00042519 | 0.00061454 | 7.2977 | -0.00061713 | -0.001849 | -0.0051521 | N/A | 4.6936e-05 | 3.1144e-07 | -9.2707e-06 | 0 | 0 | 1.2221 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024709 | -0.0091184 | 0.0012662 | 0.00064952 | 7.2457 | -0.00060942 | -0.0017014 | -0.0052849 | N/A | -4.711e-05 | -2.519e-07 | -3.4659e-05 | 0 | 0 | 1.229 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024724 | -0.0090545 | -0.00040633 | 0.00060781 | 7.1793 | -0.00064017 | -0.0017016 | -0.0052864 | N/A | 4.695e-05 | 3.0114e-07 | -3.4705e-05 | 0 | 0 | 1.2175 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0026095 | -0.0091719 | 0.0012474 | 0.00065624 | 7.3641 | -0.00058638 | -0.0018488 | -0.0051506 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4159e-07 | -9.2244e-06 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.002611 | -0.009108 | -0.00042519 | 0.00061454 | 7.2977 | -0.00061713 | -0.001849 | -0.0051521 | N/A | 4.6936e-05 | 3.1144e-07 | -9.2707e-06 | 0 | 0 | 1.2221 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0023138 | -0.0086712 | 0.0013382 | 0.00057763 | 7.1075 | -0.00056665 | -0.0015441 | -0.0046791 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6287e-07 | -4.5389e-05 | 0 | 0 | 1.225 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0023138 | -0.0086712 | 0.0013382 | 0.00057763 | 7.1075 | -0.00056665 | -0.0015441 | -0.0046791 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6287e-07 | -4.5389e-05 | 0 | 0 | 1.225 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0023153 | -0.0086073 | -0.00033437 | 0.00053593 | 7.0411 | -0.00059741 | -0.0015443 | -0.0046806 | N/A | 4.6967e-05 | 2.9017e-07 | -4.5436e-05 | 0 | 0 | 1.2135 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0023153 | -0.0086073 | -0.00033437 | 0.00053593 | 7.0411 | -0.00059741 | -0.0015443 | -0.0046806 | N/A | 4.6967e-05 | 2.9017e-07 | -4.5436e-05 | 0 | 0 | 1.2135 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027758 | -0.0088495 | 0.0012754 | 0.00060005 | 7.5021 | -0.00048984 | -0.0020355 | -0.0042313 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2851e-07 | 3.9392e-05 | 0 | 0 | 1.2403 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027758 | -0.0088495 | 0.0012754 | 0.00060005 | 7.5021 | -0.00048984 | -0.0020355 | -0.0042313 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2851e-07 | 3.9392e-05 | 0 | 0 | 1.2403 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027773 | -0.0087856 | -0.00039723 | 0.00055834 | 7.4358 | -0.0005206 | -0.0020356 | -0.0042328 | N/A | 4.692e-05 | 3.2453e-07 | 3.9346e-05 | 0 | 0 | 1.2288 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027773 | -0.0087856 | -0.00039723 | 0.00055834 | 7.4358 | -0.0005206 | -0.0020356 | -0.0042328 | N/A | 4.692e-05 | 3.2453e-07 | 3.9346e-05 | 0 | 0 | 1.2288 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024738 | -0.0088082 | 0.0032676 | 0.00063414 | 7.323 | -0.00050389 | -0.0017159 | -0.0045206 | N/A | -0.00015685 | -8.9604e-07 | -1.5662e-05 | 0 | 0 | 1.2437 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024738 | -0.0088082 | 0.0032676 | 0.00063414 | 7.323 | -0.00050389 | -0.0017159 | -0.0045206 | N/A | -0.00015685 | -8.9604e-07 | -1.5662e-05 | 0 | 0 | 1.2437 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0026124 | -0.0088617 | 0.0032487 | 0.00064086 | 7.4414 | -0.00048085 | -0.0018633 | -0.0043863 | N/A | -0.00015686 | -8.8573e-07 | 9.7729e-06 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0026124 | -0.0088617 | 0.0032487 | 0.00064086 | 7.4414 | -0.00048085 | -0.0018633 | -0.0043863 | N/A | -0.00015686 | -8.8573e-07 | 9.7729e-06 | 0 | 0 | 1.2483 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024788 | -0.0085951 | -0.0023077 | 0.00049511 | 7.1018 | -0.0006064 | -0.0017164 | -0.0045257 | N/A | 0.00015669 | 9.4739e-07 | -1.5816e-05 | 0 | 0 | 1.2055 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024788 | -0.0085951 | -0.0023077 | 0.00049511 | 7.1018 | -0.0006064 | -0.0017164 | -0.0045257 | N/A | 0.00015669 | 9.4739e-07 | -1.5816e-05 | 0 | 0 | 1.2055 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0026174 | -0.0086486 | -0.0023266 | 0.00050184 | 7.2202 | -0.00058336 | -0.0018638 | -0.0043913 | N/A | 0.00015667 | 9.577e-07 | 9.6186e-06 | 0 | 0 | 1.2101 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0026174 | -0.0086486 | -0.0023266 | 0.00050184 | 7.2202 | -0.00058336 | -0.0018638 | -0.0043913 | N/A | 0.00015667 | 9.577e-07 | 9.6186e-06 | 0 | 0 | 1.2101 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024755 | -0.0087336 | 0.0013162 | 0.00058548 | 7.2456 | -0.00053977 | -0.0017161 | -0.0045224 | N/A | -4.711e-05 | -2.5084e-07 | -1.5716e-05 | 0 | 0 | 1.2303 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.002477 | -0.0086697 | -0.00035637 | 0.00054377 | 7.1792 | -0.00057052 | -0.0017163 | -0.0045239 | N/A | 4.695e-05 | 3.0219e-07 | -1.5762e-05 | 0 | 0 | 1.2189 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0026141 | -0.0087871 | 0.0012974 | 0.0005922 | 7.364 | -0.00051673 | -0.0018635 | -0.0043881 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4053e-07 | 9.7189e-06 | 0 | 0 | 1.2349 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0026156 | -0.0087232 | -0.00037523 | 0.0005505 | 7.2977 | -0.00054748 | -0.0018637 | -0.0043896 | N/A | 4.6936e-05 | 3.125e-07 | 9.6726e-06 | 0 | 0 | 1.2235 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024755 | -0.0087336 | 0.0013162 | 0.00058548 | 7.2456 | -0.00053977 | -0.0017161 | -0.0045224 | N/A | -4.711e-05 | -2.5084e-07 | -1.5716e-05 | 0 | 0 | 1.2303 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.002477 | -0.0086697 | -0.00035637 | 0.00054377 | 7.1792 | -0.00057052 | -0.0017163 | -0.0045239 | N/A | 4.695e-05 | 3.0219e-07 | -1.5762e-05 | 0 | 0 | 1.2189 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0026141 | -0.0087871 | 0.0012974 | 0.0005922 | 7.364 | -0.00051673 | -0.0018635 | -0.0043881 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4053e-07 | 9.7189e-06 | 0 | 0 | 1.2349 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0026156 | -0.0087232 | -0.00037523 | 0.0005505 | 7.2977 | -0.00054748 | -0.0018637 | -0.0043896 | N/A | 4.6936e-05 | 3.125e-07 | 9.6726e-06 | 0 | 0 | 1.2235 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0086998 | 0.00090435 | 0.00057281 | 7.1895 | -0.00055514 | -0.001667 | -0.0045676 | N/A | -2.359e-05 | -1.1602e-07 | -2.4205e-05 | 0 | 0 | 1.2259 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026607 | -0.008789 | 0.00087292 | 0.00058402 | 7.3869 | -0.00051673 | -0.0019127 | -0.0043436 | N/A | -2.3614e-05 | -9.8838e-08 | 1.8185e-05 | 0 | 0 | 1.2336 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0026614 | -0.008757 | 3.6633e-05 | 0.00056316 | 7.3537 | -0.00053211 | -0.0019128 | -0.0043444 | N/A | 2.3416e-05 | 1.7768e-07 | 1.8162e-05 | 0 | 0 | 1.2279 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0026614 | -0.008757 | 3.6633e-05 | 0.00056316 | 7.3537 | -0.00053211 | -0.0019128 | -0.0043444 | N/A | 2.3416e-05 | 1.7768e-07 | 1.8162e-05 | 0 | 0 | 1.2279 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0024305 | -0.0086678 | 6.8061e-05 | 0.00055196 | 7.1564 | -0.00057052 | -0.0016671 | -0.0045683 | N/A | 2.344e-05 | 1.605e-07 | -2.4229e-05 | 0 | 0 | 1.2202 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0024305 | -0.0086678 | 6.8061e-05 | 0.00055196 | 7.1564 | -0.00057052 | -0.0016671 | -0.0045683 | N/A | 2.344e-05 | 1.605e-07 | -2.4229e-05 | 0 | 0 | 1.2202 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0086998 | 0.00090435 | 0.00057281 | 7.1895 | -0.00055514 | -0.001667 | -0.0045676 | N/A | -2.359e-05 | -1.1602e-07 | -2.4205e-05 | 0 | 0 | 1.2259 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0025097 | -0.0087683 | 0.001869 | 0.00060106 | 7.2973 | -0.00052376 | -0.0017529 | -0.0044883 | N/A | -7.8467e-05 | -4.3261e-07 | -9.3416e-06 | 0 | 0 | 1.2353 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 228 | Sismo-Servicio | -0.002579 | -0.008795 | 0.0018596 | 0.00060442 | 7.3565 | -0.00051224 | -0.0018266 | -0.0044211 | N/A | -7.8474e-05 | -4.2745e-07 | 3.3756e-06 | 0 | 0 | 1.2376 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025815 | -0.0086885 | -0.00092804 | 0.00053491 | 7.2459 | -0.00056349 | -0.0018269 | -0.0044236 | N/A | 7.8293e-05 | 4.9427e-07 | 3.2985e-06 | 0 | 0 | 1.2185 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025815 | -0.0086885 | -0.00092804 | 0.00053491 | 7.2459 | -0.00056349 | -0.0018269 | -0.0044236 | N/A | 7.8293e-05 | 4.9427e-07 | 3.2985e-06 | 0 | 0 | 1.2185 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0025122 | -0.0086618 | -0.00091861 | 0.00053155 | 7.1867 | -0.00057501 | -0.0017532 | -0.0044908 | N/A | 7.83e-05 | 4.8911e-07 | -9.4187e-06 | 0 | 0 | 1.2162 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0025122 | -0.0086618 | -0.00091861 | 0.00053155 | 7.1867 | -0.00057501 | -0.0017532 | -0.0044908 | N/A | 7.83e-05 | 4.8911e-07 | -9.4187e-06 | 0 | 0 | 1.2162 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0025097 | -0.0087683 | 0.001869 | 0.00060106 | 7.2973 | -0.00052376 | -0.0017529 | -0.0044883 | N/A | -7.8467e-05 | -4.3261e-07 | -9.3416e-06 | 0 | 0 | 1.2353 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 7.2586 | -0.0005417 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025798 | -0.0087578 | 0.00088392 | 0.00058009 | 7.3178 | -0.00053018 | -0.0018267 | -0.004422 | N/A | -2.3605e-05 | -1.0485e-07 | 3.3487e-06 | 0 | 0 | 1.2309 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0087258 | 4.7633e-05 | 0.00055924 | 7.2846 | -0.00054555 | -0.0018268 | -0.0044228 | N/A | 2.3425e-05 | 1.7166e-07 | 3.3255e-06 | 0 | 0 | 1.2252 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0087258 | 4.7633e-05 | 0.00055924 | 7.2846 | -0.00054555 | -0.0018268 | -0.0044228 | N/A | 2.3425e-05 | 1.7166e-07 | 3.3255e-06 | 0 | 0 | 1.2252 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 7.2586 | -0.0005417 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.008699 | 5.7061e-05 | 0.00055588 | 7.2254 | -0.00055707 | -0.0017531 | -0.0044899 | N/A | 2.3432e-05 | 1.6651e-07 | -9.3917e-06 | 0 | 0 | 1.2229 |  |  | N/A
107 | 34 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.008731 | 0.00089335 | 0.00057673 | 7.2586 | -0.0005417 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 4 | 1 | 3.0973e-05 | -0.0016305 | 0.00052781 | -0.00044038 | 0.00040369 | 0.00015791 | 9.8005e-05 | -0.0050836 | N/A | -7.5718e-10 | -7.0404e-09 | -0.00012629 | 0.00040369 | 0.00035529 | 0.00035529 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 5 | 1 | 2.581e-05 | -0.0013587 | 0.00043984 | -0.00036698 | 3.84e-05 | 0.0001316 | 8.1671e-05 | -0.0042363 | N/A | -6.2943e-10 | -5.867e-09 | -0.00010524 | 3.84e-05 | 0.00058459 | 0.00058459 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 2 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 0.25272 | 0.00045722 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 0.25272 | 0.00050381 | 0.00050381 | 200 | 20.155 | SI | 2.4997e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 2 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 0.25311 | 0.00046134 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 0.25311 | 0.00050381 | 0.00050381 | 200 | 20.155 | SI | 2.4997e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 2 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 0.25273 | 0.00065017 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 0.25273 | 0.00052015 | 0.00052015 | 200 | 20.155 | SI | 2.5808e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 2 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 0.25308 | 0.00019918 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.25308 | 0.00060052 | 0.00060052 | 200 | 20.155 | SI | 2.9795e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 2 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 0.25272 | 0.00050521 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 0.25272 | 0.00050381 | 0.00050381 | 200 | 20.155 | SI | 2.4997e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 2 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 0.25344 | 0.00064028 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 0.25344 | 0.0006007 | 0.0006007 | 200 | 20.155 | SI | 2.9804e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 2 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 0.25271 | 0.0005081 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 0.25271 | 0.00048444 | 0.00048444 | 200 | 20.155 | SI | 2.4036e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 2 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 0.25348 | 0.00032458 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.25348 | 0.00050375 | 0.00050375 | 200 | 20.155 | SI | 2.4994e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | 2 | -0.0024059 | -0.0084321 | -0.00011892 | -0.00060584 | 0.25268 | 0.0004388 | 200 | 20.155 | SI | 0.012537 | 2.8388e-08 | -4.6047e-05 | 0.25268 | 0.00048775 | 0.00048775 | 200 | 20.155 | SI | 2.42e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | 2 | -0.0026631 | -0.008432 | -0.00011891 | -0.00060071 | 0.25307 | 0.00044292 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | 2.8579e-08 | -4.4189e-05 | 0.25307 | 0.00048775 | 0.00048775 | 200 | 20.155 | SI | 2.42e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | 2 | -0.0025233 | -0.0093023 | 0.0074081 | -0.00068806 | 0.2527 | 0.00063175 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | -1.2482e-06 | -0.00010636 | 0.2527 | 0.00044562 | 0.00044562 | 200 | 20.155 | SI | 2.211e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | 2 | -0.002556 | -0.0070136 | -0.0078287 | -0.00038716 | 0.25274 | 0.00018075 | 200 | 20.155 | SI | 0.01254 | 1.3085e-06 | 5.9389e-05 | 0.25274 | 0.00086574 | 0.00086574 | 200 | 20.155 | SI | 4.2954e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | 2 | -0.0024367 | -0.0088397 | 1.3038e-05 | -0.00071517 | 0.25306 | 0.00047889 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | 2.6657e-08 | -7.734e-05 | 0.25306 | 0.00060723 | 0.00060723 | 200 | 20.155 | SI | 3.0128e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | 2 | -0.0026168 | -0.0088396 | 1.3042e-05 | -0.00071158 | 0.2531 | 0.00048178 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 2.679e-08 | -7.6039e-05 | 0.2531 | 0.0005039 | 0.0005039 | 200 | 20.155 | SI | 2.5001e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | 2 | -0.0025189 | -0.0094488 | 0.0052819 | -0.00077272 | 0.25307 | 0.00061396 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -8.6698e-07 | -0.00011956 | 0.25307 | 0.00054914 | 0.00054914 | 200 | 20.155 | SI | 2.7246e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | 2 | -0.0025418 | -0.0078468 | -0.0053838 | -0.00056209 | 0.2535 | 0.00029826 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578 | 9.2271e-07 | -3.5348e-06 | 0.2535 | 0.00062969 | 0.00062969 | 200 | 20.155 | SI | 3.1242e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 3 | -0.0025268 | -0.0088397 | 1.304e-05 | -0.00071337 | 0.25309 | 0.00048034 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | 2.6723e-08 | -7.669e-05 | 0.25309 | 0.00051033 | 0.00051033 | 200 | 20.155 | SI | 2.532e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 3 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 0.25272 | 0.00045722 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 0.25272 | 0.00050381 | 0.00050381 | 200 | 20.155 | SI | 2.4997e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 3 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 0.25311 | 0.00046134 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 0.25311 | 0.00050381 | 0.00050381 | 200 | 20.155 | SI | 2.4997e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 3 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 0.25273 | 0.00065017 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 0.25273 | 0.00052015 | 0.00052015 | 200 | 20.155 | SI | 2.5808e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 3 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 0.25308 | 0.00019918 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.25308 | 0.00060052 | 0.00060052 | 200 | 20.155 | SI | 2.9795e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 3 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 0.25272 | 0.00050521 | 200 | 20.155 | SI | 0.012539 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 0.25272 | 0.00050381 | 0.00050381 | 200 | 20.155 | SI | 2.4997e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 3 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 0.25344 | 0.00064028 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 0.25344 | 0.0006007 | 0.0006007 | 200 | 20.155 | SI | 2.9804e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 3 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 0.25271 | 0.0005081 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 0.25271 | 0.00048444 | 0.00048444 | 200 | 20.155 | SI | 2.4036e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 3 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 0.25348 | 0.00032458 | 200 | 20.155 | SI | 0.012577 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.25348 | 0.00050375 | 0.00050375 | 200 | 20.155 | SI | 2.4994e-05
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 4 | -0.0025268 | -0.0088397 | 1.304e-05 | -0.00071337 | 0.25309 | 0.00048034 | -0.0017327 | -0.0074214 | N/A | -8.7271e-08 | 2.6723e-08 | -7.669e-05 | 0.25309 | 0.00051033 | 0.00051033 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 4 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 0.25272 | 0.00045722 | -0.0016171 | -0.0067439 | N/A | -8.7281e-08 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 0.25272 | 0.00050381 | 0.00050381 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 4 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 0.25311 | 0.00046134 | -0.0018745 | -0.0067433 | N/A | -8.7063e-08 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 0.25311 | 0.00050381 | 0.00050381 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 4 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 0.25273 | 0.00065017 | -0.0016987 | -0.009355 | N/A | -0.00036793 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 0.25273 | 0.00052015 | 0.00052015 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 4 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 0.25308 | 0.00019918 | -0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.0003681 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.25308 | 0.00060052 | 0.00060052 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 4 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 0.25272 | 0.00050521 | -0.0016263 | -0.0082689 | N/A | -8.7476e-08 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 0.25272 | 0.00050381 | 0.00050381 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 4 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 0.25344 | 0.00064028 | -0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.00025758 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 0.25344 | 0.0006007 | 0.0006007 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 4 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 0.25271 | 0.0005081 | -0.0018065 | -0.0082685 | N/A | -8.7323e-08 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 0.25271 | 0.00048444 | 0.00048444 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 4 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 0.25348 | 0.00032458 | -0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025764 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.25348 | 0.00050375 | 0.00050375 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | Viento-Servicio | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 0.25272 | 0.00045722 | -0.0016171 | -0.0067439 | N/A | -8.7281e-08 | 2.7567e-08 | -6.078e-05 | 0.25272 | 0.00050381 | 0.00050381 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 0.25311 | 0.00046134 | -0.0018745 | -0.0067433 | N/A | -8.7063e-08 | 2.7757e-08 | -5.8922e-05 | 0.25311 | 0.00050381 | 0.00050381 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 0.25273 | 0.00065017 | -0.0016987 | -0.009355 | N/A | -0.00036793 | -1.2491e-06 | -0.00012109 | 0.25273 | 0.00052015 | 0.00052015 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | Viento-Servicio | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 0.25308 | 0.00019918 | -0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.0003681 | 1.3076e-06 | 4.4656e-05 | 0.25308 | 0.00060052 | 0.00060052 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 0.25272 | 0.00050521 | -0.0016263 | -0.0082689 | N/A | -8.7476e-08 | 2.5483e-08 | -9.8388e-05 | 0.25272 | 0.00050381 | 0.00050381 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | Viento-Servicio | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 0.25344 | 0.00064028 | -0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.00025758 | -8.6815e-07 | -0.00014061 | 0.25344 | 0.0006007 | 0.0006007 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 0.25271 | 0.0005081 | -0.0018065 | -0.0082685 | N/A | -8.7323e-08 | 2.5616e-08 | -9.7087e-05 | 0.25271 | 0.00048444 | 0.00048444 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | Viento-Servicio | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 0.25348 | 0.00032458 | -0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025764 | 9.2154e-07 | -2.4583e-05 | 0.25348 | 0.00050375 | 0.00050375 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | Viento-Servicio | -0.0024059 | -0.0084321 | -0.00011892 | -0.00060584 | 0.25268 | 0.0004388 | -0.0016285 | -0.0061508 | N/A | -8.7192e-08 | 2.8388e-08 | -4.6047e-05 | 0.25268 | 0.00048775 | 0.00048775 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026631 | -0.008432 | -0.00011891 | -0.00060071 | 0.25307 | 0.00044292 | -0.0018859 | -0.0061502 | N/A | -8.6973e-08 | 2.8579e-08 | -4.4189e-05 | 0.25307 | 0.00048775 | 0.00048775 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | Viento-Servicio | -0.0025233 | -0.0093023 | 0.0074081 | -0.00068806 | 0.2527 | 0.00063175 | -0.0017101 | -0.0087619 | N/A | -0.00036793 | -1.2482e-06 | -0.00010636 | 0.2527 | 0.00044562 | 0.00044562 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | Viento-Servicio | -0.002556 | -0.0070136 | -0.0078287 | -0.00038716 | 0.25274 | 0.00018075 | -0.0018377 | -0.0018096 | N/A | 0.0003681 | 1.3085e-06 | 5.9389e-05 | 0.25274 | 0.00086574 | 0.00086574 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024367 | -0.0088397 | 1.3038e-05 | -0.00071517 | 0.25306 | 0.00047889 | -0.0016426 | -0.0074216 | N/A | -8.7348e-08 | 2.6657e-08 | -7.734e-05 | 0.25306 | 0.00060723 | 0.00060723 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026168 | -0.0088396 | 1.3042e-05 | -0.00071158 | 0.2531 | 0.00048178 | -0.0018228 | -0.0074212 | N/A | -8.7195e-08 | 2.679e-08 | -7.6039e-05 | 0.2531 | 0.0005039 | 0.0005039 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | Viento-Servicio | -0.0025189 | -0.0094488 | 0.0052819 | -0.00077272 | 0.25307 | 0.00061396 | -0.0016997 | -0.0092494 | N/A | -0.00025758 | -8.6698e-07 | -0.00011956 | 0.25307 | 0.00054914 | 0.00054914 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | Viento-Servicio | -0.0025418 | -0.0078468 | -0.0053838 | -0.00056209 | 0.2535 | 0.00029826 | -0.001789 | -0.0043828 | N/A | 0.00025764 | 9.2271e-07 | -3.5348e-06 | 0.2535 | 0.00062969 | 0.00062969 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0023099 | -0.0079162 | 0.00067071 | -0.0005168 | 0 | 0.00036841 | -0.0015294 | -0.0054417 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6392e-07 | -6.4332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0023099 | -0.0079162 | 0.00067071 | -0.0005168 | 0 | 0.00036841 | -0.0015294 | -0.0054417 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6392e-07 | -6.4332e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0023085 | -0.0079843 | -0.0010021 | -0.0005582 | 0 | 0.00033797 | -0.0015296 | -0.0054432 | N/A | 4.6967e-05 | 2.8911e-07 | -6.4379e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0023085 | -0.0079843 | -0.0010021 | -0.0005582 | 0 | 0.00033797 | -0.0015296 | -0.0054432 | N/A | 4.6967e-05 | 2.8911e-07 | -6.4379e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027719 | -0.0082819 | 0.00057074 | -0.00048689 | 0 | 0.00048585 | -0.0020208 | -0.0049939 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2956e-07 | 2.0449e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027719 | -0.0082819 | 0.00057074 | -0.00048689 | 0 | 0.00048585 | -0.0020208 | -0.0049939 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2956e-07 | 2.0449e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027705 | -0.00835 | -0.0011021 | -0.00052828 | 0 | 0.0004554 | -0.0020209 | -0.0049954 | N/A | 4.6919e-05 | 3.2347e-07 | 2.0403e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027705 | -0.00835 | -0.0011021 | -0.00052828 | 0 | 0.0004554 | -0.0020209 | -0.0049954 | N/A | 4.6919e-05 | 3.2347e-07 | 2.0403e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024731 | -0.0079647 | 0.0025873 | -0.00045803 | 0 | 0.00044503 | -0.0017012 | -0.0052832 | N/A | -0.00015685 | -8.971e-07 | -3.4605e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024731 | -0.0079647 | 0.0025873 | -0.00045803 | 0 | 0.00044503 | -0.0017012 | -0.0052832 | N/A | -0.00015685 | -8.971e-07 | -3.4605e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0026117 | -0.0080744 | 0.0025573 | -0.00044906 | 0 | 0.00048026 | -0.0018486 | -0.0051488 | N/A | -0.00015686 | -8.8679e-07 | -9.1704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0026117 | -0.0080744 | 0.0025573 | -0.00044906 | 0 | 0.00048026 | -0.0018486 | -0.0051488 | N/A | -0.00015686 | -8.8679e-07 | -9.1704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024686 | -0.0081918 | -0.0029887 | -0.00059603 | 0 | 0.00034356 | -0.0017017 | -0.0052882 | N/A | 0.00015669 | 9.4634e-07 | -3.4759e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024686 | -0.0081918 | -0.0029887 | -0.00059603 | 0 | 0.00034356 | -0.0017017 | -0.0052882 | N/A | 0.00015669 | 9.4634e-07 | -3.4759e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0026072 | -0.0083015 | -0.0030187 | -0.00058705 | 0 | 0.00037879 | -0.0018491 | -0.0051538 | N/A | 0.00015667 | 9.5665e-07 | -9.3247e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0026072 | -0.0083015 | -0.0030187 | -0.00058705 | 0 | 0.00037879 | -0.0018491 | -0.0051538 | N/A | 0.00015667 | 9.5665e-07 | -9.3247e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024716 | -0.0080442 | 0.00063572 | -0.00050633 | 0 | 0.00040951 | -0.0017014 | -0.0052849 | N/A | -4.711e-05 | -2.519e-07 | -3.4659e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024702 | -0.0081123 | -0.0010371 | -0.00054773 | 0 | 0.00037907 | -0.0017016 | -0.0052864 | N/A | 4.695e-05 | 3.0114e-07 | -3.4705e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0026102 | -0.0081539 | 0.00060573 | -0.00049735 | 0 | 0.00044474 | -0.0018488 | -0.0051506 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4159e-07 | -9.2244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0026088 | -0.008222 | -0.0010671 | -0.00053875 | 0 | 0.0004143 | -0.001849 | -0.0051521 | N/A | 4.6936e-05 | 3.1144e-07 | -9.2707e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024716 | -0.0080442 | 0.00063572 | -0.00050633 | 0 | 0.00040951 | -0.0017014 | -0.0052849 | N/A | -4.711e-05 | -2.519e-07 | -3.4659e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024702 | -0.0081123 | -0.0010371 | -0.00054773 | 0 | 0.00037907 | -0.0017016 | -0.0052864 | N/A | 4.695e-05 | 3.0114e-07 | -3.4705e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0026102 | -0.0081539 | 0.00060573 | -0.00049735 | 0 | 0.00044474 | -0.0018488 | -0.0051506 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4159e-07 | -9.2244e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0026088 | -0.008222 | -0.0010671 | -0.00053875 | 0 | 0.0004143 | -0.001849 | -0.0051521 | N/A | 4.6936e-05 | 3.1144e-07 | -9.2707e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0023145 | -0.0076716 | 0.00059153 | -0.00045074 | 0 | 0.00034472 | -0.0015441 | -0.0046791 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6287e-07 | -4.5389e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0023145 | -0.0076716 | 0.00059153 | -0.00045074 | 0 | 0.00034472 | -0.0015441 | -0.0046791 | N/A | -4.7093e-05 | -2.6287e-07 | -4.5389e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0023131 | -0.0077398 | -0.0010813 | -0.00049214 | 0 | 0.00031428 | -0.0015443 | -0.0046806 | N/A | 4.6967e-05 | 2.9017e-07 | -4.5436e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0023131 | -0.0077398 | -0.0010813 | -0.00049214 | 0 | 0.00031428 | -0.0015443 | -0.0046806 | N/A | 4.6967e-05 | 2.9017e-07 | -4.5436e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027765 | -0.0080373 | 0.00049157 | -0.00042083 | 0 | 0.00046216 | -0.0020355 | -0.0042313 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2851e-07 | 3.9392e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027765 | -0.0080373 | 0.00049157 | -0.00042083 | 0 | 0.00046216 | -0.0020355 | -0.0042313 | N/A | -4.7141e-05 | -2.2851e-07 | 3.9392e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027751 | -0.0081054 | -0.0011812 | -0.00046223 | 0 | 0.00043172 | -0.0020356 | -0.0042328 | N/A | 4.692e-05 | 3.2453e-07 | 3.9346e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027751 | -0.0081054 | -0.0011812 | -0.00046223 | 0 | 0.00043172 | -0.0020356 | -0.0042328 | N/A | 4.692e-05 | 3.2453e-07 | 3.9346e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024778 | -0.0077201 | 0.0025081 | -0.00039197 | 0 | 0.00042134 | -0.0017159 | -0.0045206 | N/A | -0.00015685 | -8.9604e-07 | -1.5662e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024778 | -0.0077201 | 0.0025081 | -0.00039197 | 0 | 0.00042134 | -0.0017159 | -0.0045206 | N/A | -0.00015685 | -8.9604e-07 | -1.5662e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0026164 | -0.0078298 | 0.0024782 | -0.000383 | 0 | 0.00045657 | -0.0018633 | -0.0043863 | N/A | -0.00015686 | -8.8573e-07 | 9.7729e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0026164 | -0.0078298 | 0.0024782 | -0.000383 | 0 | 0.00045657 | -0.0018633 | -0.0043863 | N/A | -0.00015686 | -8.8573e-07 | 9.7729e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024732 | -0.0079472 | -0.0030679 | -0.00052997 | 0 | 0.00031987 | -0.0017164 | -0.0045257 | N/A | 0.00015669 | 9.4739e-07 | -1.5816e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024732 | -0.0079472 | -0.0030679 | -0.00052997 | 0 | 0.00031987 | -0.0017164 | -0.0045257 | N/A | 0.00015669 | 9.4739e-07 | -1.5816e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0026118 | -0.0080569 | -0.0030978 | -0.000521 | 0 | 0.0003551 | -0.0018638 | -0.0043913 | N/A | 0.00015667 | 9.577e-07 | 9.6186e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0026118 | -0.0080569 | -0.0030978 | -0.000521 | 0 | 0.0003551 | -0.0018638 | -0.0043913 | N/A | 0.00015667 | 9.577e-07 | 9.6186e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024762 | -0.0077996 | 0.00055655 | -0.00044027 | 0 | 0.00038582 | -0.0017161 | -0.0045224 | N/A | -4.711e-05 | -2.5084e-07 | -1.5716e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0024748 | -0.0078677 | -0.0011163 | -0.00048167 | 0 | 0.00035538 | -0.0017163 | -0.0045239 | N/A | 4.695e-05 | 3.0219e-07 | -1.5762e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0026148 | -0.0079093 | 0.00052656 | -0.0004313 | 0 | 0.00042106 | -0.0018635 | -0.0043881 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4053e-07 | 9.7189e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0026134 | -0.0079774 | -0.0011462 | -0.0004727 | 0 | 0.00039061 | -0.0018637 | -0.0043896 | N/A | 4.6936e-05 | 3.125e-07 | 9.6726e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024762 | -0.0077996 | 0.00055655 | -0.00044027 | 0 | 0.00038582 | -0.0017161 | -0.0045224 | N/A | -4.711e-05 | -2.5084e-07 | -1.5716e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0024748 | -0.0078677 | -0.0011163 | -0.00048167 | 0 | 0.00035538 | -0.0017163 | -0.0045239 | N/A | 4.695e-05 | 3.0219e-07 | -1.5762e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0026148 | -0.0079093 | 0.00052656 | -0.0004313 | 0 | 0.00042106 | -0.0018635 | -0.0043881 | N/A | -4.7124e-05 | -2.4053e-07 | 9.7189e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0026134 | -0.0079774 | -0.0011462 | -0.0004727 | 0 | 0.00039061 | -0.0018637 | -0.0043896 | N/A | 4.6936e-05 | 3.125e-07 | 9.6726e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0077801 | 0.00014834 | -0.00045361 | 0 | 0.00036647 | -0.001667 | -0.0045676 | N/A | -2.359e-05 | -1.1602e-07 | -2.4205e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026607 | -0.0079629 | 9.8358e-05 | -0.00043866 | 0 | 0.00042519 | -0.0019127 | -0.0043436 | N/A | -2.3614e-05 | -9.8838e-08 | 1.8185e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00266 | -0.007997 | -0.00073804 | -0.00045936 | 0 | 0.00040997 | -0.0019128 | -0.0043444 | N/A | 2.3416e-05 | 1.7768e-07 | 1.8162e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00266 | -0.007997 | -0.00073804 | -0.00045936 | 0 | 0.00040997 | -0.0019128 | -0.0043444 | N/A | 2.3416e-05 | 1.7768e-07 | 1.8162e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 224 | Sismo-Servicio | -0.002429 | -0.0078141 | -0.00068806 | -0.00047431 | 0 | 0.00035125 | -0.0016671 | -0.0045683 | N/A | 2.344e-05 | 1.605e-07 | -2.4229e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 225 | Sismo-Servicio | -0.002429 | -0.0078141 | -0.00068806 | -0.00047431 | 0 | 0.00035125 | -0.0016671 | -0.0045683 | N/A | 2.344e-05 | 1.605e-07 | -2.4229e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0077801 | 0.00014834 | -0.00045361 | 0 | 0.00036647 | -0.001667 | -0.0045676 | N/A | -2.359e-05 | -1.1602e-07 | -2.4205e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.0078043 | 0.0011066 | -0.00042423 | 0 | 0.00040478 | -0.0017529 | -0.0044883 | N/A | -7.8467e-05 | -4.3261e-07 | -9.3416e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0078592 | 0.0010917 | -0.00041974 | 0 | 0.00042239 | -0.0018266 | -0.0044211 | N/A | -7.8474e-05 | -4.2745e-07 | 3.3756e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025783 | -0.0079727 | -0.0016963 | -0.00048874 | 0 | 0.00037166 | -0.0018269 | -0.0044236 | N/A | 7.8293e-05 | 4.9427e-07 | 3.2985e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025783 | -0.0079727 | -0.0016963 | -0.00048874 | 0 | 0.00037166 | -0.0018269 | -0.0044236 | N/A | 7.8293e-05 | 4.9427e-07 | 3.2985e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 231 | Sismo-Servicio | -0.002509 | -0.0079179 | -0.0016814 | -0.00049323 | 0 | 0.00035404 | -0.0017532 | -0.0044908 | N/A | 7.83e-05 | 4.8911e-07 | -9.4187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 232 | Sismo-Servicio | -0.002509 | -0.0079179 | -0.0016814 | -0.00049323 | 0 | 0.00035404 | -0.0017532 | -0.0044908 | N/A | 7.83e-05 | 4.8911e-07 | -9.4187e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.0078043 | 0.0011066 | -0.00042423 | 0 | 0.00040478 | -0.0017529 | -0.0044883 | N/A | -7.8467e-05 | -4.3261e-07 | -9.3416e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 0 | 0.00038702 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025798 | -0.0078989 | 0.00011585 | -0.00044389 | 0 | 0.00040464 | -0.0018267 | -0.004422 | N/A | -2.3605e-05 | -1.0485e-07 | 3.3487e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025791 | -0.007933 | -0.00072055 | -0.00046459 | 0 | 0.00038942 | -0.0018268 | -0.0044228 | N/A | 2.3425e-05 | 1.7166e-07 | 3.3255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025791 | -0.007933 | -0.00072055 | -0.00046459 | 0 | 0.00038942 | -0.0018268 | -0.0044228 | N/A | 2.3425e-05 | 1.7166e-07 | 3.3255e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 0 | 0.00038702 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0025098 | -0.0078781 | -0.00070555 | -0.00046908 | 0 | 0.0003718 | -0.0017531 | -0.0044899 | N/A | 2.3432e-05 | 1.6651e-07 | -9.3917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
108 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 0 | 0.00038702 | -0.001753 | -0.0044892 | N/A | -2.3598e-05 | -1.1e-07 | -9.3686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 4 | 1 | 3.0973e-05 | -0.0016305 | 0.00052781 | -0.00044038 | 3.414e-05 | 0.00015791 | -4.7219e-05 | -4.5761e-05 | N/A | -0.00041334 | -4.0915e-05 | 1.2674e-05 | 3.414e-05 | 0.00066555 | 0.00066555 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 5 | 1 | 2.581e-05 | -0.0013587 | 0.00043984 | -0.00036698 | 0.00052004 | 0.0001316 | -3.9349e-05 | -3.8134e-05 | N/A | -0.00034445 | -3.4095e-05 | 1.0562e-05 | 0.00052004 | 0.00031474 | 0.00031474 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 2 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 0.25271 | 0.00045722 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.25271 | 0.00046995 | 0.00046995 | 200 | 20.155 | SI | 2.3317e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 2 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 0.25271 | 0.00046134 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.25271 | 0.00045998 | 0.00045998 | 200 | 20.155 | SI | 2.2822e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 2 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 0.25312 | 0.00065017 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.25312 | 0.00039829 | 0.00039829 | 200 | 20.155 | SI | 1.9761e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 2 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 0.25345 | 0.00019918 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 0.25345 | 0.00059997 | 0.00059997 | 200 | 20.155 | SI | 2.9768e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 2 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 0.2531 | 0.00050521 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.2531 | 0.00047135 | 0.00047135 | 200 | 20.155 | SI | 2.3386e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 2 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 0.25344 | 0.00064028 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.25344 | 0.00053207 | 0.00053207 | 200 | 20.155 | SI | 2.6399e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 2 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 0.25271 | 0.0005081 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.25271 | 0.00047018 | 0.00047018 | 200 | 20.155 | SI | 2.3328e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 2 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 0.25347 | 0.00032458 | 200 | 20.155 | SI | 0.012576 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 0.25347 | 0.00067607 | 0.00067607 | 200 | 20.155 | SI | 3.3543e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | 2 | -0.0024059 | -0.0084321 | -0.00011892 | -0.00060584 | 0.25306 | 0.0004388 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -7.0135e-05 | 0.00026179 | 0.25306 | 0.00058197 | 0.00058197 | 200 | 20.155 | SI | 2.8875e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | 2 | -0.0026631 | -0.008432 | -0.00011891 | -0.00060071 | 0.25268 | 0.00044292 | 200 | 20.155 | SI | 0.012537 | -7.7176e-05 | 0.000295 | 0.25268 | 0.00053211 | 0.00053211 | 200 | 20.155 | SI | 2.6401e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | 2 | -0.0025233 | -0.0093023 | 0.0074081 | -0.00068806 | 0.25309 | 0.00063175 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | -9.6136e-05 | 0.00028793 | 0.25309 | 0.00041584 | 0.00041584 | 200 | 20.155 | SI | 2.0632e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | 2 | -0.002556 | -0.0070136 | -0.0078287 | -0.00038716 | 0.25312 | 0.00018075 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | -3.7016e-05 | 0.000264 | 0.25312 | 0.00045385 | 0.00045385 | 200 | 20.155 | SI | 2.2518e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | 2 | -0.0024367 | -0.0088397 | 1.3038e-05 | -0.00071517 | 0.25312 | 0.00047889 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | -8.142e-05 | 0.00026994 | 0.25312 | 0.0003726 | 0.0003726 | 200 | 20.155 | SI | 1.8487e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | 2 | -0.0026168 | -0.0088396 | 1.3042e-05 | -0.00071158 | 0.2535 | 0.00048178 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578 | -8.6348e-05 | 0.00029318 | 0.2535 | 0.00036927 | 0.00036927 | 200 | 20.155 | SI | 1.8321e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | 2 | -0.0025189 | -0.0094488 | 0.0052819 | -0.00077272 | 0.25312 | 0.00061396 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | -9.9621e-05 | 0.00028823 | 0.25312 | 0.00046718 | 0.00046718 | 200 | 20.155 | SI | 2.318e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | 2 | -0.0025418 | -0.0078468 | -0.0053838 | -0.00056209 | 0.25309 | 0.00029826 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | -5.8236e-05 | 0.00027149 | 0.25309 | 0.00029216 | 0.00029216 | 200 | 20.155 | SI | 1.4496e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 3 | -0.0025268 | -0.0088397 | 1.304e-05 | -0.00071337 | 0.25274 | 0.00048034 | 200 | 20.155 | SI | 0.01254 | -8.3884e-05 | 0.00028156 | 0.25274 | 0.00042901 | 0.00042901 | 200 | 20.155 | SI | 2.1286e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 3 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 0.25271 | 0.00045722 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.25271 | 0.00046995 | 0.00046995 | 200 | 20.155 | SI | 2.3317e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 3 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 0.25271 | 0.00046134 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.25271 | 0.00045998 | 0.00045998 | 200 | 20.155 | SI | 2.2822e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 3 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 0.25312 | 0.00065017 | 200 | 20.155 | SI | 0.012559 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.25312 | 0.00039829 | 0.00039829 | 200 | 20.155 | SI | 1.9761e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 3 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 0.25345 | 0.00019918 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 0.25345 | 0.00059997 | 0.00059997 | 200 | 20.155 | SI | 2.9768e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 3 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 0.2531 | 0.00050521 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.2531 | 0.00047135 | 0.00047135 | 200 | 20.155 | SI | 2.3386e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 3 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 0.25344 | 0.00064028 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.25344 | 0.00053207 | 0.00053207 | 200 | 20.155 | SI | 2.6399e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 3 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 0.25271 | 0.0005081 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.25271 | 0.00047018 | 0.00047018 | 200 | 20.155 | SI | 2.3328e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 3 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 0.25347 | 0.00032458 | 200 | 20.155 | SI | 0.012576 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 0.25347 | 0.00067607 | 0.00067607 | 200 | 20.155 | SI | 3.3543e-05
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 4 | -0.0025268 | -0.0088397 | 1.304e-05 | -0.00071337 | 0.25274 | 0.00048034 | -0.0033089 | 0.0015186 | N/A | -0.00070184 | -8.3884e-05 | 0.00028156 | 0.25274 | 0.00042901 | 0.00042901 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 4 | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 0.25271 | 0.00045722 | -0.0031741 | 0.0015252 | N/A | -0.00064674 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.25271 | 0.00046995 | 0.00046995 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 4 | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 0.25271 | 0.00046134 | -0.0034312 | 0.0015242 | N/A | -0.00064671 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.25271 | 0.00045998 | 0.00045998 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 4 | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 0.25312 | 0.00065017 | -0.0033347 | 0.001473 | N/A | -7.6035e-05 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.25312 | 0.00039829 | 0.00039829 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 4 | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 0.25345 | 0.00019918 | -0.0032539 | 0.0015866 | N/A | -0.0011026 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 0.25345 | 0.00059997 | 0.00059997 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 4 | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 0.2531 | 0.00050521 | -0.0032268 | 0.0015113 | N/A | -0.00077074 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.2531 | 0.00047135 | 0.00047135 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 4 | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 0.25344 | 0.00064028 | -0.0033393 | 0.0014748 | N/A | -0.00037125 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.25344 | 0.00053207 | 0.00053207 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 4 | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 0.25271 | 0.0005081 | -0.0034068 | 0.0015107 | N/A | -0.00077072 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.25271 | 0.00047018 | 0.00047018 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 4 | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 0.25347 | 0.00032458 | -0.0032827 | 0.0015543 | N/A | -0.0010898 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 0.25347 | 0.00067607 | 0.00067607 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | Viento-Servicio | -0.0024022 | -0.0086223 | -5.7338e-05 | -0.00065722 | 0.25271 | 0.00045722 | -0.0031741 | 0.0015252 | N/A | -0.00064674 | -7.4908e-05 | 0.00026327 | 0.25271 | 0.00046995 | 0.00046995 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | Viento-Servicio | -0.0026595 | -0.0086222 | -5.7332e-05 | -0.00065209 | 0.25271 | 0.00046134 | -0.0034312 | 0.0015242 | N/A | -0.00064671 | -8.1949e-05 | 0.00029647 | 0.25271 | 0.00045998 | 0.00045998 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | Viento-Servicio | -0.0025197 | -0.0094925 | 0.0074696 | -0.00073944 | 0.25312 | 0.00065017 | -0.0033347 | 0.001473 | N/A | -7.6035e-05 | -0.00010091 | 0.0002894 | 0.25312 | 0.00039829 | 0.00039829 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | Viento-Servicio | -0.0025524 | -0.0072038 | -0.0077671 | -0.00043853 | 0.25345 | 0.00019918 | -0.0032539 | 0.0015866 | N/A | -0.0011026 | -4.1789e-05 | 0.00026548 | 0.25345 | 0.00059997 | 0.00059997 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | Viento-Servicio | -0.0024315 | -0.0091115 | 0.00010101 | -0.00078856 | 0.2531 | 0.00050521 | -0.0032268 | 0.0015113 | N/A | -0.00077074 | -8.8239e-05 | 0.00027205 | 0.2531 | 0.00047135 | 0.00047135 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | Viento-Servicio | -0.0025138 | -0.0097206 | 0.0053699 | -0.00084612 | 0.25344 | 0.00064028 | -0.0033393 | 0.0014748 | N/A | -0.00037125 | -0.00010644 | 0.00029035 | 0.25344 | 0.00053207 | 0.00053207 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | Viento-Servicio | -0.0026116 | -0.0091114 | 0.00010101 | -0.00078497 | 0.25271 | 0.0005081 | -0.0034068 | 0.0015107 | N/A | -0.00077072 | -9.3168e-05 | 0.0002953 | 0.25271 | 0.00047018 | 0.00047018 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | Viento-Servicio | -0.0025367 | -0.0081185 | -0.0052958 | -0.00063548 | 0.25347 | 0.00032458 | -0.0032827 | 0.0015543 | N/A | -0.0010898 | -6.5055e-05 | 0.0002736 | 0.25347 | 0.00067607 | 0.00067607 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | Viento-Servicio | -0.0024059 | -0.0084321 | -0.00011892 | -0.00060584 | 0.25306 | 0.0004388 | -0.0031686 | 0.0015305 | N/A | -0.00059851 | -7.0135e-05 | 0.00026179 | 0.25306 | 0.00058197 | 0.00058197 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | Viento-Servicio | -0.0026631 | -0.008432 | -0.00011891 | -0.00060071 | 0.25268 | 0.00044292 | -0.0034257 | 0.0015296 | N/A | -0.00059849 | -7.7176e-05 | 0.000295 | 0.25268 | 0.00053211 | 0.00053211 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | Viento-Servicio | -0.0025233 | -0.0093023 | 0.0074081 | -0.00068806 | 0.25309 | 0.00063175 | -0.0033292 | 0.0014784 | N/A | -2.7812e-05 | -9.6136e-05 | 0.00028793 | 0.25309 | 0.00041584 | 0.00041584 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | Viento-Servicio | -0.002556 | -0.0070136 | -0.0078287 | -0.00038716 | 0.25312 | 0.00018075 | -0.0032484 | 0.001592 | N/A | -0.0010544 | -3.7016e-05 | 0.000264 | 0.25312 | 0.00045385 | 0.00045385 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | Viento-Servicio | -0.0024367 | -0.0088397 | 1.3038e-05 | -0.00071517 | 0.25312 | 0.00047889 | -0.0032189 | 0.0015189 | N/A | -0.00070185 | -8.142e-05 | 0.00026994 | 0.25312 | 0.0003726 | 0.0003726 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | Viento-Servicio | -0.0026168 | -0.0088396 | 1.3042e-05 | -0.00071158 | 0.2535 | 0.00048178 | -0.0033989 | 0.0015183 | N/A | -0.00070183 | -8.6348e-05 | 0.00029318 | 0.2535 | 0.00036927 | 0.00036927 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | Viento-Servicio | -0.0025189 | -0.0094488 | 0.0052819 | -0.00077272 | 0.25312 | 0.00061396 | -0.0033314 | 0.0014824 | N/A | -0.00030235 | -9.9621e-05 | 0.00028823 | 0.25312 | 0.00046718 | 0.00046718 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | Viento-Servicio | -0.0025418 | -0.0078468 | -0.0053838 | -0.00056209 | 0.25309 | 0.00029826 | -0.0032748 | 0.001562 | N/A | -0.0010209 | -5.8236e-05 | 0.00027149 | 0.25309 | 0.00029216 | 0.00029216 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0023099 | -0.0079162 | 0.00067071 | -0.0005168 | 0 | 0.00036841 | -0.0030779 | 0.0015443 | N/A | -0.00036922 | -7.9318e-05 | 0.00024844 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0023099 | -0.0079162 | 0.00067071 | -0.0005168 | 0 | 0.00036841 | -0.0030779 | 0.0015443 | N/A | -0.00036922 | -7.9318e-05 | 0.00024844 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0023085 | -0.0079843 | -0.0010021 | -0.0005582 | 0 | 0.00033797 | -0.0030746 | 0.0015477 | N/A | -0.00057626 | -7.8295e-05 | 0.00024734 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0023085 | -0.0079843 | -0.0010021 | -0.0005582 | 0 | 0.00033797 | -0.0030746 | 0.0015477 | N/A | -0.00057626 | -7.8295e-05 | 0.00024734 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0027719 | -0.0082819 | 0.00057074 | -0.00048689 | 0 | 0.00048585 | -0.0035024 | 0.0015292 | N/A | -0.00046918 | -5.4014e-05 | 0.0003048 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0027719 | -0.0082819 | 0.00057074 | -0.00048689 | 0 | 0.00048585 | -0.0035024 | 0.0015292 | N/A | -0.00046918 | -5.4014e-05 | 0.0003048 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0027705 | -0.00835 | -0.0011021 | -0.00052828 | 0 | 0.0004554 | -0.003499 | 0.0015326 | N/A | -0.00067622 | -5.2991e-05 | 0.00030369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0027705 | -0.00835 | -0.0011021 | -0.00052828 | 0 | 0.0004554 | -0.003499 | 0.0015326 | N/A | -0.00067622 | -5.2991e-05 | 0.00030369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0024731 | -0.0079647 | 0.0025873 | -0.00045803 | 0 | 0.00044503 | -0.0032304 | 0.0015351 | N/A | -0.00016266 | -7.1655e-05 | 0.00026946 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0024731 | -0.0079647 | 0.0025873 | -0.00045803 | 0 | 0.00044503 | -0.0032304 | 0.0015351 | N/A | -0.00016266 | -7.1655e-05 | 0.00026946 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0026117 | -0.0080744 | 0.0025573 | -0.00044906 | 0 | 0.00048026 | -0.0033578 | 0.0015306 | N/A | -0.00019264 | -6.4064e-05 | 0.00028637 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0026117 | -0.0080744 | 0.0025573 | -0.00044906 | 0 | 0.00048026 | -0.0033578 | 0.0015306 | N/A | -0.00019264 | -6.4064e-05 | 0.00028637 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0024686 | -0.0081918 | -0.0029887 | -0.00059603 | 0 | 0.00034356 | -0.0032192 | 0.0015463 | N/A | -0.0008528 | -6.8245e-05 | 0.00026577 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0024686 | -0.0081918 | -0.0029887 | -0.00059603 | 0 | 0.00034356 | -0.0032192 | 0.0015463 | N/A | -0.0008528 | -6.8245e-05 | 0.00026577 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0026072 | -0.0083015 | -0.0030187 | -0.00058705 | 0 | 0.00037879 | -0.0033465 | 0.0015418 | N/A | -0.00088279 | -6.0654e-05 | 0.00028267 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0026072 | -0.0083015 | -0.0030187 | -0.00058705 | 0 | 0.00037879 | -0.0033465 | 0.0015418 | N/A | -0.00088279 | -6.0654e-05 | 0.00028267 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0024716 | -0.0080442 | 0.00063572 | -0.00050633 | 0 | 0.00040951 | -0.0032265 | 0.001539 | N/A | -0.00040421 | -7.0462e-05 | 0.00026817 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0024702 | -0.0081123 | -0.0010371 | -0.00054773 | 0 | 0.00037907 | -0.0032231 | 0.0015424 | N/A | -0.00061125 | -6.9439e-05 | 0.00026706 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0026102 | -0.0081539 | 0.00060573 | -0.00049735 | 0 | 0.00044474 | -0.0033538 | 0.0015345 | N/A | -0.00043419 | -6.287e-05 | 0.00028508 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0026088 | -0.008222 | -0.0010671 | -0.00053875 | 0 | 0.0004143 | -0.0033504 | 0.0015379 | N/A | -0.00064124 | -6.1847e-05 | 0.00028397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0024716 | -0.0080442 | 0.00063572 | -0.00050633 | 0 | 0.00040951 | -0.0032265 | 0.001539 | N/A | -0.00040421 | -7.0462e-05 | 0.00026817 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0024702 | -0.0081123 | -0.0010371 | -0.00054773 | 0 | 0.00037907 | -0.0032231 | 0.0015424 | N/A | -0.00061125 | -6.9439e-05 | 0.00026706 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0026102 | -0.0081539 | 0.00060573 | -0.00049735 | 0 | 0.00044474 | -0.0033538 | 0.0015345 | N/A | -0.00043419 | -6.287e-05 | 0.00028508 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0026088 | -0.008222 | -0.0010671 | -0.00053875 | 0 | 0.0004143 | -0.0033504 | 0.0015379 | N/A | -0.00064124 | -6.1847e-05 | 0.00028397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0023145 | -0.0076716 | 0.00059153 | -0.00045074 | 0 | 0.00034472 | -0.0030709 | 0.0015512 | N/A | -0.00030722 | -7.3181e-05 | 0.00024654 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0023145 | -0.0076716 | 0.00059153 | -0.00045074 | 0 | 0.00034472 | -0.0030709 | 0.0015512 | N/A | -0.00030722 | -7.3181e-05 | 0.00024654 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0023131 | -0.0077398 | -0.0010813 | -0.00049214 | 0 | 0.00031428 | -0.0030675 | 0.0015545 | N/A | -0.00051426 | -7.2158e-05 | 0.00024543 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0023131 | -0.0077398 | -0.0010813 | -0.00049214 | 0 | 0.00031428 | -0.0030675 | 0.0015545 | N/A | -0.00051426 | -7.2158e-05 | 0.00024543 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0027765 | -0.0080373 | 0.00049157 | -0.00042083 | 0 | 0.00046216 | -0.0034953 | 0.0015361 | N/A | -0.00040718 | -4.7877e-05 | 0.0003029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0027765 | -0.0080373 | 0.00049157 | -0.00042083 | 0 | 0.00046216 | -0.0034953 | 0.0015361 | N/A | -0.00040718 | -4.7877e-05 | 0.0003029 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0027751 | -0.0081054 | -0.0011812 | -0.00046223 | 0 | 0.00043172 | -0.0034919 | 0.0015395 | N/A | -0.00061422 | -4.6854e-05 | 0.00030179 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0027751 | -0.0081054 | -0.0011812 | -0.00046223 | 0 | 0.00043172 | -0.0034919 | 0.0015395 | N/A | -0.00061422 | -4.6854e-05 | 0.00030179 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0024778 | -0.0077201 | 0.0025081 | -0.00039197 | 0 | 0.00042134 | -0.0032234 | 0.001542 | N/A | -0.00010065 | -6.5518e-05 | 0.00026756 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0024778 | -0.0077201 | 0.0025081 | -0.00039197 | 0 | 0.00042134 | -0.0032234 | 0.001542 | N/A | -0.00010065 | -6.5518e-05 | 0.00026756 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0026164 | -0.0078298 | 0.0024782 | -0.000383 | 0 | 0.00045657 | -0.0033507 | 0.0015374 | N/A | -0.00013064 | -5.7926e-05 | 0.00028447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0026164 | -0.0078298 | 0.0024782 | -0.000383 | 0 | 0.00045657 | -0.0033507 | 0.0015374 | N/A | -0.00013064 | -5.7926e-05 | 0.00028447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0024732 | -0.0079472 | -0.0030679 | -0.00052997 | 0 | 0.00031987 | -0.0032121 | 0.0015532 | N/A | -0.0007908 | -6.2108e-05 | 0.00026387 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0024732 | -0.0079472 | -0.0030679 | -0.00052997 | 0 | 0.00031987 | -0.0032121 | 0.0015532 | N/A | -0.0007908 | -6.2108e-05 | 0.00026387 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0026118 | -0.0080569 | -0.0030978 | -0.000521 | 0 | 0.0003551 | -0.0033394 | 0.0015487 | N/A | -0.00082078 | -5.4517e-05 | 0.00028077 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0026118 | -0.0080569 | -0.0030978 | -0.000521 | 0 | 0.0003551 | -0.0033394 | 0.0015487 | N/A | -0.00082078 | -5.4517e-05 | 0.00028077 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0024762 | -0.0077996 | 0.00055655 | -0.00044027 | 0 | 0.00038582 | -0.0032194 | 0.0015459 | N/A | -0.0003422 | -6.4324e-05 | 0.00026627 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0024748 | -0.0078677 | -0.0011163 | -0.00048167 | 0 | 0.00035538 | -0.003216 | 0.0015492 | N/A | -0.00054925 | -6.3301e-05 | 0.00026516 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0026148 | -0.0079093 | 0.00052656 | -0.0004313 | 0 | 0.00042106 | -0.0033468 | 0.0015414 | N/A | -0.00037219 | -5.6733e-05 | 0.00028318 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0026134 | -0.0079774 | -0.0011462 | -0.0004727 | 0 | 0.00039061 | -0.0033434 | 0.0015447 | N/A | -0.00057923 | -5.571e-05 | 0.00028207 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0024762 | -0.0077996 | 0.00055655 | -0.00044027 | 0 | 0.00038582 | -0.0032194 | 0.0015459 | N/A | -0.0003422 | -6.4324e-05 | 0.00026627 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0024748 | -0.0078677 | -0.0011163 | -0.00048167 | 0 | 0.00035538 | -0.003216 | 0.0015492 | N/A | -0.00054925 | -6.3301e-05 | 0.00026516 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0026148 | -0.0079093 | 0.00052656 | -0.0004313 | 0 | 0.00042106 | -0.0033468 | 0.0015414 | N/A | -0.00037219 | -5.6733e-05 | 0.00028318 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0026134 | -0.0079774 | -0.0011462 | -0.0004727 | 0 | 0.00039061 | -0.0033434 | 0.0015447 | N/A | -0.00057923 | -5.571e-05 | 0.00028207 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0077801 | 0.00014834 | -0.00045361 | 0 | 0.00036647 | -0.0031761 | 0.0015482 | N/A | -0.00038397 | -6.6599e-05 | 0.00026036 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0026607 | -0.0079629 | 9.8358e-05 | -0.00043866 | 0 | 0.00042519 | -0.0033883 | 0.0015407 | N/A | -0.00043395 | -5.3947e-05 | 0.00028853 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00266 | -0.007997 | -0.00073804 | -0.00045936 | 0 | 0.00040997 | -0.0033867 | 0.0015424 | N/A | -0.00053747 | -5.3435e-05 | 0.00028798 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00266 | -0.007997 | -0.00073804 | -0.00045936 | 0 | 0.00040997 | -0.0033867 | 0.0015424 | N/A | -0.00053747 | -5.3435e-05 | 0.00028798 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 224 | Sismo-Servicio | -0.002429 | -0.0078141 | -0.00068806 | -0.00047431 | 0 | 0.00035125 | -0.0031744 | 0.0015499 | N/A | -0.00048749 | -6.6088e-05 | 0.0002598 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 225 | Sismo-Servicio | -0.002429 | -0.0078141 | -0.00068806 | -0.00047431 | 0 | 0.00035125 | -0.0031744 | 0.0015499 | N/A | -0.00048749 | -6.6088e-05 | 0.0002598 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0024297 | -0.0077801 | 0.00014834 | -0.00045361 | 0 | 0.00036647 | -0.0031761 | 0.0015482 | N/A | -0.00038397 | -6.6599e-05 | 0.00026036 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.0078043 | 0.0011066 | -0.00042423 | 0 | 0.00040478 | -0.0032524 | 0.0015436 | N/A | -0.00028069 | -6.2768e-05 | 0.00027087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0025806 | -0.0078592 | 0.0010917 | -0.00041974 | 0 | 0.00042239 | -0.003316 | 0.0015414 | N/A | -0.00029568 | -5.8972e-05 | 0.00027932 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0025783 | -0.0079727 | -0.0016963 | -0.00048874 | 0 | 0.00037166 | -0.0033104 | 0.001547 | N/A | -0.00064075 | -5.7267e-05 | 0.00027747 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0025783 | -0.0079727 | -0.0016963 | -0.00048874 | 0 | 0.00037166 | -0.0033104 | 0.001547 | N/A | -0.00064075 | -5.7267e-05 | 0.00027747 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 231 | Sismo-Servicio | -0.002509 | -0.0079179 | -0.0016814 | -0.00049323 | 0 | 0.00035404 | -0.0032467 | 0.0015492 | N/A | -0.00062576 | -6.1063e-05 | 0.00026902 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 232 | Sismo-Servicio | -0.002509 | -0.0079179 | -0.0016814 | -0.00049323 | 0 | 0.00035404 | -0.0032467 | 0.0015492 | N/A | -0.00062576 | -6.1063e-05 | 0.00026902 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0025113 | -0.0078043 | 0.0011066 | -0.00042423 | 0 | 0.00040478 | -0.0032524 | 0.0015436 | N/A | -0.00028069 | -6.2768e-05 | 0.00027087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 0 | 0.00038702 | -0.0032504 | 0.0015456 | N/A | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0025798 | -0.0078989 | 0.00011585 | -0.00044389 | 0 | 0.00040464 | -0.0033141 | 0.0015433 | N/A | -0.00041646 | -5.8375e-05 | 0.00027867 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0025791 | -0.007933 | -0.00072055 | -0.00046459 | 0 | 0.00038942 | -0.0033124 | 0.001545 | N/A | -0.00051998 | -5.7864e-05 | 0.00027812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0025791 | -0.007933 | -0.00072055 | -0.00046459 | 0 | 0.00038942 | -0.0033124 | 0.001545 | N/A | -0.00051998 | -5.7864e-05 | 0.00027812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 0 | 0.00038702 | -0.0032504 | 0.0015456 | N/A | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0025098 | -0.0078781 | -0.00070555 | -0.00046908 | 0 | 0.0003718 | -0.0032487 | 0.0015473 | N/A | -0.00050498 | -6.1659e-05 | 0.00026966 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
109 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0025105 | -0.0078441 | 0.00013085 | -0.00044838 | 0 | 0.00038702 | -0.0032504 | 0.0015456 | N/A | -0.00040146 | -6.2171e-05 | 0.00027022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 4 | 1 | -3.0972e-05 | -0.0016305 | -0.00052782 | 0.00044037 | 8.5788e-06 | -0.00015791 | 4.7219e-05 | -4.5761e-05 | N/A | 0.00041335 | -4.0914e-05 | -1.2675e-05 | 8.5788e-06 | 9.2111e-05 | 9.2111e-05 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 5 | 1 | -2.581e-05 | -0.0013588 | -0.00043985 | 0.00036698 | 0.00068468 | -0.0001316 | 3.9349e-05 | -3.8134e-05 | N/A | 0.00034445 | -3.4095e-05 | -1.0562e-05 | 0.00068468 | 0.0016544 | 0.0016544 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 2 | 0.0026595 | -0.0086225 | 5.7378e-05 | 0.00066576 | 0.2533 | -0.00045112 | 200 | 20.155 | SI | 0.012568 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.2533 | 0.0020142 | 0.0020142 | 200 | 20.155 | SI | 9.9937e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 2 | 0.0024022 | -0.0086226 | 5.7384e-05 | 0.00067089 | 0.25307 | -0.00044699 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.25307 | 0.00097902 | 0.00097902 | 200 | 20.155 | SI | 4.8575e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 2 | 0.0025146 | -0.0094848 | 0.0070518 | 0.0010713 | 0.25322 | -0.00040335 | 200 | 20.155 | SI | 0.012564 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.25322 | 0.0013569 | 0.0013569 | 200 | 20.155 | SI | 6.7324e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 2 | 0.0025575 | -0.0072121 | -0.0067575 | 0.00013402 | 0.25345 | -0.00042558 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.25345 | 0.0020744 | 0.0020744 | 200 | 20.155 | SI | 0.00010292
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 2 | 0.0026116 | -0.0091116 | -0.00010097 | 0.00079864 | 0.25314 | -0.00049787 | 200 | 20.155 | SI | 0.01256 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.25314 | 0.0012136 | 0.0012136 | 200 | 20.155 | SI | 6.0212e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 2 | 0.0025102 | -0.0097153 | 0.0047951 | 0.0010825 | 0.25261 | -0.00046443 | 200 | 20.155 | SI | 0.012533 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.25261 | 0.0019007 | 0.0019007 | 200 | 20.155 | SI | 9.4303e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 2 | 0.0024315 | -0.0091117 | -0.00010096 | 0.00080224 | 0.25345 | -0.00049498 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.25345 | 0.0016248 | 0.0016248 | 200 | 20.155 | SI | 8.0615e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 2 | 0.0025402 | -0.0081244 | -0.0048714 | 0.00042642 | 0.25276 | -0.00047999 | 200 | 20.155 | SI | 0.012541 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.25276 | 0.0010387 | 0.0010387 | 200 | 20.155 | SI | 5.1536e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | 2 | 0.0026631 | -0.0084322 | 0.00011896 | 0.00061439 | 0.25253 | -0.00043269 | 200 | 20.155 | SI | 0.012529 | -7.7174e-05 | -0.000295 | 0.25253 | 0.001067 | 0.001067 | 200 | 20.155 | SI | 5.2938e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | 2 | 0.0024058 | -0.0084324 | 0.00011896 | 0.00061952 | 0.25322 | -0.00042857 | 200 | 20.155 | SI | 0.012564 | -7.0133e-05 | -0.00026179 | 0.25322 | 0.0010547 | 0.0010547 | 200 | 20.155 | SI | 5.233e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | 2 | 0.0025182 | -0.0092946 | 0.0071133 | 0.0010199 | 0.25307 | -0.00038492 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -9.1223e-05 | -0.00028252 | 0.25307 | 0.0016081 | 0.0016081 | 200 | 20.155 | SI | 7.9789e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | 2 | 0.0025611 | -0.0070219 | -0.0066959 | 8.2639e-05 | 0.25346 | -0.00040715 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -4.1927e-05 | -0.00026941 | 0.25346 | 0.0014191 | 0.0014191 | 200 | 20.155 | SI | 7.0409e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | 2 | 0.0026168 | -0.0088399 | -1.2996e-05 | 0.00072525 | 0.2533 | -0.00047155 | 200 | 20.155 | SI | 0.012568 | -8.6347e-05 | -0.00029319 | 0.2533 | 0.0011109 | 0.0011109 | 200 | 20.155 | SI | 5.5117e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | 2 | 0.0024367 | -0.00884 | -1.2993e-05 | 0.00072884 | 0.25292 | -0.00046867 | 200 | 20.155 | SI | 0.012549 | -8.1418e-05 | -0.00026994 | 0.25292 | 0.0012909 | 0.0012909 | 200 | 20.155 | SI | 6.405e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | 2 | 0.0025153 | -0.0094435 | 0.0048831 | 0.0010091 | 0.25322 | -0.00043811 | 200 | 20.155 | SI | 0.012564 | -9.6181e-05 | -0.00028445 | 0.25322 | 0.00128 | 0.00128 | 200 | 20.155 | SI | 6.3507e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | 2 | 0.0025454 | -0.0078526 | -0.0047834 | 0.00035303 | 0.25345 | -0.00045367 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -6.1674e-05 | -0.00027528 | 0.25345 | 0.0013929 | 0.0013929 | 200 | 20.155 | SI | 6.911e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 3 | 0.0025267 | -0.0088399 | -1.2995e-05 | 0.00072704 | 0.25253 | -0.00047011 | 200 | 20.155 | SI | 0.01253 | -8.3882e-05 | -0.00028156 | 0.25253 | 0.0012826 | 0.0012826 | 200 | 20.155 | SI | 6.3639e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 3 | 0.0026595 | -0.0086225 | 5.7378e-05 | 0.00066576 | 0.2533 | -0.00045112 | 200 | 20.155 | SI | 0.012568 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.2533 | 0.0020142 | 0.0020142 | 200 | 20.155 | SI | 9.9937e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 3 | 0.0024022 | -0.0086226 | 5.7384e-05 | 0.00067089 | 0.25307 | -0.00044699 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.25307 | 0.00097902 | 0.00097902 | 200 | 20.155 | SI | 4.8575e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 3 | 0.0025146 | -0.0094848 | 0.0070518 | 0.0010713 | 0.25322 | -0.00040335 | 200 | 20.155 | SI | 0.012564 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.25322 | 0.0013569 | 0.0013569 | 200 | 20.155 | SI | 6.7324e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 3 | 0.0025575 | -0.0072121 | -0.0067575 | 0.00013402 | 0.25345 | -0.00042558 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.25345 | 0.0020744 | 0.0020744 | 200 | 20.155 | SI | 0.00010292
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 3 | 0.0026116 | -0.0091116 | -0.00010097 | 0.00079864 | 0.25314 | -0.00049787 | 200 | 20.155 | SI | 0.01256 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.25314 | 0.0012136 | 0.0012136 | 200 | 20.155 | SI | 6.0212e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 3 | 0.0025102 | -0.0097153 | 0.0047951 | 0.0010825 | 0.25261 | -0.00046443 | 200 | 20.155 | SI | 0.012533 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.25261 | 0.0019007 | 0.0019007 | 200 | 20.155 | SI | 9.4303e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 3 | 0.0024315 | -0.0091117 | -0.00010096 | 0.00080224 | 0.25345 | -0.00049498 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.25345 | 0.0016248 | 0.0016248 | 200 | 20.155 | SI | 8.0615e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 3 | 0.0025402 | -0.0081244 | -0.0048714 | 0.00042642 | 0.25276 | -0.00047999 | 200 | 20.155 | SI | 0.012541 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.25276 | 0.0010387 | 0.0010387 | 200 | 20.155 | SI | 5.1536e-05
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 4 | 0.0025267 | -0.0088399 | -1.2995e-05 | 0.00072704 | 0.25253 | -0.00047011 | 0.0033089 | 0.0015186 | N/A | 0.00070184 | -8.3882e-05 | -0.00028156 | 0.25253 | 0.0012826 | 0.0012826 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 4 | 0.0026595 | -0.0086225 | 5.7378e-05 | 0.00066576 | 0.2533 | -0.00045112 | 0.0034312 | 0.0015242 | N/A | 0.00064671 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.2533 | 0.0020142 | 0.0020142 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 4 | 0.0024022 | -0.0086226 | 5.7384e-05 | 0.00067089 | 0.25307 | -0.00044699 | 0.003174 | 0.0015252 | N/A | 0.00064674 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.25307 | 0.00097902 | 0.00097902 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 4 | 0.0025146 | -0.0094848 | 0.0070518 | 0.0010713 | 0.25322 | -0.00040335 | 0.0033192 | 0.0014963 | N/A | 0.0017398 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.25322 | 0.0013569 | 0.0013569 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 4 | 0.0025575 | -0.0072121 | -0.0067575 | 0.00013402 | 0.25345 | -0.00042558 | 0.0032694 | 0.0015633 | N/A | -0.00056168 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.25345 | 0.0020744 | 0.0020744 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 4 | 0.0026116 | -0.0091116 | -0.00010097 | 0.00079864 | 0.25314 | -0.00049787 | 0.0034068 | 0.0015107 | N/A | 0.00077072 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.25314 | 0.0012136 | 0.0012136 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 4 | 0.0025102 | -0.0097153 | 0.0047951 | 0.0010825 | 0.25261 | -0.00046443 | 0.0033284 | 0.0014911 | N/A | 0.0015359 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.25261 | 0.0019007 | 0.0019007 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 4 | 0.0024315 | -0.0091117 | -0.00010096 | 0.00080224 | 0.25345 | -0.00049498 | 0.0032268 | 0.0015113 | N/A | 0.00077074 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.25345 | 0.0016248 | 0.0016248 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 4 | 0.0025402 | -0.0081244 | -0.0048714 | 0.00042642 | 0.25276 | -0.00047999 | 0.0032935 | 0.001538 | N/A | -7.5154e-05 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.25276 | 0.0010387 | 0.0010387 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | Viento-Servicio | 0.0026595 | -0.0086225 | 5.7378e-05 | 0.00066576 | 0.2533 | -0.00045112 | 0.0034312 | 0.0015242 | N/A | 0.00064671 | -8.1948e-05 | -0.00029648 | 0.2533 | 0.0020142 | 0.0020142 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | Viento-Servicio | 0.0024022 | -0.0086226 | 5.7384e-05 | 0.00067089 | 0.25307 | -0.00044699 | 0.003174 | 0.0015252 | N/A | 0.00064674 | -7.4906e-05 | -0.00026327 | 0.25307 | 0.00097902 | 0.00097902 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | Viento-Servicio | 0.0025146 | -0.0094848 | 0.0070518 | 0.0010713 | 0.25322 | -0.00040335 | 0.0033192 | 0.0014963 | N/A | 0.0017398 | -9.5997e-05 | -0.000284 | 0.25322 | 0.0013569 | 0.0013569 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | Viento-Servicio | 0.0025575 | -0.0072121 | -0.0067575 | 0.00013402 | 0.25345 | -0.00042558 | 0.0032694 | 0.0015633 | N/A | -0.00056168 | -4.67e-05 | -0.00027089 | 0.25345 | 0.0020744 | 0.0020744 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | Viento-Servicio | 0.0026116 | -0.0091116 | -0.00010097 | 0.00079864 | 0.25314 | -0.00049787 | 0.0034068 | 0.0015107 | N/A | 0.00077072 | -9.3166e-05 | -0.0002953 | 0.25314 | 0.0012136 | 0.0012136 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | Viento-Servicio | 0.0025102 | -0.0097153 | 0.0047951 | 0.0010825 | 0.25261 | -0.00046443 | 0.0033284 | 0.0014911 | N/A | 0.0015359 | -0.000103 | -0.00028656 | 0.25261 | 0.0019007 | 0.0019007 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | Viento-Servicio | 0.0024315 | -0.0091117 | -0.00010096 | 0.00080224 | 0.25345 | -0.00049498 | 0.0032268 | 0.0015113 | N/A | 0.00077074 | -8.8237e-05 | -0.00027205 | 0.25345 | 0.0016248 | 0.0016248 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | Viento-Servicio | 0.0025402 | -0.0081244 | -0.0048714 | 0.00042642 | 0.25276 | -0.00047999 | 0.0032935 | 0.001538 | N/A | -7.5154e-05 | -6.8493e-05 | -0.00027739 | 0.25276 | 0.0010387 | 0.0010387 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | Viento-Servicio | 0.0026631 | -0.0084322 | 0.00011896 | 0.00061439 | 0.25253 | -0.00043269 | 0.0034257 | 0.0015296 | N/A | 0.00059849 | -7.7174e-05 | -0.000295 | 0.25253 | 0.001067 | 0.001067 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | Viento-Servicio | 0.0024058 | -0.0084324 | 0.00011896 | 0.00061952 | 0.25322 | -0.00042857 | 0.0031685 | 0.0015305 | N/A | 0.00059852 | -7.0133e-05 | -0.00026179 | 0.25322 | 0.0010547 | 0.0010547 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | Viento-Servicio | 0.0025182 | -0.0092946 | 0.0071133 | 0.0010199 | 0.25307 | -0.00038492 | 0.0033137 | 0.0015017 | N/A | 0.0016916 | -9.1223e-05 | -0.00028252 | 0.25307 | 0.0016081 | 0.0016081 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | Viento-Servicio | 0.0025611 | -0.0070219 | -0.0066959 | 8.2639e-05 | 0.25346 | -0.00040715 | 0.0032639 | 0.0015687 | N/A | -0.0006099 | -4.1927e-05 | -0.00026941 | 0.25346 | 0.0014191 | 0.0014191 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | Viento-Servicio | 0.0026168 | -0.0088399 | -1.2996e-05 | 0.00072525 | 0.2533 | -0.00047155 | 0.0033989 | 0.0015183 | N/A | 0.00070183 | -8.6347e-05 | -0.00029319 | 0.2533 | 0.0011109 | 0.0011109 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | Viento-Servicio | 0.0024367 | -0.00884 | -1.2993e-05 | 0.00072884 | 0.25292 | -0.00046867 | 0.0032189 | 0.0015189 | N/A | 0.00070185 | -8.1418e-05 | -0.00026994 | 0.25292 | 0.0012909 | 0.0012909 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | Viento-Servicio | 0.0025153 | -0.0094435 | 0.0048831 | 0.0010091 | 0.25322 | -0.00043811 | 0.0033205 | 0.0014987 | N/A | 0.001467 | -9.6181e-05 | -0.00028445 | 0.25322 | 0.00128 | 0.00128 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | Viento-Servicio | 0.0025454 | -0.0078526 | -0.0047834 | 0.00035303 | 0.25345 | -0.00045367 | 0.0032857 | 0.0015456 | N/A | -0.00014405 | -6.1674e-05 | -0.00027528 | 0.25345 | 0.0013929 | 0.0013929 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0027704 | -0.008358 | 0.0011036 | 0.00054228 | 0 | -0.00044556 | 0.003499 | 0.0015326 | N/A | 0.00067619 | -5.2987e-05 | -0.0003037 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0027704 | -0.008358 | 0.0011036 | 0.00054228 | 0 | -0.00044556 | 0.003499 | 0.0015326 | N/A | 0.00067619 | -5.2987e-05 | -0.0003037 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0027718 | -0.0082917 | -0.00056885 | 0.00050075 | 0 | -0.00047611 | 0.0035024 | 0.0015292 | N/A | 0.00046915 | -5.4009e-05 | -0.00030481 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0027718 | -0.0082917 | -0.00056885 | 0.00050075 | 0 | -0.00047611 | 0.0035024 | 0.0015292 | N/A | 0.00046915 | -5.4009e-05 | -0.00030481 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0023085 | -0.007975 | 0.0010003 | 0.00057168 | 0 | -0.00032725 | 0.0030745 | 0.0015477 | N/A | 0.00057629 | -7.8296e-05 | -0.00024733 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0023085 | -0.007975 | 0.0010003 | 0.00057168 | 0 | -0.00032725 | 0.0030745 | 0.0015477 | N/A | 0.00057629 | -7.8296e-05 | -0.00024733 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0023098 | -0.0079088 | -0.00067214 | 0.00053015 | 0 | -0.0003578 | 0.0030779 | 0.0015443 | N/A | 0.00036926 | -7.9318e-05 | -0.00024844 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0023098 | -0.0079088 | -0.00067214 | 0.00053015 | 0 | -0.0003578 | 0.0030779 | 0.0015443 | N/A | 0.00036926 | -7.9318e-05 | -0.00024844 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0026071 | -0.0083012 | 0.0030186 | 0.00060103 | 0 | -0.00036851 | 0.0033465 | 0.0015418 | N/A | 0.00088277 | -6.0652e-05 | -0.00028268 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0026071 | -0.0083012 | 0.0030186 | 0.00060103 | 0 | -0.00036851 | 0.0033465 | 0.0015418 | N/A | 0.00088277 | -6.0652e-05 | -0.00028268 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0024686 | -0.0081863 | 0.0029877 | 0.00060985 | 0 | -0.00033302 | 0.0032191 | 0.0015463 | N/A | 0.0008528 | -6.8245e-05 | -0.00026577 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0024686 | -0.0081863 | 0.0029877 | 0.00060985 | 0 | -0.00033302 | 0.0032191 | 0.0015463 | N/A | 0.0008528 | -6.8245e-05 | -0.00026577 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0026117 | -0.0080804 | -0.0025562 | 0.00046258 | 0 | -0.00047034 | 0.0033578 | 0.0015306 | N/A | 0.00019264 | -6.406e-05 | -0.00028637 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0026117 | -0.0080804 | -0.0025562 | 0.00046258 | 0 | -0.00047034 | 0.0033578 | 0.0015306 | N/A | 0.00019264 | -6.406e-05 | -0.00028637 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0024731 | -0.0079655 | -0.0025872 | 0.0004714 | 0 | -0.00043485 | 0.0032304 | 0.0015351 | N/A | 0.00016268 | -7.1653e-05 | -0.00026946 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0024731 | -0.0079655 | -0.0025872 | 0.0004714 | 0 | -0.00043485 | 0.0032304 | 0.0015351 | N/A | 0.00016268 | -7.1653e-05 | -0.00026946 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0026087 | -0.0082239 | 0.0010674 | 0.00055257 | 0 | -0.00040415 | 0.0033504 | 0.0015379 | N/A | 0.00064123 | -6.1845e-05 | -0.00028397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0026101 | -0.0081577 | -0.00060501 | 0.00051104 | 0 | -0.0004347 | 0.0033538 | 0.0015345 | N/A | 0.00043419 | -6.2867e-05 | -0.00028508 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0024702 | -0.0081091 | 0.0010365 | 0.00056139 | 0 | -0.00036866 | 0.0032231 | 0.0015424 | N/A | 0.00061126 | -6.9438e-05 | -0.00026706 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0024715 | -0.0080428 | -0.00063599 | 0.00051986 | 0 | -0.00039921 | 0.0032265 | 0.001539 | N/A | 0.00040422 | -7.046e-05 | -0.00026817 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0026087 | -0.0082239 | 0.0010674 | 0.00055257 | 0 | -0.00040415 | 0.0033504 | 0.0015379 | N/A | 0.00064123 | -6.1845e-05 | -0.00028397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0026101 | -0.0081577 | -0.00060501 | 0.00051104 | 0 | -0.0004347 | 0.0033538 | 0.0015345 | N/A | 0.00043419 | -6.2867e-05 | -0.00028508 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0024702 | -0.0081091 | 0.0010365 | 0.00056139 | 0 | -0.00036866 | 0.0032231 | 0.0015424 | N/A | 0.00061126 | -6.9438e-05 | -0.00026706 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0024715 | -0.0080428 | -0.00063599 | 0.00051986 | 0 | -0.00039921 | 0.0032265 | 0.001539 | N/A | 0.00040422 | -7.046e-05 | -0.00026817 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0027751 | -0.0081134 | 0.0011828 | 0.00047623 | 0 | -0.00042187 | 0.0034919 | 0.0015395 | N/A | 0.00061419 | -4.685e-05 | -0.0003018 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0027751 | -0.0081134 | 0.0011828 | 0.00047623 | 0 | -0.00042187 | 0.0034919 | 0.0015395 | N/A | 0.00061419 | -4.685e-05 | -0.0003018 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0027764 | -0.0080472 | -0.00048968 | 0.00043469 | 0 | -0.00045242 | 0.0034953 | 0.0015361 | N/A | 0.00040715 | -4.7872e-05 | -0.00030291 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0027764 | -0.0080472 | -0.00048968 | 0.00043469 | 0 | -0.00045242 | 0.0034953 | 0.0015361 | N/A | 0.00040715 | -4.7872e-05 | -0.00030291 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0023131 | -0.0077304 | 0.0010795 | 0.00050563 | 0 | -0.00030356 | 0.0030674 | 0.0015545 | N/A | 0.00051429 | -7.2158e-05 | -0.00024543 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0023131 | -0.0077304 | 0.0010795 | 0.00050563 | 0 | -0.00030356 | 0.0030674 | 0.0015545 | N/A | 0.00051429 | -7.2158e-05 | -0.00024543 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0023145 | -0.0076642 | -0.00059297 | 0.00046409 | 0 | -0.00033411 | 0.0030708 | 0.0015512 | N/A | 0.00030725 | -7.3181e-05 | -0.00024654 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0023145 | -0.0076642 | -0.00059297 | 0.00046409 | 0 | -0.00033411 | 0.0030708 | 0.0015512 | N/A | 0.00030725 | -7.3181e-05 | -0.00024654 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0026118 | -0.0080567 | 0.0030978 | 0.00053497 | 0 | -0.00034482 | 0.0033394 | 0.0015487 | N/A | 0.00082077 | -5.4515e-05 | -0.00028078 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0026118 | -0.0080567 | 0.0030978 | 0.00053497 | 0 | -0.00034482 | 0.0033394 | 0.0015487 | N/A | 0.00082077 | -5.4515e-05 | -0.00028078 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0024732 | -0.0079418 | 0.0030668 | 0.00054379 | 0 | -0.00030933 | 0.0032121 | 0.0015532 | N/A | 0.0007908 | -6.2108e-05 | -0.00026387 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0024732 | -0.0079418 | 0.0030668 | 0.00054379 | 0 | -0.00030933 | 0.0032121 | 0.0015532 | N/A | 0.0007908 | -6.2108e-05 | -0.00026387 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0026163 | -0.0078358 | -0.002477 | 0.00039653 | 0 | -0.00044665 | 0.0033507 | 0.0015374 | N/A | 0.00013064 | -5.7923e-05 | -0.00028447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0026163 | -0.0078358 | -0.002477 | 0.00039653 | 0 | -0.00044665 | 0.0033507 | 0.0015374 | N/A | 0.00013064 | -5.7923e-05 | -0.00028447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0024778 | -0.0077209 | -0.002508 | 0.00040535 | 0 | -0.00041116 | 0.0032233 | 0.001542 | N/A | 0.00010067 | -6.5516e-05 | -0.00026756 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0024778 | -0.0077209 | -0.002508 | 0.00040535 | 0 | -0.00041116 | 0.0032233 | 0.001542 | N/A | 0.00010067 | -6.5516e-05 | -0.00026756 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0026134 | -0.0079794 | 0.0011466 | 0.00048652 | 0 | -0.00038046 | 0.0033433 | 0.0015447 | N/A | 0.00057922 | -5.5708e-05 | -0.00028207 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0026148 | -0.0079131 | -0.00052583 | 0.00044498 | 0 | -0.00041101 | 0.0033467 | 0.0015414 | N/A | 0.00037219 | -5.673e-05 | -0.00028318 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0024748 | -0.0078645 | 0.0011156 | 0.00049534 | 0 | -0.00034497 | 0.003216 | 0.0015492 | N/A | 0.00054926 | -6.33e-05 | -0.00026516 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0024762 | -0.0077982 | -0.00055682 | 0.0004538 | 0 | -0.00037552 | 0.0032194 | 0.0015459 | N/A | 0.00034222 | -6.4323e-05 | -0.00026627 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0026134 | -0.0079794 | 0.0011466 | 0.00048652 | 0 | -0.00038046 | 0.0033433 | 0.0015447 | N/A | 0.00057922 | -5.5708e-05 | -0.00028207 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0026148 | -0.0079131 | -0.00052583 | 0.00044498 | 0 | -0.00041101 | 0.0033467 | 0.0015414 | N/A | 0.00037219 | -5.673e-05 | -0.00028318 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0024748 | -0.0078645 | 0.0011156 | 0.00049534 | 0 | -0.00034497 | 0.003216 | 0.0015492 | N/A | 0.00054926 | -6.33e-05 | -0.00026516 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0024762 | -0.0077982 | -0.00055682 | 0.0004538 | 0 | -0.00037552 | 0.0032194 | 0.0015459 | N/A | 0.00034222 | -6.4323e-05 | -0.00026627 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0026599 | -0.0080011 | 0.00073883 | 0.00047319 | 0 | -0.00039993 | 0.0033866 | 0.0015424 | N/A | 0.00053745 | -5.3433e-05 | -0.00028799 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0024289 | -0.0078096 | 0.00068719 | 0.00048789 | 0 | -0.00034078 | 0.0031744 | 0.0015499 | N/A | 0.00048751 | -6.6087e-05 | -0.0002598 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0024296 | -0.0077765 | -0.00014903 | 0.00046713 | 0 | -0.00035605 | 0.0031761 | 0.0015482 | N/A | 0.00038399 | -6.6598e-05 | -0.00026036 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0024296 | -0.0077765 | -0.00014903 | 0.00046713 | 0 | -0.00035605 | 0.0031761 | 0.0015482 | N/A | 0.00038399 | -6.6598e-05 | -0.00026036 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0026606 | -0.007968 | -9.7392e-05 | 0.00045243 | 0 | -0.00041521 | 0.0033883 | 0.0015407 | N/A | 0.00043393 | -5.3944e-05 | -0.00028854 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0026606 | -0.007968 | -9.7392e-05 | 0.00045243 | 0 | -0.00041521 | 0.0033883 | 0.0015407 | N/A | 0.00043393 | -5.3944e-05 | -0.00028854 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0026599 | -0.0080011 | 0.00073883 | 0.00047319 | 0 | -0.00039993 | 0.0033866 | 0.0015424 | N/A | 0.00053745 | -5.3433e-05 | -0.00028799 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0025783 | -0.0079727 | 0.0016964 | 0.00050256 | 0 | -0.00036141 | 0.0033104 | 0.001547 | N/A | 0.00064074 | -5.7265e-05 | -0.00027747 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 228 | Sismo-Servicio | 0.002509 | -0.0079153 | 0.0016809 | 0.00050697 | 0 | -0.00034366 | 0.0032467 | 0.0015492 | N/A | 0.00062576 | -6.1062e-05 | -0.00026902 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0025113 | -0.0078049 | -0.0011066 | 0.00043775 | 0 | -0.00039458 | 0.0032524 | 0.0015436 | N/A | 0.0002807 | -6.2765e-05 | -0.00027087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0025113 | -0.0078049 | -0.0011066 | 0.00043775 | 0 | -0.00039458 | 0.0032524 | 0.0015436 | N/A | 0.0002807 | -6.2765e-05 | -0.00027087 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0078623 | -0.0010911 | 0.00043334 | 0 | -0.00041232 | 0.003316 | 0.0015414 | N/A | 0.00029568 | -5.8969e-05 | -0.00027932 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0078623 | -0.0010911 | 0.00043334 | 0 | -0.00041232 | 0.003316 | 0.0015414 | N/A | 0.00029568 | -5.8969e-05 | -0.00027932 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0025783 | -0.0079727 | 0.0016964 | 0.00050256 | 0 | -0.00036141 | 0.0033104 | 0.001547 | N/A | 0.00064074 | -5.7265e-05 | -0.00027747 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0025791 | -0.0079341 | 0.00072076 | 0.00047834 | 0 | -0.00037923 | 0.0033124 | 0.001545 | N/A | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0025098 | -0.0078766 | 0.00070527 | 0.00048275 | 0 | -0.00036148 | 0.0032487 | 0.0015473 | N/A | 0.00050499 | -6.1658e-05 | -0.00026967 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0025105 | -0.0078435 | -0.00013096 | 0.00046198 | 0 | -0.00037676 | 0.0032504 | 0.0015456 | N/A | 0.00040147 | -6.2169e-05 | -0.00027022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0025105 | -0.0078435 | -0.00013096 | 0.00046198 | 0 | -0.00037676 | 0.0032504 | 0.0015456 | N/A | 0.00040147 | -6.2169e-05 | -0.00027022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0025791 | -0.0079341 | 0.00072076 | 0.00047834 | 0 | -0.00037923 | 0.0033124 | 0.001545 | N/A | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0025798 | -0.007901 | -0.00011547 | 0.00045757 | 0 | -0.0003945 | 0.0033141 | 0.0015433 | N/A | 0.00041645 | -5.8373e-05 | -0.00027868 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
110 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0025791 | -0.0079341 | 0.00072076 | 0.00047834 | 0 | -0.00037923 | 0.0033124 | 0.001545 | N/A | 0.00051997 | -5.7862e-05 | -0.00027812 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 4 | 1 | -9.8003e-05 | -0.0050836 | 7.4188e-09 | 7.3952e-10 | 0.00035884 | 0.00012629 | -3.0972e-05 | -0.0016305 | N/A | 0.00044037 | -8.155e-05 | -0.00015791 | 0.00035884 | 0.00054261 | 0.00054261 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 5 | 1 | -8.1669e-05 | -0.0042363 | 6.1831e-09 | 6.1782e-10 | 8.8886e-05 | 0.00010524 | -2.581e-05 | -0.0013588 | N/A | 0.00036698 | -6.7958e-05 | -0.0001316 | 8.8886e-05 | 0.00059428 | 0.00059428 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 2 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 0.25268 | 5.8948e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012537 | -0.00015119 | -0.00045112 | 0.25268 | 0.00080099 | 0.00080099 | 200 | 20.155 | SI | 3.9742e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 2 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 0.25315 | 6.0806e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.01256 | -0.00015036 | -0.00044699 | 0.25315 | 0.0012402 | 0.0012402 | 200 | 20.155 | SI | 6.1535e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 2 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.25346 | 0.00012205 | 200 | 20.155 | SI | 0.012576 | -0.00016007 | -0.00040335 | 0.25346 | 0.00076231 | 0.00076231 | 200 | 20.155 | SI | 3.7822e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 2 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.25308 | -4.5561e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -0.00011038 | -0.00042558 | 0.25308 | 0.0010464 | 0.0010464 | 200 | 20.155 | SI | 5.1916e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 2 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 0.25308 | 9.7113e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -0.00017553 | -0.00049787 | 0.25308 | 0.0010465 | 0.0010465 | 200 | 20.155 | SI | 5.192e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 2 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.25339 | 0.00014129 | 200 | 20.155 | SI | 0.012572 | -0.00018175 | -0.00046443 | 0.25339 | 0.00087835 | 0.00087835 | 200 | 20.155 | SI | 4.358e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 2 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 0.25338 | 9.8414e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012572 | -0.00017495 | -0.00049498 | 0.25338 | 0.00085266 | 0.00085266 | 200 | 20.155 | SI | 4.2305e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 2 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.2531 | 2.3957e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | -0.00014696 | -0.00047999 | 0.2531 | 0.0010078 | 0.0010078 | 200 | 20.155 | SI | 5.0001e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | 2 | 0.0018858 | -0.0061503 | -2.2318e-07 | 8.7467e-08 | 0.25308 | 4.4215e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012557 | -0.00014167 | -0.00043269 | 0.25308 | 0.0015503 | 0.0015503 | 200 | 20.155 | SI | 7.6919e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | 2 | 0.0016285 | -0.0061508 | -2.2271e-07 | 8.7685e-08 | 0.25347 | 4.6073e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012576 | -0.00014085 | -0.00042857 | 0.25347 | 0.0015503 | 0.0015503 | 200 | 20.155 | SI | 7.6919e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | 2 | 0.0017101 | -0.008762 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.2534 | 0.00010732 | 200 | 20.155 | SI | 0.012572 | -0.00015056 | -0.00038492 | 0.2534 | 0.0008525 | 0.0008525 | 200 | 20.155 | SI | 4.2297e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | 2 | 0.0018376 | -0.0018096 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.25317 | -6.0294e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012561 | -0.00010086 | -0.00040715 | 0.25317 | 0.00065865 | 0.00065865 | 200 | 20.155 | SI | 3.2679e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | 2 | 0.0018227 | -0.0074212 | -2.2125e-07 | 8.7685e-08 | 0.25306 | 7.6065e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -0.00016194 | -0.00047155 | 0.25306 | 0.00063305 | 0.00063305 | 200 | 20.155 | SI | 3.1409e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | 2 | 0.0016426 | -0.0074216 | -2.2093e-07 | 8.7838e-08 | 0.25306 | 7.7366e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -0.00016136 | -0.00046867 | 0.25306 | 0.00063305 | 0.00063305 | 200 | 20.155 | SI | 3.1409e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | 2 | 0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.25268 | 0.00012024 | 200 | 20.155 | SI | 0.012537 | -0.00016816 | -0.00043811 | 0.25268 | 0.00067164 | 0.00067164 | 200 | 20.155 | SI | 3.3324e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | 2 | 0.001789 | -0.0043828 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.2527 | 2.9088e-06 | 200 | 20.155 | SI | 0.012538 | -0.00013337 | -0.00045367 | 0.2527 | 0.00077508 | 0.00077508 | 200 | 20.155 | SI | 3.8456e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 3 | 0.0017327 | -0.0074214 | -2.2109e-07 | 8.7762e-08 | 0.25306 | 7.6716e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -0.00016165 | -0.00047011 | 0.25306 | 0.00063305 | 0.00063305 | 200 | 20.155 | SI | 3.1409e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 3 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 0.25268 | 5.8948e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012537 | -0.00015119 | -0.00045112 | 0.25268 | 0.00080099 | 0.00080099 | 200 | 20.155 | SI | 3.9742e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 3 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 0.25315 | 6.0806e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.01256 | -0.00015036 | -0.00044699 | 0.25315 | 0.0012402 | 0.0012402 | 200 | 20.155 | SI | 6.1535e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 3 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.25346 | 0.00012205 | 200 | 20.155 | SI | 0.012576 | -0.00016007 | -0.00040335 | 0.25346 | 0.00076231 | 0.00076231 | 200 | 20.155 | SI | 3.7822e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 3 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.25308 | -4.5561e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -0.00011038 | -0.00042558 | 0.25308 | 0.0010464 | 0.0010464 | 200 | 20.155 | SI | 5.1916e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 3 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 0.25308 | 9.7113e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012556 | -0.00017553 | -0.00049787 | 0.25308 | 0.0010465 | 0.0010465 | 200 | 20.155 | SI | 5.192e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 3 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.25339 | 0.00014129 | 200 | 20.155 | SI | 0.012572 | -0.00018175 | -0.00046443 | 0.25339 | 0.00087835 | 0.00087835 | 200 | 20.155 | SI | 4.358e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 3 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 0.25338 | 9.8414e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012572 | -0.00017495 | -0.00049498 | 0.25338 | 0.00085266 | 0.00085266 | 200 | 20.155 | SI | 4.2305e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 3 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.2531 | 2.3957e-05 | 200 | 20.155 | SI | 0.012558 | -0.00014696 | -0.00047999 | 0.2531 | 0.0010078 | 0.0010078 | 200 | 20.155 | SI | 5.0001e-05
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 202 | 4 | 0.0017327 | -0.0074214 | -2.2109e-07 | 8.7762e-08 | 0.25306 | 7.6716e-05 | 0.0025267 | -0.0088399 | N/A | 0.00072704 | -0.00016165 | -0.00047011 | 0.25306 | 0.00063305 | 0.00063305 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | 4 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 0.25268 | 5.8948e-05 | 0.0026595 | -0.0086225 | N/A | 0.00066576 | -0.00015119 | -0.00045112 | 0.25268 | 0.00080099 | 0.00080099 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | 4 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 0.25315 | 6.0806e-05 | 0.0024022 | -0.0086226 | N/A | 0.00067089 | -0.00015036 | -0.00044699 | 0.25315 | 0.0012402 | 0.0012402 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | 4 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.25346 | 0.00012205 | 0.0025146 | -0.0094848 | N/A | 0.0010713 | -0.00016007 | -0.00040335 | 0.25346 | 0.00076231 | 0.00076231 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | 4 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.25308 | -4.5561e-05 | 0.0025575 | -0.0072121 | N/A | 0.00013402 | -0.00011038 | -0.00042558 | 0.25308 | 0.0010464 | 0.0010464 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | 4 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 0.25308 | 9.7113e-05 | 0.0026116 | -0.0091116 | N/A | 0.00079864 | -0.00017553 | -0.00049787 | 0.25308 | 0.0010465 | 0.0010465 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | 4 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.25339 | 0.00014129 | 0.0025102 | -0.0097153 | N/A | 0.0010825 | -0.00018175 | -0.00046443 | 0.25339 | 0.00087835 | 0.00087835 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | 4 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 0.25338 | 9.8414e-05 | 0.0024315 | -0.0091117 | N/A | 0.00080224 | -0.00017495 | -0.00049498 | 0.25338 | 0.00085266 | 0.00085266 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | 4 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.2531 | 2.3957e-05 | 0.0025402 | -0.0081244 | N/A | 0.00042642 | -0.00014696 | -0.00047999 | 0.2531 | 0.0010078 | 0.0010078 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 203 | Viento-Servicio | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 0.25268 | 5.8948e-05 | 0.0026595 | -0.0086225 | N/A | 0.00066576 | -0.00015119 | -0.00045112 | 0.25268 | 0.00080099 | 0.00080099 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 0.25315 | 6.0806e-05 | 0.0024022 | -0.0086226 | N/A | 0.00067089 | -0.00015036 | -0.00044699 | 0.25315 | 0.0012402 | 0.0012402 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.25346 | 0.00012205 | 0.0025146 | -0.0094848 | N/A | 0.0010713 | -0.00016007 | -0.00040335 | 0.25346 | 0.00076231 | 0.00076231 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 206 | Viento-Servicio | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.25308 | -4.5561e-05 | 0.0025575 | -0.0072121 | N/A | 0.00013402 | -0.00011038 | -0.00042558 | 0.25308 | 0.0010464 | 0.0010464 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 207 | Viento-Servicio | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 0.25308 | 9.7113e-05 | 0.0026116 | -0.0091116 | N/A | 0.00079864 | -0.00017553 | -0.00049787 | 0.25308 | 0.0010465 | 0.0010465 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 208 | Viento-Servicio | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.25339 | 0.00014129 | 0.0025102 | -0.0097153 | N/A | 0.0010825 | -0.00018175 | -0.00046443 | 0.25339 | 0.00087835 | 0.00087835 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 209 | Viento-Servicio | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 0.25338 | 9.8414e-05 | 0.0024315 | -0.0091117 | N/A | 0.00080224 | -0.00017495 | -0.00049498 | 0.25338 | 0.00085266 | 0.00085266 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 210 | Viento-Servicio | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.2531 | 2.3957e-05 | 0.0025402 | -0.0081244 | N/A | 0.00042642 | -0.00014696 | -0.00047999 | 0.2531 | 0.0010078 | 0.0010078 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 211 | Viento-Servicio | 0.0018858 | -0.0061503 | -2.2318e-07 | 8.7467e-08 | 0.25308 | 4.4215e-05 | 0.0026631 | -0.0084322 | N/A | 0.00061439 | -0.00014167 | -0.00043269 | 0.25308 | 0.0015503 | 0.0015503 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016285 | -0.0061508 | -2.2271e-07 | 8.7685e-08 | 0.25347 | 4.6073e-05 | 0.0024058 | -0.0084324 | N/A | 0.00061952 | -0.00014085 | -0.00042857 | 0.25347 | 0.0015503 | 0.0015503 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 213 | Viento-Servicio | 0.0017101 | -0.008762 | 0.007281 | -0.00036776 | 0.2534 | 0.00010732 | 0.0025182 | -0.0092946 | N/A | 0.0010199 | -0.00015056 | -0.00038492 | 0.2534 | 0.0008525 | 0.0008525 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 214 | Viento-Servicio | 0.0018376 | -0.0018096 | -0.0072831 | 0.00036827 | 0.25317 | -6.0294e-05 | 0.0025611 | -0.0070219 | N/A | 8.2639e-05 | -0.00010086 | -0.00040715 | 0.25317 | 0.00065865 | 0.00065865 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 215 | Viento-Servicio | 0.0018227 | -0.0074212 | -2.2125e-07 | 8.7685e-08 | 0.25306 | 7.6065e-05 | 0.0026168 | -0.0088399 | N/A | 0.00072525 | -0.00016194 | -0.00047155 | 0.25306 | 0.00063305 | 0.00063305 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 216 | Viento-Servicio | 0.0016426 | -0.0074216 | -2.2093e-07 | 8.7838e-08 | 0.25306 | 7.7366e-05 | 0.0024367 | -0.00884 | N/A | 0.00072884 | -0.00016136 | -0.00046867 | 0.25306 | 0.00063305 | 0.00063305 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050966 | -0.0002574 | 0.25268 | 0.00012024 | 0.0025153 | -0.0094435 | N/A | 0.0010091 | -0.00016816 | -0.00043811 | 0.25268 | 0.00067164 | 0.00067164 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 218 | Viento-Servicio | 0.001789 | -0.0043828 | -0.0050983 | 0.00025782 | 0.2527 | 2.9088e-06 | 0.0025454 | -0.0078526 | N/A | 0.00035303 | -0.00013337 | -0.00045367 | 0.2527 | 0.00077508 | 0.00077508 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020209 | -0.0049931 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -2.034e-05 | 0.0027704 | -0.008358 | N/A | 0.00054228 | -0.00011861 | -0.00044556 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020209 | -0.0049931 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -2.034e-05 | 0.0027704 | -0.008358 | N/A | 0.00054228 | -0.00011861 | -0.00044556 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020207 | -0.0049945 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -2.0385e-05 | 0.0027718 | -0.0082917 | N/A | 0.00050075 | -0.00012652 | -0.00047611 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020207 | -0.0049945 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -2.0385e-05 | 0.0027718 | -0.0082917 | N/A | 0.00050075 | -0.00012652 | -0.00047611 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0015296 | -0.0054425 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 6.4368e-05 | 0.0023085 | -0.007975 | N/A | 0.00057168 | -0.0001261 | -0.00032725 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0015296 | -0.0054425 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 6.4368e-05 | 0.0023085 | -0.007975 | N/A | 0.00057168 | -0.0001261 | -0.00032725 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015294 | -0.0054439 | -0.00083336 | 4.7143e-05 | 0 | 6.4323e-05 | 0.0023098 | -0.0079088 | N/A | 0.00053015 | -0.00013401 | -0.0003578 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015294 | -0.0054439 | -0.00083336 | 4.7143e-05 | 0 | 6.4323e-05 | 0.0023098 | -0.0079088 | N/A | 0.00053015 | -0.00013401 | -0.0003578 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0018491 | -0.0051488 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | 9.3593e-06 | 0.0026071 | -0.0083012 | N/A | 0.00060103 | -0.000112 | -0.00036851 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0018491 | -0.0051488 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | 9.3593e-06 | 0.0026071 | -0.0083012 | N/A | 0.00060103 | -0.000112 | -0.00036851 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017017 | -0.0052836 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 3.4772e-05 | 0.0024686 | -0.0081863 | N/A | 0.00060985 | -0.00011425 | -0.00033302 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017017 | -0.0052836 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 3.4772e-05 | 0.0024686 | -0.0081863 | N/A | 0.00060985 | -0.00011425 | -0.00033302 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018486 | -0.0051535 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | 9.211e-06 | 0.0026117 | -0.0080804 | N/A | 0.00046258 | -0.00013837 | -0.00047034 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018486 | -0.0051535 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | 9.211e-06 | 0.0026117 | -0.0080804 | N/A | 0.00046258 | -0.00013837 | -0.00047034 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0017012 | -0.0052883 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 3.4623e-05 | 0.0024731 | -0.0079655 | N/A | 0.0004714 | -0.00014061 | -0.00043485 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0017012 | -0.0052883 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 3.4623e-05 | 0.0024731 | -0.0079655 | N/A | 0.0004714 | -0.00014061 | -0.00043485 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0018489 | -0.0051504 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | 9.3074e-06 | 0.0026087 | -0.0082239 | N/A | 0.00055257 | -0.00012123 | -0.00040415 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018488 | -0.0051518 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | 9.2629e-06 | 0.0026101 | -0.0081577 | N/A | 0.00051104 | -0.00012914 | -0.0004347 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017015 | -0.0052852 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 3.472e-05 | 0.0024702 | -0.0081091 | N/A | 0.00056139 | -0.00012348 | -0.00036866 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0017014 | -0.0052867 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 3.4675e-05 | 0.0024715 | -0.0080428 | N/A | 0.00051986 | -0.00013139 | -0.00039921 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0018489 | -0.0051504 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | 9.3074e-06 | 0.0026087 | -0.0082239 | N/A | 0.00055257 | -0.00012123 | -0.00040415 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018488 | -0.0051518 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | 9.2629e-06 | 0.0026101 | -0.0081577 | N/A | 0.00051104 | -0.00012914 | -0.0004347 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017015 | -0.0052852 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 3.472e-05 | 0.0024702 | -0.0081091 | N/A | 0.00056139 | -0.00012348 | -0.00036866 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0017014 | -0.0052867 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 3.4675e-05 | 0.0024715 | -0.0080428 | N/A | 0.00051986 | -0.00013139 | -0.00039921 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0020356 | -0.0042306 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -3.9283e-05 | 0.0027751 | -0.0081134 | N/A | 0.00047623 | -0.00010638 | -0.00042187 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0020356 | -0.0042306 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 0 | -3.9283e-05 | 0.0027751 | -0.0081134 | N/A | 0.00047623 | -0.00010638 | -0.00042187 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020354 | -0.004232 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -3.9328e-05 | 0.0027764 | -0.0080472 | N/A | 0.00043469 | -0.00011428 | -0.00045242 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020354 | -0.004232 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 0 | -3.9328e-05 | 0.0027764 | -0.0080472 | N/A | 0.00043469 | -0.00011428 | -0.00045242 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015443 | -0.00468 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 4.5425e-05 | 0.0023131 | -0.0077304 | N/A | 0.00050563 | -0.00011387 | -0.00030356 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015443 | -0.00468 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 0 | 4.5425e-05 | 0.0023131 | -0.0077304 | N/A | 0.00050563 | -0.00011387 | -0.00030356 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015441 | -0.0046814 | -0.00083336 | 4.7142e-05 | 0 | 4.538e-05 | 0.0023145 | -0.0076642 | N/A | 0.00046409 | -0.00012178 | -0.00033411 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015441 | -0.0046814 | -0.00083336 | 4.7142e-05 | 0 | 4.538e-05 | 0.0023145 | -0.0076642 | N/A | 0.00046409 | -0.00012178 | -0.00033411 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018638 | -0.0043863 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | -9.5836e-06 | 0.0026118 | -0.0080567 | N/A | 0.00053497 | -9.977e-05 | -0.00034482 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018638 | -0.0043863 | 0.0027784 | -0.00015669 | 0 | -9.5836e-06 | 0.0026118 | -0.0080567 | N/A | 0.00053497 | -9.977e-05 | -0.00034482 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017164 | -0.0045211 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 1.5829e-05 | 0.0024732 | -0.0079418 | N/A | 0.00054379 | -0.00010202 | -0.00030933 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017164 | -0.0045211 | 0.0027787 | -0.00015667 | 0 | 1.5829e-05 | 0.0024732 | -0.0079418 | N/A | 0.00054379 | -0.00010202 | -0.00030933 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0018633 | -0.0043909 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | -9.7319e-06 | 0.0026163 | -0.0078358 | N/A | 0.00039653 | -0.00012613 | -0.00044665 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0018633 | -0.0043909 | -0.0027792 | 0.00015685 | 0 | -9.7319e-06 | 0.0026163 | -0.0078358 | N/A | 0.00039653 | -0.00012613 | -0.00044665 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017159 | -0.0045258 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 1.5681e-05 | 0.0024778 | -0.0077209 | N/A | 0.00040535 | -0.00012838 | -0.00041116 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017159 | -0.0045258 | -0.0027789 | 0.00015686 | 0 | 1.5681e-05 | 0.0024778 | -0.0077209 | N/A | 0.00040535 | -0.00012838 | -0.00041116 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018636 | -0.0043879 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | -9.6355e-06 | 0.0026134 | -0.0079794 | N/A | 0.00048652 | -0.000109 | -0.00038046 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018635 | -0.0043893 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | -9.68e-06 | 0.0026148 | -0.0079131 | N/A | 0.00044498 | -0.00011691 | -0.00041101 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0017162 | -0.0045227 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 1.5777e-05 | 0.0024748 | -0.0078645 | N/A | 0.00049534 | -0.00011125 | -0.00034497 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017161 | -0.0045241 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 1.5732e-05 | 0.0024762 | -0.0077982 | N/A | 0.0004538 | -0.00011915 | -0.00037552 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018636 | -0.0043879 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 0 | -9.6355e-06 | 0.0026134 | -0.0079794 | N/A | 0.00048652 | -0.000109 | -0.00038046 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018635 | -0.0043893 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 0 | -9.68e-06 | 0.0026148 | -0.0079131 | N/A | 0.00044498 | -0.00011691 | -0.00041101 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0017162 | -0.0045227 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 0 | 1.5777e-05 | 0.0024748 | -0.0078645 | N/A | 0.00049534 | -0.00011125 | -0.00034497 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017161 | -0.0045241 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 0 | 1.5732e-05 | 0.0024762 | -0.0077982 | N/A | 0.0004538 | -0.00011915 | -0.00037552 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0019127 | -0.0043433 | 0.00041634 | -2.344e-05 | 0 | -1.8117e-05 | 0.0026599 | -0.0080011 | N/A | 0.00047319 | -0.00011023 | -0.00039993 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016671 | -0.004568 | 0.00041684 | -2.3415e-05 | 0 | 2.4237e-05 | 0.0024289 | -0.0078096 | N/A | 0.00048789 | -0.00011397 | -0.00034078 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 222 | Sismo-Servicio | 0.001667 | -0.0045687 | -0.00041679 | 2.3615e-05 | 0 | 2.4214e-05 | 0.0024296 | -0.0077765 | N/A | 0.00046713 | -0.00011793 | -0.00035605 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 223 | Sismo-Servicio | 0.001667 | -0.0045687 | -0.00041679 | 2.3615e-05 | 0 | 2.4214e-05 | 0.0024296 | -0.0077765 | N/A | 0.00046713 | -0.00011793 | -0.00035605 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019126 | -0.004344 | -0.00041729 | 2.359e-05 | 0 | -1.814e-05 | 0.0026606 | -0.007968 | N/A | 0.00045243 | -0.00011418 | -0.00041521 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019126 | -0.004344 | -0.00041729 | 2.359e-05 | 0 | -1.814e-05 | 0.0026606 | -0.007968 | N/A | 0.00045243 | -0.00011418 | -0.00041521 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0019127 | -0.0043433 | 0.00041634 | -2.344e-05 | 0 | -1.8117e-05 | 0.0026599 | -0.0080011 | N/A | 0.00047319 | -0.00011023 | -0.00039993 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018268 | -0.0044211 | 0.0013891 | -7.83e-05 | 0 | -3.2676e-06 | 0.0025783 | -0.0079727 | N/A | 0.00050256 | -0.00010692 | -0.00036141 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017531 | -0.0044885 | 0.0013892 | -7.8293e-05 | 0 | 9.4386e-06 | 0.002509 | -0.0079153 | N/A | 0.00050697 | -0.00010805 | -0.00034366 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017529 | -0.0044909 | -0.0013895 | 7.8475e-05 | 0 | 9.3645e-06 | 0.0025113 | -0.0078049 | N/A | 0.00043775 | -0.00012123 | -0.00039458 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017529 | -0.0044909 | -0.0013895 | 7.8475e-05 | 0 | 9.3645e-06 | 0.0025113 | -0.0078049 | N/A | 0.00043775 | -0.00012123 | -0.00039458 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0018266 | -0.0044235 | -0.0013897 | 7.8467e-05 | 0 | -3.3418e-06 | 0.0025806 | -0.0078623 | N/A | 0.00043334 | -0.00012011 | -0.00041232 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0018266 | -0.0044235 | -0.0013897 | 7.8467e-05 | 0 | -3.3418e-06 | 0.0025806 | -0.0078623 | N/A | 0.00043334 | -0.00012011 | -0.00041232 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018268 | -0.0044211 | 0.0013891 | -7.83e-05 | 0 | -3.2676e-06 | 0.0025783 | -0.0079727 | N/A | 0.00050256 | -0.00010692 | -0.00036141 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0025791 | -0.0079341 | N/A | 0.00047834 | -0.00011154 | -0.00037923 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 235 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044894 | 0.00041667 | -2.3424e-05 | 0 | 9.4127e-06 | 0.0025098 | -0.0078766 | N/A | 0.00048275 | -0.00011266 | -0.00036148 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 236 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044901 | -0.00041697 | 2.3606e-05 | 0 | 9.3904e-06 | 0.0025105 | -0.0078435 | N/A | 0.00046198 | -0.00011662 | -0.00037676 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 237 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044901 | -0.00041697 | 2.3606e-05 | 0 | 9.3904e-06 | 0.0025105 | -0.0078435 | N/A | 0.00046198 | -0.00011662 | -0.00037676 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0025791 | -0.0079341 | N/A | 0.00047834 | -0.00011154 | -0.00037923 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044226 | -0.00041712 | 2.3599e-05 | 0 | -3.3158e-06 | 0.0025798 | -0.007901 | N/A | 0.00045757 | -0.00011549 | -0.0003945 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
111 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.031 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 0 | -3.2936e-06 | 0.0025791 | -0.0079341 | N/A | 0.00047834 | -0.00011154 | -0.00037923 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 4 | 1 | -9.8003e-05 | -0.0050836 | 7.4188e-09 | 7.3952e-10 | 2.5189 | 0.00012629 | -3.0969e-05 | -0.0025653 | N/A | -0.00042694 | -4.6299e-05 | 0.00046433 | 0.00039737 | 0.0020671 | 0.21706 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 5 | 1 | -8.1669e-05 | -0.0042363 | 6.1831e-09 | 6.1782e-10 | 2.0991 | 0.00010524 | -2.5808e-05 | -0.0021377 | N/A | -0.00035578 | -3.8583e-05 | 0.00038694 | 0.00046151 | 0.0020154 | 0.18088 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 2 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 7.2721 | 5.8948e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00010558 | 0.0007604 | 1.4831 | 0.23425 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030335
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 2 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 7.2721 | 6.0806e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00010655 | 0.00076521 | 1.4836 | 0.23425 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030334
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 2 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 7.2725 | 0.00012205 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | -0.00014835 | 0.0011105 | 1.4829 | 0.23347 | 1.2168 | 200 | 40.31 | SI | 0.030185
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 2 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 7.2715 | -4.5561e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | -4.6082e-05 | 0.00024761 | 1.484 | 0.23686 | 1.2321 | 200 | 40.31 | SI | 0.030567
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 2 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 7.2723 | 9.7113e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00011962 | 0.00090042 | 1.4836 | 0.23448 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 2 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 7.2726 | 0.00014129 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | -0.00014956 | 0.0011455 | 1.4833 | 0.23265 | 1.2158 | 200 | 40.31 | SI | 0.030162
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 2 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 7.2723 | 9.8414e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00012029 | 0.00090379 | 1.4833 | 0.23448 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 2 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 7.2719 | 2.3957e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -7.7966e-05 | 0.00054147 | 1.4835 | 0.23456 | 1.2266 | 200 | 40.31 | SI | 0.030428
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | 2 | 0.0018858 | -0.0061503 | -2.2318e-07 | 8.7467e-08 | 7.2721 | 4.4215e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010018 | 0.00070623 | 1.4831 | 0.23469 | 1.2239 | 200 | 40.31 | SI | 0.030362
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | 2 | 0.0016285 | -0.0061508 | -2.2271e-07 | 8.7685e-08 | 7.2721 | 4.6073e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -0.00010114 | 0.00071104 | 1.4836 | 0.23469 | 1.2238 | 200 | 40.31 | SI | 0.03036
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | 2 | 0.0017101 | -0.008762 | 0.007281 | -0.00036776 | 7.2725 | 0.00010732 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00014295 | 0.0010563 | 1.4836 | 0.2336 | 1.2178 | 200 | 40.31 | SI | 0.030212
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | 2 | 0.0018376 | -0.0018096 | -0.0072831 | 0.00036827 | 7.2715 | -6.0294e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | -4.0681e-05 | 0.00019344 | 1.484 | 0.23699 | 1.2332 | 200 | 40.31 | SI | 0.030593
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | 2 | 0.0018227 | -0.0074212 | -2.2125e-07 | 8.7685e-08 | 7.2722 | 7.6065e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.0001119 | 0.00082303 | 1.4831 | 0.23577 | 1.2216 | 200 | 40.31 | SI | 0.030305
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | 2 | 0.0016426 | -0.0074216 | -2.2093e-07 | 8.7838e-08 | 7.2722 | 7.7366e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00011257 | 0.0008264 | 1.4831 | 0.23577 | 1.2215 | 200 | 40.31 | SI | 0.030304
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | 2 | 0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050966 | -0.0002574 | 7.2725 | 0.00012024 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00014184 | 0.0010681 | 1.4832 | 0.23303 | 1.2174 | 200 | 40.31 | SI | 0.0302
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | 2 | 0.001789 | -0.0043828 | -0.0050983 | 0.00025782 | 7.2718 | 2.9088e-06 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -7.025e-05 | 0.00046408 | 1.4833 | 0.23523 | 1.2281 | 200 | 40.31 | SI | 0.030466
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 3 | 0.0017327 | -0.0074214 | -2.2109e-07 | 8.7762e-08 | 7.2722 | 7.6716e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00011224 | 0.00082471 | 1.4831 | 0.23577 | 1.2216 | 200 | 40.31 | SI | 0.030304
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 3 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 7.2721 | 5.8948e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00010558 | 0.0007604 | 1.4831 | 0.23425 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030335
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 3 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 7.2721 | 6.0806e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00010655 | 0.00076521 | 1.4836 | 0.23425 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030334
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 3 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 7.2725 | 0.00012205 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | -0.00014835 | 0.0011105 | 1.4829 | 0.23347 | 1.2168 | 200 | 40.31 | SI | 0.030185
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 3 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 7.2715 | -4.5561e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | -4.6082e-05 | 0.00024761 | 1.484 | 0.23686 | 1.2321 | 200 | 40.31 | SI | 0.030567
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 3 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 7.2723 | 9.7113e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00011962 | 0.00090042 | 1.4836 | 0.23448 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 3 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 7.2726 | 0.00014129 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | -0.00014956 | 0.0011455 | 1.4833 | 0.23265 | 1.2158 | 200 | 40.31 | SI | 0.030162
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 3 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 7.2723 | 9.8414e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | -0.00012029 | 0.00090379 | 1.4833 | 0.23448 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 3 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 7.2719 | 2.3957e-05 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | -7.7966e-05 | 0.00054147 | 1.4835 | 0.23456 | 1.2266 | 200 | 40.31 | SI | 0.030428
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 4 | 0.0017327 | -0.0074214 | -2.2109e-07 | 8.7762e-08 | 7.2722 | 7.6716e-05 | 0.0025275 | -0.010225 | N/A | -0.00080334 | -0.00011224 | 0.00082471 | 1.4831 | 0.23577 | 1.2216 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 4 | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 7.2721 | 5.8948e-05 | 0.0026602 | -0.0098831 | N/A | -0.00074946 | -0.00010558 | 0.0007604 | 1.4831 | 0.23425 | 1.2228 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 4 | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 7.2721 | 6.0806e-05 | 0.002403 | -0.0098829 | N/A | -0.00074337 | -0.00010655 | 0.00076521 | 1.4836 | 0.23425 | 1.2228 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 4 | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 7.2725 | 0.00012205 | 0.0025204 | -0.011215 | N/A | -0.00081369 | -0.00014835 | 0.0011105 | 1.4829 | 0.23347 | 1.2168 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 4 | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 7.2715 | -4.5561e-05 | 0.0025531 | -0.007681 | N/A | -0.00054552 | -4.6082e-05 | 0.00024761 | 1.484 | 0.23686 | 1.2321 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 4 | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 7.2723 | 9.7113e-05 | 0.0026124 | -0.010653 | N/A | -0.00087663 | -0.00011962 | 0.00090042 | 1.4836 | 0.23448 | 1.22 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 4 | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 7.2726 | 0.00014129 | 0.0025145 | -0.011585 | N/A | -0.00092159 | -0.00014956 | 0.0011455 | 1.4833 | 0.23265 | 1.2158 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 4 | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 7.2723 | 9.8414e-05 | 0.0024323 | -0.010653 | N/A | -0.00087237 | -0.00012029 | 0.00090379 | 1.4833 | 0.23448 | 1.22 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 4 | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 7.2719 | 2.3957e-05 | 0.0025374 | -0.0091112 | N/A | -0.00073387 | -7.7966e-05 | 0.00054147 | 1.4835 | 0.23456 | 1.2266 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | Viento-Servicio | 0.0018744 | -0.0067433 | -2.2231e-07 | 8.7552e-08 | 7.2721 | 5.8948e-05 | 0.0026602 | -0.0098831 | N/A | -0.00074946 | -0.00010558 | 0.0007604 | 1.4831 | 0.23425 | 1.2228 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | Viento-Servicio | 0.0016171 | -0.0067439 | -2.2185e-07 | 8.7771e-08 | 7.2721 | 6.0806e-05 | 0.002403 | -0.0098829 | N/A | -0.00074337 | -0.00010655 | 0.00076521 | 1.4836 | 0.23425 | 1.2228 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | Viento-Servicio | 0.0016986 | -0.009355 | 0.007281 | -0.00036776 | 7.2725 | 0.00012205 | 0.0025204 | -0.011215 | N/A | -0.00081369 | -0.00014835 | 0.0011105 | 1.4829 | 0.23347 | 1.2168 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | Viento-Servicio | 0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072831 | 0.00036827 | 7.2715 | -4.5561e-05 | 0.0025531 | -0.007681 | N/A | -0.00054552 | -4.6082e-05 | 0.00024761 | 1.484 | 0.23686 | 1.2321 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | Viento-Servicio | 0.0018064 | -0.0082685 | -2.2002e-07 | 8.7807e-08 | 7.2723 | 9.7113e-05 | 0.0026124 | -0.010653 | N/A | -0.00087663 | -0.00011962 | 0.00090042 | 1.4836 | 0.23448 | 1.22 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | Viento-Servicio | 0.0016834 | -0.010097 | 0.0050966 | -0.0002574 | 7.2726 | 0.00014129 | 0.0025145 | -0.011585 | N/A | -0.00092159 | -0.00014956 | 0.0011455 | 1.4833 | 0.23265 | 1.2158 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | Viento-Servicio | 0.0016263 | -0.0082689 | -2.1969e-07 | 8.796e-08 | 7.2723 | 9.8414e-05 | 0.0024323 | -0.010653 | N/A | -0.00087237 | -0.00012029 | 0.00090379 | 1.4833 | 0.23448 | 1.22 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | Viento-Servicio | 0.0017727 | -0.00523 | -0.0050983 | 0.00025782 | 7.2719 | 2.3957e-05 | 0.0025374 | -0.0091112 | N/A | -0.00073387 | -7.7966e-05 | 0.00054147 | 1.4835 | 0.23456 | 1.2266 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | Viento-Servicio | 0.0018858 | -0.0061503 | -2.2318e-07 | 8.7467e-08 | 7.2721 | 4.4215e-05 | 0.0026638 | -0.0095839 | N/A | -0.00069966 | -0.00010018 | 0.00070623 | 1.4831 | 0.23469 | 1.2239 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | Viento-Servicio | 0.0016285 | -0.0061508 | -2.2271e-07 | 8.7685e-08 | 7.2721 | 4.6073e-05 | 0.0024066 | -0.0095837 | N/A | -0.00069357 | -0.00010114 | 0.00071104 | 1.4836 | 0.23469 | 1.2238 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | Viento-Servicio | 0.0017101 | -0.008762 | 0.007281 | -0.00036776 | 7.2725 | 0.00010732 | 0.0025241 | -0.010916 | N/A | -0.00076389 | -0.00014295 | 0.0010563 | 1.4836 | 0.2336 | 1.2178 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | Viento-Servicio | 0.0018376 | -0.0018096 | -0.0072831 | 0.00036827 | 7.2715 | -6.0294e-05 | 0.0025568 | -0.0073817 | N/A | -0.00049571 | -4.0681e-05 | 0.00019344 | 1.484 | 0.23699 | 1.2332 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | Viento-Servicio | 0.0018227 | -0.0074212 | -2.2125e-07 | 8.7685e-08 | 7.2722 | 7.6065e-05 | 0.0026175 | -0.010225 | N/A | -0.00080548 | -0.0001119 | 0.00082303 | 1.4831 | 0.23577 | 1.2216 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | Viento-Servicio | 0.0016426 | -0.0074216 | -2.2093e-07 | 8.7838e-08 | 7.2722 | 7.7366e-05 | 0.0024374 | -0.010225 | N/A | -0.00080121 | -0.00011257 | 0.0008264 | 1.4831 | 0.23577 | 1.2215 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | Viento-Servicio | 0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050966 | -0.0002574 | 7.2725 | 0.00012024 | 0.0025197 | -0.011157 | N/A | -0.00085044 | -0.00014184 | 0.0010681 | 1.4832 | 0.23303 | 1.2174 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | Viento-Servicio | 0.001789 | -0.0043828 | -0.0050983 | 0.00025782 | 7.2718 | 2.9088e-06 | 0.0025425 | -0.0086836 | N/A | -0.00066271 | -7.025e-05 | 0.00046408 | 1.4833 | 0.23523 | 1.2281 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0020209 | -0.0049931 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 7.4308 | -2.034e-05 | 0.0027726 | -0.0091642 | N/A | -0.00060868 | -0.00010234 | 0.00060062 | 0 | 0 | 1.2282 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0020209 | -0.0049931 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 7.4308 | -2.034e-05 | 0.0027726 | -0.0091642 | N/A | -0.00060868 | -0.00010234 | 0.00060062 | 0 | 0 | 1.2282 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0020207 | -0.0049945 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 7.4975 | -2.0385e-05 | 0.0027711 | -0.00923 | N/A | -0.00065025 | -9.7905e-05 | 0.00056997 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0020207 | -0.0049945 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 7.4975 | -2.0385e-05 | 0.0027711 | -0.00923 | N/A | -0.00065025 | -9.7905e-05 | 0.00056997 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0015296 | -0.0054425 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 7.0464 | 6.4368e-05 | 0.0023106 | -0.0089969 | N/A | -0.00058643 | -8.6442e-05 | 0.00067704 | 0 | 0 | 1.2111 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0015296 | -0.0054425 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 7.0464 | 6.4368e-05 | 0.0023106 | -0.0089969 | N/A | -0.00058643 | -8.6442e-05 | 0.00067704 | 0 | 0 | 1.2111 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0015294 | -0.0054439 | -0.00083336 | 4.7143e-05 | 7.1131 | 6.4323e-05 | 0.0023091 | -0.0090627 | N/A | -0.000628 | -8.2005e-05 | 0.00064639 | 0 | 0 | 1.2229 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0015294 | -0.0054439 | -0.00083336 | 4.7143e-05 | 7.1131 | 6.4323e-05 | 0.0023091 | -0.0090627 | N/A | -0.000628 | -8.2005e-05 | 0.00064639 | 0 | 0 | 1.2229 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0018491 | -0.0051488 | 0.0027784 | -0.00015669 | 7.2184 | 9.3593e-06 | 0.0026127 | -0.0090289 | N/A | -0.00055239 | -0.00010195 | 0.00066311 | 0 | 0 | 1.2085 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0018491 | -0.0051488 | 0.0027784 | -0.00015669 | 7.2184 | 9.3593e-06 | 0.0026127 | -0.0090289 | N/A | -0.00055239 | -0.00010195 | 0.00066311 | 0 | 0 | 1.2085 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0017017 | -0.0052836 | 0.0027787 | -0.00015667 | 7.103 | 3.4772e-05 | 0.0024741 | -0.0089787 | N/A | -0.00054571 | -9.7184e-05 | 0.00068604 | 0 | 0 | 1.2034 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0017017 | -0.0052836 | 0.0027787 | -0.00015667 | 7.103 | 3.4772e-05 | 0.0024741 | -0.0089787 | N/A | -0.00054571 | -9.7184e-05 | 0.00068604 | 0 | 0 | 1.2034 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0018486 | -0.0051535 | -0.0027792 | 0.00015685 | 7.4409 | 9.211e-06 | 0.0026077 | -0.0092482 | N/A | -0.00069096 | -8.7164e-05 | 0.00056097 | 0 | 0 | 1.2477 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0018486 | -0.0051535 | -0.0027792 | 0.00015685 | 7.4409 | 9.211e-06 | 0.0026077 | -0.0092482 | N/A | -0.00069096 | -8.7164e-05 | 0.00056097 | 0 | 0 | 1.2477 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0017012 | -0.0052883 | -0.0027789 | 0.00015686 | 7.3256 | 3.4623e-05 | 0.0024691 | -0.009198 | N/A | -0.00068429 | -8.2394e-05 | 0.0005839 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0017012 | -0.0052883 | -0.0027789 | 0.00015686 | 7.3256 | 3.4623e-05 | 0.0024691 | -0.009198 | N/A | -0.00068429 | -8.2394e-05 | 0.0005839 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0018489 | -0.0051504 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 7.2962 | 9.3074e-06 | 0.0026109 | -0.0091057 | N/A | -0.00060089 | -9.6777e-05 | 0.00062736 | 0 | 0 | 1.2222 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0018488 | -0.0051518 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 7.363 | 9.2629e-06 | 0.0026094 | -0.0091714 | N/A | -0.00064246 | -9.234e-05 | 0.00059672 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0017015 | -0.0052852 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 7.1809 | 3.472e-05 | 0.0024723 | -0.0090555 | N/A | -0.00059421 | -9.2007e-05 | 0.00065029 | 0 | 0 | 1.2171 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0017014 | -0.0052867 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 7.2477 | 3.4675e-05 | 0.0024708 | -0.0091213 | N/A | -0.00063579 | -8.757e-05 | 0.00061965 | 0 | 0 | 1.2289 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0018489 | -0.0051504 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 7.2962 | 9.3074e-06 | 0.0026109 | -0.0091057 | N/A | -0.00060089 | -9.6777e-05 | 0.00062736 | 0 | 0 | 1.2222 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0018488 | -0.0051518 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 7.363 | 9.2629e-06 | 0.0026094 | -0.0091714 | N/A | -0.00064246 | -9.234e-05 | 0.00059672 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0017015 | -0.0052852 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 7.1809 | 3.472e-05 | 0.0024723 | -0.0090555 | N/A | -0.00059421 | -9.2007e-05 | 0.00065029 | 0 | 0 | 1.2171 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0017014 | -0.0052867 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 7.2477 | 3.4675e-05 | 0.0024708 | -0.0091213 | N/A | -0.00063579 | -8.757e-05 | 0.00061965 | 0 | 0 | 1.2289 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0020356 | -0.0042306 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 7.4307 | -3.9283e-05 | 0.0027773 | -0.0087794 | N/A | -0.00054464 | -9.5397e-05 | 0.00053097 | 0 | 0 | 1.2296 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0020356 | -0.0042306 | 0.00083291 | -4.6968e-05 | 7.4307 | -3.9283e-05 | 0.0027773 | -0.0087794 | N/A | -0.00054464 | -9.5397e-05 | 0.00053097 | 0 | 0 | 1.2296 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0020354 | -0.004232 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 7.4974 | -3.9328e-05 | 0.0027758 | -0.0088452 | N/A | -0.00058621 | -9.096e-05 | 0.00050032 | 0 | 0 | 1.2413 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0020354 | -0.004232 | -0.00083436 | 4.7093e-05 | 7.4974 | -3.9328e-05 | 0.0027758 | -0.0088452 | N/A | -0.00058621 | -9.096e-05 | 0.00050032 | 0 | 0 | 1.2413 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0015443 | -0.00468 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 7.0463 | 4.5425e-05 | 0.0023153 | -0.0086121 | N/A | -0.00052239 | -7.9497e-05 | 0.00060739 | 0 | 0 | 1.2125 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0015443 | -0.00468 | 0.00083391 | -4.6918e-05 | 7.0463 | 4.5425e-05 | 0.0023153 | -0.0086121 | N/A | -0.00052239 | -7.9497e-05 | 0.00060739 | 0 | 0 | 1.2125 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0015441 | -0.0046814 | -0.00083336 | 4.7142e-05 | 7.1131 | 4.538e-05 | 0.0023138 | -0.0086779 | N/A | -0.00056396 | -7.506e-05 | 0.00057674 | 0 | 0 | 1.2243 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0015441 | -0.0046814 | -0.00083336 | 4.7142e-05 | 7.1131 | 4.538e-05 | 0.0023138 | -0.0086779 | N/A | -0.00056396 | -7.506e-05 | 0.00057674 | 0 | 0 | 1.2243 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0018638 | -0.0043863 | 0.0027784 | -0.00015669 | 7.2183 | -9.5836e-06 | 0.0026173 | -0.0086441 | N/A | -0.00048835 | -9.5009e-05 | 0.00059346 | 0 | 0 | 1.2099 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0018638 | -0.0043863 | 0.0027784 | -0.00015669 | 7.2183 | -9.5836e-06 | 0.0026173 | -0.0086441 | N/A | -0.00048835 | -9.5009e-05 | 0.00059346 | 0 | 0 | 1.2099 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0017164 | -0.0045211 | 0.0027787 | -0.00015667 | 7.103 | 1.5829e-05 | 0.0024787 | -0.0085939 | N/A | -0.00048167 | -9.0239e-05 | 0.00061639 | 0 | 0 | 1.2047 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0017164 | -0.0045211 | 0.0027787 | -0.00015667 | 7.103 | 1.5829e-05 | 0.0024787 | -0.0085939 | N/A | -0.00048167 | -9.0239e-05 | 0.00061639 | 0 | 0 | 1.2047 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0018633 | -0.0043909 | -0.0027792 | 0.00015685 | 7.4408 | -9.7319e-06 | 0.0026123 | -0.0088634 | N/A | -0.00062692 | -8.0219e-05 | 0.00049132 | 0 | 0 | 1.2491 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0018633 | -0.0043909 | -0.0027792 | 0.00015685 | 7.4408 | -9.7319e-06 | 0.0026123 | -0.0088634 | N/A | -0.00062692 | -8.0219e-05 | 0.00049132 | 0 | 0 | 1.2491 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0017159 | -0.0045258 | -0.0027789 | 0.00015686 | 7.3255 | 1.5681e-05 | 0.0024737 | -0.0088132 | N/A | -0.00062025 | -7.5449e-05 | 0.00051425 | 0 | 0 | 1.244 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0017159 | -0.0045258 | -0.0027789 | 0.00015686 | 7.3255 | 1.5681e-05 | 0.0024737 | -0.0088132 | N/A | -0.00062025 | -7.5449e-05 | 0.00051425 | 0 | 0 | 1.244 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0018636 | -0.0043879 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 7.2962 | -9.6355e-06 | 0.0026156 | -0.0087209 | N/A | -0.00053685 | -8.9832e-05 | 0.00055771 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0018635 | -0.0043893 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 7.3629 | -9.68e-06 | 0.0026141 | -0.0087866 | N/A | -0.00057842 | -8.5395e-05 | 0.00052707 | 0 | 0 | 1.2354 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0017162 | -0.0045227 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 7.1808 | 1.5777e-05 | 0.002477 | -0.0086707 | N/A | -0.00053017 | -8.5062e-05 | 0.00058064 | 0 | 0 | 1.2185 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0017161 | -0.0045241 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 7.2476 | 1.5732e-05 | 0.0024755 | -0.0087365 | N/A | -0.00057175 | -8.0625e-05 | 0.00055 | 0 | 0 | 1.2302 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0018636 | -0.0043879 | 0.00083326 | -4.695e-05 | 7.2962 | -9.6355e-06 | 0.0026156 | -0.0087209 | N/A | -0.00053685 | -8.9832e-05 | 0.00055771 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0018635 | -0.0043893 | -0.00083401 | 4.711e-05 | 7.3629 | -9.68e-06 | 0.0026141 | -0.0087866 | N/A | -0.00057842 | -8.5395e-05 | 0.00052707 | 0 | 0 | 1.2354 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0017162 | -0.0045227 | 0.00083356 | -4.6935e-05 | 7.1808 | 1.5777e-05 | 0.002477 | -0.0086707 | N/A | -0.00053017 | -8.5062e-05 | 0.00058064 | 0 | 0 | 1.2185 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0017161 | -0.0045241 | -0.00083371 | 4.7125e-05 | 7.2476 | 1.5732e-05 | 0.0024755 | -0.0087365 | N/A | -0.00057175 | -8.0625e-05 | 0.00055 | 0 | 0 | 1.2302 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0019127 | -0.0043433 | 0.00041634 | -2.344e-05 | 7.3513 | -1.8117e-05 | 0.0026614 | -0.008754 | N/A | -0.00054947 | -9.0313e-05 | 0.00054241 | 0 | 0 | 1.2282 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0016671 | -0.004568 | 0.00041684 | -2.3415e-05 | 7.1591 | 2.4237e-05 | 0.0024304 | -0.0086704 | N/A | -0.00053834 | -8.2363e-05 | 0.00058062 | 0 | 0 | 1.2197 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 222 | Sismo-Servicio | 0.001667 | -0.0045687 | -0.00041679 | 2.3615e-05 | 7.1925 | 2.4214e-05 | 0.0024297 | -0.0087033 | N/A | -0.00055913 | -8.0145e-05 | 0.0005653 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 223 | Sismo-Servicio | 0.001667 | -0.0045687 | -0.00041679 | 2.3615e-05 | 7.1925 | 2.4214e-05 | 0.0024297 | -0.0087033 | N/A | -0.00055913 | -8.0145e-05 | 0.0005653 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0019126 | -0.004344 | -0.00041729 | 2.359e-05 | 7.3847 | -1.814e-05 | 0.0026607 | -0.0087869 | N/A | -0.00057025 | -8.8094e-05 | 0.00052709 | 0 | 0 | 1.2341 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0019126 | -0.004344 | -0.00041729 | 2.359e-05 | 7.3847 | -1.814e-05 | 0.0026607 | -0.0087869 | N/A | -0.00057025 | -8.8094e-05 | 0.00052709 | 0 | 0 | 1.2341 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0019127 | -0.0043433 | 0.00041634 | -2.344e-05 | 7.3513 | -1.8117e-05 | 0.0026614 | -0.008754 | N/A | -0.00054947 | -9.0313e-05 | 0.00054241 | 0 | 0 | 1.2282 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0018268 | -0.0044211 | 0.0013891 | -7.83e-05 | 7.2451 | -3.2676e-06 | 0.0025814 | -0.0086864 | N/A | -0.00052132 | -9.0119e-05 | 0.00057366 | 0 | 0 | 1.2184 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0017531 | -0.0044885 | 0.0013892 | -7.8293e-05 | 7.1874 | 9.4386e-06 | 0.0025121 | -0.0086613 | N/A | -0.00051799 | -8.7734e-05 | 0.00058512 | 0 | 0 | 1.2158 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0017529 | -0.0044909 | -0.0013895 | 7.8475e-05 | 7.2987 | 9.3645e-06 | 0.0025096 | -0.0087709 | N/A | -0.00058727 | -8.0339e-05 | 0.00053405 | 0 | 0 | 1.2354 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0017529 | -0.0044909 | -0.0013895 | 7.8475e-05 | 7.2987 | 9.3645e-06 | 0.0025096 | -0.0087709 | N/A | -0.00058727 | -8.0339e-05 | 0.00053405 | 0 | 0 | 1.2354 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0018266 | -0.0044235 | -0.0013897 | 7.8467e-05 | 7.3563 | -3.3418e-06 | 0.0025789 | -0.008796 | N/A | -0.00059061 | -8.2724e-05 | 0.00052259 | 0 | 0 | 1.238 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0018266 | -0.0044235 | -0.0013897 | 7.8467e-05 | 7.3563 | -3.3418e-06 | 0.0025789 | -0.008796 | N/A | -0.00059061 | -8.2724e-05 | 0.00052259 | 0 | 0 | 1.238 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0018268 | -0.0044211 | 0.0013891 | -7.83e-05 | 7.2451 | -3.2676e-06 | 0.0025814 | -0.0086864 | N/A | -0.00052132 | -9.0119e-05 | 0.00057366 | 0 | 0 | 1.2184 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 7.284 | -3.2936e-06 | 0.0025806 | -0.0087248 | N/A | -0.00054557 | -8.753e-05 | 0.00055578 | 0 | 0 | 1.2253 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 235 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044894 | 0.00041667 | -2.3424e-05 | 7.2264 | 9.4127e-06 | 0.0025113 | -0.0086997 | N/A | -0.00054224 | -8.5145e-05 | 0.00056725 | 0 | 0 | 1.2227 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 236 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044901 | -0.00041697 | 2.3606e-05 | 7.2597 | 9.3904e-06 | 0.0025105 | -0.0087326 | N/A | -0.00056302 | -8.2927e-05 | 0.00055193 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 237 | Sismo-Servicio | 0.001753 | -0.0044901 | -0.00041697 | 2.3606e-05 | 7.2597 | 9.3904e-06 | 0.0025105 | -0.0087326 | N/A | -0.00056302 | -8.2927e-05 | 0.00055193 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 7.284 | -3.2936e-06 | 0.0025806 | -0.0087248 | N/A | -0.00054557 | -8.753e-05 | 0.00055578 | 0 | 0 | 1.2253 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044226 | -0.00041712 | 2.3599e-05 | 7.3174 | -3.3158e-06 | 0.0025798 | -0.0087576 | N/A | -0.00056636 | -8.5312e-05 | 0.00054046 | 0 | 0 | 1.2311 |  |  | N/A
112 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0018267 | -0.0044219 | 0.00041652 | -2.3431e-05 | 7.284 | -3.2936e-06 | 0.0025806 | -0.0087248 | N/A | -0.00054557 | -8.753e-05 | 0.00055578 | 0 | 0 | 1.2253 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 4 | 1 | -3.0969e-05 | -0.0025653 | 0.0003331 | -0.00042694 | 2.5189 | 0.00046433 | 4.7213e-05 | -4.576e-05 | N/A | -0.00041333 | 4.0901e-05 | -1.2651e-05 | 0.00049999 | 0.0012402 | 0.21706 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 5 | 1 | -2.5808e-05 | -0.0021377 | 0.00027758 | -0.00035578 | 2.0991 | 0.00038694 | 3.9344e-05 | -3.8134e-05 | N/A | -0.00034444 | 3.4084e-05 | -1.0543e-05 | 0.00074514 | 0.003023 | 0.18088 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 2 | 0.0026602 | -0.0098831 | -0.00032067 | -0.00074946 | 7.2721 | 0.0007604 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 1.4841 | 0.23451 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030335
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 2 | 0.002403 | -0.0098829 | -0.00032061 | -0.00074337 | 7.2721 | 0.00076521 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 1.4845 | 0.23451 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030334
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 2 | 0.0025204 | -0.011215 | 0.0071102 | -0.00081369 | 7.2725 | 0.0011105 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | 0.00010096 | -0.00028963 | 1.4843 | 0.2342 | 1.2168 | 200 | 40.31 | SI | 0.030185
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 2 | 0.0025531 | -0.007681 | -0.0078672 | -0.00054552 | 7.2715 | 0.00024761 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 1.4837 | 0.23727 | 1.2321 | 200 | 40.31 | SI | 0.030567
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 2 | 0.0026124 | -0.010653 | -0.00022074 | -0.00087663 | 7.2723 | 0.00090042 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 1.4842 | 0.23536 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 2 | 0.0025145 | -0.011585 | 0.0049809 | -0.00092159 | 7.2726 | 0.0011455 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | 0.00010651 | -0.00029057 | 1.4844 | 0.23358 | 1.2158 | 200 | 40.31 | SI | 0.030162
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 2 | 0.0024323 | -0.010653 | -0.00022069 | -0.00087237 | 7.2723 | 0.00090379 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 1.4846 | 0.23536 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 2 | 0.0025374 | -0.0091112 | -0.0055033 | -0.00073387 | 7.2719 | 0.00054147 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 1.4833 | 0.2349 | 1.2266 | 200 | 40.31 | SI | 0.030428
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | 2 | 0.0026638 | -0.0095839 | -0.00035954 | -0.00069966 | 7.2721 | 0.00070623 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 7.7296e-05 | -0.00029524 | 1.4841 | 0.23498 | 1.2239 | 200 | 40.31 | SI | 0.030362
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | 2 | 0.0024066 | -0.0095837 | -0.00035947 | -0.00069357 | 7.2721 | 0.00071104 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 7.0254e-05 | -0.00026203 | 1.4845 | 0.23498 | 1.2238 | 200 | 40.31 | SI | 0.03036
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | 2 | 0.0025241 | -0.010916 | 0.0070713 | -0.00076389 | 7.2725 | 0.0010563 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 9.6188e-05 | -0.00028815 | 1.484 | 0.23467 | 1.2178 | 200 | 40.31 | SI | 0.030212
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | 2 | 0.0025568 | -0.0073817 | -0.007906 | -0.00049571 | 7.2715 | 0.00019344 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | 3.7208e-05 | -0.00026428 | 1.4837 | 0.23774 | 1.2332 | 200 | 40.31 | SI | 0.030593
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | 2 | 0.0026175 | -0.010225 | -0.00027625 | -0.00080548 | 7.2722 | 0.00082303 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 8.6465e-05 | -0.00029342 | 1.4842 | 0.2356 | 1.2216 | 200 | 40.31 | SI | 0.030305
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | 2 | 0.0024374 | -0.010225 | -0.00027621 | -0.00080121 | 7.2722 | 0.0008264 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 8.1536e-05 | -0.00027018 | 1.4838 | 0.2356 | 1.2215 | 200 | 40.31 | SI | 0.030304
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | 2 | 0.0025197 | -0.011157 | 0.0049253 | -0.00085044 | 7.2725 | 0.0010681 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 9.969e-05 | -0.00028846 | 1.4845 | 0.23392 | 1.2174 | 200 | 40.31 | SI | 0.0302
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | 2 | 0.0025425 | -0.0086836 | -0.0055588 | -0.00066271 | 7.2718 | 0.00046408 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 5.8403e-05 | -0.00027175 | 1.4836 | 0.23575 | 1.2281 | 200 | 40.31 | SI | 0.030466
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 3 | 0.0025275 | -0.010225 | -0.00027623 | -0.00080334 | 7.2722 | 0.00082471 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 8.4001e-05 | -0.0002818 | 1.4842 | 0.2356 | 1.2216 | 200 | 40.31 | SI | 0.030304
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 3 | 0.0026602 | -0.0098831 | -0.00032067 | -0.00074946 | 7.2721 | 0.0007604 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 1.4841 | 0.23451 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030335
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 3 | 0.002403 | -0.0098829 | -0.00032061 | -0.00074337 | 7.2721 | 0.00076521 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 1.4845 | 0.23451 | 1.2228 | 200 | 40.31 | SI | 0.030334
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 3 | 0.0025204 | -0.011215 | 0.0071102 | -0.00081369 | 7.2725 | 0.0011105 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | 0.00010096 | -0.00028963 | 1.4843 | 0.2342 | 1.2168 | 200 | 40.31 | SI | 0.030185
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 3 | 0.0025531 | -0.007681 | -0.0078672 | -0.00054552 | 7.2715 | 0.00024761 | 200 | 40.31 | SI | 0.18039 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 1.4837 | 0.23727 | 1.2321 | 200 | 40.31 | SI | 0.030567
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 3 | 0.0026124 | -0.010653 | -0.00022074 | -0.00087663 | 7.2723 | 0.00090042 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 1.4842 | 0.23536 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 3 | 0.0025145 | -0.011585 | 0.0049809 | -0.00092159 | 7.2726 | 0.0011455 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042 | 0.00010651 | -0.00029057 | 1.4844 | 0.23358 | 1.2158 | 200 | 40.31 | SI | 0.030162
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 3 | 0.0024323 | -0.010653 | -0.00022069 | -0.00087237 | 7.2723 | 0.00090379 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 1.4846 | 0.23536 | 1.22 | 200 | 40.31 | SI | 0.030266
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 3 | 0.0025374 | -0.0091112 | -0.0055033 | -0.00073387 | 7.2719 | 0.00054147 | 200 | 40.31 | SI | 0.1804 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 1.4833 | 0.2349 | 1.2266 | 200 | 40.31 | SI | 0.030428
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 202 | 4 | 0.0025275 | -0.010225 | -0.00027623 | -0.00080334 | 7.2722 | 0.00082471 | 0.0033093 | 0.0015157 | N/A | -0.00070177 | 8.4001e-05 | -0.0002818 | 1.4842 | 0.2356 | 1.2216 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | 4 | 0.0026602 | -0.0098831 | -0.00032067 | -0.00074946 | 7.2721 | 0.0007604 | 0.0034316 | 0.0015214 | N/A | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 1.4841 | 0.23451 | 1.2228 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | 4 | 0.002403 | -0.0098829 | -0.00032061 | -0.00074337 | 7.2721 | 0.00076521 | 0.0031744 | 0.0015223 | N/A | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 1.4845 | 0.23451 | 1.2228 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | 4 | 0.0025204 | -0.011215 | 0.0071102 | -0.00081369 | 7.2725 | 0.0011105 | 0.0033351 | 0.0014701 | N/A | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 1.4843 | 0.2342 | 1.2168 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | 4 | 0.0025531 | -0.007681 | -0.0078672 | -0.00054552 | 7.2715 | 0.00024761 | 0.0032543 | 0.0015837 | N/A | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 1.4837 | 0.23727 | 1.2321 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | 4 | 0.0026124 | -0.010653 | -0.00022074 | -0.00087663 | 7.2723 | 0.00090042 | 0.0034072 | 0.0015078 | N/A | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 1.4842 | 0.23536 | 1.22 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | 4 | 0.0025145 | -0.011585 | 0.0049809 | -0.00092159 | 7.2726 | 0.0011455 | 0.0033396 | 0.0014719 | N/A | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 1.4844 | 0.23358 | 1.2158 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | 4 | 0.0024323 | -0.010653 | -0.00022069 | -0.00087237 | 7.2723 | 0.00090379 | 0.0032272 | 0.0015084 | N/A | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 1.4846 | 0.23536 | 1.22 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | 4 | 0.0025374 | -0.0091112 | -0.0055033 | -0.00073387 | 7.2719 | 0.00054147 | 0.0032831 | 0.0015514 | N/A | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 1.4833 | 0.2349 | 1.2266 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 203 | Viento-Servicio | 0.0026602 | -0.0098831 | -0.00032067 | -0.00074946 | 7.2721 | 0.0007604 | 0.0034316 | 0.0015214 | N/A | -0.00064665 | 8.2068e-05 | -0.00029672 | 1.4841 | 0.23451 | 1.2228 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 204 | Viento-Servicio | 0.002403 | -0.0098829 | -0.00032061 | -0.00074337 | 7.2721 | 0.00076521 | 0.0031744 | 0.0015223 | N/A | -0.00064668 | 7.5026e-05 | -0.00026351 | 1.4845 | 0.23451 | 1.2228 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 205 | Viento-Servicio | 0.0025204 | -0.011215 | 0.0071102 | -0.00081369 | 7.2725 | 0.0011105 | 0.0033351 | 0.0014701 | N/A | -7.5961e-05 | 0.00010096 | -0.00028963 | 1.4843 | 0.2342 | 1.2168 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 206 | Viento-Servicio | 0.0025531 | -0.007681 | -0.0078672 | -0.00054552 | 7.2715 | 0.00024761 | 0.0032543 | 0.0015837 | N/A | -0.0011026 | 4.198e-05 | -0.00026575 | 1.4837 | 0.23727 | 1.2321 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 207 | Viento-Servicio | 0.0026124 | -0.010653 | -0.00022074 | -0.00087663 | 7.2723 | 0.00090042 | 0.0034072 | 0.0015078 | N/A | -0.00077065 | 9.3282e-05 | -0.00029553 | 1.4842 | 0.23536 | 1.22 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 208 | Viento-Servicio | 0.0025145 | -0.011585 | 0.0049809 | -0.00092159 | 7.2726 | 0.0011455 | 0.0033396 | 0.0014719 | N/A | -0.00037117 | 0.00010651 | -0.00029057 | 1.4844 | 0.23358 | 1.2158 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 209 | Viento-Servicio | 0.0024323 | -0.010653 | -0.00022069 | -0.00087237 | 7.2723 | 0.00090379 | 0.0032272 | 0.0015084 | N/A | -0.00077067 | 8.8353e-05 | -0.00027229 | 1.4846 | 0.23536 | 1.22 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 210 | Viento-Servicio | 0.0025374 | -0.0091112 | -0.0055033 | -0.00073387 | 7.2719 | 0.00054147 | 0.0032831 | 0.0015514 | N/A | -0.0010898 | 6.522e-05 | -0.00027386 | 1.4833 | 0.2349 | 1.2266 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 211 | Viento-Servicio | 0.0026638 | -0.0095839 | -0.00035954 | -0.00069966 | 7.2721 | 0.00070623 | 0.0034261 | 0.0015267 | N/A | -0.00059843 | 7.7296e-05 | -0.00029524 | 1.4841 | 0.23498 | 1.2239 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 212 | Viento-Servicio | 0.0024066 | -0.0095837 | -0.00035947 | -0.00069357 | 7.2721 | 0.00071104 | 0.0031689 | 0.0015276 | N/A | -0.00059846 | 7.0254e-05 | -0.00026203 | 1.4845 | 0.23498 | 1.2238 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 213 | Viento-Servicio | 0.0025241 | -0.010916 | 0.0070713 | -0.00076389 | 7.2725 | 0.0010563 | 0.0033296 | 0.0014755 | N/A | -2.7739e-05 | 9.6188e-05 | -0.00028815 | 1.484 | 0.23467 | 1.2178 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 214 | Viento-Servicio | 0.0025568 | -0.0073817 | -0.007906 | -0.00049571 | 7.2715 | 0.00019344 | 0.0032488 | 0.0015891 | N/A | -0.0010543 | 3.7208e-05 | -0.00026428 | 1.4837 | 0.23774 | 1.2332 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 215 | Viento-Servicio | 0.0026175 | -0.010225 | -0.00027625 | -0.00080548 | 7.2722 | 0.00082303 | 0.0033993 | 0.0015154 | N/A | -0.00070177 | 8.6465e-05 | -0.00029342 | 1.4842 | 0.2356 | 1.2216 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 216 | Viento-Servicio | 0.0024374 | -0.010225 | -0.00027621 | -0.00080121 | 7.2722 | 0.0008264 | 0.0032193 | 0.0015161 | N/A | -0.00070178 | 8.1536e-05 | -0.00027018 | 1.4838 | 0.2356 | 1.2215 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 217 | Viento-Servicio | 0.0025197 | -0.011157 | 0.0049253 | -0.00085044 | 7.2725 | 0.0010681 | 0.0033318 | 0.0014795 | N/A | -0.00030228 | 9.969e-05 | -0.00028846 | 1.4845 | 0.23392 | 1.2174 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 218 | Viento-Servicio | 0.0025425 | -0.0086836 | -0.0055588 | -0.00066271 | 7.2718 | 0.00046408 | 0.0032752 | 0.0015591 | N/A | -0.0010209 | 5.8403e-05 | -0.00027175 | 1.4836 | 0.23575 | 1.2281 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0027726 | -0.0091642 | 0.00044621 | -0.00060868 | 7.4308 | 0.00060062 | 0.0035028 | 0.0015263 | N/A | -0.00046927 | 5.4106e-05 | -0.00030506 | 0 | 0 | 1.2282 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0027726 | -0.0091642 | 0.00044621 | -0.00060868 | 7.4308 | 0.00060062 | 0.0035028 | 0.0015263 | N/A | -0.00046927 | 5.4106e-05 | -0.00030506 | 0 | 0 | 1.2282 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0027711 | -0.00923 | -0.0012267 | -0.00065025 | 7.4975 | 0.00056997 | 0.0034994 | 0.0015297 | N/A | -0.00067587 | 5.3159e-05 | -0.00030395 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0027711 | -0.00923 | -0.0012267 | -0.00065025 | 7.4975 | 0.00056997 | 0.0034994 | 0.0015297 | N/A | -0.00067587 | 5.3159e-05 | -0.00030395 | 0 | 0 | 1.24 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0023106 | -0.0089969 | 0.00038558 | -0.00058643 | 7.0464 | 0.00067704 | 0.0030783 | 0.0015414 | N/A | -0.00036946 | 7.9394e-05 | -0.00024869 | 0 | 0 | 1.2111 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0023106 | -0.0089969 | 0.00038558 | -0.00058643 | 7.0464 | 0.00067704 | 0.0030783 | 0.0015414 | N/A | -0.00036946 | 7.9394e-05 | -0.00024869 | 0 | 0 | 1.2111 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0023091 | -0.0090627 | -0.0012874 | -0.000628 | 7.1131 | 0.00064639 | 0.0030749 | 0.0015448 | N/A | -0.00057606 | 7.8448e-05 | -0.00024758 | 0 | 0 | 1.2229 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0023091 | -0.0090627 | -0.0012874 | -0.000628 | 7.1131 | 0.00064639 | 0.0030749 | 0.0015448 | N/A | -0.00057606 | 7.8448e-05 | -0.00024758 | 0 | 0 | 1.2229 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0026127 | -0.0090289 | 0.0023767 | -0.00055239 | 7.2184 | 0.00066311 | 0.0033582 | 0.0015277 | N/A | -0.0001933 | 6.4061e-05 | -0.00028662 | 0 | 0 | 1.2085 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0026127 | -0.0090289 | 0.0023767 | -0.00055239 | 7.2184 | 0.00066311 | 0.0033582 | 0.0015277 | N/A | -0.0001933 | 6.4061e-05 | -0.00028662 | 0 | 0 | 1.2085 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0024741 | -0.0089787 | 0.0023586 | -0.00054571 | 7.103 | 0.00068604 | 0.0032308 | 0.0015322 | N/A | -0.00016336 | 7.1648e-05 | -0.00026971 | 0 | 0 | 1.2034 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0024741 | -0.0089787 | 0.0023586 | -0.00054571 | 7.103 | 0.00068604 | 0.0032308 | 0.0015322 | N/A | -0.00016336 | 7.1648e-05 | -0.00026971 | 0 | 0 | 1.2034 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0026077 | -0.0092482 | -0.0031997 | -0.00069096 | 7.4409 | 0.00056097 | 0.0033469 | 0.0015389 | N/A | -0.00088197 | 6.0906e-05 | -0.00028293 | 0 | 0 | 1.2477 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0026077 | -0.0092482 | -0.0031997 | -0.00069096 | 7.4409 | 0.00056097 | 0.0033469 | 0.0015389 | N/A | -0.00088197 | 6.0906e-05 | -0.00028293 | 0 | 0 | 1.2477 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0024691 | -0.009198 | -0.0032179 | -0.00068429 | 7.3256 | 0.0005839 | 0.0032195 | 0.0015434 | N/A | -0.00085203 | 6.8492e-05 | -0.00026602 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0024691 | -0.009198 | -0.0032179 | -0.00068429 | 7.3256 | 0.0005839 | 0.0032195 | 0.0015434 | N/A | -0.00085203 | 6.8492e-05 | -0.00026602 | 0 | 0 | 1.2426 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0026109 | -0.0091057 | 0.00042499 | -0.00060089 | 7.2962 | 0.00062736 | 0.0033542 | 0.0015316 | N/A | -0.00043434 | 6.2957e-05 | -0.00028533 | 0 | 0 | 1.2222 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0026094 | -0.0091714 | -0.0012479 | -0.00064246 | 7.363 | 0.00059672 | 0.0033508 | 0.001535 | N/A | -0.00064094 | 6.201e-05 | -0.00028422 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0024723 | -0.0090555 | 0.0004068 | -0.00059421 | 7.1809 | 0.00065029 | 0.0032269 | 0.0015361 | N/A | -0.00040439 | 7.0543e-05 | -0.00026842 | 0 | 0 | 1.2171 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.0024708 | -0.0091213 | -0.0012661 | -0.00063579 | 7.2477 | 0.00061965 | 0.0032235 | 0.0015395 | N/A | -0.00061099 | 6.9597e-05 | -0.00026731 | 0 | 0 | 1.2289 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0026109 | -0.0091057 | 0.00042499 | -0.00060089 | 7.2962 | 0.00062736 | 0.0033542 | 0.0015316 | N/A | -0.00043434 | 6.2957e-05 | -0.00028533 | 0 | 0 | 1.2222 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0026094 | -0.0091714 | -0.0012479 | -0.00064246 | 7.363 | 0.00059672 | 0.0033508 | 0.001535 | N/A | -0.00064094 | 6.201e-05 | -0.00028422 | 0 | 0 | 1.234 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0024723 | -0.0090555 | 0.0004068 | -0.00059421 | 7.1809 | 0.00065029 | 0.0032269 | 0.0015361 | N/A | -0.00040439 | 7.0543e-05 | -0.00026842 | 0 | 0 | 1.2171 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.0024708 | -0.0091213 | -0.0012661 | -0.00063579 | 7.2477 | 0.00061965 | 0.0032235 | 0.0015395 | N/A | -0.00061099 | 6.9597e-05 | -0.00026731 | 0 | 0 | 1.2289 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0027773 | -0.0087794 | 0.00039624 | -0.00054464 | 7.4307 | 0.00053097 | 0.0034957 | 0.0015332 | N/A | -0.00040727 | 4.7971e-05 | -0.00030316 | 0 | 0 | 1.2296 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0027773 | -0.0087794 | 0.00039624 | -0.00054464 | 7.4307 | 0.00053097 | 0.0034957 | 0.0015332 | N/A | -0.00040727 | 4.7971e-05 | -0.00030316 | 0 | 0 | 1.2296 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0027758 | -0.0088452 | -0.0012767 | -0.00058621 | 7.4974 | 0.00050032 | 0.0034923 | 0.0015365 | N/A | -0.00061387 | 4.7024e-05 | -0.00030206 | 0 | 0 | 1.2413 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0027758 | -0.0088452 | -0.0012767 | -0.00058621 | 7.4974 | 0.00050032 | 0.0034923 | 0.0015365 | N/A | -0.00061387 | 4.7024e-05 | -0.00030206 | 0 | 0 | 1.2413 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0023153 | -0.0086121 | 0.00033562 | -0.00052239 | 7.0463 | 0.00060739 | 0.0030712 | 0.0015483 | N/A | -0.00030746 | 7.3259e-05 | -0.00024679 | 0 | 0 | 1.2125 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0023153 | -0.0086121 | 0.00033562 | -0.00052239 | 7.0463 | 0.00060739 | 0.0030712 | 0.0015483 | N/A | -0.00030746 | 7.3259e-05 | -0.00024679 | 0 | 0 | 1.2125 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0023138 | -0.0086779 | -0.0013373 | -0.00056396 | 7.1131 | 0.00057674 | 0.0030678 | 0.0015517 | N/A | -0.00051406 | 7.2312e-05 | -0.00024568 | 0 | 0 | 1.2243 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0023138 | -0.0086779 | -0.0013373 | -0.00056396 | 7.1131 | 0.00057674 | 0.0030678 | 0.0015517 | N/A | -0.00051406 | 7.2312e-05 | -0.00024568 | 0 | 0 | 1.2243 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0026173 | -0.0086441 | 0.0023268 | -0.00048835 | 7.2183 | 0.00059346 | 0.0033511 | 0.0015345 | N/A | -0.00013131 | 5.7926e-05 | -0.00028472 | 0 | 0 | 1.2099 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0026173 | -0.0086441 | 0.0023268 | -0.00048835 | 7.2183 | 0.00059346 | 0.0033511 | 0.0015345 | N/A | -0.00013131 | 5.7926e-05 | -0.00028472 | 0 | 0 | 1.2099 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0024787 | -0.0085939 | 0.0023086 | -0.00048167 | 7.103 | 0.00061639 | 0.0032237 | 0.0015391 | N/A | -0.00010136 | 6.5513e-05 | -0.00026781 | 0 | 0 | 1.2047 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0024787 | -0.0085939 | 0.0023086 | -0.00048167 | 7.103 | 0.00061639 | 0.0032237 | 0.0015391 | N/A | -0.00010136 | 6.5513e-05 | -0.00026781 | 0 | 0 | 1.2047 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0026123 | -0.0088634 | -0.0032497 | -0.00062692 | 7.4408 | 0.00049132 | 0.0033398 | 0.0015458 | N/A | -0.00081997 | 5.477e-05 | -0.00028103 | 0 | 0 | 1.2491 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0026123 | -0.0088634 | -0.0032497 | -0.00062692 | 7.4408 | 0.00049132 | 0.0033398 | 0.0015458 | N/A | -0.00081997 | 5.477e-05 | -0.00028103 | 0 | 0 | 1.2491 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0024737 | -0.0088132 | -0.0032679 | -0.00062025 | 7.3255 | 0.00051425 | 0.0032124 | 0.0015503 | N/A | -0.00079003 | 6.2357e-05 | -0.00026412 | 0 | 0 | 1.244 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0024737 | -0.0088132 | -0.0032679 | -0.00062025 | 7.3255 | 0.00051425 | 0.0032124 | 0.0015503 | N/A | -0.00079003 | 6.2357e-05 | -0.00026412 | 0 | 0 | 1.244 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0026156 | -0.0087209 | 0.00037502 | -0.00053685 | 7.2962 | 0.00055771 | 0.0033471 | 0.0015385 | N/A | -0.00037234 | 5.6822e-05 | -0.00028343 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0026141 | -0.0087866 | -0.0012979 | -0.00057842 | 7.3629 | 0.00052707 | 0.0033437 | 0.0015418 | N/A | -0.00057894 | 5.5875e-05 | -0.00028232 | 0 | 0 | 1.2354 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.002477 | -0.0086707 | 0.00035683 | -0.00053017 | 7.1808 | 0.00058064 | 0.0032198 | 0.001543 | N/A | -0.0003424 | 6.4408e-05 | -0.00026652 | 0 | 0 | 1.2185 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0024755 | -0.0087365 | -0.0013161 | -0.00057175 | 7.2476 | 0.00055 | 0.0032164 | 0.0015464 | N/A | -0.000549 | 6.3461e-05 | -0.00026541 | 0 | 0 | 1.2302 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0026156 | -0.0087209 | 0.00037502 | -0.00053685 | 7.2962 | 0.00055771 | 0.0033471 | 0.0015385 | N/A | -0.00037234 | 5.6822e-05 | -0.00028343 | 0 | 0 | 1.2236 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0026141 | -0.0087866 | -0.0012979 | -0.00057842 | 7.3629 | 0.00052707 | 0.0033437 | 0.0015418 | N/A | -0.00057894 | 5.5875e-05 | -0.00028232 | 0 | 0 | 1.2354 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.002477 | -0.0086707 | 0.00035683 | -0.00053017 | 7.1808 | 0.00058064 | 0.0032198 | 0.001543 | N/A | -0.0003424 | 6.4408e-05 | -0.00026652 | 0 | 0 | 1.2185 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0024755 | -0.0087365 | -0.0013161 | -0.00057175 | 7.2476 | 0.00055 | 0.0032164 | 0.0015464 | N/A | -0.000549 | 6.3461e-05 | -0.00026541 | 0 | 0 | 1.2302 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0026614 | -0.008754 | -3.7147e-05 | -0.00054947 | 7.3513 | 0.00054241 | 0.0033887 | 0.0015378 | N/A | -0.00043397 | 5.4056e-05 | -0.00028879 | 0 | 0 | 1.2282 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0024304 | -0.0086704 | -6.7461e-05 | -0.00053834 | 7.1591 | 0.00058062 | 0.0031765 | 0.0015454 | N/A | -0.00038406 | 6.67e-05 | -0.0002606 | 0 | 0 | 1.2197 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0024297 | -0.0087033 | -0.00090393 | -0.00055913 | 7.1925 | 0.0005653 | 0.0031748 | 0.001547 | N/A | -0.00048736 | 6.6227e-05 | -0.00026005 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0024297 | -0.0087033 | -0.00090393 | -0.00055913 | 7.1925 | 0.0005653 | 0.0031748 | 0.001547 | N/A | -0.00048736 | 6.6227e-05 | -0.00026005 | 0 | 0 | 1.2256 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0026607 | -0.0087869 | -0.00087361 | -0.00057025 | 7.3847 | 0.00052709 | 0.003387 | 0.0015395 | N/A | -0.00053727 | 5.3583e-05 | -0.00028824 | 0 | 0 | 1.2341 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0026607 | -0.0087869 | -0.00087361 | -0.00057025 | 7.3847 | 0.00052709 | 0.003387 | 0.0015395 | N/A | -0.00053727 | 5.3583e-05 | -0.00028824 | 0 | 0 | 1.2341 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0026614 | -0.008754 | -3.7147e-05 | -0.00054947 | 7.3513 | 0.00054241 | 0.0033887 | 0.0015378 | N/A | -0.00043397 | 5.4056e-05 | -0.00028879 | 0 | 0 | 1.2282 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0025814 | -0.0086864 | 0.00092812 | -0.00052132 | 7.2451 | 0.00057366 | 0.0033164 | 0.0015385 | N/A | -0.00029599 | 5.9034e-05 | -0.00027957 | 0 | 0 | 1.2184 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0025121 | -0.0086613 | 0.00091903 | -0.00051799 | 7.1874 | 0.00058512 | 0.0032527 | 0.0015407 | N/A | -0.00028101 | 6.2827e-05 | -0.00027112 | 0 | 0 | 1.2158 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0025096 | -0.0087709 | -0.0018692 | -0.00058727 | 7.2987 | 0.00053405 | 0.0032471 | 0.0015464 | N/A | -0.00062535 | 6.1249e-05 | -0.00026927 | 0 | 0 | 1.2354 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0025096 | -0.0087709 | -0.0018692 | -0.00058727 | 7.2987 | 0.00053405 | 0.0032471 | 0.0015464 | N/A | -0.00062535 | 6.1249e-05 | -0.00026927 | 0 | 0 | 1.2354 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0025789 | -0.008796 | -0.0018601 | -0.00059061 | 7.3563 | 0.00052259 | 0.0033108 | 0.0015441 | N/A | -0.00064032 | 5.7456e-05 | -0.00027773 | 0 | 0 | 1.238 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0025789 | -0.008796 | -0.0018601 | -0.00059061 | 7.3563 | 0.00052259 | 0.0033108 | 0.0015441 | N/A | -0.00064032 | 5.7456e-05 | -0.00027773 | 0 | 0 | 1.238 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0025814 | -0.0086864 | 0.00092812 | -0.00052132 | 7.2451 | 0.00057366 | 0.0033164 | 0.0015385 | N/A | -0.00029599 | 5.9034e-05 | -0.00027957 | 0 | 0 | 1.2184 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0087248 | -4.7757e-05 | -0.00054557 | 7.284 | 0.00055578 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 1.2253 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0025113 | -0.0086997 | -5.6851e-05 | -0.00054224 | 7.2264 | 0.00056725 | 0.0032508 | 0.0015427 | N/A | -0.00040153 | 6.2275e-05 | -0.00027047 | 0 | 0 | 1.2227 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0025105 | -0.0087326 | -0.00089332 | -0.00056302 | 7.2597 | 0.00055193 | 0.0032491 | 0.0015444 | N/A | -0.00050483 | 6.1802e-05 | -0.00026992 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0025105 | -0.0087326 | -0.00089332 | -0.00056302 | 7.2597 | 0.00055193 | 0.0032491 | 0.0015444 | N/A | -0.00050483 | 6.1802e-05 | -0.00026992 | 0 | 0 | 1.2286 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0087248 | -4.7757e-05 | -0.00054557 | 7.284 | 0.00055578 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 1.2253 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0025798 | -0.0087576 | -0.00088422 | -0.00056636 | 7.3174 | 0.00054046 | 0.0033127 | 0.0015421 | N/A | -0.0005198 | 5.8008e-05 | -0.00027837 | 0 | 0 | 1.2311 |  |  | N/A
113 | 35 | _ARRIOST_HORIZ | 8.062 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0025806 | -0.0087248 | -4.7757e-05 | -0.00054557 | 7.284 | 0.00055578 | 0.0033144 | 0.0015404 | N/A | -0.0004165 | 5.8482e-05 | -0.00027893 | 0 | 0 | 1.2253 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 4 | 1 | -3.6293e-05 | -7.0936e-05 | -0.0010135 | 0.00071678 | 2.9548 | 1.0604e-05 | 1.5524e-05 | -0.0030301 | N/A | 0.00049215 | -6.9233e-05 | -0.00043671 | 0.0013698 | 0.012463 | 0.42669 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 5 | 1 | -3.0244e-05 | -5.9113e-05 | -0.00084456 | 0.00059732 | 2.4623 | 8.8368e-06 | 1.2937e-05 | -0.0025251 | N/A | 0.00041012 | -5.7694e-05 | -0.00036392 | 0.00079544 | 0.010257 | 0.35558 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 2 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 13.8348 | 0.00024803 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00013332 | -0.00074563 | 2.8254 | 0.46861 | 2.4386 | 200 | 47.34 | SI | 0.051512
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 2 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 13.8348 | 0.00027768 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00013271 | -0.00074275 | 2.825 | 0.46856 | 2.4387 | 200 | 47.34 | SI | 0.051514
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 2 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 13.8368 | 0.0002664 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00014322 | -0.00084216 | 2.8254 | 0.46327 | 2.4092 | 200 | 47.34 | SI | 0.050892
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 2 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 13.8314 | 0.00025526 | 200 | 47.34 | SI | 0.29217 | -9.5684e-05 | -0.00048071 | 2.824 | 0.47842 | 2.4905 | 200 | 47.34 | SI | 0.052608
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 2 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 13.8362 | 0.00025566 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.000154 | -0.00087621 | 2.825 | 0.46522 | 2.419 | 200 | 47.34 | SI | 0.051099
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 2 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 13.8375 | 0.00026852 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | -0.00016093 | -0.00094378 | 2.8261 | 0.46069 | 2.3985 | 200 | 47.34 | SI | 0.050665
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 2 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 13.8361 | 0.00027641 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00015357 | -0.00087419 | 2.825 | 0.46485 | 2.4191 | 200 | 47.34 | SI | 0.051101
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 2 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 13.8337 | 0.00026072 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | -0.00012765 | -0.00069077 | 2.8253 | 0.47225 | 2.4553 | 200 | 47.34 | SI | 0.051866
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | 2 | -0.0016919 | 0.0015705 | -0.0027672 | 0.00096871 | 13.8343 | 0.0002468 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -0.00012524 | -0.00069468 | 2.8251 | 0.47014 | 2.4462 | 200 | 47.34 | SI | 0.051673
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | 2 | -0.0019492 | 0.0015715 | -0.0027673 | 0.00096876 | 13.8343 | 0.00027644 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -0.00012463 | -0.0006918 | 2.8251 | 0.47009 | 2.4463 | 200 | 47.34 | SI | 0.051675
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | 2 | -0.0018335 | 0.0015292 | 0.0040008 | 0.0021805 | 13.8363 | 0.00026516 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | -0.00013514 | -0.00079121 | 2.8252 | 0.46457 | 2.4168 | 200 | 47.34 | SI | 0.051053
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | 2 | -0.0017949 | 0.0016252 | -0.009189 | -0.00042922 | 13.8309 | 0.00025403 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | -8.7607e-05 | -0.00042976 | 2.8237 | 0.47995 | 2.4981 | 200 | 47.34 | SI | 0.052769
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | 2 | -0.0017396 | 0.0015529 | -0.0030206 | 0.0011479 | 13.8354 | 0.00025389 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00014246 | -0.00080343 | 2.8255 | 0.46703 | 2.4299 | 200 | 47.34 | SI | 0.051329
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | 2 | -0.0019197 | 0.0015536 | -0.0030207 | 0.0011479 | 13.8354 | 0.00027464 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00014203 | -0.00080141 | 2.825 | 0.46706 | 2.43 | 200 | 47.34 | SI | 0.05133
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | 2 | -0.0018387 | 0.001524 | 0.001717 | 0.0019962 | 13.8368 | 0.00026675 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00014939 | -0.00087099 | 2.826 | 0.46329 | 2.4094 | 200 | 47.34 | SI | 0.050895
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | 2 | -0.0018117 | 0.0015912 | -0.0075158 | 0.00016936 | 13.833 | 0.00025895 | 200 | 47.34 | SI | 0.29221 | -0.00011611 | -0.00061798 | 2.8241 | 0.47375 | 2.4662 | 200 | 47.34 | SI | 0.052096
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 3 | -0.0018296 | 0.0015533 | -0.0030206 | 0.0011479 | 13.8354 | 0.00026427 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00014225 | -0.00080242 | 2.825 | 0.46696 | 2.4299 | 200 | 47.34 | SI | 0.051329
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 3 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 13.8348 | 0.00024803 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00013332 | -0.00074563 | 2.8254 | 0.46861 | 2.4386 | 200 | 47.34 | SI | 0.051512
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 3 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 13.8348 | 0.00027768 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00013271 | -0.00074275 | 2.825 | 0.46856 | 2.4387 | 200 | 47.34 | SI | 0.051514
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 3 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 13.8368 | 0.0002664 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00014322 | -0.00084216 | 2.8254 | 0.46327 | 2.4092 | 200 | 47.34 | SI | 0.050892
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 3 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 13.8314 | 0.00025526 | 200 | 47.34 | SI | 0.29217 | -9.5684e-05 | -0.00048071 | 2.824 | 0.47842 | 2.4905 | 200 | 47.34 | SI | 0.052608
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 3 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 13.8362 | 0.00025566 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.000154 | -0.00087621 | 2.825 | 0.46522 | 2.419 | 200 | 47.34 | SI | 0.051099
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 3 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 13.8375 | 0.00026852 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | -0.00016093 | -0.00094378 | 2.8261 | 0.46069 | 2.3985 | 200 | 47.34 | SI | 0.050665
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 3 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 13.8361 | 0.00027641 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00015357 | -0.00087419 | 2.825 | 0.46485 | 2.4191 | 200 | 47.34 | SI | 0.051101
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 3 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 13.8337 | 0.00026072 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | -0.00012765 | -0.00069077 | 2.8253 | 0.47225 | 2.4553 | 200 | 47.34 | SI | 0.051866
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 4 | -0.0018296 | 0.0015533 | -0.0030206 | 0.0011479 | 13.8354 | 0.00026427 | -0.0008906 | -0.017476 | N/A | 0.00085317 | -0.00014225 | -0.00080242 | 2.825 | 0.46696 | 2.4299 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 4 | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 13.8348 | 0.00024803 | -0.00076401 | -0.017072 | N/A | 0.00078501 | -0.00013332 | -0.00074563 | 2.8254 | 0.46861 | 2.4386 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 4 | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 13.8348 | 0.00027768 | -0.0010213 | -0.017071 | N/A | 0.00079008 | -0.00013271 | -0.00074275 | 2.825 | 0.46856 | 2.4387 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 4 | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 13.8368 | 0.0002664 | -0.00088396 | -0.018624 | N/A | 0.0012498 | -0.00014322 | -0.00084216 | 2.8254 | 0.46327 | 2.4092 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 4 | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 13.8314 | 0.00025526 | -0.00090659 | -0.014494 | N/A | 0.00018401 | -9.5684e-05 | -0.00048071 | 2.824 | 0.47842 | 2.4905 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 4 | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 13.8362 | 0.00025566 | -0.00079795 | -0.017981 | N/A | 0.00093342 | -0.000154 | -0.00087621 | 2.825 | 0.46522 | 2.419 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 4 | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 13.8375 | 0.00026852 | -0.00088192 | -0.019067 | N/A | 0.0012588 | -0.00016093 | -0.00094378 | 2.8261 | 0.46069 | 2.3985 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 4 | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 13.8361 | 0.00027641 | -0.00097808 | -0.017981 | N/A | 0.00093696 | -0.00015357 | -0.00087419 | 2.825 | 0.46485 | 2.4191 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 4 | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 13.8337 | 0.00026072 | -0.00089776 | -0.016177 | N/A | 0.00051271 | -0.00012765 | -0.00069077 | 2.8253 | 0.47225 | 2.4553 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016962 | 0.0015622 | -0.0028854 | 0.0010523 | 13.8348 | 0.00024803 | -0.00076401 | -0.017072 | N/A | 0.00078501 | -0.00013332 | -0.00074563 | 2.8254 | 0.46861 | 2.4386 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | Viento-Servicio | -0.0019534 | 0.0015632 | -0.0028856 | 0.0010524 | 13.8348 | 0.00027768 | -0.0010213 | -0.017071 | N/A | 0.00079008 | -0.00013271 | -0.00074275 | 2.825 | 0.46856 | 2.4387 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | Viento-Servicio | -0.0018377 | 0.0015209 | 0.0038825 | 0.0022641 | 13.8368 | 0.0002664 | -0.00088396 | -0.018624 | N/A | 0.0012498 | -0.00014322 | -0.00084216 | 2.8254 | 0.46327 | 2.4092 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | Viento-Servicio | -0.0017991 | 0.0016169 | -0.0093072 | -0.00034559 | 13.8314 | 0.00025526 | -0.00090659 | -0.014494 | N/A | 0.00018401 | -9.5684e-05 | -0.00048071 | 2.824 | 0.47842 | 2.4905 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | Viento-Servicio | -0.0017456 | 0.0015411 | -0.0031895 | 0.0012674 | 13.8362 | 0.00025566 | -0.00079795 | -0.017981 | N/A | 0.00093342 | -0.000154 | -0.00087621 | 2.825 | 0.46522 | 2.419 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | Viento-Servicio | -0.0018447 | 0.0015122 | 0.0015481 | 0.0021156 | 13.8375 | 0.00026852 | -0.00088192 | -0.019067 | N/A | 0.0012588 | -0.00016093 | -0.00094378 | 2.8261 | 0.46069 | 2.3985 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | Viento-Servicio | -0.0019257 | 0.0015418 | -0.0031896 | 0.0012674 | 13.8361 | 0.00027641 | -0.00097808 | -0.017981 | N/A | 0.00093696 | -0.00015357 | -0.00087419 | 2.825 | 0.46485 | 2.4191 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | Viento-Servicio | -0.0018177 | 0.0015794 | -0.0076848 | 0.00028883 | 13.8337 | 0.00026072 | -0.00089776 | -0.016177 | N/A | 0.00051271 | -0.00012765 | -0.00069077 | 2.8253 | 0.47225 | 2.4553 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016919 | 0.0015705 | -0.0027672 | 0.00096871 | 13.8343 | 0.0002468 | -0.00076582 | -0.016718 | N/A | 0.0007276 | -0.00012524 | -0.00069468 | 2.8251 | 0.47014 | 2.4462 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | Viento-Servicio | -0.0019492 | 0.0015715 | -0.0027673 | 0.00096876 | 13.8343 | 0.00027644 | -0.0010232 | -0.016718 | N/A | 0.00073266 | -0.00012463 | -0.0006918 | 2.8251 | 0.47009 | 2.4463 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | Viento-Servicio | -0.0018335 | 0.0015292 | 0.0040008 | 0.0021805 | 13.8363 | 0.00026516 | -0.00088577 | -0.018271 | N/A | 0.0011924 | -0.00013514 | -0.00079121 | 2.8252 | 0.46457 | 2.4168 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | Viento-Servicio | -0.0017949 | 0.0016252 | -0.009189 | -0.00042922 | 13.8309 | 0.00025403 | -0.0009084 | -0.014141 | N/A | 0.00012659 | -8.7607e-05 | -0.00042976 | 2.8237 | 0.47995 | 2.4981 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | Viento-Servicio | -0.0017396 | 0.0015529 | -0.0030206 | 0.0011479 | 13.8354 | 0.00025389 | -0.00080054 | -0.017476 | N/A | 0.00085139 | -0.00014246 | -0.00080343 | 2.8255 | 0.46703 | 2.4299 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | Viento-Servicio | -0.0019197 | 0.0015536 | -0.0030207 | 0.0011479 | 13.8354 | 0.00027464 | -0.00098067 | -0.017476 | N/A | 0.00085494 | -0.00014203 | -0.00080141 | 2.825 | 0.46706 | 2.43 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | Viento-Servicio | -0.0018387 | 0.001524 | 0.001717 | 0.0019962 | 13.8368 | 0.00026675 | -0.0008845 | -0.018562 | N/A | 0.0011768 | -0.00014939 | -0.00087099 | 2.826 | 0.46329 | 2.4094 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | Viento-Servicio | -0.0018117 | 0.0015912 | -0.0075158 | 0.00016936 | 13.833 | 0.00025895 | -0.00090035 | -0.015672 | N/A | 0.00043069 | -0.00011611 | -0.00061798 | 2.8241 | 0.47375 | 2.4662 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015934 | 0.0015777 | -0.0017887 | 0.0009683 | 13.9218 | 0.00022808 | -0.0006625 | -0.016254 | N/A | 0.00065297 | -0.00010813 | -0.00060507 | 0 | 0 | 2.4617 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015934 | 0.0015777 | -0.0017887 | 0.0009683 | 13.9218 | 0.00022808 | -0.0006625 | -0.016254 | N/A | 0.00065297 | -0.00010813 | -0.00060507 | 0 | 0 | 2.4617 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.001596 | 0.0015753 | -0.0034539 | 0.00076375 | 13.755 | 0.00022893 | -0.00066322 | -0.016088 | N/A | 0.00060424 | -0.00011291 | -0.0006336 | 0 | 0 | 2.432 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.001596 | 0.0015753 | -0.0034539 | 0.00076375 | 13.755 | 0.00022893 | -0.00066322 | -0.016088 | N/A | 0.00060424 | -0.00011291 | -0.0006336 | 0 | 0 | 2.432 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0020318 | 0.0015927 | -0.001709 | 0.0009109 | 13.912 | 0.00029041 | -0.0011314 | -0.016237 | N/A | 0.00067557 | -0.00011158 | -0.00059276 | 0 | 0 | 2.4844 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0020318 | 0.0015927 | -0.001709 | 0.0009109 | 13.912 | 0.00029041 | -0.0011314 | -0.016237 | N/A | 0.00067557 | -0.00011158 | -0.00059276 | 0 | 0 | 2.4844 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020343 | 0.0015903 | -0.0033742 | 0.00070636 | 13.7453 | 0.00029127 | -0.0011322 | -0.016072 | N/A | 0.00062683 | -0.00011636 | -0.00062128 | 0 | 0 | 2.4547 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020343 | 0.0015903 | -0.0033742 | 0.00070636 | 13.7453 | 0.00029127 | -0.0011322 | -0.016072 | N/A | 0.00062683 | -0.00011636 | -0.00062128 | 0 | 0 | 2.4547 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0017439 | 0.0015858 | 0.00018184 | 0.0011868 | 14.1129 | 0.0002489 | -0.00082579 | -0.016441 | N/A | 0.00071774 | -0.00010376 | -0.00056748 | 0 | 0 | 2.5043 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0017439 | 0.0015858 | 0.00018184 | 0.0011868 | 14.1129 | 0.0002489 | -0.00082579 | -0.016441 | N/A | 0.00071774 | -0.00010376 | -0.00056748 | 0 | 0 | 2.5043 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018754 | 0.0015903 | 0.00020575 | 0.0011696 | 14.11 | 0.0002676 | -0.00096647 | -0.016436 | N/A | 0.00072452 | -0.00010479 | -0.00056379 | 0 | 0 | 2.5111 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018754 | 0.0015903 | 0.00020575 | 0.0011696 | 14.11 | 0.0002676 | -0.00096647 | -0.016436 | N/A | 0.00072452 | -0.00010479 | -0.00056379 | 0 | 0 | 2.5111 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017524 | 0.0015778 | -0.0053687 | 0.00050503 | 13.5571 | 0.00025175 | -0.0008282 | -0.015889 | N/A | 0.00055529 | -0.0001197 | -0.00066257 | 0 | 0 | 2.4053 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017524 | 0.0015778 | -0.0053687 | 0.00050503 | 13.5571 | 0.00025175 | -0.0008282 | -0.015889 | N/A | 0.00055529 | -0.0001197 | -0.00066257 | 0 | 0 | 2.4053 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018839 | 0.0015823 | -0.0053448 | 0.00048781 | 13.5541 | 0.00027045 | -0.00096888 | -0.015885 | N/A | 0.00056206 | -0.00012073 | -0.00065887 | 0 | 0 | 2.4121 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018839 | 0.0015823 | -0.0053448 | 0.00048781 | 13.5541 | 0.00027045 | -0.00096888 | -0.015885 | N/A | 0.00056206 | -0.00012073 | -0.00065887 | 0 | 0 | 2.4121 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.001583 | -0.0017608 | 0.00094821 | 13.9184 | 0.0002499 | -0.00082663 | -0.016248 | N/A | 0.00066088 | -0.00010934 | -0.00060076 | 0 | 0 | 2.4696 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017494 | 0.0015806 | -0.003426 | 0.00074366 | 13.7516 | 0.00025075 | -0.00082735 | -0.016082 | N/A | 0.00061214 | -0.00011412 | -0.00062929 | 0 | 0 | 2.44 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015875 | -0.0017369 | 0.00093099 | 13.9155 | 0.0002686 | -0.00096731 | -0.016243 | N/A | 0.00066766 | -0.00011037 | -0.00059707 | 0 | 0 | 2.4765 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0018809 | 0.0015851 | -0.0034021 | 0.00072644 | 13.7487 | 0.00026945 | -0.00096804 | -0.016077 | N/A | 0.00061892 | -0.00011515 | -0.00062559 | 0 | 0 | 2.4468 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.001583 | -0.0017608 | 0.00094821 | 13.9184 | 0.0002499 | -0.00082663 | -0.016248 | N/A | 0.00066088 | -0.00010934 | -0.00060076 | 0 | 0 | 2.4696 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017494 | 0.0015806 | -0.003426 | 0.00074366 | 13.7516 | 0.00025075 | -0.00082735 | -0.016082 | N/A | 0.00061214 | -0.00011412 | -0.00062929 | 0 | 0 | 2.44 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015875 | -0.0017369 | 0.00093099 | 13.9155 | 0.0002686 | -0.00096731 | -0.016243 | N/A | 0.00066766 | -0.00011037 | -0.00059707 | 0 | 0 | 2.4765 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0018809 | 0.0015851 | -0.0034021 | 0.00072644 | 13.7487 | 0.00026945 | -0.00096804 | -0.016077 | N/A | 0.00061892 | -0.00011515 | -0.00062559 | 0 | 0 | 2.4468 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.001588 | 0.0015883 | -0.0016367 | 0.00086078 | 13.9211 | 0.00022649 | -0.00066483 | -0.015799 | N/A | 0.00057915 | -9.7743e-05 | -0.00053957 | 0 | 0 | 2.4715 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.001588 | 0.0015883 | -0.0016367 | 0.00086078 | 13.9211 | 0.00022649 | -0.00066483 | -0.015799 | N/A | 0.00057915 | -9.7743e-05 | -0.00053957 | 0 | 0 | 2.4715 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015905 | 0.0015859 | -0.0033019 | 0.00065624 | 13.7544 | 0.00022734 | -0.00066555 | -0.015634 | N/A | 0.00053041 | -0.00010252 | -0.00056809 | 0 | 0 | 2.4418 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015905 | 0.0015859 | -0.0033019 | 0.00065624 | 13.7544 | 0.00022734 | -0.00066555 | -0.015634 | N/A | 0.00053041 | -0.00010252 | -0.00056809 | 0 | 0 | 2.4418 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020264 | 0.0016034 | -0.001557 | 0.00080338 | 13.9114 | 0.00028882 | -0.0011338 | -0.015783 | N/A | 0.00060175 | -0.0001012 | -0.00052725 | 0 | 0 | 2.4942 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020264 | 0.0016034 | -0.001557 | 0.00080338 | 13.9114 | 0.00028882 | -0.0011338 | -0.015783 | N/A | 0.00060175 | -0.0001012 | -0.00052725 | 0 | 0 | 2.4942 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0020289 | 0.001601 | -0.0032222 | 0.00059884 | 13.7446 | 0.00028968 | -0.0011345 | -0.015617 | N/A | 0.00055301 | -0.00010598 | -0.00055578 | 0 | 0 | 2.4645 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0020289 | 0.001601 | -0.0032222 | 0.00059884 | 13.7446 | 0.00028968 | -0.0011345 | -0.015617 | N/A | 0.00055301 | -0.00010598 | -0.00055578 | 0 | 0 | 2.4645 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017385 | 0.0015964 | 0.00033386 | 0.0010793 | 14.1123 | 0.00024731 | -0.00082811 | -0.015986 | N/A | 0.00064392 | -9.3374e-05 | -0.00050198 | 0 | 0 | 2.5141 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017385 | 0.0015964 | 0.00033386 | 0.0010793 | 14.1123 | 0.00024731 | -0.00082811 | -0.015986 | N/A | 0.00064392 | -9.3374e-05 | -0.00050198 | 0 | 0 | 2.5141 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00187 | 0.0016009 | 0.00035777 | 0.0010621 | 14.1093 | 0.00026601 | -0.0009688 | -0.015981 | N/A | 0.0006507 | -9.441e-05 | -0.00049828 | 0 | 0 | 2.5209 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00187 | 0.0016009 | 0.00035777 | 0.0010621 | 14.1093 | 0.00026601 | -0.0009688 | -0.015981 | N/A | 0.0006507 | -9.441e-05 | -0.00049828 | 0 | 0 | 2.5209 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.0015884 | -0.0052166 | 0.00039751 | 13.5564 | 0.00025016 | -0.00083052 | -0.015435 | N/A | 0.00048146 | -0.00010931 | -0.00059706 | 0 | 0 | 2.4151 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017469 | 0.0015884 | -0.0052166 | 0.00039751 | 13.5564 | 0.00025016 | -0.00083052 | -0.015435 | N/A | 0.00048146 | -0.00010931 | -0.00059706 | 0 | 0 | 2.4151 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015929 | -0.0051927 | 0.00038029 | 13.5535 | 0.00026886 | -0.00097121 | -0.01543 | N/A | 0.00048824 | -0.00011035 | -0.00059336 | 0 | 0 | 2.4219 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018784 | 0.0015929 | -0.0051927 | 0.00038029 | 13.5535 | 0.00026886 | -0.00097121 | -0.01543 | N/A | 0.00048824 | -0.00011035 | -0.00059336 | 0 | 0 | 2.4219 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017414 | 0.0015936 | -0.0016088 | 0.00084069 | 13.9177 | 0.00024831 | -0.00082896 | -0.015793 | N/A | 0.00058706 | -9.8952e-05 | -0.00053525 | 0 | 0 | 2.4794 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.001744 | 0.0015912 | -0.003274 | 0.00063615 | 13.751 | 0.00024916 | -0.00082968 | -0.015628 | N/A | 0.00053832 | -0.00010373 | -0.00056378 | 0 | 0 | 2.4497 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018729 | 0.0015981 | -0.0015849 | 0.00082347 | 13.9148 | 0.00026701 | -0.00096964 | -0.015788 | N/A | 0.00059384 | -9.9988e-05 | -0.00053156 | 0 | 0 | 2.4863 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018755 | 0.0015957 | -0.0032501 | 0.00061893 | 13.748 | 0.00026786 | -0.00097036 | -0.015623 | N/A | 0.0005451 | -0.00010477 | -0.00056009 | 0 | 0 | 2.4566 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017414 | 0.0015936 | -0.0016088 | 0.00084069 | 13.9177 | 0.00024831 | -0.00082896 | -0.015793 | N/A | 0.00058706 | -9.8952e-05 | -0.00053525 | 0 | 0 | 2.4794 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.001744 | 0.0015912 | -0.003274 | 0.00063615 | 13.751 | 0.00024916 | -0.00082968 | -0.015628 | N/A | 0.00053832 | -0.00010373 | -0.00056378 | 0 | 0 | 2.4497 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018729 | 0.0015981 | -0.0015849 | 0.00082347 | 13.9148 | 0.00026701 | -0.00096964 | -0.015788 | N/A | 0.00059384 | -9.9988e-05 | -0.00053156 | 0 | 0 | 2.4863 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018755 | 0.0015957 | -0.0032501 | 0.00061893 | 13.748 | 0.00026786 | -0.00097036 | -0.015623 | N/A | 0.0005451 | -0.00010477 | -0.00056009 | 0 | 0 | 2.4566 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0016982 | 0.0015915 | -0.0020331 | 0.0007953 | 13.877 | 0.00024229 | -0.00078224 | -0.015754 | N/A | 0.00057261 | -9.9802e-05 | -0.00054362 | 0 | 0 | 2.4697 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019174 | 0.001599 | -0.0019932 | 0.0007666 | 13.8721 | 0.00027345 | -0.0010167 | -0.015745 | N/A | 0.00058391 | -0.00010153 | -0.00053746 | 0 | 0 | 2.4811 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0019187 | 0.0015978 | -0.0028258 | 0.00066432 | 13.7888 | 0.00027388 | -0.0010171 | -0.015663 | N/A | 0.00055954 | -0.00010392 | -0.00055172 | 0 | 0 | 2.4663 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0019187 | 0.0015978 | -0.0028258 | 0.00066432 | 13.7888 | 0.00027388 | -0.0010171 | -0.015663 | N/A | 0.00055954 | -0.00010392 | -0.00055172 | 0 | 0 | 2.4663 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016995 | 0.0015903 | -0.0028657 | 0.00069302 | 13.7936 | 0.00024271 | -0.00078261 | -0.015671 | N/A | 0.00054825 | -0.00010219 | -0.00055788 | 0 | 0 | 2.4549 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016995 | 0.0015903 | -0.0028657 | 0.00069302 | 13.7936 | 0.00024271 | -0.00078261 | -0.015671 | N/A | 0.00054825 | -0.00010219 | -0.00055788 | 0 | 0 | 2.4549 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0016982 | 0.0015915 | -0.0020331 | 0.0007953 | 13.877 | 0.00024229 | -0.00078224 | -0.015754 | N/A | 0.00057261 | -9.9802e-05 | -0.00054362 | 0 | 0 | 2.4697 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017735 | 0.0015955 | -0.0010478 | 0.00090457 | 13.9726 | 0.0002527 | -0.00086389 | -0.015847 | N/A | 0.000605 | -9.7617e-05 | -0.00052482 | 0 | 0 | 2.491 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018392 | 0.0015978 | -0.0010358 | 0.00089596 | 13.9711 | 0.00026205 | -0.00093423 | -0.015845 | N/A | 0.00060839 | -9.8135e-05 | -0.00052298 | 0 | 0 | 2.4944 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018434 | 0.0015938 | -0.0038111 | 0.00055505 | 13.6932 | 0.00026347 | -0.00093543 | -0.015569 | N/A | 0.00052716 | -0.0001061 | -0.00057052 | 0 | 0 | 2.445 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018434 | 0.0015938 | -0.0038111 | 0.00055505 | 13.6932 | 0.00026347 | -0.00093543 | -0.015569 | N/A | 0.00052716 | -0.0001061 | -0.00057052 | 0 | 0 | 2.445 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017777 | 0.0015915 | -0.003823 | 0.00056366 | 13.6946 | 0.00025412 | -0.00086509 | -0.015572 | N/A | 0.00052377 | -0.00010559 | -0.00057236 | 0 | 0 | 2.4416 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017777 | 0.0015915 | -0.003823 | 0.00056366 | 13.6946 | 0.00025412 | -0.00086509 | -0.015572 | N/A | 0.00052377 | -0.00010559 | -0.00057236 | 0 | 0 | 2.4416 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017735 | 0.0015955 | -0.0010478 | 0.00090457 | 13.9726 | 0.0002527 | -0.00086389 | -0.015847 | N/A | 0.000605 | -9.7617e-05 | -0.00052482 | 0 | 0 | 2.491 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 13.8753 | 0.00025319 | -0.00086431 | -0.015751 | N/A | 0.00057657 | -0.00010041 | -0.00054146 | 0 | 0 | 2.4737 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018407 | 0.0015964 | -0.0020072 | 0.00077664 | 13.8738 | 0.00026254 | -0.00093465 | -0.015748 | N/A | 0.00057996 | -0.00010092 | -0.00053962 | 0 | 0 | 2.4771 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 236 | Sismo-Servicio | -0.001842 | 0.0015952 | -0.0028397 | 0.00067437 | 13.7905 | 0.00026297 | -0.00093501 | -0.015666 | N/A | 0.00055559 | -0.00010332 | -0.00055388 | 0 | 0 | 2.4623 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 237 | Sismo-Servicio | -0.001842 | 0.0015952 | -0.0028397 | 0.00067437 | 13.7905 | 0.00026297 | -0.00093501 | -0.015666 | N/A | 0.00055559 | -0.00010332 | -0.00055388 | 0 | 0 | 2.4623 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 13.8753 | 0.00025319 | -0.00086431 | -0.015751 | N/A | 0.00057657 | -0.00010041 | -0.00054146 | 0 | 0 | 2.4737 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017762 | 0.0015929 | -0.0028517 | 0.00068298 | 13.7919 | 0.00025362 | -0.00086467 | -0.015668 | N/A | 0.0005522 | -0.0001028 | -0.00055573 | 0 | 0 | 2.4589 |  |  | N/A
114 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0017749 | 0.0015941 | -0.0020191 | 0.00078525 | 13.8753 | 0.00025319 | -0.00086431 | -0.015751 | N/A | 0.00057657 | -0.00010041 | -0.00054146 | 0 | 0 | 2.4737 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 4 | 1 | 9.337e-10 | -0.0059806 | 2.9433e-10 | -3.6791e-11 | 2.9548 | -1.0223e-09 | -1.5523e-05 | -0.0030301 | N/A | -0.00049215 | -6.9233e-05 | 0.00043671 | 0.00095811 | 0.012604 | 0.42669 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 5 | 1 | 7.7808e-10 | -0.0049838 | 2.4479e-10 | -3.5087e-11 | 2.4623 | -8.5192e-10 | -1.2936e-05 | -0.0025251 | N/A | -0.00041012 | -5.7694e-05 | 0.00036392 | 0.00075487 | 0.010668 | 0.35558 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 2 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 13.8348 | -8.0602e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00013344 | 0.00074626 | 2.8248 | 0.46852 | 2.4387 | 200 | 47.34 | SI | 0.051514
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 2 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 13.8348 | 8.7154e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00013405 | 0.00074914 | 2.8244 | 0.46852 | 2.4386 | 200 | 47.34 | SI | 0.051512
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 2 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 13.837 | 3.1164e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00018791 | 0.0010688 | 2.8249 | 0.46174 | 2.4049 | 200 | 47.34 | SI | 0.050801
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 2 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 13.8311 | -3.0468e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | -5.2465e-05 | 0.00026114 | 2.8244 | 0.47866 | 2.4948 | 200 | 47.34 | SI | 0.052699
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 2 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 13.8361 | -5.5746e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.0001543 | 0.0008777 | 2.8245 | 0.46464 | 2.4191 | 200 | 47.34 | SI | 0.0511
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 2 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 13.8377 | 2.1882e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | -0.00019243 | 0.0011035 | 2.8247 | 0.46065 | 2.3954 | 200 | 47.34 | SI | 0.050601
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 2 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 13.8361 | 6.1684e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00015473 | 0.00087972 | 2.824 | 0.46464 | 2.419 | 200 | 47.34 | SI | 0.051099
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 2 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 13.8335 | -2.126e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | -9.762e-05 | 0.00053812 | 2.8244 | 0.47248 | 2.4584 | 200 | 47.34 | SI | 0.05193
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | 2 | 0.00012863 | -0.0073387 | 8.6517e-10 | -8.7593e-11 | 13.8343 | -8.0483e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -0.00012537 | 0.00069531 | 2.8244 | 0.46985 | 2.4463 | 200 | 47.34 | SI | 0.051675
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | 2 | -0.00012867 | -0.0073387 | 1.3279e-09 | 1.7648e-10 | 13.8343 | 8.7273e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -0.00012597 | 0.00069819 | 2.8239 | 0.46985 | 2.4462 | 200 | 47.34 | SI | 0.051673
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | 2 | -2.2368e-08 | -0.010398 | 0.0072917 | -0.00038124 | 13.8365 | 3.1176e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | -0.00017984 | 0.0010178 | 2.824 | 0.46381 | 2.4125 | 200 | 47.34 | SI | 0.050961
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | 2 | -1.9591e-08 | -0.0022453 | -0.0072934 | 0.00038161 | 13.8306 | -3.0456e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29215 | -4.4388e-05 | 0.00021019 | 2.8235 | 0.48111 | 2.5024 | 200 | 47.34 | SI | 0.05286
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | 2 | 9.0036e-05 | -0.0088338 | 1.008e-09 | -5.8508e-11 | 13.8354 | -5.5575e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00014277 | 0.00080492 | 2.8242 | 0.46691 | 2.43 | 200 | 47.34 | SI | 0.05133
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | 2 | -9.0077e-05 | -0.0088338 | 1.3319e-09 | 1.2634e-10 | 13.8354 | 6.1854e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00014319 | 0.00080694 | 2.8242 | 0.46658 | 2.4299 | 200 | 47.34 | SI | 0.051329
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | 2 | -2.1673e-08 | -0.010975 | 0.0051042 | -0.00026687 | 13.8369 | 2.1899e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00018089 | 0.0010307 | 2.8249 | 0.4618 | 2.4063 | 200 | 47.34 | SI | 0.050831
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | 2 | -1.9729e-08 | -0.0052684 | -0.0051054 | 0.00026713 | 13.8328 | -2.1243e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.2922 | -8.6081e-05 | 0.00046533 | 2.8245 | 0.47409 | 2.4692 | 200 | 47.34 | SI | 0.05216
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 3 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | 1.17e-09 | 3.3917e-11 | 13.8354 | 3.1397e-09 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00014298 | 0.00080593 | 2.8241 | 0.46737 | 2.4299 | 200 | 47.34 | SI | 0.051329
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 3 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 13.8348 | -8.0602e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00013344 | 0.00074626 | 2.8248 | 0.46852 | 2.4387 | 200 | 47.34 | SI | 0.051514
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 3 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 13.8348 | 8.7154e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00013405 | 0.00074914 | 2.8244 | 0.46852 | 2.4386 | 200 | 47.34 | SI | 0.051512
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 3 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 13.837 | 3.1164e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00018791 | 0.0010688 | 2.8249 | 0.46174 | 2.4049 | 200 | 47.34 | SI | 0.050801
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 3 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 13.8311 | -3.0468e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | -5.2465e-05 | 0.00026114 | 2.8244 | 0.47866 | 2.4948 | 200 | 47.34 | SI | 0.052699
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 3 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 13.8361 | -5.5746e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.0001543 | 0.0008777 | 2.8245 | 0.46464 | 2.4191 | 200 | 47.34 | SI | 0.0511
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 3 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 13.8377 | 2.1882e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | -0.00019243 | 0.0011035 | 2.8247 | 0.46065 | 2.3954 | 200 | 47.34 | SI | 0.050601
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 3 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 13.8361 | 6.1684e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00015473 | 0.00087972 | 2.824 | 0.46464 | 2.419 | 200 | 47.34 | SI | 0.051099
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 3 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 13.8335 | -2.126e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | -9.762e-05 | 0.00053812 | 2.8244 | 0.47248 | 2.4584 | 200 | 47.34 | SI | 0.05193
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 4 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | 1.17e-09 | 3.3917e-11 | 13.8354 | 3.1397e-09 | 0.00089056 | -0.017476 | N/A | -0.00084724 | -0.00014298 | 0.00080593 | 2.8241 | 0.46737 | 2.4299 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 4 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 13.8348 | -8.0602e-08 | 0.0010213 | -0.017071 | N/A | -0.00078415 | -0.00013344 | 0.00074626 | 2.8248 | 0.46852 | 2.4387 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 4 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 13.8348 | 8.7154e-08 | 0.00076397 | -0.017072 | N/A | -0.00077909 | -0.00013405 | 0.00074914 | 2.8244 | 0.46852 | 2.4386 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 4 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 13.837 | 3.1164e-07 | 0.00088723 | -0.018632 | N/A | -0.00086379 | -0.00018791 | 0.0010688 | 2.8249 | 0.46174 | 2.4049 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 4 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 13.8311 | -3.0468e-07 | 0.00090323 | -0.014486 | N/A | -0.00055816 | -5.2465e-05 | 0.00026114 | 2.8244 | 0.47866 | 2.4948 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 4 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 13.8361 | -5.5746e-08 | 0.00097804 | -0.01798 | N/A | -0.00093104 | -0.0001543 | 0.0008777 | 2.8245 | 0.46464 | 2.4191 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 4 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 13.8377 | 2.1882e-07 | 0.0008842 | -0.019073 | N/A | -0.00098678 | -0.00019243 | 0.0011035 | 2.8247 | 0.46065 | 2.3954 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 4 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 13.8361 | 6.1684e-08 | 0.00079791 | -0.017981 | N/A | -0.0009275 | -0.00015473 | 0.00087972 | 2.824 | 0.46464 | 2.419 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 4 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 13.8335 | -2.126e-07 | 0.00089539 | -0.016171 | N/A | -0.00077284 | -9.762e-05 | 0.00053812 | 2.8244 | 0.47248 | 2.4584 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 13.8348 | -8.0602e-08 | 0.0010213 | -0.017071 | N/A | -0.00078415 | -0.00013344 | 0.00074626 | 2.8248 | 0.46852 | 2.4387 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | Viento-Servicio | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 13.8348 | 8.7154e-08 | 0.00076397 | -0.017072 | N/A | -0.00077909 | -0.00013405 | 0.00074914 | 2.8244 | 0.46852 | 2.4386 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | Viento-Servicio | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 13.837 | 3.1164e-07 | 0.00088723 | -0.018632 | N/A | -0.00086379 | -0.00018791 | 0.0010688 | 2.8249 | 0.46174 | 2.4049 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | Viento-Servicio | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 13.8311 | -3.0468e-07 | 0.00090323 | -0.014486 | N/A | -0.00055816 | -5.2465e-05 | 0.00026114 | 2.8244 | 0.47866 | 2.4948 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | Viento-Servicio | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 13.8361 | -5.5746e-08 | 0.00097804 | -0.01798 | N/A | -0.00093104 | -0.0001543 | 0.0008777 | 2.8245 | 0.46464 | 2.4191 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | Viento-Servicio | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 13.8377 | 2.1882e-07 | 0.0008842 | -0.019073 | N/A | -0.00098678 | -0.00019243 | 0.0011035 | 2.8247 | 0.46065 | 2.3954 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | Viento-Servicio | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 13.8361 | 6.1684e-08 | 0.00079791 | -0.017981 | N/A | -0.0009275 | -0.00015473 | 0.00087972 | 2.824 | 0.46464 | 2.419 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | Viento-Servicio | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 13.8335 | -2.126e-07 | 0.00089539 | -0.016171 | N/A | -0.00077284 | -9.762e-05 | 0.00053812 | 2.8244 | 0.47248 | 2.4584 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012863 | -0.0073387 | 8.6517e-10 | -8.7593e-11 | 13.8343 | -8.0483e-08 | 0.0010231 | -0.016718 | N/A | -0.00072674 | -0.00012537 | 0.00069531 | 2.8244 | 0.46985 | 2.4463 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | Viento-Servicio | -0.00012867 | -0.0073387 | 1.3279e-09 | 1.7648e-10 | 13.8343 | 8.7273e-08 | 0.00076578 | -0.016718 | N/A | -0.00072168 | -0.00012597 | 0.00069819 | 2.8239 | 0.46985 | 2.4462 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | Viento-Servicio | -2.2368e-08 | -0.010398 | 0.0072917 | -0.00038124 | 13.8365 | 3.1176e-07 | 0.00088904 | -0.018279 | N/A | -0.00080637 | -0.00017984 | 0.0010178 | 2.824 | 0.46381 | 2.4125 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | Viento-Servicio | -1.9591e-08 | -0.0022453 | -0.0072934 | 0.00038161 | 13.8306 | -3.0456e-07 | 0.00090504 | -0.014133 | N/A | -0.00050074 | -4.4388e-05 | 0.00021019 | 2.8235 | 0.48111 | 2.5024 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | Viento-Servicio | 9.0036e-05 | -0.0088338 | 1.008e-09 | -5.8508e-11 | 13.8354 | -5.5575e-08 | 0.00098063 | -0.017475 | N/A | -0.00084901 | -0.00014277 | 0.00080492 | 2.8242 | 0.46691 | 2.43 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | Viento-Servicio | -9.0077e-05 | -0.0088338 | 1.3319e-09 | 1.2634e-10 | 13.8354 | 6.1854e-08 | 0.0008005 | -0.017476 | N/A | -0.00084547 | -0.00014319 | 0.00080694 | 2.8242 | 0.46658 | 2.4299 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | Viento-Servicio | -2.1673e-08 | -0.010975 | 0.0051042 | -0.00026687 | 13.8369 | 2.1899e-07 | 0.00088678 | -0.018568 | N/A | -0.00090476 | -0.00018089 | 0.0010307 | 2.8249 | 0.4618 | 2.4063 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | Viento-Servicio | -1.9729e-08 | -0.0052684 | -0.0051054 | 0.00026713 | 13.8328 | -2.1243e-07 | 0.00089798 | -0.015666 | N/A | -0.00069082 | -8.6081e-05 | 0.00046533 | 2.8245 | 0.47409 | 2.4692 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0062412 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 13.7439 | -1.8859e-05 | 0.0011321 | -0.016069 | N/A | -0.00062093 | -0.0001171 | 0.00062466 | 0 | 0 | 2.4543 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0062412 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 13.7439 | -1.8859e-05 | 0.0011321 | -0.016069 | N/A | -0.00062093 | -0.0001171 | 0.00062466 | 0 | 0 | 2.4543 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0062416 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 13.9152 | -1.8935e-05 | 0.0011314 | -0.01624 | N/A | -0.0006696 | -0.00011232 | 0.00059619 | 0 | 0 | 2.4847 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0062416 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 13.9152 | -1.8935e-05 | 0.0011314 | -0.01624 | N/A | -0.0006696 | -0.00011232 | 0.00059619 | 0 | 0 | 2.4847 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0062428 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 13.7518 | 1.8942e-05 | 0.00066317 | -0.016086 | N/A | -0.00059836 | -0.00011363 | 0.00063719 | 0 | 0 | 2.4317 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0062428 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 13.7518 | 1.8942e-05 | 0.00066317 | -0.016086 | N/A | -0.00059836 | -0.00011363 | 0.00063719 | 0 | 0 | 2.4317 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0062432 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 13.9231 | 1.8867e-05 | 0.00066245 | -0.016256 | N/A | -0.00064703 | -0.00010886 | 0.00060872 | 0 | 0 | 2.4622 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0062432 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 13.9231 | 1.8867e-05 | 0.00066245 | -0.016256 | N/A | -0.00064703 | -0.00010886 | 0.00060872 | 0 | 0 | 2.4622 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1245 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0062413 | 0.0027948 | -0.00015782 | 13.5468 | -5.5413e-06 | 0.00096884 | -0.015876 | N/A | -0.00055625 | -0.00012145 | 0.00066226 | 0 | 0 | 2.4108 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1246 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0062413 | 0.0027948 | -0.00015782 | 13.5468 | -5.5413e-06 | 0.00096884 | -0.015876 | N/A | -0.00055625 | -0.00012145 | 0.00066226 | 0 | 0 | 2.4108 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1247 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0062418 | 0.0027952 | -0.00015785 | 13.5492 | 5.7991e-06 | 0.00082815 | -0.015881 | N/A | -0.00054948 | -0.00012041 | 0.00066602 | 0 | 0 | 2.404 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1248 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0062418 | 0.0027952 | -0.00015785 | 13.5492 | 5.7991e-06 | 0.00082815 | -0.015881 | N/A | -0.00054948 | -0.00012041 | 0.00066602 | 0 | 0 | 2.404 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1249 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0062426 | -0.0027952 | 0.00015785 | 14.1178 | -5.7919e-06 | 0.00096643 | -0.016444 | N/A | -0.00071848 | -0.00010555 | 0.00056735 | 0 | 0 | 2.5124 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1250 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0062426 | -0.0027952 | 0.00015785 | 14.1178 | -5.7919e-06 | 0.00096643 | -0.016444 | N/A | -0.00071848 | -0.00010555 | 0.00056735 | 0 | 0 | 2.5124 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1251 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.0062431 | -0.0027948 | 0.00015782 | 14.1202 | 5.5484e-06 | 0.00082574 | -0.016449 | N/A | -0.00071171 | -0.00010451 | 0.00057111 | 0 | 0 | 2.5056 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1252 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.0062431 | -0.0027948 | 0.00015782 | 14.1202 | 5.5484e-06 | 0.00082574 | -0.016449 | N/A | -0.00071171 | -0.00010451 | 0.00057111 | 0 | 0 | 2.5056 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1253 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0062418 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 13.7466 | -5.629e-06 | 0.00096799 | -0.016075 | N/A | -0.00061303 | -0.00011588 | 0.00062904 | 0 | 0 | 2.4464 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1254 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0062422 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 13.918 | -5.7042e-06 | 0.00096727 | -0.016245 | N/A | -0.0006617 | -0.00011111 | 0.00060057 | 0 | 0 | 2.4768 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1255 | Sismo-Ultimas | -7.2889e-05 | -0.0062423 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 13.749 | 5.7113e-06 | 0.00082731 | -0.01608 | N/A | -0.00060626 | -0.00011484 | 0.0006328 | 0 | 0 | 2.4396 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1256 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0062426 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 13.9203 | 5.6362e-06 | 0.00082658 | -0.01625 | N/A | -0.00065493 | -0.00011007 | 0.00060433 | 0 | 0 | 2.4701 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1257 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0062418 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 13.7466 | -5.629e-06 | 0.00096799 | -0.016075 | N/A | -0.00061303 | -0.00011588 | 0.00062904 | 0 | 0 | 2.4464 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1258 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0062422 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 13.918 | -5.7042e-06 | 0.00096727 | -0.016245 | N/A | -0.0006617 | -0.00011111 | 0.00060057 | 0 | 0 | 2.4768 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1259 | Sismo-Ultimas | -7.2889e-05 | -0.0062423 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 13.749 | 5.7113e-06 | 0.00082731 | -0.01608 | N/A | -0.00060626 | -0.00011484 | 0.0006328 | 0 | 0 | 2.4396 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1260 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0062426 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 13.9203 | 5.6362e-06 | 0.00082658 | -0.01625 | N/A | -0.00065493 | -0.00011007 | 0.00060433 | 0 | 0 | 2.4701 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0053441 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 13.7432 | -1.8859e-05 | 0.0011345 | -0.015615 | N/A | -0.00054711 | -0.00010671 | 0.00055915 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0053441 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 13.7432 | -1.8859e-05 | 0.0011345 | -0.015615 | N/A | -0.00054711 | -0.00010671 | 0.00055915 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0053445 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 13.9145 | -1.8934e-05 | 0.0011337 | -0.015785 | N/A | -0.00059578 | -0.00010194 | 0.00053068 | 0 | 0 | 2.4945 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0053445 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 13.9145 | -1.8934e-05 | 0.0011337 | -0.015785 | N/A | -0.00059578 | -0.00010194 | 0.00053068 | 0 | 0 | 2.4945 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0053457 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 13.7512 | 1.8942e-05 | 0.0006655 | -0.015631 | N/A | -0.00052454 | -0.00010325 | 0.00057168 | 0 | 0 | 2.4415 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0053457 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 13.7512 | 1.8942e-05 | 0.0006655 | -0.015631 | N/A | -0.00052454 | -0.00010325 | 0.00057168 | 0 | 0 | 2.4415 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0053461 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 13.9225 | 1.8867e-05 | 0.00066478 | -0.015801 | N/A | -0.0005732 | -9.8475e-05 | 0.00054321 | 0 | 0 | 2.4719 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0053461 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 13.9225 | 1.8867e-05 | 0.00066478 | -0.015801 | N/A | -0.0005732 | -9.8475e-05 | 0.00054321 | 0 | 0 | 2.4719 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1269 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0053443 | 0.0027948 | -0.00015782 | 13.5461 | -5.5411e-06 | 0.00097117 | -0.015422 | N/A | -0.00048243 | -0.00011106 | 0.00059675 | 0 | 0 | 2.4206 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1270 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0053443 | 0.0027948 | -0.00015782 | 13.5461 | -5.5411e-06 | 0.00097117 | -0.015422 | N/A | -0.00048243 | -0.00011106 | 0.00059675 | 0 | 0 | 2.4206 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1271 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0053447 | 0.0027952 | -0.00015785 | 13.5485 | 5.7992e-06 | 0.00083048 | -0.015427 | N/A | -0.00047566 | -0.00011002 | 0.00060051 | 0 | 0 | 2.4138 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1272 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0053447 | 0.0027952 | -0.00015785 | 13.5485 | 5.7992e-06 | 0.00083048 | -0.015427 | N/A | -0.00047566 | -0.00011002 | 0.00060051 | 0 | 0 | 2.4138 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1273 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0053455 | -0.0027952 | 0.00015785 | 14.1172 | -5.7917e-06 | 0.00096876 | -0.015989 | N/A | -0.00064466 | -9.516e-05 | 0.00050185 | 0 | 0 | 2.5222 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1274 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0053455 | -0.0027952 | 0.00015785 | 14.1172 | -5.7917e-06 | 0.00096876 | -0.015989 | N/A | -0.00064466 | -9.516e-05 | 0.00050185 | 0 | 0 | 2.5222 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1275 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.005346 | -0.0027948 | 0.00015782 | 14.1196 | 5.5486e-06 | 0.00082807 | -0.015994 | N/A | -0.00063788 | -9.4121e-05 | 0.00050561 | 0 | 0 | 2.5154 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1276 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.005346 | -0.0027948 | 0.00015782 | 14.1196 | 5.5486e-06 | 0.00082807 | -0.015994 | N/A | -0.00063788 | -9.4121e-05 | 0.00050561 | 0 | 0 | 2.5154 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1277 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0053447 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 13.746 | -5.6288e-06 | 0.00097032 | -0.01562 | N/A | -0.00053921 | -0.0001055 | 0.00056354 | 0 | 0 | 2.4561 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1278 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0053451 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 13.9173 | -5.704e-06 | 0.0009696 | -0.015791 | N/A | -0.00058788 | -0.00010073 | 0.00053506 | 0 | 0 | 2.4866 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1279 | Sismo-Ultimas | -7.289e-05 | -0.0053452 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 13.7484 | 5.7115e-06 | 0.00082963 | -0.015625 | N/A | -0.00053244 | -0.00010446 | 0.0005673 | 0 | 0 | 2.4494 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1280 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0053456 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 13.9197 | 5.6363e-06 | 0.00082891 | -0.015796 | N/A | -0.00058111 | -9.9687e-05 | 0.00053882 | 0 | 0 | 2.4798 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1281 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0053447 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 13.746 | -5.6288e-06 | 0.00097032 | -0.01562 | N/A | -0.00053921 | -0.0001055 | 0.00056354 | 0 | 0 | 2.4561 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1282 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0053451 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 13.9173 | -5.704e-06 | 0.0009696 | -0.015791 | N/A | -0.00058788 | -0.00010073 | 0.00053506 | 0 | 0 | 2.4866 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1283 | Sismo-Ultimas | -7.289e-05 | -0.0053452 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 13.7484 | 5.7115e-06 | 0.00082963 | -0.015625 | N/A | -0.00053244 | -0.00010446 | 0.0005673 | 0 | 0 | 2.4494 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1284 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0053456 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 13.9197 | 5.6363e-06 | 0.00082891 | -0.015796 | N/A | -0.00058111 | -9.9687e-05 | 0.00053882 | 0 | 0 | 2.4798 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00012159 | -0.0053446 | 0.00041894 | -2.3652e-05 | 13.788 | -9.4278e-06 | 0.001017 | -0.015661 | N/A | -0.00055364 | -0.00010465 | 0.00055517 | 0 | 0 | 2.466 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00012156 | -0.0053454 | 0.00041956 | -2.3698e-05 | 13.792 | 9.4728e-06 | 0.00078256 | -0.01567 | N/A | -0.00054235 | -0.00010292 | 0.00056143 | 0 | 0 | 2.4547 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00012163 | -0.0053456 | -0.00041894 | 2.3652e-05 | 13.8777 | 9.4352e-06 | 0.0007822 | -0.015755 | N/A | -0.00056668 | -0.00010053 | 0.0005472 | 0 | 0 | 2.47 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00012163 | -0.0053456 | -0.00041894 | 2.3652e-05 | 13.8777 | 9.4352e-06 | 0.0007822 | -0.015755 | N/A | -0.00056668 | -0.00010053 | 0.0005472 | 0 | 0 | 2.47 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00012151 | -0.0053448 | -0.00041956 | 2.3698e-05 | 13.8737 | -9.4653e-06 | 0.0010167 | -0.015747 | N/A | -0.00057797 | -0.00010227 | 0.00054093 | 0 | 0 | 2.4813 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00012151 | -0.0053448 | -0.00041956 | 2.3698e-05 | 13.8737 | -9.4653e-06 | 0.0010167 | -0.015747 | N/A | -0.00057797 | -0.00010227 | 0.00054093 | 0 | 0 | 2.4813 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00012159 | -0.0053446 | 0.00041894 | -2.3652e-05 | 13.788 | -9.4278e-06 | 0.001017 | -0.015661 | N/A | -0.00055364 | -0.00010465 | 0.00055517 | 0 | 0 | 2.466 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 227 | Sismo-Servicio | 3.6575e-05 | -0.0053447 | 0.0013974 | -7.891e-05 | 13.6895 | -2.7687e-06 | 0.00093539 | -0.015565 | N/A | -0.0005213 | -0.00010683 | 0.00057397 | 0 | 0 | 2.4443 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 228 | Sismo-Servicio | -3.6368e-05 | -0.0053449 | 0.0013976 | -7.8924e-05 | 13.6907 | 2.9015e-06 | 0.00086505 | -0.015567 | N/A | -0.00051791 | -0.00010631 | 0.00057585 | 0 | 0 | 2.4409 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 229 | Sismo-Servicio | -3.6617e-05 | -0.0053456 | -0.0013974 | 7.891e-05 | 13.9762 | 2.7762e-06 | 0.00086384 | -0.015851 | N/A | -0.00059902 | -9.8357e-05 | 0.00052839 | 0 | 0 | 2.4917 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 230 | Sismo-Servicio | -3.6617e-05 | -0.0053456 | -0.0013974 | 7.891e-05 | 13.9762 | 2.7762e-06 | 0.00086384 | -0.015851 | N/A | -0.00059902 | -9.8357e-05 | 0.00052839 | 0 | 0 | 2.4917 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 231 | Sismo-Servicio | 3.6326e-05 | -0.0053453 | -0.0013976 | 7.8924e-05 | 13.975 | -2.894e-06 | 0.00093419 | -0.015849 | N/A | -0.00060241 | -9.8876e-05 | 0.00052651 | 0 | 0 | 2.4951 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 232 | Sismo-Servicio | 3.6326e-05 | -0.0053453 | -0.0013976 | 7.8924e-05 | 13.975 | -2.894e-06 | 0.00093419 | -0.015849 | N/A | -0.00060241 | -9.8876e-05 | 0.00052651 | 0 | 0 | 2.4951 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 233 | Sismo-Servicio | 3.6575e-05 | -0.0053447 | 0.0013974 | -7.891e-05 | 13.6895 | -2.7687e-06 | 0.00093539 | -0.015565 | N/A | -0.0005213 | -0.00010683 | 0.00057397 | 0 | 0 | 2.4443 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 234 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 13.7894 | -2.8126e-06 | 0.00093497 | -0.015664 | N/A | -0.00054968 | -0.00010405 | 0.00055736 | 0 | 0 | 2.4621 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 235 | Sismo-Servicio | -3.6455e-05 | -0.0053452 | 0.00041934 | -2.3682e-05 | 13.7906 | 2.8576e-06 | 0.00086463 | -0.015667 | N/A | -0.0005463 | -0.00010353 | 0.00055924 | 0 | 0 | 2.4587 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 236 | Sismo-Servicio | -3.653e-05 | -0.0053453 | -0.00041916 | 2.3668e-05 | 13.8763 | 2.82e-06 | 0.00086426 | -0.015752 | N/A | -0.00057063 | -0.00010114 | 0.000545 | 0 | 0 | 2.4739 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 237 | Sismo-Servicio | -3.653e-05 | -0.0053453 | -0.00041916 | 2.3668e-05 | 13.8763 | 2.82e-06 | 0.00086426 | -0.015752 | N/A | -0.00057063 | -0.00010114 | 0.000545 | 0 | 0 | 2.4739 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 238 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 13.7894 | -2.8126e-06 | 0.00093497 | -0.015664 | N/A | -0.00054968 | -0.00010405 | 0.00055736 | 0 | 0 | 2.4621 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 239 | Sismo-Servicio | 3.6413e-05 | -0.0053451 | -0.00041934 | 2.3682e-05 | 13.8751 | -2.8501e-06 | 0.00093461 | -0.015749 | N/A | -0.00057402 | -0.00010166 | 0.00054312 | 0 | 0 | 2.4773 |  |  | N/A
115 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 240 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 13.7894 | -2.8126e-06 | 0.00093497 | -0.015664 | N/A | -0.00054968 | -0.00010405 | 0.00055736 | 0 | 0 | 2.4621 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 4 | 1 | -1.5532e-05 | -0.0025896 | -0.0006544 | 0.00050284 | 0.00045697 | -0.00031861 | 3.6301e-05 | -7.0936e-05 | N/A | 0.00071678 | -3.06e-05 | -1.0644e-05 | 0.00045697 | 0.00066218 | 0.00066218 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 5 | 1 | -1.2943e-05 | -0.002158 | -0.00054534 | 0.00041903 | 0.0005619 | -0.00026551 | 3.0251e-05 | -5.9113e-05 | N/A | 0.00059732 | -2.55e-05 | -8.8702e-06 | 0.0005619 | 0.00038866 | 0.00038866 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 2 | 0.0010205 | -0.016468 | 0.0012778 | 0.00076364 | 0.48286 | -0.00059078 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.48286 | 0.00045503 | 0.00045503 | 200 | 23.67 | SI | 1.9224e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 2 | 0.00076313 | -0.016469 | 0.0012777 | 0.00076221 | 0.48247 | -0.00059169 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.48247 | 0.00049312 | 0.00049312 | 200 | 23.67 | SI | 2.0833e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 2 | 0.00088307 | -0.017801 | 0.0082366 | 0.0012387 | 0.4824 | -0.0006254 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.4824 | 0.0011918 | 0.0011918 | 200 | 23.67 | SI | 5.0349e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 2 | 0.00090572 | -0.014262 | -0.0054583 | 0.00014341 | 0.48248 | -0.00043085 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.48248 | 0.00066138 | 0.00066138 | 200 | 23.67 | SI | 2.7942e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 2 | 0.0009772 | -0.017245 | 0.0010814 | 0.00091427 | 0.48248 | -0.0006865 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.48248 | 0.00067082 | 0.00067082 | 200 | 23.67 | SI | 2.834e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 2 | 0.00088103 | -0.018178 | 0.0059526 | 0.0012468 | 0.48286 | -0.00071073 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.48286 | 0.00069853 | 0.00069853 | 200 | 23.67 | SI | 2.9511e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 2 | 0.00079707 | -0.017246 | 0.0010814 | 0.00091327 | 0.48286 | -0.00068714 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.48286 | 0.00099041 | 0.00099041 | 200 | 23.67 | SI | 4.1843e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 2 | 0.00089688 | -0.015701 | -0.0036338 | 0.00048012 | 0.48202 | -0.00057455 | 200 | 23.67 | SI | 0.020364 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.48202 | 0.00088745 | 0.00088745 | 200 | 23.67 | SI | 3.7492e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | 2 | 0.0010223 | -0.016166 | 0.0013541 | 0.00070497 | 0.48248 | -0.00055361 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -7.1775e-05 | -0.00027626 | 0.48248 | 0.00098985 | 0.00098985 | 200 | 23.67 | SI | 4.1819e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | 2 | 0.00076494 | -0.016167 | 0.001354 | 0.00070354 | 0.48286 | -0.00055452 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -6.5467e-05 | -0.00024662 | 0.48286 | 0.00099137 | 0.00099137 | 200 | 23.67 | SI | 4.1883e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | 2 | 0.00088489 | -0.017499 | 0.008313 | 0.00118 | 0.4824 | -0.00058823 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -8.2216e-05 | -0.00026499 | 0.4824 | 0.00090653 | 0.00090653 | 200 | 23.67 | SI | 3.8299e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | 2 | 0.00090753 | -0.01396 | -0.0053819 | 8.4746e-05 | 0.48255 | -0.00039367 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -4.4409e-05 | -0.00025382 | 0.48255 | 0.0009184 | 0.0009184 | 200 | 23.67 | SI | 3.88e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | 2 | 0.00097979 | -0.016814 | 0.0011905 | 0.00083047 | 0.48247 | -0.0006334 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -7.8479e-05 | -0.00027447 | 0.48247 | 0.00070589 | 0.00070589 | 200 | 23.67 | SI | 2.9822e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | 2 | 0.00079966 | -0.016814 | 0.0011904 | 0.00082947 | 0.48209 | -0.00063403 | 200 | 23.67 | SI | 0.020367 | -7.4063e-05 | -0.00025372 | 0.48209 | 0.0007264 | 0.0007264 | 200 | 23.67 | SI | 3.0689e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | 2 | 0.00088362 | -0.017747 | 0.0060617 | 0.001163 | 0.48209 | -0.00065763 | 200 | 23.67 | SI | 0.020367 | -8.5788e-05 | -0.00026658 | 0.48209 | 0.00074102 | 0.00074102 | 200 | 23.67 | SI | 3.1306e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | 2 | 0.00089947 | -0.015269 | -0.0035247 | 0.00039631 | 0.48209 | -0.00052144 | 200 | 23.67 | SI | 0.020367 | -5.9323e-05 | -0.00025877 | 0.48209 | 0.00069915 | 0.00069915 | 200 | 23.67 | SI | 2.9538e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 3 | 0.00088973 | -0.016814 | 0.0011905 | 0.00082997 | 0.48209 | -0.00063372 | 200 | 23.67 | SI | 0.020367 | -7.6271e-05 | -0.0002641 | 0.48209 | 0.0007162 | 0.0007162 | 200 | 23.67 | SI | 3.0258e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 3 | 0.0010205 | -0.016468 | 0.0012778 | 0.00076364 | 0.48286 | -0.00059078 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.48286 | 0.00045503 | 0.00045503 | 200 | 23.67 | SI | 1.9224e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 3 | 0.00076313 | -0.016469 | 0.0012777 | 0.00076221 | 0.48247 | -0.00059169 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.48247 | 0.00049312 | 0.00049312 | 200 | 23.67 | SI | 2.0833e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 3 | 0.00088307 | -0.017801 | 0.0082366 | 0.0012387 | 0.4824 | -0.0006254 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.4824 | 0.0011918 | 0.0011918 | 200 | 23.67 | SI | 5.0349e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 3 | 0.00090572 | -0.014262 | -0.0054583 | 0.00014341 | 0.48248 | -0.00043085 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.48248 | 0.00066138 | 0.00066138 | 200 | 23.67 | SI | 2.7942e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 3 | 0.0009772 | -0.017245 | 0.0010814 | 0.00091427 | 0.48248 | -0.0006865 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.48248 | 0.00067082 | 0.00067082 | 200 | 23.67 | SI | 2.834e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 3 | 0.00088103 | -0.018178 | 0.0059526 | 0.0012468 | 0.48286 | -0.00071073 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.48286 | 0.00069853 | 0.00069853 | 200 | 23.67 | SI | 2.9511e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 3 | 0.00079707 | -0.017246 | 0.0010814 | 0.00091327 | 0.48286 | -0.00068714 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.48286 | 0.00099041 | 0.00099041 | 200 | 23.67 | SI | 4.1843e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 3 | 0.00089688 | -0.015701 | -0.0036338 | 0.00048012 | 0.48202 | -0.00057455 | 200 | 23.67 | SI | 0.020364 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.48202 | 0.00088745 | 0.00088745 | 200 | 23.67 | SI | 3.7492e-05
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 4 | 0.00088973 | -0.016814 | 0.0011905 | 0.00082997 | 0.48209 | -0.00063372 | 0.0018292 | 0.0015538 | N/A | 0.0011479 | -7.6271e-05 | -0.0002641 | 0.48209 | 0.0007162 | 0.0007162 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 4 | 0.0010205 | -0.016468 | 0.0012778 | 0.00076364 | 0.48286 | -0.00059078 | 0.001953 | 0.0015637 | N/A | 0.0010524 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.48286 | 0.00045503 | 0.00045503 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 4 | 0.00076313 | -0.016469 | 0.0012777 | 0.00076221 | 0.48247 | -0.00059169 | 0.0016958 | 0.0015627 | N/A | 0.0010523 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.48247 | 0.00049312 | 0.00049312 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 4 | 0.00088307 | -0.017801 | 0.0082366 | 0.0012387 | 0.4824 | -0.0006254 | 0.0018373 | 0.0015214 | N/A | 0.0022641 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.4824 | 0.0011918 | 0.0011918 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 4 | 0.00090572 | -0.014262 | -0.0054583 | 0.00014341 | 0.48248 | -0.00043085 | 0.0017987 | 0.0016174 | N/A | -0.00034563 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.48248 | 0.00066138 | 0.00066138 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 4 | 0.0009772 | -0.017245 | 0.0010814 | 0.00091427 | 0.48248 | -0.0006865 | 0.0019253 | 0.0015423 | N/A | 0.0012674 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.48248 | 0.00067082 | 0.00067082 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 4 | 0.00088103 | -0.018178 | 0.0059526 | 0.0012468 | 0.48286 | -0.00071073 | 0.0018443 | 0.0015127 | N/A | 0.0021156 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.48286 | 0.00069853 | 0.00069853 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 4 | 0.00079707 | -0.017246 | 0.0010814 | 0.00091327 | 0.48286 | -0.00068714 | 0.0017452 | 0.0015416 | N/A | 0.0012673 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.48286 | 0.00099041 | 0.00099041 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 4 | 0.00089688 | -0.015701 | -0.0036338 | 0.00048012 | 0.48202 | -0.00057455 | 0.0018173 | 0.0015799 | N/A | 0.00028879 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.48202 | 0.00088745 | 0.00088745 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | Viento-Servicio | 0.0010205 | -0.016468 | 0.0012778 | 0.00076364 | 0.48286 | -0.00059078 | 0.001953 | 0.0015637 | N/A | 0.0010524 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.48286 | 0.00045503 | 0.00045503 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | Viento-Servicio | 0.00076313 | -0.016469 | 0.0012777 | 0.00076221 | 0.48247 | -0.00059169 | 0.0016958 | 0.0015627 | N/A | 0.0010523 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.48247 | 0.00049312 | 0.00049312 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | Viento-Servicio | 0.00088307 | -0.017801 | 0.0082366 | 0.0012387 | 0.4824 | -0.0006254 | 0.0018373 | 0.0015214 | N/A | 0.0022641 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.4824 | 0.0011918 | 0.0011918 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | Viento-Servicio | 0.00090572 | -0.014262 | -0.0054583 | 0.00014341 | 0.48248 | -0.00043085 | 0.0017987 | 0.0016174 | N/A | -0.00034563 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.48248 | 0.00066138 | 0.00066138 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | Viento-Servicio | 0.0009772 | -0.017245 | 0.0010814 | 0.00091427 | 0.48248 | -0.0006865 | 0.0019253 | 0.0015423 | N/A | 0.0012674 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.48248 | 0.00067082 | 0.00067082 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | Viento-Servicio | 0.00088103 | -0.018178 | 0.0059526 | 0.0012468 | 0.48286 | -0.00071073 | 0.0018443 | 0.0015127 | N/A | 0.0021156 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.48286 | 0.00069853 | 0.00069853 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | Viento-Servicio | 0.00079707 | -0.017246 | 0.0010814 | 0.00091327 | 0.48286 | -0.00068714 | 0.0017452 | 0.0015416 | N/A | 0.0012673 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.48286 | 0.00099041 | 0.00099041 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | Viento-Servicio | 0.00089688 | -0.015701 | -0.0036338 | 0.00048012 | 0.48202 | -0.00057455 | 0.0018173 | 0.0015799 | N/A | 0.00028879 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.48202 | 0.00088745 | 0.00088745 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | Viento-Servicio | 0.0010223 | -0.016166 | 0.0013541 | 0.00070497 | 0.48248 | -0.00055361 | 0.0019488 | 0.001572 | N/A | 0.00096873 | -7.1775e-05 | -0.00027626 | 0.48248 | 0.00098985 | 0.00098985 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | Viento-Servicio | 0.00076494 | -0.016167 | 0.001354 | 0.00070354 | 0.48286 | -0.00055452 | 0.0016915 | 0.001571 | N/A | 0.00096868 | -6.5467e-05 | -0.00024662 | 0.48286 | 0.00099137 | 0.00099137 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | Viento-Servicio | 0.00088489 | -0.017499 | 0.008313 | 0.00118 | 0.4824 | -0.00058823 | 0.0018331 | 0.0015297 | N/A | 0.0021805 | -8.2216e-05 | -0.00026499 | 0.4824 | 0.00090653 | 0.00090653 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | Viento-Servicio | 0.00090753 | -0.01396 | -0.0053819 | 8.4746e-05 | 0.48255 | -0.00039367 | 0.0017945 | 0.0016257 | N/A | -0.00042926 | -4.4409e-05 | -0.00025382 | 0.48255 | 0.0009184 | 0.0009184 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | Viento-Servicio | 0.00097979 | -0.016814 | 0.0011905 | 0.00083047 | 0.48247 | -0.0006334 | 0.0019193 | 0.0015541 | N/A | 0.0011479 | -7.8479e-05 | -0.00027447 | 0.48247 | 0.00070589 | 0.00070589 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | Viento-Servicio | 0.00079966 | -0.016814 | 0.0011904 | 0.00082947 | 0.48209 | -0.00063403 | 0.0017392 | 0.0015534 | N/A | 0.0011479 | -7.4063e-05 | -0.00025372 | 0.48209 | 0.0007264 | 0.0007264 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | Viento-Servicio | 0.00088362 | -0.017747 | 0.0060617 | 0.001163 | 0.48209 | -0.00065763 | 0.0018383 | 0.0015245 | N/A | 0.0019961 | -8.5788e-05 | -0.00026658 | 0.48209 | 0.00074102 | 0.00074102 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | Viento-Servicio | 0.00089947 | -0.015269 | -0.0035247 | 0.00039631 | 0.48209 | -0.00052144 | 0.0018113 | 0.0015917 | N/A | 0.00016933 | -5.9323e-05 | -0.00025877 | 0.48209 | 0.00069915 | 0.00069915 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0011306 | -0.0158 | 0.0023644 | 0.00062031 | 0 | -0.00046342 | 0.0020314 | 0.0015932 | N/A | 0.00091097 | -7.0251e-05 | -0.00029022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0011306 | -0.0158 | 0.0023644 | 0.00062031 | 0 | -0.00046342 | 0.0020314 | 0.0015932 | N/A | 0.00091097 | -7.0251e-05 | -0.00029022 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0011312 | -0.015634 | 0.00065926 | 0.00057112 | 0 | -0.00049214 | 0.0020339 | 0.0015908 | N/A | 0.00070619 | -7.0948e-05 | -0.00029108 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0011312 | -0.015634 | 0.00065926 | 0.00057112 | 0 | -0.00049214 | 0.0020339 | 0.0015908 | N/A | 0.00070619 | -7.0948e-05 | -0.00029108 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0006617 | -0.01575 | 0.0022888 | 0.00065301 | 0 | -0.00049916 | 0.001593 | 0.0015782 | N/A | 0.00096839 | -5.5074e-05 | -0.00022789 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0006617 | -0.01575 | 0.0022888 | 0.00065301 | 0 | -0.00049916 | 0.001593 | 0.0015782 | N/A | 0.00096839 | -5.5074e-05 | -0.00022789 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00066229 | -0.015584 | 0.00058374 | 0.00060383 | 0 | -0.00052788 | 0.0015956 | 0.0015758 | N/A | 0.00076362 | -5.5771e-05 | -0.00022875 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00066229 | -0.015584 | 0.00058374 | 0.00060383 | 0 | -0.00052788 | 0.0015956 | 0.0015758 | N/A | 0.00076362 | -5.5771e-05 | -0.00022875 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00096581 | -0.015976 | 0.0043272 | 0.00068914 | 0 | -0.00044242 | 0.001875 | 0.0015908 | N/A | 0.00117 | -6.4125e-05 | -0.00026741 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00096581 | -0.015976 | 0.0043272 | 0.00068914 | 0 | -0.00044242 | 0.001875 | 0.0015908 | N/A | 0.00117 | -6.4125e-05 | -0.00026741 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00082513 | -0.015961 | 0.0043046 | 0.00069895 | 0 | -0.00045315 | 0.0017435 | 0.0015863 | N/A | 0.0011872 | -5.9572e-05 | -0.00024871 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00082513 | -0.015961 | 0.0043046 | 0.00069895 | 0 | -0.00045315 | 0.0017435 | 0.0015863 | N/A | 0.0011872 | -5.9572e-05 | -0.00024871 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00096778 | -0.015423 | -0.0013565 | 0.00052519 | 0 | -0.00053815 | 0.0018835 | 0.0015828 | N/A | 0.00048739 | -6.6449e-05 | -0.00027027 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00096778 | -0.015423 | -0.0013565 | 0.00052519 | 0 | -0.00053815 | 0.0018835 | 0.0015828 | N/A | 0.00048739 | -6.6449e-05 | -0.00027027 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0008271 | -0.015408 | -0.0013791 | 0.000535 | 0 | -0.00054888 | 0.001752 | 0.0015783 | N/A | 0.00050462 | -6.1896e-05 | -0.00025157 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0008271 | -0.015408 | -0.0013791 | 0.000535 | 0 | -0.00054888 | 0.001752 | 0.0015783 | N/A | 0.00050462 | -6.1896e-05 | -0.00025157 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0009665 | -0.015782 | 0.0023379 | 0.00063176 | 0 | -0.00047593 | 0.001878 | 0.001588 | N/A | 0.00093106 | -6.4939e-05 | -0.00026841 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00096709 | -0.015616 | 0.00063283 | 0.00058257 | 0 | -0.00050465 | 0.0018805 | 0.0015856 | N/A | 0.00072629 | -6.5636e-05 | -0.00026926 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00082582 | -0.015767 | 0.0023153 | 0.00064157 | 0 | -0.00048665 | 0.0017465 | 0.0015835 | N/A | 0.00094829 | -6.0386e-05 | -0.00024971 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00082641 | -0.015601 | 0.00061017 | 0.00059238 | 0 | -0.00051537 | 0.001749 | 0.0015811 | N/A | 0.00074352 | -6.1083e-05 | -0.00025056 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0009665 | -0.015782 | 0.0023379 | 0.00063176 | 0 | -0.00047593 | 0.001878 | 0.001588 | N/A | 0.00093106 | -6.4939e-05 | -0.00026841 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00096709 | -0.015616 | 0.00063283 | 0.00058257 | 0 | -0.00050465 | 0.0018805 | 0.0015856 | N/A | 0.00072629 | -6.5636e-05 | -0.00026926 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00082582 | -0.015767 | 0.0023153 | 0.00064157 | 0 | -0.00048665 | 0.0017465 | 0.0015835 | N/A | 0.00094829 | -6.0386e-05 | -0.00024971 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00082641 | -0.015601 | 0.00061017 | 0.00059238 | 0 | -0.00051537 | 0.001749 | 0.0015811 | N/A | 0.00074352 | -6.1083e-05 | -0.00025056 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.001133 | -0.015411 | 0.0024625 | 0.00054488 | 0 | -0.00041563 | 0.002026 | 0.0016039 | N/A | 0.00080345 | -6.5661e-05 | -0.00028863 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.001133 | -0.015411 | 0.0024625 | 0.00054488 | 0 | -0.00041563 | 0.002026 | 0.0016039 | N/A | 0.00080345 | -6.5661e-05 | -0.00028863 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0011335 | -0.015245 | 0.00075742 | 0.0004957 | 0 | -0.00044435 | 0.0020285 | 0.0016015 | N/A | 0.00059868 | -6.6358e-05 | -0.00028948 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0011335 | -0.015245 | 0.00075742 | 0.0004957 | 0 | -0.00044435 | 0.0020285 | 0.0016015 | N/A | 0.00059868 | -6.6358e-05 | -0.00028948 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00066403 | -0.015361 | 0.002387 | 0.00057759 | 0 | -0.00045137 | 0.0015876 | 0.0015888 | N/A | 0.00086087 | -5.0484e-05 | -0.00022629 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00066403 | -0.015361 | 0.002387 | 0.00057759 | 0 | -0.00045137 | 0.0015876 | 0.0015888 | N/A | 0.00086087 | -5.0484e-05 | -0.00022629 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00066462 | -0.015195 | 0.0006819 | 0.0005284 | 0 | -0.00048009 | 0.0015901 | 0.0015864 | N/A | 0.0006561 | -5.1181e-05 | -0.00022715 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00066462 | -0.015195 | 0.0006819 | 0.0005284 | 0 | -0.00048009 | 0.0015901 | 0.0015864 | N/A | 0.0006561 | -5.1181e-05 | -0.00022715 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00096814 | -0.015587 | 0.0044254 | 0.00061371 | 0 | -0.00039463 | 0.0018696 | 0.0016014 | N/A | 0.0010624 | -5.9535e-05 | -0.00026581 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00096814 | -0.015587 | 0.0044254 | 0.00061371 | 0 | -0.00039463 | 0.0018696 | 0.0016014 | N/A | 0.0010624 | -5.9535e-05 | -0.00026581 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00082746 | -0.015572 | 0.0044027 | 0.00062352 | 0 | -0.00040536 | 0.0017381 | 0.0015969 | N/A | 0.0010797 | -5.4982e-05 | -0.00024711 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00082746 | -0.015572 | 0.0044027 | 0.00062352 | 0 | -0.00040536 | 0.0017381 | 0.0015969 | N/A | 0.0010797 | -5.4982e-05 | -0.00024711 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00097011 | -0.015034 | -0.0012583 | 0.00044976 | 0 | -0.00049036 | 0.001878 | 0.0015934 | N/A | 0.00037987 | -6.1859e-05 | -0.00026867 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00097011 | -0.015034 | -0.0012583 | 0.00044976 | 0 | -0.00049036 | 0.001878 | 0.0015934 | N/A | 0.00037987 | -6.1859e-05 | -0.00026867 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00082943 | -0.015019 | -0.001281 | 0.00045957 | 0 | -0.00050109 | 0.0017465 | 0.0015889 | N/A | 0.0003971 | -5.7306e-05 | -0.00024997 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00082943 | -0.015019 | -0.001281 | 0.00045957 | 0 | -0.00050109 | 0.0017465 | 0.0015889 | N/A | 0.0003971 | -5.7306e-05 | -0.00024997 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00096883 | -0.015394 | 0.0024361 | 0.00055633 | 0 | -0.00042814 | 0.0018725 | 0.0015986 | N/A | 0.00082355 | -6.0349e-05 | -0.00026681 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00096942 | -0.015228 | 0.00073099 | 0.00050714 | 0 | -0.00045686 | 0.0018751 | 0.0015962 | N/A | 0.00061877 | -6.1046e-05 | -0.00026767 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00082815 | -0.015379 | 0.0024134 | 0.00056614 | 0 | -0.00043886 | 0.001741 | 0.0015941 | N/A | 0.00084077 | -5.5796e-05 | -0.00024811 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00082874 | -0.015213 | 0.00070833 | 0.00051696 | 0 | -0.00046758 | 0.0017436 | 0.0015917 | N/A | 0.000636 | -5.6493e-05 | -0.00024897 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00096883 | -0.015394 | 0.0024361 | 0.00055633 | 0 | -0.00042814 | 0.0018725 | 0.0015986 | N/A | 0.00082355 | -6.0349e-05 | -0.00026681 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00096942 | -0.015228 | 0.00073099 | 0.00050714 | 0 | -0.00045686 | 0.0018751 | 0.0015962 | N/A | 0.00061877 | -6.1046e-05 | -0.00026767 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00082815 | -0.015379 | 0.0024134 | 0.00056614 | 0 | -0.00043886 | 0.001741 | 0.0015941 | N/A | 0.00084077 | -5.5796e-05 | -0.00024811 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00082874 | -0.015213 | 0.00070833 | 0.00051696 | 0 | -0.00046758 | 0.0017436 | 0.0015917 | N/A | 0.000636 | -5.6493e-05 | -0.00024897 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0010159 | -0.015357 | 0.0020174 | 0.00054076 | 0 | -0.00043174 | 0.001917 | 0.0015995 | N/A | 0.00076661 | -6.2041e-05 | -0.00027326 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00078141 | -0.015332 | 0.0019796 | 0.00055711 | 0 | -0.00044962 | 0.0016978 | 0.001592 | N/A | 0.00079532 | -5.4452e-05 | -0.00024209 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0007817 | -0.015249 | 0.0011271 | 0.00053252 | 0 | -0.00046398 | 0.0016991 | 0.0015908 | N/A | 0.00069294 | -5.4801e-05 | -0.00024252 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0007817 | -0.015249 | 0.0011271 | 0.00053252 | 0 | -0.00046398 | 0.0016991 | 0.0015908 | N/A | 0.00069294 | -5.4801e-05 | -0.00024252 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0010162 | -0.015274 | 0.0011648 | 0.00051617 | 0 | -0.0004461 | 0.0019183 | 0.0015983 | N/A | 0.00066422 | -6.2389e-05 | -0.00027369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0010162 | -0.015274 | 0.0011648 | 0.00051617 | 0 | -0.0004461 | 0.0019183 | 0.0015983 | N/A | 0.00066422 | -6.2389e-05 | -0.00027369 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0010159 | -0.015357 | 0.0020174 | 0.00054076 | 0 | -0.00043174 | 0.001917 | 0.0015995 | N/A | 0.00076661 | -6.2041e-05 | -0.00027326 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00093346 | -0.015445 | 0.0029988 | 0.00057518 | 0 | -0.00042125 | 0.0018388 | 0.0015983 | N/A | 0.00089611 | -5.8978e-05 | -0.00026185 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00086312 | -0.015438 | 0.0029875 | 0.00058008 | 0 | -0.00042661 | 0.0017731 | 0.001596 | N/A | 0.00090473 | -5.6702e-05 | -0.0002525 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00086411 | -0.015161 | 0.00014562 | 0.00049811 | 0 | -0.00047447 | 0.0017773 | 0.001592 | N/A | 0.00056344 | -5.7864e-05 | -0.00025393 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00086411 | -0.015161 | 0.00014562 | 0.00049811 | 0 | -0.00047447 | 0.0017773 | 0.001592 | N/A | 0.00056344 | -5.7864e-05 | -0.00025393 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00093445 | -0.015169 | 0.00015695 | 0.0004932 | 0 | -0.00046911 | 0.001843 | 0.0015943 | N/A | 0.00055482 | -6.014e-05 | -0.00026328 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00093445 | -0.015169 | 0.00015695 | 0.0004932 | 0 | -0.00046911 | 0.001843 | 0.0015943 | N/A | 0.00055482 | -6.014e-05 | -0.00026328 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00093346 | -0.015445 | 0.0029988 | 0.00057518 | 0 | -0.00042125 | 0.0018388 | 0.0015983 | N/A | 0.00089611 | -5.8978e-05 | -0.00026185 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00093381 | -0.015348 | 0.0020042 | 0.00054649 | 0 | -0.000438 | 0.0018403 | 0.0015969 | N/A | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00086347 | -0.015341 | 0.0019928 | 0.00055139 | 0 | -0.00044336 | 0.0017745 | 0.0015946 | N/A | 0.00078527 | -5.7108e-05 | -0.000253 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00086376 | -0.015258 | 0.0011403 | 0.0005268 | 0 | -0.00045772 | 0.0017758 | 0.0015934 | N/A | 0.00068289 | -5.7457e-05 | -0.00025343 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00086376 | -0.015258 | 0.0011403 | 0.0005268 | 0 | -0.00045772 | 0.0017758 | 0.0015934 | N/A | 0.00068289 | -5.7457e-05 | -0.00025343 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00093381 | -0.015348 | 0.0020042 | 0.00054649 | 0 | -0.000438 | 0.0018403 | 0.0015969 | N/A | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0009341 | -0.015266 | 0.0011516 | 0.00052189 | 0 | -0.00045236 | 0.0018416 | 0.0015957 | N/A | 0.00067427 | -5.9733e-05 | -0.00026278 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
116 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00093381 | -0.015348 | 0.0020042 | 0.00054649 | 0 | -0.000438 | 0.0018403 | 0.0015969 | N/A | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 4 | 1 | 1.5533e-05 | -0.0025896 | 0.00065441 | -0.00050284 | 0.00049751 | 0.00031861 | 9.337e-10 | -0.0059806 | N/A | -3.6791e-11 | -6.4681e-09 | -1.0223e-09 | 0.00049751 | 0.00043222 | 0.00043222 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 5 | 1 | 1.2944e-05 | -0.002158 | 0.00054534 | -0.00041903 | 0.00066564 | 0.00026551 | 7.7808e-10 | -0.0049838 | N/A | -3.5087e-11 | -5.39e-09 | -8.5192e-10 | 0.00066564 | 0.00053101 | 0.00053101 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 2 | -0.00076317 | -0.016469 | -0.0012777 | -0.00075628 | 0.48257 | 0.0005952 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 0.48257 | 0.00066682 | 0.00066682 | 200 | 23.67 | SI | 2.8171e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 2 | -0.0010205 | -0.016468 | -0.0012777 | -0.00075771 | 0.48218 | 0.00059429 | 200 | 23.67 | SI | 0.020371 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 0.48218 | 0.00066682 | 0.00066682 | 200 | 23.67 | SI | 2.8172e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 2 | -0.00088644 | -0.017811 | 0.0063381 | -0.00083805 | 0.48253 | 0.00086039 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 0.48253 | 0.0011198 | 0.0011198 | 200 | 23.67 | SI | 4.7309e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 2 | -0.00090244 | -0.014251 | -0.0091197 | -0.00053214 | 0.4826 | 0.00020291 | 200 | 23.67 | SI | 0.020389 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 0.4826 | 0.00060099 | 0.00060099 | 200 | 23.67 | SI | 2.5391e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 2 | -0.00079711 | -0.017245 | -0.0010813 | -0.00090735 | 0.4826 | 0.00069065 | 200 | 23.67 | SI | 0.020389 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 0.4826 | 0.00068134 | 0.00068134 | 200 | 23.67 | SI | 2.8785e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 2 | -0.0008834 | -0.018185 | 0.0042497 | -0.00096459 | 0.48217 | 0.00087628 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 0.48217 | 0.0016402 | 0.0016402 | 200 | 23.67 | SI | 6.9295e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 2 | -0.00097725 | -0.017245 | -0.0010814 | -0.00090835 | 0.48257 | 0.00069001 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 0.48257 | 0.00091999 | 0.00091999 | 200 | 23.67 | SI | 3.8867e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 2 | -0.0008946 | -0.015693 | -0.0065708 | -0.00075044 | 0.48293 | 0.00041604 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 0.48293 | 0.00052484 | 0.00052484 | 200 | 23.67 | SI | 2.2173e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | 2 | -0.00076499 | -0.016166 | -0.001354 | -0.00069762 | 0.48295 | 0.00055803 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | 2.793e-08 | -8.0483e-08 | 0.48295 | 0.00086852 | 0.00086852 | 200 | 23.67 | SI | 3.6693e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | 2 | -0.0010223 | -0.016166 | -0.0013541 | -0.00069904 | 0.48295 | 0.00055712 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | 2.793e-08 | 8.7273e-08 | 0.48295 | 0.00082539 | 0.00082539 | 200 | 23.67 | SI | 3.4871e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | 2 | -0.00088825 | -0.017509 | 0.0062618 | -0.00077939 | 0.48255 | 0.00082322 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | 2.4502e-08 | 3.1176e-07 | 0.48255 | 0.0012207 | 0.0012207 | 200 | 23.67 | SI | 5.157e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | 2 | -0.00090425 | -0.013949 | -0.0091961 | -0.00047347 | 0.48295 | 0.00016574 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | 3.3794e-08 | -3.0456e-07 | 0.48295 | 0.00095691 | 0.00095691 | 200 | 23.67 | SI | 4.0427e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | 2 | -0.0007997 | -0.016814 | -0.0011904 | -0.00082354 | 0.48292 | 0.00063755 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402 | 2.6313e-08 | -5.5575e-08 | 0.48292 | 0.00098791 | 0.00098791 | 200 | 23.67 | SI | 4.1737e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | 2 | -0.00097984 | -0.016814 | -0.0011905 | -0.00082454 | 0.48299 | 0.00063691 | 200 | 23.67 | SI | 0.020405 | 2.6313e-08 | 6.1854e-08 | 0.48299 | 0.00098791 | 0.00098791 | 200 | 23.67 | SI | 4.1737e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | 2 | -0.00088599 | -0.017754 | 0.0041406 | -0.00088078 | 0.48295 | 0.00082318 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | 2.3913e-08 | 2.1899e-07 | 0.48295 | 0.00058874 | 0.00058874 | 200 | 23.67 | SI | 2.4873e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | 2 | -0.00089719 | -0.015262 | -0.0066799 | -0.00066664 | 0.48258 | 0.00036294 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | 3.0418e-08 | -2.1243e-07 | 0.48258 | 0.00066068 | 0.00066068 | 200 | 23.67 | SI | 2.7912e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 3 | -0.00088977 | -0.016814 | -0.0011904 | -0.00082404 | 0.48299 | 0.00063723 | 200 | 23.67 | SI | 0.020405 | 2.6313e-08 | 3.1397e-09 | 0.48299 | 0.00098791 | 0.00098791 | 200 | 23.67 | SI | 4.1737e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 3 | -0.00076317 | -0.016469 | -0.0012777 | -0.00075628 | 0.48257 | 0.0005952 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 0.48257 | 0.00066682 | 0.00066682 | 200 | 23.67 | SI | 2.8171e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 3 | -0.0010205 | -0.016468 | -0.0012777 | -0.00075771 | 0.48218 | 0.00059429 | 200 | 23.67 | SI | 0.020371 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 0.48218 | 0.00066682 | 0.00066682 | 200 | 23.67 | SI | 2.8172e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 3 | -0.00088644 | -0.017811 | 0.0063381 | -0.00083805 | 0.48253 | 0.00086039 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 0.48253 | 0.0011198 | 0.0011198 | 200 | 23.67 | SI | 4.7309e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 3 | -0.00090244 | -0.014251 | -0.0091197 | -0.00053214 | 0.4826 | 0.00020291 | 200 | 23.67 | SI | 0.020389 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 0.4826 | 0.00060099 | 0.00060099 | 200 | 23.67 | SI | 2.5391e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 3 | -0.00079711 | -0.017245 | -0.0010813 | -0.00090735 | 0.4826 | 0.00069065 | 200 | 23.67 | SI | 0.020389 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 0.4826 | 0.00068134 | 0.00068134 | 200 | 23.67 | SI | 2.8785e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 3 | -0.0008834 | -0.018185 | 0.0042497 | -0.00096459 | 0.48217 | 0.00087628 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 0.48217 | 0.0016402 | 0.0016402 | 200 | 23.67 | SI | 6.9295e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 3 | -0.00097725 | -0.017245 | -0.0010814 | -0.00090835 | 0.48257 | 0.00069001 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 0.48257 | 0.00091999 | 0.00091999 | 200 | 23.67 | SI | 3.8867e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 3 | -0.0008946 | -0.015693 | -0.0065708 | -0.00075044 | 0.48293 | 0.00041604 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 0.48293 | 0.00052484 | 0.00052484 | 200 | 23.67 | SI | 2.2173e-05
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 4 | -0.00088977 | -0.016814 | -0.0011904 | -0.00082404 | 0.48299 | 0.00063723 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | N/A | 3.3917e-11 | 2.6313e-08 | 3.1397e-09 | 0.48299 | 0.00098791 | 0.00098791 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 4 | -0.00076317 | -0.016469 | -0.0012777 | -0.00075628 | 0.48257 | 0.0005952 | 0.00012863 | -0.0080364 | N/A | -8.8786e-11 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 0.48257 | 0.00066682 | 0.00066682 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 4 | -0.0010205 | -0.016468 | -0.0012777 | -0.00075771 | 0.48218 | 0.00059429 | -0.00012867 | -0.0080364 | N/A | 1.7529e-10 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 0.48218 | 0.00066682 | 0.00066682 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 4 | -0.00088644 | -0.017811 | 0.0063381 | -0.00083805 | 0.48253 | 0.00086039 | -2.2259e-08 | -0.011095 | N/A | -0.00038124 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 0.48253 | 0.0011198 | 0.0011198 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 4 | -0.00090244 | -0.014251 | -0.0091197 | -0.00053214 | 0.4826 | 0.00020291 | -1.9482e-08 | -0.002943 | N/A | 0.00038161 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 0.4826 | 0.00060099 | 0.00060099 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 4 | -0.00079711 | -0.017245 | -0.0010813 | -0.00090735 | 0.4826 | 0.00069065 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | N/A | -6.0212e-11 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 0.4826 | 0.00068134 | 0.00068134 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 4 | -0.0008834 | -0.018185 | 0.0042497 | -0.00096459 | 0.48217 | 0.00087628 | -2.1517e-08 | -0.011972 | N/A | -0.00026687 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 0.48217 | 0.0016402 | 0.0016402 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 4 | -0.00097725 | -0.017245 | -0.0010814 | -0.00090835 | 0.48257 | 0.00069001 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | N/A | 1.2464e-10 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 0.48257 | 0.00091999 | 0.00091999 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 4 | -0.0008946 | -0.015693 | -0.0065708 | -0.00075044 | 0.48293 | 0.00041604 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | N/A | 0.00026713 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 0.48293 | 0.00052484 | 0.00052484 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | Viento-Servicio | -0.00076317 | -0.016469 | -0.0012777 | -0.00075628 | 0.48257 | 0.0005952 | 0.00012863 | -0.0080364 | N/A | -8.8786e-11 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 0.48257 | 0.00066682 | 0.00066682 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | Viento-Servicio | -0.0010205 | -0.016468 | -0.0012777 | -0.00075771 | 0.48218 | 0.00059429 | -0.00012867 | -0.0080364 | N/A | 1.7529e-10 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 0.48218 | 0.00066682 | 0.00066682 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | Viento-Servicio | -0.00088644 | -0.017811 | 0.0063381 | -0.00083805 | 0.48253 | 0.00086039 | -2.2259e-08 | -0.011095 | N/A | -0.00038124 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 0.48253 | 0.0011198 | 0.0011198 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | Viento-Servicio | -0.00090244 | -0.014251 | -0.0091197 | -0.00053214 | 0.4826 | 0.00020291 | -1.9482e-08 | -0.002943 | N/A | 0.00038161 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 0.4826 | 0.00060099 | 0.00060099 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | Viento-Servicio | -0.00079711 | -0.017245 | -0.0010813 | -0.00090735 | 0.4826 | 0.00069065 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | N/A | -6.0212e-11 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 0.4826 | 0.00068134 | 0.00068134 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | Viento-Servicio | -0.0008834 | -0.018185 | 0.0042497 | -0.00096459 | 0.48217 | 0.00087628 | -2.1517e-08 | -0.011972 | N/A | -0.00026687 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 0.48217 | 0.0016402 | 0.0016402 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | Viento-Servicio | -0.00097725 | -0.017245 | -0.0010814 | -0.00090835 | 0.48257 | 0.00069001 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | N/A | 1.2464e-10 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 0.48257 | 0.00091999 | 0.00091999 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | Viento-Servicio | -0.0008946 | -0.015693 | -0.0065708 | -0.00075044 | 0.48293 | 0.00041604 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | N/A | 0.00026713 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 0.48293 | 0.00052484 | 0.00052484 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | Viento-Servicio | -0.00076499 | -0.016166 | -0.001354 | -0.00069762 | 0.48295 | 0.00055803 | 0.00012863 | -0.0073387 | N/A | -8.7593e-11 | 2.793e-08 | -8.0483e-08 | 0.48295 | 0.00086852 | 0.00086852 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010223 | -0.016166 | -0.0013541 | -0.00069904 | 0.48295 | 0.00055712 | -0.00012867 | -0.0073387 | N/A | 1.7648e-10 | 2.793e-08 | 8.7273e-08 | 0.48295 | 0.00082539 | 0.00082539 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | Viento-Servicio | -0.00088825 | -0.017509 | 0.0062618 | -0.00077939 | 0.48255 | 0.00082322 | -2.2368e-08 | -0.010398 | N/A | -0.00038124 | 2.4502e-08 | 3.1176e-07 | 0.48255 | 0.0012207 | 0.0012207 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | Viento-Servicio | -0.00090425 | -0.013949 | -0.0091961 | -0.00047347 | 0.48295 | 0.00016574 | -1.9591e-08 | -0.0022453 | N/A | 0.00038161 | 3.3794e-08 | -3.0456e-07 | 0.48295 | 0.00095691 | 0.00095691 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | Viento-Servicio | -0.0007997 | -0.016814 | -0.0011904 | -0.00082354 | 0.48292 | 0.00063755 | 9.0036e-05 | -0.0088338 | N/A | -5.8508e-11 | 2.6313e-08 | -5.5575e-08 | 0.48292 | 0.00098791 | 0.00098791 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | Viento-Servicio | -0.00097984 | -0.016814 | -0.0011905 | -0.00082454 | 0.48299 | 0.00063691 | -9.0077e-05 | -0.0088338 | N/A | 1.2634e-10 | 2.6313e-08 | 6.1854e-08 | 0.48299 | 0.00098791 | 0.00098791 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | Viento-Servicio | -0.00088599 | -0.017754 | 0.0041406 | -0.00088078 | 0.48295 | 0.00082318 | -2.1673e-08 | -0.010975 | N/A | -0.00026687 | 2.3913e-08 | 2.1899e-07 | 0.48295 | 0.00058874 | 0.00058874 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | Viento-Servicio | -0.00089719 | -0.015262 | -0.0066799 | -0.00066664 | 0.48258 | 0.00036294 | -1.9729e-08 | -0.0052684 | N/A | 0.00026713 | 3.0418e-08 | -2.1243e-07 | 0.48258 | 0.00066068 | 0.00066068 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00066231 | -0.01563 | -0.00058343 | -0.00059801 | 0 | 0.00053123 | 0.0002432 | -0.0062412 | N/A | -4.7304e-05 | 1.18e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00066231 | -0.01563 | -0.00058343 | -0.00059801 | 0 | 0.00053123 | 0.0002432 | -0.0062412 | N/A | -4.7304e-05 | 1.18e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00066172 | -0.015801 | -0.0022895 | -0.00064712 | 0 | 0.00050256 | 0.00024305 | -0.0062416 | N/A | 4.7396e-05 | 1.1971e-08 | -1.8935e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00066172 | -0.015801 | -0.0022895 | -0.00064712 | 0 | 0.00050256 | 0.00024305 | -0.0062416 | N/A | 4.7396e-05 | 1.1971e-08 | -1.8935e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0011313 | -0.015582 | -0.00065859 | -0.00056516 | 0 | 0.00049576 | -0.00024309 | -0.0062428 | N/A | -4.7396e-05 | 4.6261e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0011313 | -0.015582 | -0.00065859 | -0.00056516 | 0 | 0.00049576 | -0.00024309 | -0.0062428 | N/A | -4.7396e-05 | 4.6261e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0011307 | -0.015753 | -0.0023646 | -0.00061428 | 0 | 0.0004671 | -0.00024324 | -0.0062432 | N/A | 4.7304e-05 | 4.6432e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0011307 | -0.015753 | -0.0023646 | -0.00061428 | 0 | 0.0004671 | -0.00024324 | -0.0062432 | N/A | 4.7304e-05 | 4.6432e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00082714 | -0.015414 | 0.0013806 | -0.00052921 | 0 | 0.00055227 | 7.3172e-05 | -0.0062413 | N/A | -0.00015782 | 2.3661e-08 | -5.5413e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00082714 | -0.015414 | 0.0013806 | -0.00052921 | 0 | 0.00055227 | 7.3172e-05 | -0.0062413 | N/A | -0.00015782 | 2.3661e-08 | -5.5413e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00096783 | -0.015399 | 0.0013581 | -0.00051936 | 0 | 0.00054163 | -7.2715e-05 | -0.0062418 | N/A | -0.00015785 | 3.3999e-08 | 5.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00096783 | -0.015399 | 0.0013581 | -0.00051936 | 0 | 0.00054163 | -7.2715e-05 | -0.0062418 | N/A | -0.00015785 | 3.3999e-08 | 5.7991e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00082517 | -0.015984 | -0.0043061 | -0.00069293 | 0 | 0.0004567 | 7.2673e-05 | -0.0062426 | N/A | 0.00015785 | 2.4233e-08 | -5.7919e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00082517 | -0.015984 | -0.0043061 | -0.00069293 | 0 | 0.0004567 | 7.2673e-05 | -0.0062426 | N/A | 0.00015785 | 2.4233e-08 | -5.7919e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00096586 | -0.01597 | -0.0043287 | -0.00068307 | 0 | 0.00044606 | -7.3214e-05 | -0.0062431 | N/A | 0.00015782 | 3.4571e-08 | 5.5484e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00096586 | -0.01597 | -0.0043287 | -0.00068307 | 0 | 0.00044606 | -7.3214e-05 | -0.0062431 | N/A | 0.00015782 | 3.4571e-08 | 5.5484e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00082645 | -0.015613 | -0.00060973 | -0.00058651 | 0 | 0.00051882 | 7.2997e-05 | -0.0062418 | N/A | -4.7336e-05 | 2.3861e-08 | -5.629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00082586 | -0.015784 | -0.0023158 | -0.00063563 | 0 | 0.00049015 | 7.2847e-05 | -0.0062422 | N/A | 4.7364e-05 | 2.4033e-08 | -5.7042e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00096714 | -0.015599 | -0.00063228 | -0.00057666 | 0 | 0.00050818 | -7.2889e-05 | -0.0062423 | N/A | -4.7364e-05 | 3.4199e-08 | 5.7113e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00096655 | -0.01577 | -0.0023383 | -0.00062577 | 0 | 0.00047951 | -7.3039e-05 | -0.0062426 | N/A | 4.7336e-05 | 3.4371e-08 | 5.6362e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00082645 | -0.015613 | -0.00060973 | -0.00058651 | 0 | 0.00051882 | 7.2997e-05 | -0.0062418 | N/A | -4.7336e-05 | 2.3861e-08 | -5.629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00082586 | -0.015784 | -0.0023158 | -0.00063563 | 0 | 0.00049015 | 7.2847e-05 | -0.0062422 | N/A | 4.7364e-05 | 2.4033e-08 | -5.7042e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00096714 | -0.015599 | -0.00063228 | -0.00057666 | 0 | 0.00050818 | -7.2889e-05 | -0.0062423 | N/A | -4.7364e-05 | 3.4199e-08 | 5.7113e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00096655 | -0.01577 | -0.0023383 | -0.00062577 | 0 | 0.00047951 | -7.3039e-05 | -0.0062426 | N/A | 4.7336e-05 | 3.4371e-08 | 5.6362e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00066464 | -0.015241 | -0.00068159 | -0.00052258 | 0 | 0.00048344 | 0.0002432 | -0.0053441 | N/A | -4.7304e-05 | 1.277e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00066464 | -0.015241 | -0.00068159 | -0.00052258 | 0 | 0.00048344 | 0.0002432 | -0.0053441 | N/A | -4.7304e-05 | 1.277e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00066405 | -0.015412 | -0.0023876 | -0.0005717 | 0 | 0.00045477 | 0.00024305 | -0.0053445 | N/A | 4.7396e-05 | 1.2941e-08 | -1.8934e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00066405 | -0.015412 | -0.0023876 | -0.0005717 | 0 | 0.00045477 | 0.00024305 | -0.0053445 | N/A | 4.7396e-05 | 1.2941e-08 | -1.8934e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0011336 | -0.015194 | -0.00075675 | -0.00048974 | 0 | 0.00044797 | -0.00024309 | -0.0053457 | N/A | -4.7396e-05 | 4.7231e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0011336 | -0.015194 | -0.00075675 | -0.00048974 | 0 | 0.00044797 | -0.00024309 | -0.0053457 | N/A | -4.7396e-05 | 4.7231e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.001133 | -0.015365 | -0.0024628 | -0.00053885 | 0 | 0.0004193 | -0.00024324 | -0.0053461 | N/A | 4.7304e-05 | 4.7403e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.001133 | -0.015365 | -0.0024628 | -0.00053885 | 0 | 0.0004193 | -0.00024324 | -0.0053461 | N/A | 4.7304e-05 | 4.7403e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00082947 | -0.015025 | 0.0012825 | -0.00045379 | 0 | 0.00050447 | 7.3172e-05 | -0.0053443 | N/A | -0.00015782 | 2.4631e-08 | -5.5411e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00082947 | -0.015025 | 0.0012825 | -0.00045379 | 0 | 0.00050447 | 7.3172e-05 | -0.0053443 | N/A | -0.00015782 | 2.4631e-08 | -5.5411e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00097016 | -0.015011 | 0.0012599 | -0.00044393 | 0 | 0.00049383 | -7.2715e-05 | -0.0053447 | N/A | -0.00015785 | 3.497e-08 | 5.7992e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00097016 | -0.015011 | 0.0012599 | -0.00044393 | 0 | 0.00049383 | -7.2715e-05 | -0.0053447 | N/A | -0.00015785 | 3.497e-08 | 5.7992e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0008275 | -0.015595 | -0.0044043 | -0.0006175 | 0 | 0.00040891 | 7.2673e-05 | -0.0053455 | N/A | 0.00015785 | 2.5203e-08 | -5.7917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0008275 | -0.015595 | -0.0044043 | -0.0006175 | 0 | 0.00040891 | 7.2673e-05 | -0.0053455 | N/A | 0.00015785 | 2.5203e-08 | -5.7917e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00096819 | -0.015581 | -0.0044268 | -0.00060765 | 0 | 0.00039827 | -7.3214e-05 | -0.005346 | N/A | 0.00015782 | 3.5541e-08 | 5.5486e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00096819 | -0.015581 | -0.0044268 | -0.00060765 | 0 | 0.00039827 | -7.3214e-05 | -0.005346 | N/A | 0.00015782 | 3.5541e-08 | 5.5486e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00082878 | -0.015225 | -0.0007079 | -0.00051109 | 0 | 0.00047103 | 7.2997e-05 | -0.0053447 | N/A | -4.7336e-05 | 2.4831e-08 | -5.6288e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00082819 | -0.015396 | -0.0024139 | -0.0005602 | 0 | 0.00044236 | 7.2847e-05 | -0.0053451 | N/A | 4.7364e-05 | 2.5003e-08 | -5.704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00096947 | -0.01521 | -0.00073044 | -0.00050123 | 0 | 0.00046039 | -7.289e-05 | -0.0053452 | N/A | -4.7364e-05 | 3.517e-08 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00096888 | -0.015381 | -0.0024365 | -0.00055035 | 0 | 0.00043172 | -7.3039e-05 | -0.0053456 | N/A | 4.7336e-05 | 3.5341e-08 | 5.6363e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00082878 | -0.015225 | -0.0007079 | -0.00051109 | 0 | 0.00047103 | 7.2997e-05 | -0.0053447 | N/A | -4.7336e-05 | 2.4831e-08 | -5.6288e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00082819 | -0.015396 | -0.0024139 | -0.0005602 | 0 | 0.00044236 | 7.2847e-05 | -0.0053451 | N/A | 4.7364e-05 | 2.5003e-08 | -5.704e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00096947 | -0.01521 | -0.00073044 | -0.00050123 | 0 | 0.00046039 | -7.289e-05 | -0.0053452 | N/A | -4.7364e-05 | 3.517e-08 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00096888 | -0.015381 | -0.0024365 | -0.00055035 | 0 | 0.00043172 | -7.3039e-05 | -0.0053456 | N/A | 4.7336e-05 | 3.5341e-08 | 5.6363e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00078174 | -0.015272 | -0.0011269 | -0.00052665 | 0 | 0.00046741 | 0.00012159 | -0.0053446 | N/A | -2.3652e-05 | 2.1428e-08 | -9.4278e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010162 | -0.015248 | -0.0011645 | -0.00051023 | 0 | 0.00044967 | -0.00012156 | -0.0053454 | N/A | -2.3698e-05 | 3.8659e-08 | 9.4728e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010159 | -0.015334 | -0.0020175 | -0.00053478 | 0 | 0.00043534 | -0.00012163 | -0.0053456 | N/A | 2.3652e-05 | 3.8744e-08 | 9.4352e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010159 | -0.015334 | -0.0020175 | -0.00053478 | 0 | 0.00043534 | -0.00012163 | -0.0053456 | N/A | 2.3652e-05 | 3.8744e-08 | 9.4352e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00078144 | -0.015358 | -0.0019799 | -0.00055121 | 0 | 0.00045307 | 0.00012151 | -0.0053448 | N/A | 2.3698e-05 | 2.1514e-08 | -9.4653e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00078144 | -0.015358 | -0.0019799 | -0.00055121 | 0 | 0.00045307 | 0.00012151 | -0.0053448 | N/A | 2.3698e-05 | 2.1514e-08 | -9.4653e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00078174 | -0.015272 | -0.0011269 | -0.00052665 | 0 | 0.00046741 | 0.00012159 | -0.0053446 | N/A | -2.3652e-05 | 2.1428e-08 | -9.4278e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00086415 | -0.015164 | -0.00014486 | -0.00049225 | 0 | 0.00047792 | 3.6575e-05 | -0.0053447 | N/A | -7.891e-05 | 2.7359e-08 | -2.7687e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00093449 | -0.015157 | -0.00015613 | -0.00048732 | 0 | 0.0004726 | -3.6368e-05 | -0.0053449 | N/A | -7.8924e-05 | 3.2528e-08 | 2.9015e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00093351 | -0.015442 | -0.0029995 | -0.00056918 | 0 | 0.00042482 | -3.6617e-05 | -0.0053456 | N/A | 7.891e-05 | 3.2814e-08 | 2.7762e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00093351 | -0.015442 | -0.0029995 | -0.00056918 | 0 | 0.00042482 | -3.6617e-05 | -0.0053456 | N/A | 7.891e-05 | 3.2814e-08 | 2.7762e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00086317 | -0.015449 | -0.0029882 | -0.00057411 | 0 | 0.00043014 | 3.6326e-05 | -0.0053453 | N/A | 7.8924e-05 | 2.7645e-08 | -2.894e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00086317 | -0.015449 | -0.0029882 | -0.00057411 | 0 | 0.00043014 | 3.6326e-05 | -0.0053453 | N/A | 7.8924e-05 | 2.7645e-08 | -2.894e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00086415 | -0.015164 | -0.00014486 | -0.00049225 | 0 | 0.00047792 | 3.6575e-05 | -0.0053447 | N/A | -7.891e-05 | 2.7359e-08 | -2.7687e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00086381 | -0.015264 | -0.00114 | -0.0005209 | 0 | 0.0004612 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00093415 | -0.015257 | -0.0011513 | -0.00051597 | 0 | 0.00045588 | -3.6455e-05 | -0.0053452 | N/A | -2.3682e-05 | 3.2628e-08 | 2.8576e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00093386 | -0.015342 | -0.0020043 | -0.00054053 | 0 | 0.00044154 | -3.653e-05 | -0.0053453 | N/A | 2.3668e-05 | 3.2714e-08 | 2.82e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00093386 | -0.015342 | -0.0020043 | -0.00054053 | 0 | 0.00044154 | -3.653e-05 | -0.0053453 | N/A | 2.3668e-05 | 3.2714e-08 | 2.82e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00086381 | -0.015264 | -0.00114 | -0.0005209 | 0 | 0.0004612 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00086351 | -0.015349 | -0.0019931 | -0.00054546 | 0 | 0.00044686 | 3.6413e-05 | -0.0053451 | N/A | 2.3682e-05 | 2.7544e-08 | -2.8501e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
117 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00086381 | -0.015264 | -0.00114 | -0.0005209 | 0 | 0.0004612 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 4 | 1 | 1.5524e-05 | -0.0030301 | -0.00056264 | 0.00049215 | 2.9548 | -0.00043671 | 9.337e-10 | -0.0059806 | N/A | -3.6791e-11 | -6.4681e-09 | -1.0223e-09 | 0.0011936 | 0.012592 | 0.42669 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 5 | 1 | 1.2937e-05 | -0.0025251 | -0.00046886 | 0.00041012 | 2.4623 | -0.00036392 | 7.7808e-10 | -0.0049838 | N/A | -3.5087e-11 | -5.39e-09 | -8.5192e-10 | 0.0012732 | 0.01082 | 0.35558 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 2 | -0.00076401 | -0.017072 | 0.0014036 | 0.00078501 | 13.8348 | -0.00074563 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 2.8236 | 0.46833 | 2.4386 | 200 | 47.34 | SI | 0.051512
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 2 | -0.0010213 | -0.017071 | 0.0014036 | 0.00079008 | 13.8348 | -0.00074275 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 2.8241 | 0.46833 | 2.4387 | 200 | 47.34 | SI | 0.051514
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 2 | -0.00088396 | -0.018624 | 0.0084083 | 0.0012498 | 13.8368 | -0.00084216 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 2.8244 | 0.4625 | 2.4092 | 200 | 47.34 | SI | 0.050892
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 2 | -0.00090659 | -0.014494 | -0.0054095 | 0.00018401 | 13.8314 | -0.00048071 | 200 | 47.34 | SI | 0.29217 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 2.8232 | 0.47871 | 2.4905 | 200 | 47.34 | SI | 0.052608
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 2 | -0.00079795 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093342 | 13.8362 | -0.00087621 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 2.8241 | 0.46492 | 2.419 | 200 | 47.34 | SI | 0.051099
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 2 | -0.00088192 | -0.019067 | 0.0061381 | 0.0012588 | 13.8375 | -0.00094378 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 2.8245 | 0.46068 | 2.3985 | 200 | 47.34 | SI | 0.050665
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 2 | -0.00097808 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093696 | 13.8361 | -0.00087419 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 2.8238 | 0.46469 | 2.4191 | 200 | 47.34 | SI | 0.051101
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 2 | -0.00089776 | -0.016177 | -0.0035344 | 0.00051271 | 13.8337 | -0.00069077 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 2.8243 | 0.47165 | 2.4553 | 200 | 47.34 | SI | 0.051866
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | 2 | -0.00076582 | -0.016718 | 0.0014692 | 0.0007276 | 13.8343 | -0.00069468 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | 2.793e-08 | -8.0483e-08 | 2.824 | 0.4697 | 2.4462 | 200 | 47.34 | SI | 0.051673
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | 2 | -0.0010232 | -0.016718 | 0.0014693 | 0.00073266 | 13.8343 | -0.0006918 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | 2.793e-08 | 8.7273e-08 | 2.8244 | 0.4697 | 2.4463 | 200 | 47.34 | SI | 0.051675
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | 2 | -0.00088577 | -0.018271 | 0.0084739 | 0.0011924 | 13.8363 | -0.00079121 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | 2.4502e-08 | 3.1176e-07 | 2.8244 | 0.46437 | 2.4168 | 200 | 47.34 | SI | 0.051053
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | 2 | -0.0009084 | -0.014141 | -0.0053439 | 0.00012659 | 13.8309 | -0.00042976 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | 3.3794e-08 | -3.0456e-07 | 2.8232 | 0.48008 | 2.4981 | 200 | 47.34 | SI | 0.052769
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | 2 | -0.00080054 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085139 | 13.8354 | -0.00080343 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 2.6313e-08 | -5.5575e-08 | 2.8242 | 0.46679 | 2.4299 | 200 | 47.34 | SI | 0.051329
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | 2 | -0.00098067 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085494 | 13.8354 | -0.00080141 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 2.6313e-08 | 6.1854e-08 | 2.8242 | 0.46679 | 2.43 | 200 | 47.34 | SI | 0.05133
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | 2 | -0.0008845 | -0.018562 | 0.0062319 | 0.0011768 | 13.8368 | -0.00087099 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 2.3913e-08 | 2.1899e-07 | 2.8249 | 0.46279 | 2.4094 | 200 | 47.34 | SI | 0.050895
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | 2 | -0.00090035 | -0.015672 | -0.0034406 | 0.00043069 | 13.833 | -0.00061798 | 200 | 47.34 | SI | 0.29221 | 3.0418e-08 | -2.1243e-07 | 2.8239 | 0.47392 | 2.4662 | 200 | 47.34 | SI | 0.052096
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 3 | -0.0008906 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085317 | 13.8354 | -0.00080242 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 2.6313e-08 | 3.1397e-09 | 2.8242 | 0.46679 | 2.4299 | 200 | 47.34 | SI | 0.051329
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 3 | -0.00076401 | -0.017072 | 0.0014036 | 0.00078501 | 13.8348 | -0.00074563 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 2.8236 | 0.46833 | 2.4386 | 200 | 47.34 | SI | 0.051512
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 3 | -0.0010213 | -0.017071 | 0.0014036 | 0.00079008 | 13.8348 | -0.00074275 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 2.8241 | 0.46833 | 2.4387 | 200 | 47.34 | SI | 0.051514
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 3 | -0.00088396 | -0.018624 | 0.0084083 | 0.0012498 | 13.8368 | -0.00084216 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 2.8244 | 0.4625 | 2.4092 | 200 | 47.34 | SI | 0.050892
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 3 | -0.00090659 | -0.014494 | -0.0054095 | 0.00018401 | 13.8314 | -0.00048071 | 200 | 47.34 | SI | 0.29217 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 2.8232 | 0.47871 | 2.4905 | 200 | 47.34 | SI | 0.052608
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 3 | -0.00079795 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093342 | 13.8362 | -0.00087621 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 2.8241 | 0.46492 | 2.419 | 200 | 47.34 | SI | 0.051099
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 3 | -0.00088192 | -0.019067 | 0.0061381 | 0.0012588 | 13.8375 | -0.00094378 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 2.8245 | 0.46068 | 2.3985 | 200 | 47.34 | SI | 0.050665
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 3 | -0.00097808 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093696 | 13.8361 | -0.00087419 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 2.8238 | 0.46469 | 2.4191 | 200 | 47.34 | SI | 0.051101
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 3 | -0.00089776 | -0.016177 | -0.0035344 | 0.00051271 | 13.8337 | -0.00069077 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 2.8243 | 0.47165 | 2.4553 | 200 | 47.34 | SI | 0.051866
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 4 | -0.0008906 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085317 | 13.8354 | -0.00080242 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | N/A | 3.3917e-11 | 2.6313e-08 | 3.1397e-09 | 2.8242 | 0.46679 | 2.4299 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 4 | -0.00076401 | -0.017072 | 0.0014036 | 0.00078501 | 13.8348 | -0.00074563 | 0.00012863 | -0.0080364 | N/A | -8.8786e-11 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 2.8236 | 0.46833 | 2.4386 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 4 | -0.0010213 | -0.017071 | 0.0014036 | 0.00079008 | 13.8348 | -0.00074275 | -0.00012867 | -0.0080364 | N/A | 1.7529e-10 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 2.8241 | 0.46833 | 2.4387 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 4 | -0.00088396 | -0.018624 | 0.0084083 | 0.0012498 | 13.8368 | -0.00084216 | -2.2259e-08 | -0.011095 | N/A | -0.00038124 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 2.8244 | 0.4625 | 2.4092 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 4 | -0.00090659 | -0.014494 | -0.0054095 | 0.00018401 | 13.8314 | -0.00048071 | -1.9482e-08 | -0.002943 | N/A | 0.00038161 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 2.8232 | 0.47871 | 2.4905 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 4 | -0.00079795 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093342 | 13.8362 | -0.00087621 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | N/A | -6.0212e-11 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 2.8241 | 0.46492 | 2.419 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 4 | -0.00088192 | -0.019067 | 0.0061381 | 0.0012588 | 13.8375 | -0.00094378 | -2.1517e-08 | -0.011972 | N/A | -0.00026687 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 2.8245 | 0.46068 | 2.3985 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 4 | -0.00097808 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093696 | 13.8361 | -0.00087419 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | N/A | 1.2464e-10 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 2.8238 | 0.46469 | 2.4191 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 4 | -0.00089776 | -0.016177 | -0.0035344 | 0.00051271 | 13.8337 | -0.00069077 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | N/A | 0.00026713 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 2.8243 | 0.47165 | 2.4553 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | Viento-Servicio | -0.00076401 | -0.017072 | 0.0014036 | 0.00078501 | 13.8348 | -0.00074563 | 0.00012863 | -0.0080364 | N/A | -8.8786e-11 | 2.7176e-08 | -8.0602e-08 | 2.8236 | 0.46833 | 2.4386 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | Viento-Servicio | -0.0010213 | -0.017071 | 0.0014036 | 0.00079008 | 13.8348 | -0.00074275 | -0.00012867 | -0.0080364 | N/A | 1.7529e-10 | 2.7176e-08 | 8.7154e-08 | 2.8241 | 0.46833 | 2.4387 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | Viento-Servicio | -0.00088396 | -0.018624 | 0.0084083 | 0.0012498 | 13.8368 | -0.00084216 | -2.2259e-08 | -0.011095 | N/A | -0.00038124 | 2.3747e-08 | 3.1164e-07 | 2.8244 | 0.4625 | 2.4092 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | Viento-Servicio | -0.00090659 | -0.014494 | -0.0054095 | 0.00018401 | 13.8314 | -0.00048071 | -1.9482e-08 | -0.002943 | N/A | 0.00038161 | 3.3039e-08 | -3.0468e-07 | 2.8232 | 0.47871 | 2.4905 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | Viento-Servicio | -0.00079795 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093342 | 13.8362 | -0.00087621 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | N/A | -6.0212e-11 | 2.5235e-08 | -5.5746e-08 | 2.8241 | 0.46492 | 2.419 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | Viento-Servicio | -0.00088192 | -0.019067 | 0.0061381 | 0.0012588 | 13.8375 | -0.00094378 | -2.1517e-08 | -0.011972 | N/A | -0.00026687 | 2.2835e-08 | 2.1882e-07 | 2.8245 | 0.46068 | 2.3985 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | Viento-Servicio | -0.00097808 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093696 | 13.8361 | -0.00087419 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | N/A | 1.2464e-10 | 2.5235e-08 | 6.1684e-08 | 2.8238 | 0.46469 | 2.4191 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | Viento-Servicio | -0.00089776 | -0.016177 | -0.0035344 | 0.00051271 | 13.8337 | -0.00069077 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | N/A | 0.00026713 | 2.934e-08 | -2.126e-07 | 2.8243 | 0.47165 | 2.4553 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | Viento-Servicio | -0.00076582 | -0.016718 | 0.0014692 | 0.0007276 | 13.8343 | -0.00069468 | 0.00012863 | -0.0073387 | N/A | -8.7593e-11 | 2.793e-08 | -8.0483e-08 | 2.824 | 0.4697 | 2.4462 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010232 | -0.016718 | 0.0014693 | 0.00073266 | 13.8343 | -0.0006918 | -0.00012867 | -0.0073387 | N/A | 1.7648e-10 | 2.793e-08 | 8.7273e-08 | 2.8244 | 0.4697 | 2.4463 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | Viento-Servicio | -0.00088577 | -0.018271 | 0.0084739 | 0.0011924 | 13.8363 | -0.00079121 | -2.2368e-08 | -0.010398 | N/A | -0.00038124 | 2.4502e-08 | 3.1176e-07 | 2.8244 | 0.46437 | 2.4168 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | Viento-Servicio | -0.0009084 | -0.014141 | -0.0053439 | 0.00012659 | 13.8309 | -0.00042976 | -1.9591e-08 | -0.0022453 | N/A | 0.00038161 | 3.3794e-08 | -3.0456e-07 | 2.8232 | 0.48008 | 2.4981 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | Viento-Servicio | -0.00080054 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085139 | 13.8354 | -0.00080343 | 9.0036e-05 | -0.0088338 | N/A | -5.8508e-11 | 2.6313e-08 | -5.5575e-08 | 2.8242 | 0.46679 | 2.4299 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | Viento-Servicio | -0.00098067 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085494 | 13.8354 | -0.00080141 | -9.0077e-05 | -0.0088338 | N/A | 1.2634e-10 | 2.6313e-08 | 6.1854e-08 | 2.8242 | 0.46679 | 2.43 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | Viento-Servicio | -0.0008845 | -0.018562 | 0.0062319 | 0.0011768 | 13.8368 | -0.00087099 | -2.1673e-08 | -0.010975 | N/A | -0.00026687 | 2.3913e-08 | 2.1899e-07 | 2.8249 | 0.46279 | 2.4094 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | Viento-Servicio | -0.00090035 | -0.015672 | -0.0034406 | 0.00043069 | 13.833 | -0.00061798 | -1.9729e-08 | -0.0052684 | N/A | 0.00026713 | 3.0418e-08 | -2.1243e-07 | 2.8239 | 0.47392 | 2.4662 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0006625 | -0.016254 | 0.0023935 | 0.00065297 | 13.9218 | -0.00060507 | 0.0002432 | -0.0062412 | N/A | -4.7304e-05 | 1.18e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 2.4617 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0006625 | -0.016254 | 0.0023935 | 0.00065297 | 13.9218 | -0.00060507 | 0.0002432 | -0.0062412 | N/A | -4.7304e-05 | 1.18e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 2.4617 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00066322 | -0.016088 | 0.0006883 | 0.00060424 | 13.755 | -0.0006336 | 0.00024305 | -0.0062416 | N/A | 4.7396e-05 | 1.1971e-08 | -1.8935e-05 | 0 | 0 | 2.432 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00066322 | -0.016088 | 0.0006883 | 0.00060424 | 13.755 | -0.0006336 | 0.00024305 | -0.0062416 | N/A | 4.7396e-05 | 1.1971e-08 | -1.8935e-05 | 0 | 0 | 2.432 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0011314 | -0.016237 | 0.0024565 | 0.00067557 | 13.912 | -0.00059276 | -0.00024309 | -0.0062428 | N/A | -4.7396e-05 | 4.6261e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 2.4844 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0011314 | -0.016237 | 0.0024565 | 0.00067557 | 13.912 | -0.00059276 | -0.00024309 | -0.0062428 | N/A | -4.7396e-05 | 4.6261e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 2.4844 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0011322 | -0.016072 | 0.00075128 | 0.00062683 | 13.7453 | -0.00062128 | -0.00024324 | -0.0062432 | N/A | 4.7304e-05 | 4.6432e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 2.4547 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0011322 | -0.016072 | 0.00075128 | 0.00062683 | 13.7453 | -0.00062128 | -0.00024324 | -0.0062432 | N/A | 4.7304e-05 | 4.6432e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 2.4547 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00082579 | -0.016441 | 0.004405 | 0.00071774 | 14.1129 | -0.00056748 | 7.3172e-05 | -0.0062413 | N/A | -0.00015782 | 2.3661e-08 | -5.5413e-06 | 0 | 0 | 2.5043 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00082579 | -0.016441 | 0.004405 | 0.00071774 | 14.1129 | -0.00056748 | 7.3172e-05 | -0.0062413 | N/A | -0.00015782 | 2.3661e-08 | -5.5413e-06 | 0 | 0 | 2.5043 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00096647 | -0.016436 | 0.0044239 | 0.00072452 | 14.11 | -0.00056379 | -7.2715e-05 | -0.0062418 | N/A | -0.00015785 | 3.3999e-08 | 5.7991e-06 | 0 | 0 | 2.5111 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00096647 | -0.016436 | 0.0044239 | 0.00072452 | 14.11 | -0.00056379 | -7.2715e-05 | -0.0062418 | N/A | -0.00015785 | 3.3999e-08 | 5.7991e-06 | 0 | 0 | 2.5111 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0008282 | -0.015889 | -0.0012791 | 0.00055529 | 13.5571 | -0.00066257 | 7.2673e-05 | -0.0062426 | N/A | 0.00015785 | 2.4233e-08 | -5.7919e-06 | 0 | 0 | 2.4053 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0008282 | -0.015889 | -0.0012791 | 0.00055529 | 13.5571 | -0.00066257 | 7.2673e-05 | -0.0062426 | N/A | 0.00015785 | 2.4233e-08 | -5.7919e-06 | 0 | 0 | 2.4053 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00096888 | -0.015885 | -0.0012602 | 0.00056206 | 13.5541 | -0.00065887 | -7.3214e-05 | -0.0062431 | N/A | 0.00015782 | 3.4571e-08 | 5.5484e-06 | 0 | 0 | 2.4121 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00096888 | -0.015885 | -0.0012602 | 0.00056206 | 13.5541 | -0.00065887 | -7.3214e-05 | -0.0062431 | N/A | 0.00015782 | 3.4571e-08 | 5.5484e-06 | 0 | 0 | 2.4121 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00082663 | -0.016248 | 0.0024156 | 0.00066088 | 13.9184 | -0.00060076 | 7.2997e-05 | -0.0062418 | N/A | -4.7336e-05 | 2.3861e-08 | -5.629e-06 | 0 | 0 | 2.4696 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00082735 | -0.016082 | 0.00071034 | 0.00061214 | 13.7516 | -0.00062929 | 7.2847e-05 | -0.0062422 | N/A | 4.7364e-05 | 2.4033e-08 | -5.7042e-06 | 0 | 0 | 2.44 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00096731 | -0.016243 | 0.0024345 | 0.00066766 | 13.9155 | -0.00059707 | -7.2889e-05 | -0.0062423 | N/A | -4.7364e-05 | 3.4199e-08 | 5.7113e-06 | 0 | 0 | 2.4765 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00096804 | -0.016077 | 0.00072924 | 0.00061892 | 13.7487 | -0.00062559 | -7.3039e-05 | -0.0062426 | N/A | 4.7336e-05 | 3.4371e-08 | 5.6362e-06 | 0 | 0 | 2.4468 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00082663 | -0.016248 | 0.0024156 | 0.00066088 | 13.9184 | -0.00060076 | 7.2997e-05 | -0.0062418 | N/A | -4.7336e-05 | 2.3861e-08 | -5.629e-06 | 0 | 0 | 2.4696 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00082735 | -0.016082 | 0.00071034 | 0.00061214 | 13.7516 | -0.00062929 | 7.2847e-05 | -0.0062422 | N/A | 4.7364e-05 | 2.4033e-08 | -5.7042e-06 | 0 | 0 | 2.44 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00096731 | -0.016243 | 0.0024345 | 0.00066766 | 13.9155 | -0.00059707 | -7.2889e-05 | -0.0062423 | N/A | -4.7364e-05 | 3.4199e-08 | 5.7113e-06 | 0 | 0 | 2.4765 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00096804 | -0.016077 | 0.00072924 | 0.00061892 | 13.7487 | -0.00062559 | -7.3039e-05 | -0.0062426 | N/A | 4.7336e-05 | 3.4371e-08 | 5.6362e-06 | 0 | 0 | 2.4468 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00066483 | -0.015799 | 0.0024779 | 0.00057915 | 13.9211 | -0.00053957 | 0.0002432 | -0.0053441 | N/A | -4.7304e-05 | 1.277e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 2.4715 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00066483 | -0.015799 | 0.0024779 | 0.00057915 | 13.9211 | -0.00053957 | 0.0002432 | -0.0053441 | N/A | -4.7304e-05 | 1.277e-08 | -1.8859e-05 | 0 | 0 | 2.4715 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00066555 | -0.015634 | 0.00077269 | 0.00053041 | 13.7544 | -0.00056809 | 0.00024305 | -0.0053445 | N/A | 4.7396e-05 | 1.2941e-08 | -1.8934e-05 | 0 | 0 | 2.4418 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00066555 | -0.015634 | 0.00077269 | 0.00053041 | 13.7544 | -0.00056809 | 0.00024305 | -0.0053445 | N/A | 4.7396e-05 | 1.2941e-08 | -1.8934e-05 | 0 | 0 | 2.4418 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0011338 | -0.015783 | 0.0025409 | 0.00060175 | 13.9114 | -0.00052725 | -0.00024309 | -0.0053457 | N/A | -4.7396e-05 | 4.7231e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 2.4942 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0011338 | -0.015783 | 0.0025409 | 0.00060175 | 13.9114 | -0.00052725 | -0.00024309 | -0.0053457 | N/A | -4.7396e-05 | 4.7231e-08 | 1.8942e-05 | 0 | 0 | 2.4942 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0011345 | -0.015617 | 0.00083568 | 0.00055301 | 13.7446 | -0.00055578 | -0.00024324 | -0.0053461 | N/A | 4.7304e-05 | 4.7403e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 2.4645 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0011345 | -0.015617 | 0.00083568 | 0.00055301 | 13.7446 | -0.00055578 | -0.00024324 | -0.0053461 | N/A | 4.7304e-05 | 4.7403e-08 | 1.8867e-05 | 0 | 0 | 2.4645 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00082811 | -0.015986 | 0.0044894 | 0.00064392 | 14.1123 | -0.00050198 | 7.3172e-05 | -0.0053443 | N/A | -0.00015782 | 2.4631e-08 | -5.5411e-06 | 0 | 0 | 2.5141 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00082811 | -0.015986 | 0.0044894 | 0.00064392 | 14.1123 | -0.00050198 | 7.3172e-05 | -0.0053443 | N/A | -0.00015782 | 2.4631e-08 | -5.5411e-06 | 0 | 0 | 2.5141 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0009688 | -0.015981 | 0.0045083 | 0.0006507 | 14.1093 | -0.00049828 | -7.2715e-05 | -0.0053447 | N/A | -0.00015785 | 3.497e-08 | 5.7992e-06 | 0 | 0 | 2.5209 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0009688 | -0.015981 | 0.0045083 | 0.0006507 | 14.1093 | -0.00049828 | -7.2715e-05 | -0.0053447 | N/A | -0.00015785 | 3.497e-08 | 5.7992e-06 | 0 | 0 | 2.5209 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00083052 | -0.015435 | -0.0011947 | 0.00048146 | 13.5564 | -0.00059706 | 7.2673e-05 | -0.0053455 | N/A | 0.00015785 | 2.5203e-08 | -5.7917e-06 | 0 | 0 | 2.4151 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00083052 | -0.015435 | -0.0011947 | 0.00048146 | 13.5564 | -0.00059706 | 7.2673e-05 | -0.0053455 | N/A | 0.00015785 | 2.5203e-08 | -5.7917e-06 | 0 | 0 | 2.4151 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00097121 | -0.01543 | -0.0011758 | 0.00048824 | 13.5535 | -0.00059336 | -7.3214e-05 | -0.005346 | N/A | 0.00015782 | 3.5541e-08 | 5.5486e-06 | 0 | 0 | 2.4219 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00097121 | -0.01543 | -0.0011758 | 0.00048824 | 13.5535 | -0.00059336 | -7.3214e-05 | -0.005346 | N/A | 0.00015782 | 3.5541e-08 | 5.5486e-06 | 0 | 0 | 2.4219 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00082896 | -0.015793 | 0.0025 | 0.00058706 | 13.9177 | -0.00053525 | 7.2997e-05 | -0.0053447 | N/A | -4.7336e-05 | 2.4831e-08 | -5.6288e-06 | 0 | 0 | 2.4794 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00082968 | -0.015628 | 0.00079474 | 0.00053832 | 13.751 | -0.00056378 | 7.2847e-05 | -0.0053451 | N/A | 4.7364e-05 | 2.5003e-08 | -5.704e-06 | 0 | 0 | 2.4497 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00096964 | -0.015788 | 0.0025188 | 0.00059384 | 13.9148 | -0.00053156 | -7.289e-05 | -0.0053452 | N/A | -4.7364e-05 | 3.517e-08 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 2.4863 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00097036 | -0.015623 | 0.00081363 | 0.0005451 | 13.748 | -0.00056009 | -7.3039e-05 | -0.0053456 | N/A | 4.7336e-05 | 3.5341e-08 | 5.6363e-06 | 0 | 0 | 2.4566 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00082896 | -0.015793 | 0.0025 | 0.00058706 | 13.9177 | -0.00053525 | 7.2997e-05 | -0.0053447 | N/A | -4.7336e-05 | 2.4831e-08 | -5.6288e-06 | 0 | 0 | 2.4794 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00082968 | -0.015628 | 0.00079474 | 0.00053832 | 13.751 | -0.00056378 | 7.2847e-05 | -0.0053451 | N/A | 4.7364e-05 | 2.5003e-08 | -5.704e-06 | 0 | 0 | 2.4497 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00096964 | -0.015788 | 0.0025188 | 0.00059384 | 13.9148 | -0.00053156 | -7.289e-05 | -0.0053452 | N/A | -4.7364e-05 | 3.517e-08 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 2.4863 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00097036 | -0.015623 | 0.00081363 | 0.0005451 | 13.748 | -0.00056009 | -7.3039e-05 | -0.0053456 | N/A | 4.7336e-05 | 3.5341e-08 | 5.6363e-06 | 0 | 0 | 2.4566 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00078224 | -0.015754 | 0.0020674 | 0.00057261 | 13.877 | -0.00054362 | 0.00012159 | -0.0053446 | N/A | -2.3652e-05 | 2.1428e-08 | -9.4278e-06 | 0 | 0 | 2.4697 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010167 | -0.015745 | 0.0020988 | 0.00058391 | 13.8721 | -0.00053746 | -0.00012156 | -0.0053454 | N/A | -2.3698e-05 | 3.8659e-08 | 9.4728e-06 | 0 | 0 | 2.4811 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010171 | -0.015663 | 0.0012462 | 0.00055954 | 13.7888 | -0.00055172 | -0.00012163 | -0.0053456 | N/A | 2.3652e-05 | 3.8744e-08 | 9.4352e-06 | 0 | 0 | 2.4663 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010171 | -0.015663 | 0.0012462 | 0.00055954 | 13.7888 | -0.00055172 | -0.00012163 | -0.0053456 | N/A | 2.3652e-05 | 3.8744e-08 | 9.4352e-06 | 0 | 0 | 2.4663 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00078261 | -0.015671 | 0.0012147 | 0.00054825 | 13.7936 | -0.00055788 | 0.00012151 | -0.0053448 | N/A | 2.3698e-05 | 2.1514e-08 | -9.4653e-06 | 0 | 0 | 2.4549 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00078261 | -0.015671 | 0.0012147 | 0.00054825 | 13.7936 | -0.00055788 | 0.00012151 | -0.0053448 | N/A | 2.3698e-05 | 2.1514e-08 | -9.4653e-06 | 0 | 0 | 2.4549 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00078224 | -0.015754 | 0.0020674 | 0.00057261 | 13.877 | -0.00054362 | 0.00012159 | -0.0053446 | N/A | -2.3652e-05 | 2.1428e-08 | -9.4278e-06 | 0 | 0 | 2.4697 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00086389 | -0.015847 | 0.0030731 | 0.000605 | 13.9726 | -0.00052482 | 3.6575e-05 | -0.0053447 | N/A | -7.891e-05 | 2.7359e-08 | -2.7687e-06 | 0 | 0 | 2.491 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00093423 | -0.015845 | 0.0030825 | 0.00060839 | 13.9711 | -0.00052298 | -3.6368e-05 | -0.0053449 | N/A | -7.8924e-05 | 3.2528e-08 | 2.9015e-06 | 0 | 0 | 2.4944 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00093543 | -0.015569 | 0.0002405 | 0.00052716 | 13.6932 | -0.00057052 | -3.6617e-05 | -0.0053456 | N/A | 7.891e-05 | 3.2814e-08 | 2.7762e-06 | 0 | 0 | 2.445 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00093543 | -0.015569 | 0.0002405 | 0.00052716 | 13.6932 | -0.00057052 | -3.6617e-05 | -0.0053456 | N/A | 7.891e-05 | 3.2814e-08 | 2.7762e-06 | 0 | 0 | 2.445 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00086509 | -0.015572 | 0.00023105 | 0.00052377 | 13.6946 | -0.00057236 | 3.6326e-05 | -0.0053453 | N/A | 7.8924e-05 | 2.7645e-08 | -2.894e-06 | 0 | 0 | 2.4416 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00086509 | -0.015572 | 0.00023105 | 0.00052377 | 13.6946 | -0.00057236 | 3.6326e-05 | -0.0053453 | N/A | 7.8924e-05 | 2.7645e-08 | -2.894e-06 | 0 | 0 | 2.4416 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00086389 | -0.015847 | 0.0030731 | 0.000605 | 13.9726 | -0.00052482 | 3.6575e-05 | -0.0053447 | N/A | -7.891e-05 | 2.7359e-08 | -2.7687e-06 | 0 | 0 | 2.491 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00086431 | -0.015751 | 0.0020784 | 0.00057657 | 13.8753 | -0.00054146 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 2.4737 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00093465 | -0.015748 | 0.0020878 | 0.00057996 | 13.8738 | -0.00053962 | -3.6455e-05 | -0.0053452 | N/A | -2.3682e-05 | 3.2628e-08 | 2.8576e-06 | 0 | 0 | 2.4771 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00093501 | -0.015666 | 0.0012352 | 0.00055559 | 13.7905 | -0.00055388 | -3.653e-05 | -0.0053453 | N/A | 2.3668e-05 | 3.2714e-08 | 2.82e-06 | 0 | 0 | 2.4623 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00093501 | -0.015666 | 0.0012352 | 0.00055559 | 13.7905 | -0.00055388 | -3.653e-05 | -0.0053453 | N/A | 2.3668e-05 | 3.2714e-08 | 2.82e-06 | 0 | 0 | 2.4623 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00086431 | -0.015751 | 0.0020784 | 0.00057657 | 13.8753 | -0.00054146 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 2.4737 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00086467 | -0.015668 | 0.0012258 | 0.0005522 | 13.7919 | -0.00055573 | 3.6413e-05 | -0.0053451 | N/A | 2.3682e-05 | 2.7544e-08 | -2.8501e-06 | 0 | 0 | 2.4589 |  |  | N/A
118 | 36 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00086431 | -0.015751 | 0.0020784 | 0.00057657 | 13.8753 | -0.00054146 | 3.6488e-05 | -0.0053449 | N/A | -2.3668e-05 | 2.7459e-08 | -2.8126e-06 | 0 | 0 | 2.4737 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 4 | 1 | -1.5523e-05 | -0.0030301 | 0.00056264 | -0.00049215 | 2.9548 | 0.00043671 | 3.6293e-05 | -7.0936e-05 | N/A | -0.00071678 | 3.0578e-05 | -1.0604e-05 | 0.00096998 | 0.012543 | 0.42669 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 5 | 1 | -1.2936e-05 | -0.0025251 | 0.00046887 | -0.00041012 | 2.4623 | 0.00036392 | 3.0244e-05 | -5.9114e-05 | N/A | -0.00059732 | 2.5482e-05 | -8.8368e-06 | 0.0014488 | 0.0097064 | 0.35558 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 2 | 0.0010213 | -0.017071 | -0.0014036 | -0.00078415 | 13.8348 | 0.00074626 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 2.8248 | 0.46949 | 2.4387 | 200 | 47.34 | SI | 0.051514
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 2 | 0.00076397 | -0.017072 | -0.0014036 | -0.00077909 | 13.8348 | 0.00074914 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 2.8245 | 0.46921 | 2.4386 | 200 | 47.34 | SI | 0.051512
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 2 | 0.00088723 | -0.018632 | 0.0061668 | -0.00086379 | 13.837 | 0.0010688 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 2.8254 | 0.46174 | 2.4049 | 200 | 47.34 | SI | 0.050801
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 2 | 0.00090323 | -0.014486 | -0.0091689 | -0.00055816 | 13.8311 | 0.00026114 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 2.8241 | 0.47974 | 2.4948 | 200 | 47.34 | SI | 0.052699
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 2 | 0.00097804 | -0.01798 | -0.0012348 | -0.00093104 | 13.8361 | 0.0008777 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 2.825 | 0.46478 | 2.4191 | 200 | 47.34 | SI | 0.0511
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 2 | 0.0008842 | -0.019073 | 0.0040645 | -0.00098678 | 13.8377 | 0.0011035 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 2.8254 | 0.45994 | 2.3954 | 200 | 47.34 | SI | 0.050601
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 2 | 0.00079791 | -0.017981 | -0.0012348 | -0.0009275 | 13.8361 | 0.00087972 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 2.825 | 0.46478 | 2.419 | 200 | 47.34 | SI | 0.051099
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 2 | 0.00089539 | -0.016171 | -0.0066705 | -0.00077284 | 13.8335 | 0.00053812 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 2.8247 | 0.47284 | 2.4584 | 200 | 47.34 | SI | 0.05193
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | 2 | 0.0010231 | -0.016718 | -0.0014693 | -0.00072674 | 13.8343 | 0.00069531 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | 7.1863e-05 | -0.00027644 | 2.825 | 0.47006 | 2.4463 | 200 | 47.34 | SI | 0.051675
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | 2 | 0.00076578 | -0.016718 | -0.0014692 | -0.00072168 | 13.8343 | 0.00069819 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | 6.5555e-05 | -0.00024679 | 2.825 | 0.47006 | 2.4462 | 200 | 47.34 | SI | 0.051673
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | 2 | 0.00088904 | -0.018279 | 0.0061012 | -0.00080637 | 13.8365 | 0.0010178 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | 8.4913e-05 | -0.00026891 | 2.8258 | 0.46338 | 2.4125 | 200 | 47.34 | SI | 0.050961
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | 2 | 0.00090504 | -0.014133 | -0.0092345 | -0.00050074 | 13.8306 | 0.00021019 | 200 | 47.34 | SI | 0.29215 | 4.1895e-05 | -0.00025028 | 2.8242 | 0.48077 | 2.5024 | 200 | 47.34 | SI | 0.05286
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | 2 | 0.00098063 | -0.017475 | -0.0013286 | -0.00084901 | 13.8354 | 0.00080492 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 7.8561e-05 | -0.00027464 | 2.8249 | 0.46769 | 2.43 | 200 | 47.34 | SI | 0.05133
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | 2 | 0.0008005 | -0.017476 | -0.0013286 | -0.00084547 | 13.8354 | 0.00080694 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 7.4146e-05 | -0.00025389 | 2.8246 | 0.46736 | 2.4299 | 200 | 47.34 | SI | 0.051329
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | 2 | 0.00088678 | -0.018568 | 0.0039707 | -0.00090476 | 13.8369 | 0.0010307 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 8.7696e-05 | -0.00026937 | 2.826 | 0.46285 | 2.4063 | 200 | 47.34 | SI | 0.050831
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | 2 | 0.00089798 | -0.015666 | -0.0067643 | -0.00069082 | 13.8328 | 0.00046533 | 200 | 47.34 | SI | 0.2922 | 5.7584e-05 | -0.00025633 | 2.8236 | 0.47509 | 2.4692 | 200 | 47.34 | SI | 0.05216
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 3 | 0.00089056 | -0.017476 | -0.0013286 | -0.00084724 | 13.8354 | 0.00080593 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 7.6354e-05 | -0.00026427 | 2.825 | 0.46736 | 2.4299 | 200 | 47.34 | SI | 0.051329
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 3 | 0.0010213 | -0.017071 | -0.0014036 | -0.00078415 | 13.8348 | 0.00074626 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 2.8248 | 0.46949 | 2.4387 | 200 | 47.34 | SI | 0.051514
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 3 | 0.00076397 | -0.017072 | -0.0014036 | -0.00077909 | 13.8348 | 0.00074914 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 2.8245 | 0.46921 | 2.4386 | 200 | 47.34 | SI | 0.051512
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 3 | 0.00088723 | -0.018632 | 0.0061668 | -0.00086379 | 13.837 | 0.0010688 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 2.8254 | 0.46174 | 2.4049 | 200 | 47.34 | SI | 0.050801
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 3 | 0.00090323 | -0.014486 | -0.0091689 | -0.00055816 | 13.8311 | 0.00026114 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 2.8241 | 0.47974 | 2.4948 | 200 | 47.34 | SI | 0.052699
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 3 | 0.00097804 | -0.01798 | -0.0012348 | -0.00093104 | 13.8361 | 0.0008777 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 2.825 | 0.46478 | 2.4191 | 200 | 47.34 | SI | 0.0511
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 3 | 0.0008842 | -0.019073 | 0.0040645 | -0.00098678 | 13.8377 | 0.0011035 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 2.8254 | 0.45994 | 2.3954 | 200 | 47.34 | SI | 0.050601
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 3 | 0.00079791 | -0.017981 | -0.0012348 | -0.0009275 | 13.8361 | 0.00087972 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 2.825 | 0.46478 | 2.419 | 200 | 47.34 | SI | 0.051099
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 3 | 0.00089539 | -0.016171 | -0.0066705 | -0.00077284 | 13.8335 | 0.00053812 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 2.8247 | 0.47284 | 2.4584 | 200 | 47.34 | SI | 0.05193
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 4 | 0.00089056 | -0.017476 | -0.0013286 | -0.00084724 | 13.8354 | 0.00080593 | 0.0018296 | 0.0015533 | N/A | -0.0011479 | 7.6354e-05 | -0.00026427 | 2.825 | 0.46736 | 2.4299 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 4 | 0.0010213 | -0.017071 | -0.0014036 | -0.00078415 | 13.8348 | 0.00074626 | 0.0019534 | 0.0015632 | N/A | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 2.8248 | 0.46949 | 2.4387 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 4 | 0.00076397 | -0.017072 | -0.0014036 | -0.00077909 | 13.8348 | 0.00074914 | 0.0016961 | 0.0015622 | N/A | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 2.8245 | 0.46921 | 2.4386 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 4 | 0.00088723 | -0.018632 | 0.0061668 | -0.00086379 | 13.837 | 0.0010688 | 0.0018488 | 0.0015048 | N/A | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 2.8254 | 0.46174 | 2.4049 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 4 | 0.00090323 | -0.014486 | -0.0091689 | -0.00055816 | 13.8311 | 0.00026114 | 0.001788 | 0.001633 | N/A | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 2.8241 | 0.47974 | 2.4948 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 4 | 0.00097804 | -0.01798 | -0.0012348 | -0.00093104 | 13.8361 | 0.0008777 | 0.0019257 | 0.0015418 | N/A | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 2.825 | 0.46478 | 2.4191 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 4 | 0.0008842 | -0.019073 | 0.0040645 | -0.00098678 | 13.8377 | 0.0011035 | 0.0018524 | 0.0015009 | N/A | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 2.8254 | 0.45994 | 2.3954 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 4 | 0.00079791 | -0.017981 | -0.0012348 | -0.0009275 | 13.8361 | 0.00087972 | 0.0017456 | 0.0015411 | N/A | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 2.825 | 0.46478 | 2.419 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 4 | 0.00089539 | -0.016171 | -0.0066705 | -0.00077284 | 13.8335 | 0.00053812 | 0.0018099 | 0.0015906 | N/A | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 2.8247 | 0.47284 | 2.4584 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | Viento-Servicio | 0.0010213 | -0.017071 | -0.0014036 | -0.00078415 | 13.8348 | 0.00074626 | 0.0019534 | 0.0015632 | N/A | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 2.8248 | 0.46949 | 2.4387 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | Viento-Servicio | 0.00076397 | -0.017072 | -0.0014036 | -0.00077909 | 13.8348 | 0.00074914 | 0.0016961 | 0.0015622 | N/A | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 2.8245 | 0.46921 | 2.4386 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | Viento-Servicio | 0.00088723 | -0.018632 | 0.0061668 | -0.00086379 | 13.837 | 0.0010688 | 0.0018488 | 0.0015048 | N/A | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 2.8254 | 0.46174 | 2.4049 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | Viento-Servicio | 0.00090323 | -0.014486 | -0.0091689 | -0.00055816 | 13.8311 | 0.00026114 | 0.001788 | 0.001633 | N/A | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 2.8241 | 0.47974 | 2.4948 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | Viento-Servicio | 0.00097804 | -0.01798 | -0.0012348 | -0.00093104 | 13.8361 | 0.0008777 | 0.0019257 | 0.0015418 | N/A | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 2.825 | 0.46478 | 2.4191 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | Viento-Servicio | 0.0008842 | -0.019073 | 0.0040645 | -0.00098678 | 13.8377 | 0.0011035 | 0.0018524 | 0.0015009 | N/A | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 2.8254 | 0.45994 | 2.3954 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | Viento-Servicio | 0.00079791 | -0.017981 | -0.0012348 | -0.0009275 | 13.8361 | 0.00087972 | 0.0017456 | 0.0015411 | N/A | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 2.825 | 0.46478 | 2.419 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | Viento-Servicio | 0.00089539 | -0.016171 | -0.0066705 | -0.00077284 | 13.8335 | 0.00053812 | 0.0018099 | 0.0015906 | N/A | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 2.8247 | 0.47284 | 2.4584 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | Viento-Servicio | 0.0010231 | -0.016718 | -0.0014693 | -0.00072674 | 13.8343 | 0.00069531 | 0.0019491 | 0.0015715 | N/A | -0.00096876 | 7.1863e-05 | -0.00027644 | 2.825 | 0.47006 | 2.4463 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | Viento-Servicio | 0.00076578 | -0.016718 | -0.0014692 | -0.00072168 | 13.8343 | 0.00069819 | 0.0016919 | 0.0015705 | N/A | -0.00096872 | 6.5555e-05 | -0.00024679 | 2.825 | 0.47006 | 2.4462 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | Viento-Servicio | 0.00088904 | -0.018279 | 0.0061012 | -0.00080637 | 13.8365 | 0.0010178 | 0.0018445 | 0.0015131 | N/A | -0.00058308 | 8.4913e-05 | -0.00026891 | 2.8258 | 0.46338 | 2.4125 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | Viento-Servicio | 0.00090504 | -0.014133 | -0.0092345 | -0.00050074 | 13.8306 | 0.00021019 | 0.0017837 | 0.0016412 | N/A | -0.0011688 | 4.1895e-05 | -0.00025028 | 2.8242 | 0.48077 | 2.5024 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | Viento-Servicio | 0.00098063 | -0.017475 | -0.0013286 | -0.00084901 | 13.8354 | 0.00080492 | 0.0019196 | 0.0015536 | N/A | -0.001148 | 7.8561e-05 | -0.00027464 | 2.8249 | 0.46769 | 2.43 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | Viento-Servicio | 0.0008005 | -0.017476 | -0.0013286 | -0.00084547 | 13.8354 | 0.00080694 | 0.0017395 | 0.0015529 | N/A | -0.0011479 | 7.4146e-05 | -0.00025389 | 2.8246 | 0.46736 | 2.4299 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | Viento-Servicio | 0.00088678 | -0.018568 | 0.0039707 | -0.00090476 | 13.8369 | 0.0010307 | 0.0018464 | 0.0015128 | N/A | -0.00087797 | 8.7696e-05 | -0.00026937 | 2.826 | 0.46285 | 2.4063 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | Viento-Servicio | 0.00089798 | -0.015666 | -0.0067643 | -0.00069082 | 13.8328 | 0.00046533 | 0.0018038 | 0.0016024 | N/A | -0.001288 | 5.7584e-05 | -0.00025633 | 2.8236 | 0.47509 | 2.4692 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0011321 | -0.016069 | -0.00075079 | -0.00062093 | 13.7439 | 0.00062466 | 0.0020343 | 0.0015903 | N/A | -0.00070625 | 7.0985e-05 | -0.00029127 | 0 | 0 | 2.4543 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0011321 | -0.016069 | -0.00075079 | -0.00062093 | 13.7439 | 0.00062466 | 0.0020343 | 0.0015903 | N/A | -0.00070625 | 7.0985e-05 | -0.00029127 | 0 | 0 | 2.4543 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0011314 | -0.01624 | -0.0024569 | -0.0006696 | 13.9152 | 0.00059619 | 0.0020318 | 0.0015927 | N/A | -0.00091081 | 7.0372e-05 | -0.00029041 | 0 | 0 | 2.4847 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0011314 | -0.01624 | -0.0024569 | -0.0006696 | 13.9152 | 0.00059619 | 0.0020318 | 0.0015927 | N/A | -0.00091081 | 7.0372e-05 | -0.00029041 | 0 | 0 | 2.4847 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00066317 | -0.016086 | -0.00068784 | -0.00059836 | 13.7518 | 0.00063719 | 0.0015959 | 0.0015753 | N/A | -0.00076385 | 5.5834e-05 | -0.00022893 | 0 | 0 | 2.4317 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00066317 | -0.016086 | -0.00068784 | -0.00059836 | 13.7518 | 0.00063719 | 0.0015959 | 0.0015753 | N/A | -0.00076385 | 5.5834e-05 | -0.00022893 | 0 | 0 | 2.4317 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00066245 | -0.016256 | -0.002394 | -0.00064703 | 13.9231 | 0.00060872 | 0.0015934 | 0.0015777 | N/A | -0.00096841 | 5.5221e-05 | -0.00022808 | 0 | 0 | 2.4622 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00066245 | -0.016256 | -0.002394 | -0.00064703 | 13.9231 | 0.00060872 | 0.0015934 | 0.0015777 | N/A | -0.00096841 | 5.5221e-05 | -0.00022808 | 0 | 0 | 2.4622 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00096884 | -0.015876 | 0.0012617 | -0.00055625 | 13.5468 | 0.00066226 | 0.0018838 | 0.0015823 | N/A | -0.00048777 | 6.6396e-05 | -0.00027045 | 0 | 0 | 2.4108 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00096884 | -0.015876 | 0.0012617 | -0.00055625 | 13.5468 | 0.00066226 | 0.0018838 | 0.0015823 | N/A | -0.00048777 | 6.6396e-05 | -0.00027045 | 0 | 0 | 2.4108 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00082815 | -0.015881 | 0.0012806 | -0.00054948 | 13.5492 | 0.00066602 | 0.0017523 | 0.0015778 | N/A | -0.00050505 | 6.1851e-05 | -0.00025175 | 0 | 0 | 2.404 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00082815 | -0.015881 | 0.0012806 | -0.00054948 | 13.5492 | 0.00066602 | 0.0017523 | 0.0015778 | N/A | -0.00050505 | 6.1851e-05 | -0.00025175 | 0 | 0 | 2.404 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00096643 | -0.016444 | -0.0044254 | -0.00071848 | 14.1178 | 0.00056735 | 0.0018754 | 0.0015903 | N/A | -0.0011696 | 6.4355e-05 | -0.0002676 | 0 | 0 | 2.5124 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00096643 | -0.016444 | -0.0044254 | -0.00071848 | 14.1178 | 0.00056735 | 0.0018754 | 0.0015903 | N/A | -0.0011696 | 6.4355e-05 | -0.0002676 | 0 | 0 | 2.5124 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00082574 | -0.016449 | -0.0044065 | -0.00071171 | 14.1202 | 0.00057111 | 0.0017439 | 0.0015858 | N/A | -0.0011869 | 5.981e-05 | -0.0002489 | 0 | 0 | 2.5056 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00082574 | -0.016449 | -0.0044065 | -0.00071171 | 14.1202 | 0.00057111 | 0.0017439 | 0.0015858 | N/A | -0.0011869 | 5.981e-05 | -0.0002489 | 0 | 0 | 2.5056 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00096799 | -0.016075 | -0.00072876 | -0.00061303 | 13.7466 | 0.00062904 | 0.0018809 | 0.0015851 | N/A | -0.00072641 | 6.5682e-05 | -0.00026945 | 0 | 0 | 2.4464 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00096727 | -0.016245 | -0.0024349 | -0.0006617 | 13.918 | 0.00060057 | 0.0018783 | 0.0015875 | N/A | -0.00093097 | 6.5069e-05 | -0.0002686 | 0 | 0 | 2.4768 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00082731 | -0.01608 | -0.00070987 | -0.00060626 | 13.749 | 0.0006328 | 0.0017494 | 0.0015806 | N/A | -0.00074369 | 6.1137e-05 | -0.00025075 | 0 | 0 | 2.4396 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00082658 | -0.01625 | -0.002416 | -0.00065493 | 13.9203 | 0.00060433 | 0.0017468 | 0.001583 | N/A | -0.00094825 | 6.0524e-05 | -0.00024989 | 0 | 0 | 2.4701 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00096799 | -0.016075 | -0.00072876 | -0.00061303 | 13.7466 | 0.00062904 | 0.0018809 | 0.0015851 | N/A | -0.00072641 | 6.5682e-05 | -0.00026945 | 0 | 0 | 2.4464 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00096727 | -0.016245 | -0.0024349 | -0.0006617 | 13.918 | 0.00060057 | 0.0018783 | 0.0015875 | N/A | -0.00093097 | 6.5069e-05 | -0.0002686 | 0 | 0 | 2.4768 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00082731 | -0.01608 | -0.00070987 | -0.00060626 | 13.749 | 0.0006328 | 0.0017494 | 0.0015806 | N/A | -0.00074369 | 6.1137e-05 | -0.00025075 | 0 | 0 | 2.4396 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00082658 | -0.01625 | -0.002416 | -0.00065493 | 13.9203 | 0.00060433 | 0.0017468 | 0.001583 | N/A | -0.00094825 | 6.0524e-05 | -0.00024989 | 0 | 0 | 2.4701 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0011345 | -0.015615 | -0.00083518 | -0.00054711 | 13.7432 | 0.00055915 | 0.0020289 | 0.001601 | N/A | -0.00059874 | 6.6398e-05 | -0.00028968 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0011345 | -0.015615 | -0.00083518 | -0.00054711 | 13.7432 | 0.00055915 | 0.0020289 | 0.001601 | N/A | -0.00059874 | 6.6398e-05 | -0.00028968 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0011337 | -0.015785 | -0.0025413 | -0.00059578 | 13.9145 | 0.00053068 | 0.0020263 | 0.0016034 | N/A | -0.00080329 | 6.5786e-05 | -0.00028882 | 0 | 0 | 2.4945 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0011337 | -0.015785 | -0.0025413 | -0.00059578 | 13.9145 | 0.00053068 | 0.0020263 | 0.0016034 | N/A | -0.00080329 | 6.5786e-05 | -0.00028882 | 0 | 0 | 2.4945 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0006655 | -0.015631 | -0.00077224 | -0.00052454 | 13.7512 | 0.00057168 | 0.0015905 | 0.0015859 | N/A | -0.00065634 | 5.1247e-05 | -0.00022734 | 0 | 0 | 2.4415 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0006655 | -0.015631 | -0.00077224 | -0.00052454 | 13.7512 | 0.00057168 | 0.0015905 | 0.0015859 | N/A | -0.00065634 | 5.1247e-05 | -0.00022734 | 0 | 0 | 2.4415 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00066478 | -0.015801 | -0.0024784 | -0.0005732 | 13.9225 | 0.00054321 | 0.0015879 | 0.0015883 | N/A | -0.00086089 | 5.0635e-05 | -0.00022648 | 0 | 0 | 2.4719 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00066478 | -0.015801 | -0.0024784 | -0.0005732 | 13.9225 | 0.00054321 | 0.0015879 | 0.0015883 | N/A | -0.00086089 | 5.0635e-05 | -0.00022648 | 0 | 0 | 2.4719 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00097117 | -0.015422 | 0.0011773 | -0.00048243 | 13.5461 | 0.00059675 | 0.0018784 | 0.0015929 | N/A | -0.00038025 | 6.181e-05 | -0.00026886 | 0 | 0 | 2.4206 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00097117 | -0.015422 | 0.0011773 | -0.00048243 | 13.5461 | 0.00059675 | 0.0018784 | 0.0015929 | N/A | -0.00038025 | 6.181e-05 | -0.00026886 | 0 | 0 | 2.4206 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00083048 | -0.015427 | 0.0011962 | -0.00047566 | 13.5485 | 0.00060051 | 0.0017469 | 0.0015884 | N/A | -0.00039753 | 5.7264e-05 | -0.00025016 | 0 | 0 | 2.4138 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00083048 | -0.015427 | 0.0011962 | -0.00047566 | 13.5485 | 0.00060051 | 0.0017469 | 0.0015884 | N/A | -0.00039753 | 5.7264e-05 | -0.00025016 | 0 | 0 | 2.4138 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00096876 | -0.015989 | -0.0045098 | -0.00064466 | 14.1172 | 0.00050185 | 0.0018699 | 0.0016009 | N/A | -0.0010621 | 5.9768e-05 | -0.00026601 | 0 | 0 | 2.5222 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00096876 | -0.015989 | -0.0045098 | -0.00064466 | 14.1172 | 0.00050185 | 0.0018699 | 0.0016009 | N/A | -0.0010621 | 5.9768e-05 | -0.00026601 | 0 | 0 | 2.5222 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00082807 | -0.015994 | -0.0044909 | -0.00063788 | 14.1196 | 0.00050561 | 0.0017384 | 0.0015964 | N/A | -0.0010794 | 5.5223e-05 | -0.00024731 | 0 | 0 | 2.5154 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00082807 | -0.015994 | -0.0044909 | -0.00063788 | 14.1196 | 0.00050561 | 0.0017384 | 0.0015964 | N/A | -0.0010794 | 5.5223e-05 | -0.00024731 | 0 | 0 | 2.5154 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00097032 | -0.01562 | -0.00081315 | -0.00053921 | 13.746 | 0.00056354 | 0.0018754 | 0.0015957 | N/A | -0.0006189 | 6.1095e-05 | -0.00026786 | 0 | 0 | 2.4561 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0009696 | -0.015791 | -0.0025193 | -0.00058788 | 13.9173 | 0.00053506 | 0.0018729 | 0.0015981 | N/A | -0.00082345 | 6.0483e-05 | -0.000267 | 0 | 0 | 2.4866 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00082963 | -0.015625 | -0.00079427 | -0.00053244 | 13.7484 | 0.0005673 | 0.0017439 | 0.0015912 | N/A | -0.00063618 | 5.655e-05 | -0.00024916 | 0 | 0 | 2.4494 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00082891 | -0.015796 | -0.0025004 | -0.00058111 | 13.9197 | 0.00053882 | 0.0017414 | 0.0015936 | N/A | -0.00084073 | 5.5937e-05 | -0.0002483 | 0 | 0 | 2.4798 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00097032 | -0.01562 | -0.00081315 | -0.00053921 | 13.746 | 0.00056354 | 0.0018754 | 0.0015957 | N/A | -0.0006189 | 6.1095e-05 | -0.00026786 | 0 | 0 | 2.4561 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0009696 | -0.015791 | -0.0025193 | -0.00058788 | 13.9173 | 0.00053506 | 0.0018729 | 0.0015981 | N/A | -0.00082345 | 6.0483e-05 | -0.000267 | 0 | 0 | 2.4866 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00082963 | -0.015625 | -0.00079427 | -0.00053244 | 13.7484 | 0.0005673 | 0.0017439 | 0.0015912 | N/A | -0.00063618 | 5.655e-05 | -0.00024916 | 0 | 0 | 2.4494 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00082891 | -0.015796 | -0.0025004 | -0.00058111 | 13.9197 | 0.00053882 | 0.0017414 | 0.0015936 | N/A | -0.00084073 | 5.5937e-05 | -0.0002483 | 0 | 0 | 2.4798 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 220 | Sismo-Servicio | 0.001017 | -0.015661 | -0.001246 | -0.00055364 | 13.788 | 0.00055517 | 0.0019186 | 0.0015978 | N/A | -0.00066428 | 6.2457e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 2.466 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00078256 | -0.01567 | -0.0012145 | -0.00054235 | 13.792 | 0.00056143 | 0.0016994 | 0.0015903 | N/A | -0.00069308 | 5.4882e-05 | -0.00024271 | 0 | 0 | 2.4547 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0007822 | -0.015755 | -0.0020676 | -0.00056668 | 13.8777 | 0.0005472 | 0.0016982 | 0.0015915 | N/A | -0.00079535 | 5.4575e-05 | -0.00024228 | 0 | 0 | 2.47 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0007822 | -0.015755 | -0.0020676 | -0.00056668 | 13.8777 | 0.0005472 | 0.0016982 | 0.0015915 | N/A | -0.00079535 | 5.4575e-05 | -0.00024228 | 0 | 0 | 2.47 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0010167 | -0.015747 | -0.002099 | -0.00057797 | 13.8737 | 0.00054093 | 0.0019174 | 0.001599 | N/A | -0.00076655 | 6.2151e-05 | -0.00027345 | 0 | 0 | 2.4813 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0010167 | -0.015747 | -0.002099 | -0.00057797 | 13.8737 | 0.00054093 | 0.0019174 | 0.001599 | N/A | -0.00076655 | 6.2151e-05 | -0.00027345 | 0 | 0 | 2.4813 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 226 | Sismo-Servicio | 0.001017 | -0.015661 | -0.001246 | -0.00055364 | 13.788 | 0.00055517 | 0.0019186 | 0.0015978 | N/A | -0.00066428 | 6.2457e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 2.466 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00093539 | -0.015565 | -0.00023972 | -0.0005213 | 13.6895 | 0.00057397 | 0.0018434 | 0.0015938 | N/A | -0.00055503 | 6.0163e-05 | -0.00026347 | 0 | 0 | 2.4443 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00086505 | -0.015567 | -0.00023028 | -0.00051791 | 13.6907 | 0.00057585 | 0.0017776 | 0.0015915 | N/A | -0.00056367 | 5.789e-05 | -0.00025412 | 0 | 0 | 2.4409 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00086384 | -0.015851 | -0.0030738 | -0.00059902 | 13.9762 | 0.00052839 | 0.0017734 | 0.0015955 | N/A | -0.00090459 | 5.687e-05 | -0.00025269 | 0 | 0 | 2.4917 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00086384 | -0.015851 | -0.0030738 | -0.00059902 | 13.9762 | 0.00052839 | 0.0017734 | 0.0015955 | N/A | -0.00090459 | 5.687e-05 | -0.00025269 | 0 | 0 | 2.4917 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00093419 | -0.015849 | -0.0030833 | -0.00060241 | 13.975 | 0.00052651 | 0.0018392 | 0.0015978 | N/A | -0.00089595 | 5.9142e-05 | -0.00026204 | 0 | 0 | 2.4951 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00093419 | -0.015849 | -0.0030833 | -0.00060241 | 13.975 | 0.00052651 | 0.0018392 | 0.0015978 | N/A | -0.00089595 | 5.9142e-05 | -0.00026204 | 0 | 0 | 2.4951 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00093539 | -0.015565 | -0.00023972 | -0.0005213 | 13.6895 | 0.00057397 | 0.0018434 | 0.0015938 | N/A | -0.00055503 | 6.0163e-05 | -0.00026347 | 0 | 0 | 2.4443 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00093497 | -0.015664 | -0.001235 | -0.00054968 | 13.7894 | 0.00055736 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 2.4621 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00086463 | -0.015667 | -0.0012255 | -0.0005463 | 13.7906 | 0.00055924 | 0.0017762 | 0.0015929 | N/A | -0.000683 | 5.7533e-05 | -0.00025362 | 0 | 0 | 2.4587 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00086426 | -0.015752 | -0.0020786 | -0.00057063 | 13.8763 | 0.000545 | 0.0017749 | 0.0015941 | N/A | -0.00078527 | 5.7227e-05 | -0.00025319 | 0 | 0 | 2.4739 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00086426 | -0.015752 | -0.0020786 | -0.00057063 | 13.8763 | 0.000545 | 0.0017749 | 0.0015941 | N/A | -0.00078527 | 5.7227e-05 | -0.00025319 | 0 | 0 | 2.4739 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00093497 | -0.015664 | -0.001235 | -0.00054968 | 13.7894 | 0.00055736 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 2.4621 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00093461 | -0.015749 | -0.002088 | -0.00057402 | 13.8751 | 0.00054312 | 0.0018407 | 0.0015964 | N/A | -0.00077663 | 5.95e-05 | -0.00026254 | 0 | 0 | 2.4773 |  |  | N/A
119 | 37 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00093497 | -0.015664 | -0.001235 | -0.00054968 | 13.7894 | 0.00055736 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 2.4621 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 4 | 1 | 9.337e-10 | -0.0059806 | 2.9433e-10 | -3.6791e-11 | 0.00047403 | -1.0223e-09 | -1.5532e-05 | -0.0025896 | N/A | 0.00050284 | -8.5955e-05 | -0.00031861 | 0.00047403 | 0.00050991 | 0.00050991 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 5 | 1 | 7.7808e-10 | -0.0049838 | 2.4479e-10 | -3.5087e-11 | 0.00066583 | -8.5192e-10 | -1.2943e-05 | -0.002158 | N/A | 0.00041903 | -7.1629e-05 | -0.00026551 | 0.00066583 | 0.00041266 | 0.00041266 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 2 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 0.48246 | -8.0602e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -0.00015437 | -0.00059078 | 0.48246 | 0.00074611 | 0.00074611 | 200 | 23.67 | SI | 3.1521e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 2 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 0.48247 | 8.7154e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -0.00015454 | -0.00059169 | 0.48247 | 0.00073889 | 0.00073889 | 200 | 23.67 | SI | 3.1216e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 2 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 0.48216 | 3.1164e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -0.00016977 | -0.0006254 | 0.48216 | 0.00043709 | 0.00043709 | 200 | 23.67 | SI | 1.8466e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 2 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 0.48241 | -3.0468e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020381 | -0.00010611 | -0.00043085 | 0.48241 | 0.000819 | 0.000819 | 200 | 23.67 | SI | 3.4601e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 2 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 0.4824 | -5.5746e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -0.00018018 | -0.0006865 | 0.4824 | 0.00079138 | 0.00079138 | 200 | 23.67 | SI | 3.3434e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 2 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 0.4824 | 2.1882e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -0.00019096 | -0.00071073 | 0.4824 | 0.0010029 | 0.0010029 | 200 | 23.67 | SI | 4.2371e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 2 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 0.4824 | 6.1684e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -0.0001803 | -0.00068714 | 0.4824 | 0.0009303 | 0.0009303 | 200 | 23.67 | SI | 3.9303e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 2 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 0.48248 | -2.126e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.0001464 | -0.00057455 | 0.48248 | 0.00064216 | 0.00064216 | 200 | 23.67 | SI | 2.713e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | 2 | 0.00012863 | -0.0073387 | 8.6517e-10 | -8.7593e-11 | 0.48202 | -8.0483e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020364 | -0.00014434 | -0.00055361 | 0.48202 | 0.00078419 | 0.00078419 | 200 | 23.67 | SI | 3.313e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | 2 | -0.00012867 | -0.0073387 | 1.3279e-09 | 1.7648e-10 | 0.48202 | 8.7273e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020364 | -0.00014451 | -0.00055452 | 0.48202 | 0.00093698 | 0.00093698 | 200 | 23.67 | SI | 3.9585e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | 2 | -2.2368e-08 | -0.010398 | 0.0072917 | -0.00038124 | 0.48288 | 3.1176e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -0.00015974 | -0.00058823 | 0.48288 | 0.0008912 | 0.0008912 | 200 | 23.67 | SI | 3.7651e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | 2 | -1.9591e-08 | -0.0022453 | -0.0072934 | 0.00038161 | 0.48247 | -3.0456e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -9.6085e-05 | -0.00039367 | 0.48247 | 0.0010312 | 0.0010312 | 200 | 23.67 | SI | 4.3567e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | 2 | 9.0036e-05 | -0.0088338 | 1.008e-09 | -5.8508e-11 | 0.48216 | -5.5575e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -0.00016585 | -0.0006334 | 0.48216 | 0.00074971 | 0.00074971 | 200 | 23.67 | SI | 3.1674e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | 2 | -9.0077e-05 | -0.0088338 | 1.3319e-09 | 1.2634e-10 | 0.48216 | 6.1854e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -0.00016597 | -0.00063403 | 0.48216 | 0.0010023 | 0.0010023 | 200 | 23.67 | SI | 4.2346e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | 2 | -2.1673e-08 | -0.010975 | 0.0051042 | -0.00026687 | 0.48293 | 2.1899e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020403 | -0.00017664 | -0.00065763 | 0.48293 | 0.00077783 | 0.00077783 | 200 | 23.67 | SI | 3.2861e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | 2 | -1.9729e-08 | -0.0052684 | -0.0051054 | 0.00026713 | 0.48278 | -2.1243e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020396 | -0.00013208 | -0.00052144 | 0.48278 | 0.00085003 | 0.00085003 | 200 | 23.67 | SI | 3.5912e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 3 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | 1.17e-09 | 3.3917e-11 | 0.48216 | 3.1397e-09 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -0.00016591 | -0.00063372 | 0.48216 | 0.00074971 | 0.00074971 | 200 | 23.67 | SI | 3.1674e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 3 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 0.48246 | -8.0602e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -0.00015437 | -0.00059078 | 0.48246 | 0.00074611 | 0.00074611 | 200 | 23.67 | SI | 3.1521e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 3 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 0.48247 | 8.7154e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -0.00015454 | -0.00059169 | 0.48247 | 0.00073889 | 0.00073889 | 200 | 23.67 | SI | 3.1216e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 3 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 0.48216 | 3.1164e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -0.00016977 | -0.0006254 | 0.48216 | 0.00043709 | 0.00043709 | 200 | 23.67 | SI | 1.8466e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 3 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 0.48241 | -3.0468e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020381 | -0.00010611 | -0.00043085 | 0.48241 | 0.000819 | 0.000819 | 200 | 23.67 | SI | 3.4601e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 3 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 0.4824 | -5.5746e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -0.00018018 | -0.0006865 | 0.4824 | 0.00079138 | 0.00079138 | 200 | 23.67 | SI | 3.3434e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 3 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 0.4824 | 2.1882e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -0.00019096 | -0.00071073 | 0.4824 | 0.0010029 | 0.0010029 | 200 | 23.67 | SI | 4.2371e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 3 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 0.4824 | 6.1684e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -0.0001803 | -0.00068714 | 0.4824 | 0.0009303 | 0.0009303 | 200 | 23.67 | SI | 3.9303e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 3 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 0.48248 | -2.126e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.0001464 | -0.00057455 | 0.48248 | 0.00064216 | 0.00064216 | 200 | 23.67 | SI | 2.713e-05
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 4 | -2.0596e-08 | -0.0088338 | 1.17e-09 | 3.3917e-11 | 0.48216 | 3.1397e-09 | 0.00088973 | -0.016814 | N/A | 0.00082997 | -0.00016591 | -0.00063372 | 0.48216 | 0.00074971 | 0.00074971 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 4 | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 0.48246 | -8.0602e-08 | 0.0010205 | -0.016468 | N/A | 0.00076364 | -0.00015437 | -0.00059078 | 0.48246 | 0.00074611 | 0.00074611 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 4 | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 0.48247 | 8.7154e-08 | 0.00076313 | -0.016469 | N/A | 0.00076221 | -0.00015454 | -0.00059169 | 0.48247 | 0.00073889 | 0.00073889 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 4 | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 0.48216 | 3.1164e-07 | 0.00088307 | -0.017801 | N/A | 0.0012387 | -0.00016977 | -0.0006254 | 0.48216 | 0.00043709 | 0.00043709 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 4 | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 0.48241 | -3.0468e-07 | 0.00090572 | -0.014262 | N/A | 0.00014341 | -0.00010611 | -0.00043085 | 0.48241 | 0.000819 | 0.000819 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 4 | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 0.4824 | -5.5746e-08 | 0.0009772 | -0.017245 | N/A | 0.00091427 | -0.00018018 | -0.0006865 | 0.4824 | 0.00079138 | 0.00079138 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 4 | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 0.4824 | 2.1882e-07 | 0.00088103 | -0.018178 | N/A | 0.0012468 | -0.00019096 | -0.00071073 | 0.4824 | 0.0010029 | 0.0010029 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 4 | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 0.4824 | 6.1684e-08 | 0.00079707 | -0.017246 | N/A | 0.00091327 | -0.0001803 | -0.00068714 | 0.4824 | 0.0009303 | 0.0009303 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 4 | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 0.48248 | -2.126e-07 | 0.00089688 | -0.015701 | N/A | 0.00048012 | -0.0001464 | -0.00057455 | 0.48248 | 0.00064216 | 0.00064216 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012863 | -0.0080364 | 8.9985e-10 | -8.8786e-11 | 0.48246 | -8.0602e-08 | 0.0010205 | -0.016468 | N/A | 0.00076364 | -0.00015437 | -0.00059078 | 0.48246 | 0.00074611 | 0.00074611 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | Viento-Servicio | -0.00012867 | -0.0080364 | 1.3626e-09 | 1.7529e-10 | 0.48247 | 8.7154e-08 | 0.00076313 | -0.016469 | N/A | 0.00076221 | -0.00015454 | -0.00059169 | 0.48247 | 0.00073889 | 0.00073889 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | Viento-Servicio | -2.2259e-08 | -0.011095 | 0.0072917 | -0.00038124 | 0.48216 | 3.1164e-07 | 0.00088307 | -0.017801 | N/A | 0.0012387 | -0.00016977 | -0.0006254 | 0.48216 | 0.00043709 | 0.00043709 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | Viento-Servicio | -1.9482e-08 | -0.002943 | -0.0072934 | 0.00038161 | 0.48241 | -3.0468e-07 | 0.00090572 | -0.014262 | N/A | 0.00014341 | -0.00010611 | -0.00043085 | 0.48241 | 0.000819 | 0.000819 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | Viento-Servicio | 9.0036e-05 | -0.0098306 | 1.0576e-09 | -6.0212e-11 | 0.4824 | -5.5746e-08 | 0.0009772 | -0.017245 | N/A | 0.00091427 | -0.00018018 | -0.0006865 | 0.4824 | 0.00079138 | 0.00079138 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | Viento-Servicio | -2.1517e-08 | -0.011972 | 0.0051042 | -0.00026687 | 0.4824 | 2.1882e-07 | 0.00088103 | -0.018178 | N/A | 0.0012468 | -0.00019096 | -0.00071073 | 0.4824 | 0.0010029 | 0.0010029 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | Viento-Servicio | -9.0077e-05 | -0.0098306 | 1.3815e-09 | 1.2464e-10 | 0.4824 | 6.1684e-08 | 0.00079707 | -0.017246 | N/A | 0.00091327 | -0.0001803 | -0.00068714 | 0.4824 | 0.0009303 | 0.0009303 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | Viento-Servicio | -1.9574e-08 | -0.0062652 | -0.0051054 | 0.00026713 | 0.48248 | -2.126e-07 | 0.00089688 | -0.015701 | N/A | 0.00048012 | -0.0001464 | -0.00057455 | 0.48248 | 0.00064216 | 0.00064216 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012863 | -0.0073387 | 8.6517e-10 | -8.7593e-11 | 0.48202 | -8.0483e-08 | 0.0010223 | -0.016166 | N/A | 0.00070497 | -0.00014434 | -0.00055361 | 0.48202 | 0.00078419 | 0.00078419 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | Viento-Servicio | -0.00012867 | -0.0073387 | 1.3279e-09 | 1.7648e-10 | 0.48202 | 8.7273e-08 | 0.00076494 | -0.016167 | N/A | 0.00070354 | -0.00014451 | -0.00055452 | 0.48202 | 0.00093698 | 0.00093698 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | Viento-Servicio | -2.2368e-08 | -0.010398 | 0.0072917 | -0.00038124 | 0.48288 | 3.1176e-07 | 0.00088489 | -0.017499 | N/A | 0.00118 | -0.00015974 | -0.00058823 | 0.48288 | 0.0008912 | 0.0008912 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | Viento-Servicio | -1.9591e-08 | -0.0022453 | -0.0072934 | 0.00038161 | 0.48247 | -3.0456e-07 | 0.00090753 | -0.01396 | N/A | 8.4746e-05 | -9.6085e-05 | -0.00039367 | 0.48247 | 0.0010312 | 0.0010312 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | Viento-Servicio | 9.0036e-05 | -0.0088338 | 1.008e-09 | -5.8508e-11 | 0.48216 | -5.5575e-08 | 0.00097979 | -0.016814 | N/A | 0.00083047 | -0.00016585 | -0.0006334 | 0.48216 | 0.00074971 | 0.00074971 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | Viento-Servicio | -9.0077e-05 | -0.0088338 | 1.3319e-09 | 1.2634e-10 | 0.48216 | 6.1854e-08 | 0.00079966 | -0.016814 | N/A | 0.00082947 | -0.00016597 | -0.00063403 | 0.48216 | 0.0010023 | 0.0010023 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | Viento-Servicio | -2.1673e-08 | -0.010975 | 0.0051042 | -0.00026687 | 0.48293 | 2.1899e-07 | 0.00088362 | -0.017747 | N/A | 0.001163 | -0.00017664 | -0.00065763 | 0.48293 | 0.00077783 | 0.00077783 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | Viento-Servicio | -1.9729e-08 | -0.0052684 | -0.0051054 | 0.00026713 | 0.48278 | -2.1243e-07 | 0.00089947 | -0.015269 | N/A | 0.00039631 | -0.00013208 | -0.00052144 | 0.48278 | 0.00085003 | 0.00085003 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0062412 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.0011306 | -0.0158 | N/A | 0.00062031 | -0.0001243 | -0.00046342 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0062412 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.0011306 | -0.0158 | N/A | 0.00062031 | -0.0001243 | -0.00046342 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0062416 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8935e-05 | 0.0011312 | -0.015634 | N/A | 0.00057112 | -0.000131 | -0.00049214 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0062416 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8935e-05 | 0.0011312 | -0.015634 | N/A | 0.00057112 | -0.000131 | -0.00049214 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0062428 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | 0.0006617 | -0.01575 | N/A | 0.00065301 | -0.00012633 | -0.00049916 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0062428 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | 0.0006617 | -0.01575 | N/A | 0.00065301 | -0.00012633 | -0.00049916 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0062432 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | 0.00066229 | -0.015584 | N/A | 0.00060383 | -0.00013303 | -0.00052788 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0062432 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | 0.00066229 | -0.015584 | N/A | 0.00060383 | -0.00013303 | -0.00052788 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1245 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0062413 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5413e-06 | 0.00096581 | -0.015976 | N/A | 0.00068914 | -0.00011718 | -0.00044242 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1246 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0062413 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5413e-06 | 0.00096581 | -0.015976 | N/A | 0.00068914 | -0.00011718 | -0.00044242 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1247 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0062418 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7991e-06 | 0.00082513 | -0.015961 | N/A | 0.00069895 | -0.00011779 | -0.00045315 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1248 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0062418 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7991e-06 | 0.00082513 | -0.015961 | N/A | 0.00069895 | -0.00011779 | -0.00045315 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1249 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0062426 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7919e-06 | 0.00096778 | -0.015423 | N/A | 0.00052519 | -0.00013954 | -0.00053815 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1250 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0062426 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7919e-06 | 0.00096778 | -0.015423 | N/A | 0.00052519 | -0.00013954 | -0.00053815 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1251 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.0062431 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5484e-06 | 0.0008271 | -0.015408 | N/A | 0.000535 | -0.00014015 | -0.00054888 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1252 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.0062431 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5484e-06 | 0.0008271 | -0.015408 | N/A | 0.000535 | -0.00014015 | -0.00054888 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1253 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0062418 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.629e-06 | 0.0009665 | -0.015782 | N/A | 0.00063176 | -0.00012501 | -0.00047593 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1254 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0062422 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.7042e-06 | 0.00096709 | -0.015616 | N/A | 0.00058257 | -0.00013171 | -0.00050465 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1255 | Sismo-Ultimas | -7.2889e-05 | -0.0062423 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7113e-06 | 0.00082582 | -0.015767 | N/A | 0.00064157 | -0.00012562 | -0.00048665 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1256 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0062426 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6362e-06 | 0.00082641 | -0.015601 | N/A | 0.00059238 | -0.00013232 | -0.00051537 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1257 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0062418 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.629e-06 | 0.0009665 | -0.015782 | N/A | 0.00063176 | -0.00012501 | -0.00047593 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1258 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0062422 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.7042e-06 | 0.00096709 | -0.015616 | N/A | 0.00058257 | -0.00013171 | -0.00050465 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1259 | Sismo-Ultimas | -7.2889e-05 | -0.0062423 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7113e-06 | 0.00082582 | -0.015767 | N/A | 0.00064157 | -0.00012562 | -0.00048665 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1260 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0062426 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6362e-06 | 0.00082641 | -0.015601 | N/A | 0.00059238 | -0.00013232 | -0.00051537 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0053441 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.001133 | -0.015411 | N/A | 0.00054488 | -0.0001114 | -0.00041563 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0002432 | -0.0053441 | 0.00083788 | -4.7304e-05 | 0 | -1.8859e-05 | 0.001133 | -0.015411 | N/A | 0.00054488 | -0.0001114 | -0.00041563 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0053445 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8934e-05 | 0.0011335 | -0.015245 | N/A | 0.0004957 | -0.00011811 | -0.00044435 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00024305 | -0.0053445 | -0.00083911 | 4.7396e-05 | 0 | -1.8934e-05 | 0.0011335 | -0.015245 | N/A | 0.0004957 | -0.00011811 | -0.00044435 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0053457 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | 0.00066403 | -0.015361 | N/A | 0.00057759 | -0.00011344 | -0.00045137 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00024309 | -0.0053457 | 0.00083912 | -4.7396e-05 | 0 | 1.8942e-05 | 0.00066403 | -0.015361 | N/A | 0.00057759 | -0.00011344 | -0.00045137 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0053461 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | 0.00066462 | -0.015195 | N/A | 0.0005284 | -0.00012014 | -0.00048009 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00024324 | -0.0053461 | -0.00083788 | 4.7304e-05 | 0 | 1.8867e-05 | 0.00066462 | -0.015195 | N/A | 0.0005284 | -0.00012014 | -0.00048009 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1269 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0053443 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5411e-06 | 0.00096814 | -0.015587 | N/A | 0.00061371 | -0.00010429 | -0.00039463 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1270 | Sismo-Ultimas | 7.3172e-05 | -0.0053443 | 0.0027948 | -0.00015782 | 0 | -5.5411e-06 | 0.00096814 | -0.015587 | N/A | 0.00061371 | -0.00010429 | -0.00039463 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1271 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0053447 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7992e-06 | 0.00082746 | -0.015572 | N/A | 0.00062352 | -0.0001049 | -0.00040536 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1272 | Sismo-Ultimas | -7.2715e-05 | -0.0053447 | 0.0027952 | -0.00015785 | 0 | 5.7992e-06 | 0.00082746 | -0.015572 | N/A | 0.00062352 | -0.0001049 | -0.00040536 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1273 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0053455 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7917e-06 | 0.00097011 | -0.015034 | N/A | 0.00044976 | -0.00012665 | -0.00049036 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1274 | Sismo-Ultimas | 7.2673e-05 | -0.0053455 | -0.0027952 | 0.00015785 | 0 | -5.7917e-06 | 0.00097011 | -0.015034 | N/A | 0.00044976 | -0.00012665 | -0.00049036 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1275 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.005346 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5486e-06 | 0.00082943 | -0.015019 | N/A | 0.00045957 | -0.00012726 | -0.00050109 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1276 | Sismo-Ultimas | -7.3214e-05 | -0.005346 | -0.0027948 | 0.00015782 | 0 | 5.5486e-06 | 0.00082943 | -0.015019 | N/A | 0.00045957 | -0.00012726 | -0.00050109 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1277 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0053447 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.6288e-06 | 0.00096883 | -0.015394 | N/A | 0.00055633 | -0.00011212 | -0.00042814 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1278 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0053451 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.704e-06 | 0.00096942 | -0.015228 | N/A | 0.00050714 | -0.00011882 | -0.00045686 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1279 | Sismo-Ultimas | -7.289e-05 | -0.0053452 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7115e-06 | 0.00082815 | -0.015379 | N/A | 0.00056614 | -0.00011272 | -0.00043886 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1280 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0053456 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6363e-06 | 0.00082874 | -0.015213 | N/A | 0.00051696 | -0.00011943 | -0.00046758 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1281 | Sismo-Ultimas | 7.2997e-05 | -0.0053447 | 0.00083831 | -4.7336e-05 | 0 | -5.6288e-06 | 0.00096883 | -0.015394 | N/A | 0.00055633 | -0.00011212 | -0.00042814 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1282 | Sismo-Ultimas | 7.2847e-05 | -0.0053451 | -0.00083868 | 4.7364e-05 | 0 | -5.704e-06 | 0.00096942 | -0.015228 | N/A | 0.00050714 | -0.00011882 | -0.00045686 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1283 | Sismo-Ultimas | -7.289e-05 | -0.0053452 | 0.00083868 | -4.7364e-05 | 0 | 5.7115e-06 | 0.00082815 | -0.015379 | N/A | 0.00056614 | -0.00011272 | -0.00043886 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1284 | Sismo-Ultimas | -7.3039e-05 | -0.0053456 | -0.00083831 | 4.7336e-05 | 0 | 5.6363e-06 | 0.00082874 | -0.015213 | N/A | 0.00051696 | -0.00011943 | -0.00046758 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00012159 | -0.0053446 | 0.00041894 | -2.3652e-05 | 0 | -9.4278e-06 | 0.0010159 | -0.015357 | N/A | 0.00054076 | -0.00011359 | -0.00043174 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00012156 | -0.0053454 | 0.00041956 | -2.3698e-05 | 0 | 9.4728e-06 | 0.00078141 | -0.015332 | N/A | 0.00055711 | -0.0001146 | -0.00044962 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00012163 | -0.0053456 | -0.00041894 | 2.3652e-05 | 0 | 9.4352e-06 | 0.0007817 | -0.015249 | N/A | 0.00053252 | -0.00011796 | -0.00046398 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00012163 | -0.0053456 | -0.00041894 | 2.3652e-05 | 0 | 9.4352e-06 | 0.0007817 | -0.015249 | N/A | 0.00053252 | -0.00011796 | -0.00046398 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00012151 | -0.0053448 | -0.00041956 | 2.3698e-05 | 0 | -9.4653e-06 | 0.0010162 | -0.015274 | N/A | 0.00051617 | -0.00011694 | -0.0004461 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00012151 | -0.0053448 | -0.00041956 | 2.3698e-05 | 0 | -9.4653e-06 | 0.0010162 | -0.015274 | N/A | 0.00051617 | -0.00011694 | -0.0004461 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00012159 | -0.0053446 | 0.00041894 | -2.3652e-05 | 0 | -9.4278e-06 | 0.0010159 | -0.015357 | N/A | 0.00054076 | -0.00011359 | -0.00043174 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 227 | Sismo-Servicio | 3.6575e-05 | -0.0053447 | 0.0013974 | -7.891e-05 | 0 | -2.7687e-06 | 0.00093346 | -0.015445 | N/A | 0.00057518 | -0.00011003 | -0.00042125 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 228 | Sismo-Servicio | -3.6368e-05 | -0.0053449 | 0.0013976 | -7.8924e-05 | 0 | 2.9015e-06 | 0.00086312 | -0.015438 | N/A | 0.00058008 | -0.00011034 | -0.00042661 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 229 | Sismo-Servicio | -3.6617e-05 | -0.0053456 | -0.0013974 | 7.891e-05 | 0 | 2.7762e-06 | 0.00086411 | -0.015161 | N/A | 0.00049811 | -0.00012151 | -0.00047447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 230 | Sismo-Servicio | -3.6617e-05 | -0.0053456 | -0.0013974 | 7.891e-05 | 0 | 2.7762e-06 | 0.00086411 | -0.015161 | N/A | 0.00049811 | -0.00012151 | -0.00047447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 231 | Sismo-Servicio | 3.6326e-05 | -0.0053453 | -0.0013976 | 7.8924e-05 | 0 | -2.894e-06 | 0.00093445 | -0.015169 | N/A | 0.0004932 | -0.00012121 | -0.00046911 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 232 | Sismo-Servicio | 3.6326e-05 | -0.0053453 | -0.0013976 | 7.8924e-05 | 0 | -2.894e-06 | 0.00093445 | -0.015169 | N/A | 0.0004932 | -0.00012121 | -0.00046911 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 233 | Sismo-Servicio | 3.6575e-05 | -0.0053447 | 0.0013974 | -7.891e-05 | 0 | -2.7687e-06 | 0.00093346 | -0.015445 | N/A | 0.00057518 | -0.00011003 | -0.00042125 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 234 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 0.00093381 | -0.015348 | N/A | 0.00054649 | -0.00011394 | -0.000438 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 235 | Sismo-Servicio | -3.6455e-05 | -0.0053452 | 0.00041934 | -2.3682e-05 | 0 | 2.8576e-06 | 0.00086347 | -0.015341 | N/A | 0.00055139 | -0.00011425 | -0.00044336 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 236 | Sismo-Servicio | -3.653e-05 | -0.0053453 | -0.00041916 | 2.3668e-05 | 0 | 2.82e-06 | 0.00086376 | -0.015258 | N/A | 0.0005268 | -0.0001176 | -0.00045772 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 237 | Sismo-Servicio | -3.653e-05 | -0.0053453 | -0.00041916 | 2.3668e-05 | 0 | 2.82e-06 | 0.00086376 | -0.015258 | N/A | 0.0005268 | -0.0001176 | -0.00045772 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 238 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 0.00093381 | -0.015348 | N/A | 0.00054649 | -0.00011394 | -0.000438 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 239 | Sismo-Servicio | 3.6413e-05 | -0.0053451 | -0.00041934 | 2.3682e-05 | 0 | -2.8501e-06 | 0.0009341 | -0.015266 | N/A | 0.00052189 | -0.0001173 | -0.00045236 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
120 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 240 | Sismo-Servicio | 3.6488e-05 | -0.0053449 | 0.00041916 | -2.3668e-05 | 0 | -2.8126e-06 | 0.00093381 | -0.015348 | N/A | 0.00054649 | -0.00011394 | -0.000438 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 4 | 1 | -3.6302e-05 | -7.0936e-05 | 0.0010135 | -0.00071678 | 0.00055123 | 1.0644e-05 | 1.5533e-05 | -0.0025896 | N/A | -0.00050284 | -8.5955e-05 | 0.00031861 | 0.00055123 | 0.00038694 | 0.00038694 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 5 | 1 | -3.0251e-05 | -5.9113e-05 | 0.00084455 | -0.00059732 | 0.00057601 | 8.8702e-06 | 1.2944e-05 | -0.002158 | N/A | -0.00041903 | -7.1629e-05 | 0.00026551 | 0.00057601 | 0.00048573 | 0.00048573 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 2 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | 0.48251 | 0.00024786 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.00015527 | 0.0005952 | 0.48251 | 0.00081501 | 0.00081501 | 200 | 23.67 | SI | 3.4432e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 2 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | 0.48251 | 0.0002775 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.0001551 | 0.00059429 | 0.48251 | 0.00081501 | 0.00081501 | 200 | 23.67 | SI | 3.4432e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 2 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | 0.48249 | 0.00027001 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00022029 | 0.00086039 | 0.48249 | 0.00061112 | 0.00061112 | 200 | 23.67 | SI | 2.5819e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 2 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | 0.48254 | 0.00025129 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -5.7068e-05 | 0.00020291 | 0.48254 | 0.00043 | 0.00043 | 200 | 23.67 | SI | 1.8167e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 2 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | 0.48211 | 0.0002555 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | -0.00018103 | 0.00069065 | 0.48211 | 0.00097552 | 0.00097552 | 200 | 23.67 | SI | 4.1214e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 2 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | 0.48291 | 0.000271 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402 | -0.00022654 | 0.00087628 | 0.48291 | 0.00094469 | 0.00094469 | 200 | 23.67 | SI | 3.9911e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 2 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | 0.48253 | 0.00027625 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -0.00018091 | 0.00069001 | 0.48253 | 0.00075745 | 0.00075745 | 200 | 23.67 | SI | 3.2e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 2 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | 0.48213 | 0.0002579 | 200 | 23.67 | SI | 0.020369 | -0.00011229 | 0.00041604 | 0.48213 | 0.00077816 | 0.00077816 | 200 | 23.67 | SI | 3.2875e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | 2 | -0.0016916 | 0.001571 | 0.0027678 | -0.00096868 | 0.48214 | 0.00024662 | 200 | 23.67 | SI | 0.020369 | -0.00014524 | 0.00055803 | 0.48214 | 0.00073486 | 0.00073486 | 200 | 23.67 | SI | 3.1046e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | 2 | -0.0019488 | 0.001572 | 0.0027679 | -0.00096872 | 0.48251 | 0.00027626 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.00014507 | 0.00055712 | 0.48251 | 0.00044258 | 0.00044258 | 200 | 23.67 | SI | 1.8698e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | 2 | -0.0018442 | 0.0015136 | 0.010559 | -0.00058303 | 0.48212 | 0.00026877 | 200 | 23.67 | SI | 0.020369 | -0.00021026 | 0.00082322 | 0.48212 | 0.00066067 | 0.00066067 | 200 | 23.67 | SI | 2.7911e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | 2 | -0.0017834 | 0.0016418 | -0.0053731 | -0.0011688 | 0.48253 | 0.00025005 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -4.704e-05 | 0.00016574 | 0.48253 | 0.00047954 | 0.00047954 | 200 | 23.67 | SI | 2.026e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | 2 | -0.0017392 | 0.0015534 | 0.0030212 | -0.0011479 | 0.48291 | 0.00025373 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402 | -0.00016671 | 0.00063755 | 0.48291 | 0.00064631 | 0.00064631 | 200 | 23.67 | SI | 2.7305e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | 2 | -0.0019193 | 0.0015541 | 0.0030212 | -0.0011479 | 0.48247 | 0.00027448 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | -0.00016659 | 0.00063691 | 0.48247 | 0.00046933 | 0.00046933 | 200 | 23.67 | SI | 1.9828e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | 2 | -0.0018461 | 0.0015133 | 0.0084752 | -0.00087793 | 0.48249 | 0.00026923 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00021222 | 0.00082318 | 0.48249 | 0.00038075 | 0.00038075 | 200 | 23.67 | SI | 1.6086e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | 2 | -0.0018035 | 0.0016029 | -0.0026775 | -0.0012879 | 0.48207 | 0.00025613 | 200 | 23.67 | SI | 0.020366 | -9.7964e-05 | 0.00036294 | 0.48207 | 0.00064614 | 0.00064614 | 200 | 23.67 | SI | 2.7298e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 3 | -0.0018293 | 0.0015538 | 0.0030212 | -0.0011479 | 0.48286 | 0.0002641 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -0.00016665 | 0.00063723 | 0.48286 | 0.00067924 | 0.00067924 | 200 | 23.67 | SI | 2.8696e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 3 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | 0.48251 | 0.00024786 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.00015527 | 0.0005952 | 0.48251 | 0.00081501 | 0.00081501 | 200 | 23.67 | SI | 3.4432e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 3 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | 0.48251 | 0.0002775 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.0001551 | 0.00059429 | 0.48251 | 0.00081501 | 0.00081501 | 200 | 23.67 | SI | 3.4432e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 3 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | 0.48249 | 0.00027001 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00022029 | 0.00086039 | 0.48249 | 0.00061112 | 0.00061112 | 200 | 23.67 | SI | 2.5819e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 3 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | 0.48254 | 0.00025129 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -5.7068e-05 | 0.00020291 | 0.48254 | 0.00043 | 0.00043 | 200 | 23.67 | SI | 1.8167e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 3 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | 0.48211 | 0.0002555 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | -0.00018103 | 0.00069065 | 0.48211 | 0.00097552 | 0.00097552 | 200 | 23.67 | SI | 4.1214e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 3 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | 0.48291 | 0.000271 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402 | -0.00022654 | 0.00087628 | 0.48291 | 0.00094469 | 0.00094469 | 200 | 23.67 | SI | 3.9911e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 3 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | 0.48253 | 0.00027625 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -0.00018091 | 0.00069001 | 0.48253 | 0.00075745 | 0.00075745 | 200 | 23.67 | SI | 3.2e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 3 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | 0.48213 | 0.0002579 | 200 | 23.67 | SI | 0.020369 | -0.00011229 | 0.00041604 | 0.48213 | 0.00077816 | 0.00077816 | 200 | 23.67 | SI | 3.2875e-05
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 4 | -0.0018293 | 0.0015538 | 0.0030212 | -0.0011479 | 0.48286 | 0.0002641 | -0.00088977 | -0.016814 | N/A | -0.00082404 | -0.00016665 | 0.00063723 | 0.48286 | 0.00067924 | 0.00067924 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 4 | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | 0.48251 | 0.00024786 | -0.00076317 | -0.016469 | N/A | -0.00075628 | -0.00015527 | 0.0005952 | 0.48251 | 0.00081501 | 0.00081501 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 4 | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | 0.48251 | 0.0002775 | -0.0010205 | -0.016468 | N/A | -0.00075771 | -0.0001551 | 0.00059429 | 0.48251 | 0.00081501 | 0.00081501 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 4 | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | 0.48249 | 0.00027001 | -0.00088644 | -0.017811 | N/A | -0.00083805 | -0.00022029 | 0.00086039 | 0.48249 | 0.00061112 | 0.00061112 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 4 | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | 0.48254 | 0.00025129 | -0.00090244 | -0.014251 | N/A | -0.00053214 | -5.7068e-05 | 0.00020291 | 0.48254 | 0.00043 | 0.00043 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 4 | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | 0.48211 | 0.0002555 | -0.00079711 | -0.017245 | N/A | -0.00090735 | -0.00018103 | 0.00069065 | 0.48211 | 0.00097552 | 0.00097552 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 4 | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | 0.48291 | 0.000271 | -0.0008834 | -0.018185 | N/A | -0.00096459 | -0.00022654 | 0.00087628 | 0.48291 | 0.00094469 | 0.00094469 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 4 | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | 0.48253 | 0.00027625 | -0.00097725 | -0.017245 | N/A | -0.00090835 | -0.00018091 | 0.00069001 | 0.48253 | 0.00075745 | 0.00075745 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 4 | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | 0.48213 | 0.0002579 | -0.0008946 | -0.015693 | N/A | -0.00075044 | -0.00011229 | 0.00041604 | 0.48213 | 0.00077816 | 0.00077816 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016958 | 0.0015627 | 0.002886 | -0.0010523 | 0.48251 | 0.00024786 | -0.00076317 | -0.016469 | N/A | -0.00075628 | -0.00015527 | 0.0005952 | 0.48251 | 0.00081501 | 0.00081501 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | Viento-Servicio | -0.0019531 | 0.0015637 | 0.0028861 | -0.0010523 | 0.48251 | 0.0002775 | -0.0010205 | -0.016468 | N/A | -0.00075771 | -0.0001551 | 0.00059429 | 0.48251 | 0.00081501 | 0.00081501 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | Viento-Servicio | -0.0018484 | 0.0015054 | 0.010677 | -0.00066666 | 0.48249 | 0.00027001 | -0.00088644 | -0.017811 | N/A | -0.00083805 | -0.00022029 | 0.00086039 | 0.48249 | 0.00061112 | 0.00061112 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | Viento-Servicio | -0.0017876 | 0.0016335 | -0.0052549 | -0.0012524 | 0.48254 | 0.00025129 | -0.00090244 | -0.014251 | N/A | -0.00053214 | -5.7068e-05 | 0.00020291 | 0.48254 | 0.00043 | 0.00043 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | Viento-Servicio | -0.0017453 | 0.0015416 | 0.0031901 | -0.0012673 | 0.48211 | 0.0002555 | -0.00079711 | -0.017245 | N/A | -0.00090735 | -0.00018103 | 0.00069065 | 0.48211 | 0.00097552 | 0.00097552 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | Viento-Servicio | -0.0018521 | 0.0015014 | 0.0086441 | -0.00099739 | 0.48291 | 0.000271 | -0.0008834 | -0.018185 | N/A | -0.00096459 | -0.00022654 | 0.00087628 | 0.48291 | 0.00094469 | 0.00094469 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | Viento-Servicio | -0.0019254 | 0.0015423 | 0.0031902 | -0.0012674 | 0.48253 | 0.00027625 | -0.00097725 | -0.017245 | N/A | -0.00090835 | -0.00018091 | 0.00069001 | 0.48253 | 0.00075745 | 0.00075745 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | Viento-Servicio | -0.0018096 | 0.0015911 | -0.0025086 | -0.0014074 | 0.48213 | 0.0002579 | -0.0008946 | -0.015693 | N/A | -0.00075044 | -0.00011229 | 0.00041604 | 0.48213 | 0.00077816 | 0.00077816 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016916 | 0.001571 | 0.0027678 | -0.00096868 | 0.48214 | 0.00024662 | -0.00076499 | -0.016166 | N/A | -0.00069762 | -0.00014524 | 0.00055803 | 0.48214 | 0.00073486 | 0.00073486 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | Viento-Servicio | -0.0019488 | 0.001572 | 0.0027679 | -0.00096872 | 0.48251 | 0.00027626 | -0.0010223 | -0.016166 | N/A | -0.00069904 | -0.00014507 | 0.00055712 | 0.48251 | 0.00044258 | 0.00044258 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | Viento-Servicio | -0.0018442 | 0.0015136 | 0.010559 | -0.00058303 | 0.48212 | 0.00026877 | -0.00088825 | -0.017509 | N/A | -0.00077939 | -0.00021026 | 0.00082322 | 0.48212 | 0.00066067 | 0.00066067 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | Viento-Servicio | -0.0017834 | 0.0016418 | -0.0053731 | -0.0011688 | 0.48253 | 0.00025005 | -0.00090425 | -0.013949 | N/A | -0.00047347 | -4.704e-05 | 0.00016574 | 0.48253 | 0.00047954 | 0.00047954 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | Viento-Servicio | -0.0017392 | 0.0015534 | 0.0030212 | -0.0011479 | 0.48291 | 0.00025373 | -0.0007997 | -0.016814 | N/A | -0.00082354 | -0.00016671 | 0.00063755 | 0.48291 | 0.00064631 | 0.00064631 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | Viento-Servicio | -0.0019193 | 0.0015541 | 0.0030212 | -0.0011479 | 0.48247 | 0.00027448 | -0.00097984 | -0.016814 | N/A | -0.00082454 | -0.00016659 | 0.00063691 | 0.48247 | 0.00046933 | 0.00046933 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | Viento-Servicio | -0.0018461 | 0.0015133 | 0.0084752 | -0.00087793 | 0.48249 | 0.00026923 | -0.00088599 | -0.017754 | N/A | -0.00088078 | -0.00021222 | 0.00082318 | 0.48249 | 0.00038075 | 0.00038075 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | Viento-Servicio | -0.0018035 | 0.0016029 | -0.0026775 | -0.0012879 | 0.48207 | 0.00025613 | -0.00089719 | -0.015262 | N/A | -0.00066664 | -9.7964e-05 | 0.00036294 | 0.48207 | 0.00064614 | 0.00064614 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015956 | 0.0015758 | 0.0034548 | -0.00076352 | 0 | 0.00022876 | -0.00066231 | -0.01563 | N/A | -0.00059801 | -0.00013376 | 0.00053123 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015956 | 0.0015758 | 0.0034548 | -0.00076352 | 0 | 0.00022876 | -0.00066231 | -0.01563 | N/A | -0.00059801 | -0.00013376 | 0.00053123 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0015931 | 0.0015782 | 0.0017901 | -0.0009683 | 0 | 0.0002279 | -0.00066172 | -0.015801 | N/A | -0.00064712 | -0.00012707 | 0.00050256 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0015931 | 0.0015782 | 0.0017901 | -0.0009683 | 0 | 0.0002279 | -0.00066172 | -0.015801 | N/A | -0.00064712 | -0.00012707 | 0.00050256 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.002034 | 0.0015908 | 0.003374 | -0.00070628 | 0 | 0.00029108 | -0.0011313 | -0.015582 | N/A | -0.00056516 | -0.00013173 | 0.00049576 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.002034 | 0.0015908 | 0.003374 | -0.00070628 | 0 | 0.00029108 | -0.0011313 | -0.015582 | N/A | -0.00056516 | -0.00013173 | 0.00049576 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020314 | 0.0015932 | 0.0017093 | -0.00091106 | 0 | 0.00029022 | -0.0011307 | -0.015753 | N/A | -0.00061428 | -0.00012503 | 0.0004671 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020314 | 0.0015932 | 0.0017093 | -0.00091106 | 0 | 0.00029022 | -0.0011307 | -0.015753 | N/A | -0.00061428 | -0.00012503 | 0.0004671 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.001752 | 0.0015783 | 0.0053687 | -0.00050457 | 0 | 0.00025157 | -0.00082714 | -0.015414 | N/A | -0.00052921 | -0.00014086 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.001752 | 0.0015783 | 0.0053687 | -0.00050457 | 0 | 0.00025157 | -0.00082714 | -0.015414 | N/A | -0.00052921 | -0.00014086 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018835 | 0.0015828 | 0.0053444 | -0.0004874 | 0 | 0.00027027 | -0.00096783 | -0.015399 | N/A | -0.00051936 | -0.00014025 | 0.00054163 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018835 | 0.0015828 | 0.0053444 | -0.0004874 | 0 | 0.00027027 | -0.00096783 | -0.015399 | N/A | -0.00051936 | -0.00014025 | 0.00054163 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017436 | 0.0015863 | -0.00018032 | -0.0011872 | 0 | 0.00024871 | -0.00082517 | -0.015984 | N/A | -0.00069293 | -0.00011854 | 0.0004567 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017436 | 0.0015863 | -0.00018032 | -0.0011872 | 0 | 0.00024871 | -0.00082517 | -0.015984 | N/A | -0.00069293 | -0.00011854 | 0.0004567 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018751 | 0.0015908 | -0.00020457 | -0.00117 | 0 | 0.00026741 | -0.00096586 | -0.01597 | N/A | -0.00068307 | -0.00011793 | 0.00044606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018751 | 0.0015908 | -0.00020457 | -0.00117 | 0 | 0.00026741 | -0.00096586 | -0.01597 | N/A | -0.00068307 | -0.00011793 | 0.00044606 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.001749 | 0.0015811 | 0.0034265 | -0.00074348 | 0 | 0.00025057 | -0.00082645 | -0.015613 | N/A | -0.00058651 | -0.00013305 | 0.00051882 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017465 | 0.0015835 | 0.0017618 | -0.00094826 | 0 | 0.00024971 | -0.00082586 | -0.015784 | N/A | -0.00063563 | -0.00012636 | 0.00049015 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018806 | 0.0015856 | 0.0034023 | -0.00072631 | 0 | 0.00026927 | -0.00096714 | -0.015599 | N/A | -0.00057666 | -0.00013244 | 0.00050818 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.001878 | 0.001588 | 0.0017376 | -0.00093109 | 0 | 0.00026841 | -0.00096655 | -0.01577 | N/A | -0.00062577 | -0.00012575 | 0.00047951 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.001749 | 0.0015811 | 0.0034265 | -0.00074348 | 0 | 0.00025057 | -0.00082645 | -0.015613 | N/A | -0.00058651 | -0.00013305 | 0.00051882 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017465 | 0.0015835 | 0.0017618 | -0.00094826 | 0 | 0.00024971 | -0.00082586 | -0.015784 | N/A | -0.00063563 | -0.00012636 | 0.00049015 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018806 | 0.0015856 | 0.0034023 | -0.00072631 | 0 | 0.00026927 | -0.00096714 | -0.015599 | N/A | -0.00057666 | -0.00013244 | 0.00050818 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.001878 | 0.001588 | 0.0017376 | -0.00093109 | 0 | 0.00026841 | -0.00096655 | -0.01577 | N/A | -0.00062577 | -0.00012575 | 0.00047951 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0015902 | 0.0015864 | 0.0033028 | -0.000656 | 0 | 0.00022716 | -0.00066464 | -0.015241 | N/A | -0.00052258 | -0.00012087 | 0.00048344 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0015902 | 0.0015864 | 0.0033028 | -0.000656 | 0 | 0.00022716 | -0.00066464 | -0.015241 | N/A | -0.00052258 | -0.00012087 | 0.00048344 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015876 | 0.0015888 | 0.0016381 | -0.00086078 | 0 | 0.0002263 | -0.00066405 | -0.015412 | N/A | -0.0005717 | -0.00011418 | 0.00045477 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015876 | 0.0015888 | 0.0016381 | -0.00086078 | 0 | 0.0002263 | -0.00066405 | -0.015412 | N/A | -0.0005717 | -0.00011418 | 0.00045477 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020285 | 0.0016015 | 0.003222 | -0.00059876 | 0 | 0.00028948 | -0.0011336 | -0.015194 | N/A | -0.00048974 | -0.00011884 | 0.00044797 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020285 | 0.0016015 | 0.003222 | -0.00059876 | 0 | 0.00028948 | -0.0011336 | -0.015194 | N/A | -0.00048974 | -0.00011884 | 0.00044797 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.002026 | 0.0016039 | 0.0015573 | -0.00080354 | 0 | 0.00028863 | -0.001133 | -0.015365 | N/A | -0.00053885 | -0.00011214 | 0.0004193 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.002026 | 0.0016039 | 0.0015573 | -0.00080354 | 0 | 0.00028863 | -0.001133 | -0.015365 | N/A | -0.00053885 | -0.00011214 | 0.0004193 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017466 | 0.0015889 | 0.0052166 | -0.00039706 | 0 | 0.00024997 | -0.00082947 | -0.015025 | N/A | -0.00045379 | -0.00012797 | 0.00050447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017466 | 0.0015889 | 0.0052166 | -0.00039706 | 0 | 0.00024997 | -0.00082947 | -0.015025 | N/A | -0.00045379 | -0.00012797 | 0.00050447 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0018781 | 0.0015934 | 0.0051924 | -0.00037989 | 0 | 0.00026867 | -0.00097016 | -0.015011 | N/A | -0.00044393 | -0.00012736 | 0.00049383 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0018781 | 0.0015934 | 0.0051924 | -0.00037989 | 0 | 0.00026867 | -0.00097016 | -0.015011 | N/A | -0.00044393 | -0.00012736 | 0.00049383 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017381 | 0.0015969 | -0.00033234 | -0.0010797 | 0 | 0.00024711 | -0.0008275 | -0.015595 | N/A | -0.0006175 | -0.00010565 | 0.00040891 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017381 | 0.0015969 | -0.00033234 | -0.0010797 | 0 | 0.00024711 | -0.0008275 | -0.015595 | N/A | -0.0006175 | -0.00010565 | 0.00040891 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018696 | 0.0016014 | -0.00035659 | -0.0010625 | 0 | 0.00026581 | -0.00096819 | -0.015581 | N/A | -0.00060765 | -0.00010504 | 0.00039827 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018696 | 0.0016014 | -0.00035659 | -0.0010625 | 0 | 0.00026581 | -0.00096819 | -0.015581 | N/A | -0.00060765 | -0.00010504 | 0.00039827 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017436 | 0.0015917 | 0.0032745 | -0.00063597 | 0 | 0.00024897 | -0.00082878 | -0.015225 | N/A | -0.00051109 | -0.00012016 | 0.00047103 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0017411 | 0.0015941 | 0.0016098 | -0.00084075 | 0 | 0.00024811 | -0.00082819 | -0.015396 | N/A | -0.0005602 | -0.00011346 | 0.00044236 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018751 | 0.0015962 | 0.0032502 | -0.0006188 | 0 | 0.00026767 | -0.00096947 | -0.01521 | N/A | -0.00050123 | -0.00011955 | 0.00046039 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018726 | 0.0015986 | 0.0015856 | -0.00082358 | 0 | 0.00026681 | -0.00096888 | -0.015381 | N/A | -0.00055035 | -0.00011285 | 0.00043172 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017436 | 0.0015917 | 0.0032745 | -0.00063597 | 0 | 0.00024897 | -0.00082878 | -0.015225 | N/A | -0.00051109 | -0.00012016 | 0.00047103 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0017411 | 0.0015941 | 0.0016098 | -0.00084075 | 0 | 0.00024811 | -0.00082819 | -0.015396 | N/A | -0.0005602 | -0.00011346 | 0.00044236 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018751 | 0.0015962 | 0.0032502 | -0.0006188 | 0 | 0.00026767 | -0.00096947 | -0.01521 | N/A | -0.00050123 | -0.00011955 | 0.00046039 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018726 | 0.0015986 | 0.0015856 | -0.00082358 | 0 | 0.00026681 | -0.00096888 | -0.015381 | N/A | -0.00055035 | -0.00011285 | 0.00043172 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0016991 | 0.0015908 | 0.0028664 | -0.00069288 | 0 | 0.00024253 | -0.00078174 | -0.015272 | N/A | -0.00052665 | -0.00011869 | 0.00046741 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019183 | 0.0015983 | 0.002826 | -0.00066427 | 0 | 0.00027369 | -0.0010162 | -0.015248 | N/A | -0.00051023 | -0.00011767 | 0.00044967 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 222 | Sismo-Servicio | -0.001917 | 0.0015995 | 0.0019936 | -0.00076666 | 0 | 0.00027326 | -0.0010159 | -0.015334 | N/A | -0.00053478 | -0.00011432 | 0.00043534 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 223 | Sismo-Servicio | -0.001917 | 0.0015995 | 0.0019936 | -0.00076666 | 0 | 0.00027326 | -0.0010159 | -0.015334 | N/A | -0.00053478 | -0.00011432 | 0.00043534 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016979 | 0.001592 | 0.0020341 | -0.00079527 | 0 | 0.0002421 | -0.00078144 | -0.015358 | N/A | -0.00055121 | -0.00011534 | 0.00045307 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016979 | 0.001592 | 0.0020341 | -0.00079527 | 0 | 0.0002421 | -0.00078144 | -0.015358 | N/A | -0.00055121 | -0.00011534 | 0.00045307 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0016991 | 0.0015908 | 0.0028664 | -0.00069288 | 0 | 0.00024253 | -0.00078174 | -0.015272 | N/A | -0.00052665 | -0.00011869 | 0.00046741 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017773 | 0.001592 | 0.0038233 | -0.00056341 | 0 | 0.00025393 | -0.00086415 | -0.015164 | N/A | -0.00049225 | -0.00012224 | 0.00047792 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018431 | 0.0015943 | 0.0038112 | -0.00055483 | 0 | 0.00026328 | -0.00093449 | -0.015157 | N/A | -0.00048732 | -0.00012193 | 0.0004726 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018389 | 0.0015983 | 0.0010367 | -0.00089613 | 0 | 0.00026185 | -0.00093351 | -0.015442 | N/A | -0.00056918 | -0.00011077 | 0.00042482 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018389 | 0.0015983 | 0.0010367 | -0.00089613 | 0 | 0.00026185 | -0.00093351 | -0.015442 | N/A | -0.00056918 | -0.00011077 | 0.00042482 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017731 | 0.001596 | 0.0010488 | -0.00090471 | 0 | 0.0002525 | -0.00086317 | -0.015449 | N/A | -0.00057411 | -0.00011108 | 0.00043014 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017731 | 0.001596 | 0.0010488 | -0.00090471 | 0 | 0.0002525 | -0.00086317 | -0.015449 | N/A | -0.00057411 | -0.00011108 | 0.00043014 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017773 | 0.001592 | 0.0038233 | -0.00056341 | 0 | 0.00025393 | -0.00086415 | -0.015164 | N/A | -0.00049225 | -0.00012224 | 0.00047792 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | 0 | 0.00025343 | -0.00086381 | -0.015264 | N/A | -0.0005209 | -0.00011833 | 0.0004612 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018416 | 0.0015957 | 0.0028401 | -0.00067428 | 0 | 0.00026278 | -0.00093415 | -0.015257 | N/A | -0.00051597 | -0.00011803 | 0.00045588 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0018403 | 0.0015969 | 0.0020078 | -0.00077667 | 0 | 0.00026235 | -0.00093386 | -0.015342 | N/A | -0.00054053 | -0.00011468 | 0.00044154 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0018403 | 0.0015969 | 0.0020078 | -0.00077667 | 0 | 0.00026235 | -0.00093386 | -0.015342 | N/A | -0.00054053 | -0.00011468 | 0.00044154 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | 0 | 0.00025343 | -0.00086381 | -0.015264 | N/A | -0.0005209 | -0.00011833 | 0.0004612 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017746 | 0.0015946 | 0.0020199 | -0.00078526 | 0 | 0.000253 | -0.00086351 | -0.015349 | N/A | -0.00054546 | -0.00011498 | 0.00044686 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
121 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0017758 | 0.0015934 | 0.0028523 | -0.00068287 | 0 | 0.00025343 | -0.00086381 | -0.015264 | N/A | -0.0005209 | -0.00011833 | 0.0004612 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 4 | 1 | -1.5523e-05 | -0.0030301 | 0.00056264 | -0.00049215 | 0.00039376 | 0.00043671 | -9.8003e-05 | -0.0050836 | N/A | 7.3952e-10 | -7.0426e-09 | 0.00012629 | 0.00039376 | 0.00048574 | 0.00048574 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 5 | 1 | -1.2936e-05 | -0.0025251 | 0.00046887 | -0.00041012 | 0.00060307 | 0.00036392 | -8.1669e-05 | -0.0042363 | N/A | 6.1782e-10 | -5.8689e-09 | 0.00010524 | 0.00060307 | 0.00062774 | 0.00062774 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 2 | 0.0010213 | -0.017071 | -0.0014036 | -0.00078415 | 0.48251 | 0.00074626 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 0.48251 | 0.00072453 | 0.00072453 | 200 | 23.67 | SI | 3.061e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 2 | 0.00076397 | -0.017072 | -0.0014036 | -0.00077909 | 0.48251 | 0.00074914 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 0.48251 | 0.00072458 | 0.00072458 | 200 | 23.67 | SI | 3.0612e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 2 | 0.00088723 | -0.018632 | 0.0061668 | -0.00086379 | 0.4825 | 0.0010688 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 0.4825 | 0.00092017 | 0.00092017 | 200 | 23.67 | SI | 3.8875e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 2 | 0.00090323 | -0.014486 | -0.0091689 | -0.00055816 | 0.48257 | 0.00026114 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 0.48257 | 0.00074314 | 0.00074314 | 200 | 23.67 | SI | 3.1396e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 2 | 0.00097804 | -0.01798 | -0.0012348 | -0.00093104 | 0.4821 | 0.0008777 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 0.4821 | 0.00094685 | 0.00094685 | 200 | 23.67 | SI | 4.0002e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 2 | 0.0008842 | -0.019073 | 0.0040645 | -0.00098678 | 0.48247 | 0.0011035 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 0.48247 | 0.0007595 | 0.0007595 | 200 | 23.67 | SI | 3.2087e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 2 | 0.00079791 | -0.017981 | -0.0012348 | -0.0009275 | 0.4821 | 0.00087972 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 0.4821 | 0.00068341 | 0.00068341 | 200 | 23.67 | SI | 2.8873e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 2 | 0.00089539 | -0.016171 | -0.0066705 | -0.00077284 | 0.48295 | 0.00053812 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 0.48295 | 0.0010579 | 0.0010579 | 200 | 23.67 | SI | 4.4693e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | 2 | 0.0010231 | -0.016718 | -0.0014693 | -0.00072674 | 0.4821 | 0.00069531 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | 2.8491e-08 | 4.4215e-05 | 0.4821 | 0.0013914 | 0.0013914 | 200 | 23.67 | SI | 5.8782e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | 2 | 0.00076578 | -0.016718 | -0.0014692 | -0.00072168 | 0.4821 | 0.00069819 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | 2.8301e-08 | 4.6073e-05 | 0.4821 | 0.0013914 | 0.0013914 | 200 | 23.67 | SI | 5.8784e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | 2 | 0.00088904 | -0.018279 | 0.0061012 | -0.00080637 | 0.48211 | 0.0010178 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | 1.2979e-06 | 0.00010732 | 0.48211 | 0.00054345 | 0.00054345 | 200 | 23.67 | SI | 2.2959e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | 2 | 0.00090504 | -0.014133 | -0.0092345 | -0.00050074 | 0.48216 | 0.00021019 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -1.2392e-06 | -6.0294e-05 | 0.48216 | 0.0010582 | 0.0010582 | 200 | 23.67 | SI | 4.4707e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | 2 | 0.00098063 | -0.017475 | -0.0013286 | -0.00084901 | 0.48294 | 0.00080492 | 200 | 23.67 | SI | 0.020403 | 2.6702e-08 | 7.6065e-05 | 0.48294 | 0.0009057 | 0.0009057 | 200 | 23.67 | SI | 3.8263e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | 2 | 0.0008005 | -0.017476 | -0.0013286 | -0.00084547 | 0.48287 | 0.00080694 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | 2.6569e-08 | 7.7366e-05 | 0.48287 | 0.00082223 | 0.00082223 | 200 | 23.67 | SI | 3.4737e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | 2 | 0.00088678 | -0.018568 | 0.0039707 | -0.00090476 | 0.4825 | 0.0010307 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | 9.1527e-07 | 0.00012024 | 0.4825 | 0.00074096 | 0.00074096 | 200 | 23.67 | SI | 3.1304e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | 2 | 0.00089798 | -0.015666 | -0.0067643 | -0.00069082 | 0.48242 | 0.00046533 | 200 | 23.67 | SI | 0.020381 | -8.607e-07 | 2.9088e-06 | 0.48242 | 0.00093862 | 0.00093862 | 200 | 23.67 | SI | 3.9654e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 3 | 0.00089056 | -0.017476 | -0.0013286 | -0.00084724 | 0.48287 | 0.00080593 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | 2.6636e-08 | 7.6716e-05 | 0.48287 | 0.00082223 | 0.00082223 | 200 | 23.67 | SI | 3.4737e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 3 | 0.0010213 | -0.017071 | -0.0014036 | -0.00078415 | 0.48251 | 0.00074626 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 0.48251 | 0.00072453 | 0.00072453 | 200 | 23.67 | SI | 3.061e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 3 | 0.00076397 | -0.017072 | -0.0014036 | -0.00077909 | 0.48251 | 0.00074914 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 0.48251 | 0.00072458 | 0.00072458 | 200 | 23.67 | SI | 3.0612e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 3 | 0.00088723 | -0.018632 | 0.0061668 | -0.00086379 | 0.4825 | 0.0010688 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 0.4825 | 0.00092017 | 0.00092017 | 200 | 23.67 | SI | 3.8875e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 3 | 0.00090323 | -0.014486 | -0.0091689 | -0.00055816 | 0.48257 | 0.00026114 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 0.48257 | 0.00074314 | 0.00074314 | 200 | 23.67 | SI | 3.1396e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 3 | 0.00097804 | -0.01798 | -0.0012348 | -0.00093104 | 0.4821 | 0.0008777 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 0.4821 | 0.00094685 | 0.00094685 | 200 | 23.67 | SI | 4.0002e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 3 | 0.0008842 | -0.019073 | 0.0040645 | -0.00098678 | 0.48247 | 0.0011035 | 200 | 23.67 | SI | 0.020383 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 0.48247 | 0.0007595 | 0.0007595 | 200 | 23.67 | SI | 3.2087e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 3 | 0.00079791 | -0.017981 | -0.0012348 | -0.0009275 | 0.4821 | 0.00087972 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 0.4821 | 0.00068341 | 0.00068341 | 200 | 23.67 | SI | 2.8873e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 3 | 0.00089539 | -0.016171 | -0.0066705 | -0.00077284 | 0.48295 | 0.00053812 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 0.48295 | 0.0010579 | 0.0010579 | 200 | 23.67 | SI | 4.4693e-05
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 4 | 0.00089056 | -0.017476 | -0.0013286 | -0.00084724 | 0.48287 | 0.00080593 | 0.0017327 | -0.0074214 | N/A | 8.7762e-08 | 2.6636e-08 | 7.6716e-05 | 0.48287 | 0.00082223 | 0.00082223 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 4 | 0.0010213 | -0.017071 | -0.0014036 | -0.00078415 | 0.48251 | 0.00074626 | 0.0018744 | -0.0067433 | N/A | 8.7552e-08 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 0.48251 | 0.00072453 | 0.00072453 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 4 | 0.00076397 | -0.017072 | -0.0014036 | -0.00077909 | 0.48251 | 0.00074914 | 0.0016171 | -0.0067439 | N/A | 8.7771e-08 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 0.48251 | 0.00072458 | 0.00072458 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 4 | 0.00088723 | -0.018632 | 0.0061668 | -0.00086379 | 0.4825 | 0.0010688 | 0.0016986 | -0.009355 | N/A | -0.00036776 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 0.4825 | 0.00092017 | 0.00092017 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 4 | 0.00090323 | -0.014486 | -0.0091689 | -0.00055816 | 0.48257 | 0.00026114 | 0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.00036827 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 0.48257 | 0.00074314 | 0.00074314 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 4 | 0.00097804 | -0.01798 | -0.0012348 | -0.00093104 | 0.4821 | 0.0008777 | 0.0018064 | -0.0082685 | N/A | 8.7807e-08 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 0.4821 | 0.00094685 | 0.00094685 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 4 | 0.0008842 | -0.019073 | 0.0040645 | -0.00098678 | 0.48247 | 0.0011035 | 0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.0002574 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 0.48247 | 0.0007595 | 0.0007595 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 4 | 0.00079791 | -0.017981 | -0.0012348 | -0.0009275 | 0.4821 | 0.00087972 | 0.0016263 | -0.0082689 | N/A | 8.796e-08 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 0.4821 | 0.00068341 | 0.00068341 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 4 | 0.00089539 | -0.016171 | -0.0066705 | -0.00077284 | 0.48295 | 0.00053812 | 0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025782 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 0.48295 | 0.0010579 | 0.0010579 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | Viento-Servicio | 0.0010213 | -0.017071 | -0.0014036 | -0.00078415 | 0.48251 | 0.00074626 | 0.0018744 | -0.0067433 | N/A | 8.7552e-08 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 0.48251 | 0.00072453 | 0.00072453 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | Viento-Servicio | 0.00076397 | -0.017072 | -0.0014036 | -0.00077909 | 0.48251 | 0.00074914 | 0.0016171 | -0.0067439 | N/A | 8.7771e-08 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 0.48251 | 0.00072458 | 0.00072458 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | Viento-Servicio | 0.00088723 | -0.018632 | 0.0061668 | -0.00086379 | 0.4825 | 0.0010688 | 0.0016986 | -0.009355 | N/A | -0.00036776 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 0.4825 | 0.00092017 | 0.00092017 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | Viento-Servicio | 0.00090323 | -0.014486 | -0.0091689 | -0.00055816 | 0.48257 | 0.00026114 | 0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.00036827 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 0.48257 | 0.00074314 | 0.00074314 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | Viento-Servicio | 0.00097804 | -0.01798 | -0.0012348 | -0.00093104 | 0.4821 | 0.0008777 | 0.0018064 | -0.0082685 | N/A | 8.7807e-08 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 0.4821 | 0.00094685 | 0.00094685 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | Viento-Servicio | 0.0008842 | -0.019073 | 0.0040645 | -0.00098678 | 0.48247 | 0.0011035 | 0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.0002574 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 0.48247 | 0.0007595 | 0.0007595 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | Viento-Servicio | 0.00079791 | -0.017981 | -0.0012348 | -0.0009275 | 0.4821 | 0.00087972 | 0.0016263 | -0.0082689 | N/A | 8.796e-08 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 0.4821 | 0.00068341 | 0.00068341 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | Viento-Servicio | 0.00089539 | -0.016171 | -0.0066705 | -0.00077284 | 0.48295 | 0.00053812 | 0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025782 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 0.48295 | 0.0010579 | 0.0010579 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | Viento-Servicio | 0.0010231 | -0.016718 | -0.0014693 | -0.00072674 | 0.4821 | 0.00069531 | 0.0018858 | -0.0061503 | N/A | 8.7467e-08 | 2.8491e-08 | 4.4215e-05 | 0.4821 | 0.0013914 | 0.0013914 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | Viento-Servicio | 0.00076578 | -0.016718 | -0.0014692 | -0.00072168 | 0.4821 | 0.00069819 | 0.0016285 | -0.0061508 | N/A | 8.7685e-08 | 2.8301e-08 | 4.6073e-05 | 0.4821 | 0.0013914 | 0.0013914 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | Viento-Servicio | 0.00088904 | -0.018279 | 0.0061012 | -0.00080637 | 0.48211 | 0.0010178 | 0.0017101 | -0.008762 | N/A | -0.00036776 | 1.2979e-06 | 0.00010732 | 0.48211 | 0.00054345 | 0.00054345 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | Viento-Servicio | 0.00090504 | -0.014133 | -0.0092345 | -0.00050074 | 0.48216 | 0.00021019 | 0.0018376 | -0.0018096 | N/A | 0.00036827 | -1.2392e-06 | -6.0294e-05 | 0.48216 | 0.0010582 | 0.0010582 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | Viento-Servicio | 0.00098063 | -0.017475 | -0.0013286 | -0.00084901 | 0.48294 | 0.00080492 | 0.0018227 | -0.0074212 | N/A | 8.7685e-08 | 2.6702e-08 | 7.6065e-05 | 0.48294 | 0.0009057 | 0.0009057 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | Viento-Servicio | 0.0008005 | -0.017476 | -0.0013286 | -0.00084547 | 0.48287 | 0.00080694 | 0.0016426 | -0.0074216 | N/A | 8.7838e-08 | 2.6569e-08 | 7.7366e-05 | 0.48287 | 0.00082223 | 0.00082223 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | Viento-Servicio | 0.00088678 | -0.018568 | 0.0039707 | -0.00090476 | 0.4825 | 0.0010307 | 0.0016997 | -0.0092494 | N/A | -0.0002574 | 9.1527e-07 | 0.00012024 | 0.4825 | 0.00074096 | 0.00074096 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | Viento-Servicio | 0.00089798 | -0.015666 | -0.0067643 | -0.00069082 | 0.48242 | 0.00046533 | 0.001789 | -0.0043828 | N/A | 0.00025782 | -8.607e-07 | 2.9088e-06 | 0.48242 | 0.00093862 | 0.00093862 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0011321 | -0.016069 | -0.00075079 | -0.00062093 | 0 | 0.00062466 | 0.0020209 | -0.0049931 | N/A | -4.6968e-05 | 2.8899e-07 | -2.034e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0011321 | -0.016069 | -0.00075079 | -0.00062093 | 0 | 0.00062466 | 0.0020209 | -0.0049931 | N/A | -4.6968e-05 | 2.8899e-07 | -2.034e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0011314 | -0.01624 | -0.0024569 | -0.0006696 | 0 | 0.00059619 | 0.0020207 | -0.0049945 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6398e-07 | -2.0385e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0011314 | -0.01624 | -0.0024569 | -0.0006696 | 0 | 0.00059619 | 0.0020207 | -0.0049945 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6398e-07 | -2.0385e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00066317 | -0.016086 | -0.00068784 | -0.00059836 | 0 | 0.00063719 | 0.0015296 | -0.0054425 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2335e-07 | 6.4368e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00066317 | -0.016086 | -0.00068784 | -0.00059836 | 0 | 0.00063719 | 0.0015296 | -0.0054425 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2335e-07 | 6.4368e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00066245 | -0.016256 | -0.002394 | -0.00064703 | 0 | 0.00060872 | 0.0015294 | -0.0054439 | N/A | 4.7143e-05 | -2.2961e-07 | 6.4323e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00066245 | -0.016256 | -0.002394 | -0.00064703 | 0 | 0.00060872 | 0.0015294 | -0.0054439 | N/A | 4.7143e-05 | -2.2961e-07 | 6.4323e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00096884 | -0.015876 | 0.0012617 | -0.00055625 | 0 | 0.00066226 | 0.0018491 | -0.0051488 | N/A | -0.00015669 | 9.4614e-07 | 9.3593e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00096884 | -0.015876 | 0.0012617 | -0.00055625 | 0 | 0.00066226 | 0.0018491 | -0.0051488 | N/A | -0.00015669 | 9.4614e-07 | 9.3593e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00082815 | -0.015881 | 0.0012806 | -0.00054948 | 0 | 0.00066602 | 0.0017017 | -0.0052836 | N/A | -0.00015667 | 9.5645e-07 | 3.4772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00082815 | -0.015881 | 0.0012806 | -0.00054948 | 0 | 0.00066602 | 0.0017017 | -0.0052836 | N/A | -0.00015667 | 9.5645e-07 | 3.4772e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00096643 | -0.016444 | -0.0044254 | -0.00071848 | 0 | 0.00056735 | 0.0018486 | -0.0051535 | N/A | 0.00015685 | -8.9708e-07 | 9.211e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00096643 | -0.016444 | -0.0044254 | -0.00071848 | 0 | 0.00056735 | 0.0018486 | -0.0051535 | N/A | 0.00015685 | -8.9708e-07 | 9.211e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00082574 | -0.016449 | -0.0044065 | -0.00071171 | 0 | 0.00057111 | 0.0017012 | -0.0052883 | N/A | 0.00015686 | -8.8677e-07 | 3.4623e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00082574 | -0.016449 | -0.0044065 | -0.00071171 | 0 | 0.00057111 | 0.0017012 | -0.0052883 | N/A | 0.00015686 | -8.8677e-07 | 3.4623e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00096799 | -0.016075 | -0.00072876 | -0.00061303 | 0 | 0.00062904 | 0.0018489 | -0.0051504 | N/A | -4.695e-05 | 3.0102e-07 | 9.3074e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00096727 | -0.016245 | -0.0024349 | -0.0006617 | 0 | 0.00060057 | 0.0018488 | -0.0051518 | N/A | 4.711e-05 | -2.5195e-07 | 9.2629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00082731 | -0.01608 | -0.00070987 | -0.00060626 | 0 | 0.0006328 | 0.0017015 | -0.0052852 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1133e-07 | 3.472e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00082658 | -0.01625 | -0.002416 | -0.00065493 | 0 | 0.00060433 | 0.0017014 | -0.0052867 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4164e-07 | 3.4675e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00096799 | -0.016075 | -0.00072876 | -0.00061303 | 0 | 0.00062904 | 0.0018489 | -0.0051504 | N/A | -4.695e-05 | 3.0102e-07 | 9.3074e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00096727 | -0.016245 | -0.0024349 | -0.0006617 | 0 | 0.00060057 | 0.0018488 | -0.0051518 | N/A | 4.711e-05 | -2.5195e-07 | 9.2629e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00082731 | -0.01608 | -0.00070987 | -0.00060626 | 0 | 0.0006328 | 0.0017015 | -0.0052852 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1133e-07 | 3.472e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00082658 | -0.01625 | -0.002416 | -0.00065493 | 0 | 0.00060433 | 0.0017014 | -0.0052867 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4164e-07 | 3.4675e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0011345 | -0.015615 | -0.00083518 | -0.00054711 | 0 | 0.00055915 | 0.0020356 | -0.0042306 | N/A | -4.6968e-05 | 2.9004e-07 | -3.9283e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0011345 | -0.015615 | -0.00083518 | -0.00054711 | 0 | 0.00055915 | 0.0020356 | -0.0042306 | N/A | -4.6968e-05 | 2.9004e-07 | -3.9283e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0011337 | -0.015785 | -0.0025413 | -0.00059578 | 0 | 0.00053068 | 0.0020354 | -0.004232 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6292e-07 | -3.9328e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0011337 | -0.015785 | -0.0025413 | -0.00059578 | 0 | 0.00053068 | 0.0020354 | -0.004232 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6292e-07 | -3.9328e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0006655 | -0.015631 | -0.00077224 | -0.00052454 | 0 | 0.00057168 | 0.0015443 | -0.00468 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2441e-07 | 4.5425e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0006655 | -0.015631 | -0.00077224 | -0.00052454 | 0 | 0.00057168 | 0.0015443 | -0.00468 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2441e-07 | 4.5425e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00066478 | -0.015801 | -0.0024784 | -0.0005732 | 0 | 0.00054321 | 0.0015441 | -0.0046814 | N/A | 4.7142e-05 | -2.2856e-07 | 4.538e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00066478 | -0.015801 | -0.0024784 | -0.0005732 | 0 | 0.00054321 | 0.0015441 | -0.0046814 | N/A | 4.7142e-05 | -2.2856e-07 | 4.538e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00097117 | -0.015422 | 0.0011773 | -0.00048243 | 0 | 0.00059675 | 0.0018638 | -0.0043863 | N/A | -0.00015669 | 9.472e-07 | -9.5836e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00097117 | -0.015422 | 0.0011773 | -0.00048243 | 0 | 0.00059675 | 0.0018638 | -0.0043863 | N/A | -0.00015669 | 9.472e-07 | -9.5836e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00083048 | -0.015427 | 0.0011962 | -0.00047566 | 0 | 0.00060051 | 0.0017164 | -0.0045211 | N/A | -0.00015667 | 9.5751e-07 | 1.5829e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00083048 | -0.015427 | 0.0011962 | -0.00047566 | 0 | 0.00060051 | 0.0017164 | -0.0045211 | N/A | -0.00015667 | 9.5751e-07 | 1.5829e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00096876 | -0.015989 | -0.0045098 | -0.00064466 | 0 | 0.00050185 | 0.0018633 | -0.0043909 | N/A | 0.00015685 | -8.9602e-07 | -9.7319e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00096876 | -0.015989 | -0.0045098 | -0.00064466 | 0 | 0.00050185 | 0.0018633 | -0.0043909 | N/A | 0.00015685 | -8.9602e-07 | -9.7319e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00082807 | -0.015994 | -0.0044909 | -0.00063788 | 0 | 0.00050561 | 0.0017159 | -0.0045258 | N/A | 0.00015686 | -8.8571e-07 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00082807 | -0.015994 | -0.0044909 | -0.00063788 | 0 | 0.00050561 | 0.0017159 | -0.0045258 | N/A | 0.00015686 | -8.8571e-07 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00097032 | -0.01562 | -0.00081315 | -0.00053921 | 0 | 0.00056354 | 0.0018636 | -0.0043879 | N/A | -4.695e-05 | 3.0207e-07 | -9.6355e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0009696 | -0.015791 | -0.0025193 | -0.00058788 | 0 | 0.00053506 | 0.0018635 | -0.0043893 | N/A | 4.711e-05 | -2.5089e-07 | -9.68e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00082963 | -0.015625 | -0.00079427 | -0.00053244 | 0 | 0.0005673 | 0.0017162 | -0.0045227 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1238e-07 | 1.5777e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00082891 | -0.015796 | -0.0025004 | -0.00058111 | 0 | 0.00053882 | 0.0017161 | -0.0045241 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4058e-07 | 1.5732e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00097032 | -0.01562 | -0.00081315 | -0.00053921 | 0 | 0.00056354 | 0.0018636 | -0.0043879 | N/A | -4.695e-05 | 3.0207e-07 | -9.6355e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0009696 | -0.015791 | -0.0025193 | -0.00058788 | 0 | 0.00053506 | 0.0018635 | -0.0043893 | N/A | 4.711e-05 | -2.5089e-07 | -9.68e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00082963 | -0.015625 | -0.00079427 | -0.00053244 | 0 | 0.0005673 | 0.0017162 | -0.0045227 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1238e-07 | 1.5777e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00082891 | -0.015796 | -0.0025004 | -0.00058111 | 0 | 0.00053882 | 0.0017161 | -0.0045241 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4058e-07 | 1.5732e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 220 | Sismo-Servicio | 0.001017 | -0.015661 | -0.001246 | -0.00055364 | 0 | 0.00055517 | 0.0019127 | -0.0043433 | N/A | -2.344e-05 | 1.6039e-07 | -1.8117e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00078256 | -0.01567 | -0.0012145 | -0.00054235 | 0 | 0.00056143 | 0.0016671 | -0.004568 | N/A | -2.3415e-05 | 1.7758e-07 | 2.4237e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0007822 | -0.015755 | -0.0020676 | -0.00056668 | 0 | 0.0005472 | 0.001667 | -0.0045687 | N/A | 2.3615e-05 | -9.8907e-08 | 2.4214e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0007822 | -0.015755 | -0.0020676 | -0.00056668 | 0 | 0.0005472 | 0.001667 | -0.0045687 | N/A | 2.3615e-05 | -9.8907e-08 | 2.4214e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0010167 | -0.015747 | -0.002099 | -0.00057797 | 0 | 0.00054093 | 0.0019126 | -0.004344 | N/A | 2.359e-05 | -1.1609e-07 | -1.814e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0010167 | -0.015747 | -0.002099 | -0.00057797 | 0 | 0.00054093 | 0.0019126 | -0.004344 | N/A | 2.359e-05 | -1.1609e-07 | -1.814e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 226 | Sismo-Servicio | 0.001017 | -0.015661 | -0.001246 | -0.00055364 | 0 | 0.00055517 | 0.0019127 | -0.0043433 | N/A | -2.344e-05 | 1.6039e-07 | -1.8117e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00093539 | -0.015565 | -0.00023972 | -0.0005213 | 0 | 0.00057397 | 0.0018268 | -0.0044211 | N/A | -7.83e-05 | 4.8897e-07 | -3.2676e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00086505 | -0.015567 | -0.00023028 | -0.00051791 | 0 | 0.00057585 | 0.0017531 | -0.0044885 | N/A | -7.8293e-05 | 4.9413e-07 | 9.4386e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00086384 | -0.015851 | -0.0030738 | -0.00059902 | 0 | 0.00052839 | 0.0017529 | -0.0044909 | N/A | 7.8475e-05 | -4.2748e-07 | 9.3645e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00086384 | -0.015851 | -0.0030738 | -0.00059902 | 0 | 0.00052839 | 0.0017529 | -0.0044909 | N/A | 7.8475e-05 | -4.2748e-07 | 9.3645e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00093419 | -0.015849 | -0.0030833 | -0.00060241 | 0 | 0.00052651 | 0.0018266 | -0.0044235 | N/A | 7.8467e-05 | -4.3264e-07 | -3.3418e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00093419 | -0.015849 | -0.0030833 | -0.00060241 | 0 | 0.00052651 | 0.0018266 | -0.0044235 | N/A | 7.8467e-05 | -4.3264e-07 | -3.3418e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00093539 | -0.015565 | -0.00023972 | -0.0005213 | 0 | 0.00057397 | 0.0018268 | -0.0044211 | N/A | -7.83e-05 | 4.8897e-07 | -3.2676e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00093497 | -0.015664 | -0.001235 | -0.00054968 | 0 | 0.00055736 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00086463 | -0.015667 | -0.0012255 | -0.0005463 | 0 | 0.00055924 | 0.001753 | -0.0044894 | N/A | -2.3424e-05 | 1.7156e-07 | 9.4127e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00086426 | -0.015752 | -0.0020786 | -0.00057063 | 0 | 0.000545 | 0.001753 | -0.0044901 | N/A | 2.3606e-05 | -1.0492e-07 | 9.3904e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00086426 | -0.015752 | -0.0020786 | -0.00057063 | 0 | 0.000545 | 0.001753 | -0.0044901 | N/A | 2.3606e-05 | -1.0492e-07 | 9.3904e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00093497 | -0.015664 | -0.001235 | -0.00054968 | 0 | 0.00055736 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00093461 | -0.015749 | -0.002088 | -0.00057402 | 0 | 0.00054312 | 0.0018267 | -0.0044226 | N/A | 2.3599e-05 | -1.1008e-07 | -3.3158e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
122 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00093497 | -0.015664 | -0.001235 | -0.00054968 | 0 | 0.00055736 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 4 | 1 | -4.802e-09 | -8.692e-05 | 0.0011977 | -0.00084622 | 0.00045581 | 1.7299e-08 | -1.5523e-05 | -0.0030301 | N/A | -0.00049215 | -6.9233e-05 | 0.00043671 | 0.00045581 | 0.00039517 | 0.00039517 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 5 | 1 | -4.0017e-09 | -7.2434e-05 | 0.00099808 | -0.00070518 | 0.00090362 | 1.4416e-08 | -1.2936e-05 | -0.0025251 | N/A | -0.00041012 | -5.7694e-05 | 0.00036392 | 0.00090362 | 0.00077388 | 0.00077388 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 2 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 0.48281 | -2.2699e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020398 | -0.00013344 | 0.00074626 | 0.48281 | 0.00093853 | 0.00093853 | 200 | 23.67 | SI | 3.9651e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 2 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 0.48242 | 2.0696e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020381 | -0.00013405 | 0.00074914 | 0.48242 | 0.00093852 | 0.00093852 | 200 | 23.67 | SI | 3.965e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 2 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 0.48257 | -8.5923e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | -0.00018791 | 0.0010688 | 0.48257 | 0.0011319 | 0.0011319 | 200 | 23.67 | SI | 4.7821e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 2 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 0.48209 | -1.2115e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020367 | -5.2465e-05 | 0.00026114 | 0.48209 | 0.0006069 | 0.0006069 | 200 | 23.67 | SI | 2.564e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 2 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 0.48211 | -1.6138e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | -0.0001543 | 0.0008777 | 0.48211 | 0.0010868 | 0.0010868 | 200 | 23.67 | SI | 4.5915e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 2 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 0.48257 | -8.5007e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | -0.00019243 | 0.0011035 | 0.48257 | 0.00088905 | 0.00088905 | 200 | 23.67 | SI | 3.756e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 2 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 0.4825 | 1.4239e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00015473 | 0.00087972 | 0.4825 | 0.0010868 | 0.0010868 | 200 | 23.67 | SI | 4.5915e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 2 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 0.48242 | -1.0966e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020381 | -9.762e-05 | 0.00053812 | 0.48242 | 0.00093869 | 0.00093869 | 200 | 23.67 | SI | 3.9657e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | 2 | 0.00012886 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 0.4825 | -2.272e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00012537 | 0.00069531 | 0.4825 | 0.00092626 | 0.00092626 | 200 | 23.67 | SI | 3.9132e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | 2 | -0.00012856 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 0.48288 | 2.0676e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020401 | -0.00012597 | 0.00069819 | 0.48288 | 0.00092625 | 0.00092625 | 200 | 23.67 | SI | 3.9132e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | 2 | 1.428e-07 | 0.0014169 | 0.01089 | -0.00078594 | 0.48286 | -8.7941e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -0.00017984 | 0.0010178 | 0.48286 | 0.00086445 | 0.00086445 | 200 | 23.67 | SI | 3.6521e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | 2 | 1.5406e-07 | 0.0015718 | -0.0053032 | -0.0012538 | 0.4824 | -1.2317e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.02038 | -4.4388e-05 | 0.00021019 | 0.4824 | 0.0012079 | 0.0012079 | 200 | 23.67 | SI | 5.103e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | 2 | 9.0243e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 0.48252 | -1.6167e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.00014277 | 0.00080492 | 0.48252 | 0.0008994 | 0.0008994 | 200 | 23.67 | SI | 3.7998e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | 2 | -8.9951e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 0.48259 | 1.421e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | -0.00014319 | 0.00080694 | 0.48259 | 0.00073683 | 0.00073683 | 200 | 23.67 | SI | 3.1129e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | 2 | 1.4302e-07 | 0.001416 | 0.0088222 | -0.001101 | 0.48297 | -8.7891e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | -0.00018089 | 0.0010307 | 0.48297 | 0.00097358 | 0.00097358 | 200 | 23.67 | SI | 4.1131e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | 2 | 1.509e-07 | 0.0015244 | -0.0025129 | -0.0014285 | 0.48213 | -1.1255e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020369 | -8.6081e-05 | 0.00046533 | 0.48213 | 0.00096914 | 0.00096914 | 200 | 23.67 | SI | 4.0944e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 3 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 0.48259 | -9.7864e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | -0.00014298 | 0.00080593 | 0.48259 | 0.00073683 | 0.00073683 | 200 | 23.67 | SI | 3.1129e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 3 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 0.48281 | -2.2699e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020398 | -0.00013344 | 0.00074626 | 0.48281 | 0.00093853 | 0.00093853 | 200 | 23.67 | SI | 3.9651e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 3 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 0.48242 | 2.0696e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020381 | -0.00013405 | 0.00074914 | 0.48242 | 0.00093852 | 0.00093852 | 200 | 23.67 | SI | 3.965e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 3 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 0.48257 | -8.5923e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | -0.00018791 | 0.0010688 | 0.48257 | 0.0011319 | 0.0011319 | 200 | 23.67 | SI | 4.7821e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 3 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 0.48209 | -1.2115e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020367 | -5.2465e-05 | 0.00026114 | 0.48209 | 0.0006069 | 0.0006069 | 200 | 23.67 | SI | 2.564e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 3 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 0.48211 | -1.6138e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | -0.0001543 | 0.0008777 | 0.48211 | 0.0010868 | 0.0010868 | 200 | 23.67 | SI | 4.5915e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 3 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 0.48257 | -8.5007e-08 | 200 | 23.67 | SI | 0.020387 | -0.00019243 | 0.0011035 | 0.48257 | 0.00088905 | 0.00088905 | 200 | 23.67 | SI | 3.756e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 3 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 0.4825 | 1.4239e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00015473 | 0.00087972 | 0.4825 | 0.0010868 | 0.0010868 | 200 | 23.67 | SI | 4.5915e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 3 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 0.48242 | -1.0966e-07 | 200 | 23.67 | SI | 0.020381 | -9.762e-05 | 0.00053812 | 0.48242 | 0.00093869 | 0.00093869 | 200 | 23.67 | SI | 3.9657e-05
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 4 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 0.48259 | -9.7864e-08 | 0.00089056 | -0.017476 | N/A | -0.00084724 | -0.00014298 | 0.00080593 | 0.48259 | 0.00073683 | 0.00073683 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 4 | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 0.48281 | -2.2699e-06 | 0.0010213 | -0.017071 | N/A | -0.00078415 | -0.00013344 | 0.00074626 | 0.48281 | 0.00093853 | 0.00093853 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 4 | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 0.48242 | 2.0696e-06 | 0.00076397 | -0.017072 | N/A | -0.00077909 | -0.00013405 | 0.00074914 | 0.48242 | 0.00093852 | 0.00093852 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 4 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 0.48257 | -8.5923e-08 | 0.00088723 | -0.018632 | N/A | -0.00086379 | -0.00018791 | 0.0010688 | 0.48257 | 0.0011319 | 0.0011319 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 4 | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 0.48209 | -1.2115e-07 | 0.00090323 | -0.014486 | N/A | -0.00055816 | -5.2465e-05 | 0.00026114 | 0.48209 | 0.0006069 | 0.0006069 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 4 | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 0.48211 | -1.6138e-06 | 0.00097804 | -0.01798 | N/A | -0.00093104 | -0.0001543 | 0.0008777 | 0.48211 | 0.0010868 | 0.0010868 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 4 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 0.48257 | -8.5007e-08 | 0.0008842 | -0.019073 | N/A | -0.00098678 | -0.00019243 | 0.0011035 | 0.48257 | 0.00088905 | 0.00088905 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 4 | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 0.4825 | 1.4239e-06 | 0.00079791 | -0.017981 | N/A | -0.0009275 | -0.00015473 | 0.00087972 | 0.4825 | 0.0010868 | 0.0010868 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 4 | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 0.48242 | -1.0966e-07 | 0.00089539 | -0.016171 | N/A | -0.00077284 | -9.762e-05 | 0.00053812 | 0.48242 | 0.00093869 | 0.00093869 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012886 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 0.48281 | -2.2699e-06 | 0.0010213 | -0.017071 | N/A | -0.00078415 | -0.00013344 | 0.00074626 | 0.48281 | 0.00093853 | 0.00093853 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | Viento-Servicio | -0.00012856 | 0.0014761 | 0.0031394 | -0.0012298 | 0.48242 | 2.0696e-06 | 0.00076397 | -0.017072 | N/A | -0.00077909 | -0.00013405 | 0.00074914 | 0.48242 | 0.00093852 | 0.00093852 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | Viento-Servicio | 1.4224e-07 | 0.0014068 | 0.01103 | -0.00088467 | 0.48257 | -8.5923e-08 | 0.00088723 | -0.018632 | N/A | -0.00086379 | -0.00018791 | 0.0010688 | 0.48257 | 0.0011319 | 0.0011319 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | Viento-Servicio | 1.535e-07 | 0.0015617 | -0.0051634 | -0.0013525 | 0.48209 | -1.2115e-07 | 0.00090323 | -0.014486 | N/A | -0.00055816 | -5.2465e-05 | 0.00026114 | 0.48209 | 0.0006069 | 0.0006069 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | Viento-Servicio | 9.0243e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 0.48211 | -1.6138e-06 | 0.00097804 | -0.01798 | N/A | -0.00093104 | -0.0001543 | 0.0008777 | 0.48211 | 0.0010868 | 0.0010868 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | Viento-Servicio | 1.4222e-07 | 0.0014015 | 0.0090218 | -0.0012421 | 0.48257 | -8.5007e-08 | 0.0008842 | -0.019073 | N/A | -0.00098678 | -0.00019243 | 0.0011035 | 0.48257 | 0.00088905 | 0.00088905 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | Viento-Servicio | -8.9952e-05 | 0.00145 | 0.0034987 | -0.0014837 | 0.4825 | 1.4239e-06 | 0.00079791 | -0.017981 | N/A | -0.0009275 | -0.00015473 | 0.00087972 | 0.4825 | 0.0010868 | 0.0010868 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | Viento-Servicio | 1.501e-07 | 0.0015099 | -0.0023133 | -0.0015696 | 0.48242 | -1.0966e-07 | 0.00089539 | -0.016171 | N/A | -0.00077284 | -9.762e-05 | 0.00053812 | 0.48242 | 0.00093869 | 0.00093869 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012886 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 0.4825 | -2.272e-06 | 0.0010231 | -0.016718 | N/A | -0.00072674 | -0.00012537 | 0.00069531 | 0.4825 | 0.00092626 | 0.00092626 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | Viento-Servicio | -0.00012856 | 0.0014862 | 0.0029997 | -0.0011311 | 0.48288 | 2.0676e-06 | 0.00076578 | -0.016718 | N/A | -0.00072168 | -0.00012597 | 0.00069819 | 0.48288 | 0.00092625 | 0.00092625 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | Viento-Servicio | 1.428e-07 | 0.0014169 | 0.01089 | -0.00078594 | 0.48286 | -8.7941e-08 | 0.00088904 | -0.018279 | N/A | -0.00080637 | -0.00017984 | 0.0010178 | 0.48286 | 0.00086445 | 0.00086445 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | Viento-Servicio | 1.5406e-07 | 0.0015718 | -0.0053032 | -0.0012538 | 0.4824 | -1.2317e-07 | 0.00090504 | -0.014133 | N/A | -0.00050074 | -4.4388e-05 | 0.00021019 | 0.4824 | 0.0012079 | 0.0012079 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | Viento-Servicio | 9.0243e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 0.48252 | -1.6167e-06 | 0.00098063 | -0.017475 | N/A | -0.00084901 | -0.00014277 | 0.00080492 | 0.48252 | 0.0008994 | 0.0008994 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | Viento-Servicio | -8.9951e-05 | 0.0014645 | 0.0032991 | -0.0013426 | 0.48259 | 1.421e-06 | 0.0008005 | -0.017476 | N/A | -0.00084547 | -0.00014319 | 0.00080694 | 0.48259 | 0.00073683 | 0.00073683 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | Viento-Servicio | 1.4302e-07 | 0.001416 | 0.0088222 | -0.001101 | 0.48297 | -8.7891e-08 | 0.00088678 | -0.018568 | N/A | -0.00090476 | -0.00018089 | 0.0010307 | 0.48297 | 0.00097358 | 0.00097358 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | Viento-Servicio | 1.509e-07 | 0.0015244 | -0.0025129 | -0.0014285 | 0.48213 | -1.1255e-07 | 0.00089798 | -0.015666 | N/A | -0.00069082 | -8.6081e-05 | 0.00046533 | 0.48213 | 0.00096914 | 0.00096914 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00022857 | 0.0015009 | 0.0036166 | -0.00087293 | 0 | -1.9442e-05 | 0.0011321 | -0.016069 | N/A | -0.00062093 | -0.0001171 | 0.00062466 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00022857 | 0.0015009 | 0.0036166 | -0.00087293 | 0 | -1.9442e-05 | 0.0011321 | -0.016069 | N/A | -0.00062093 | -0.0001171 | 0.00062466 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00022859 | 0.0015036 | 0.0019422 | -0.0010792 | 0 | -1.9429e-05 | 0.0011314 | -0.01624 | N/A | -0.0006696 | -0.00011232 | 0.00059619 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00022859 | 0.0015036 | 0.0019422 | -0.0010792 | 0 | -1.9429e-05 | 0.0011314 | -0.01624 | N/A | -0.0006696 | -0.00011232 | 0.00059619 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00022829 | 0.0015008 | 0.003618 | -0.00087268 | 0 | 1.9219e-05 | 0.00066317 | -0.016086 | N/A | -0.00059836 | -0.00011363 | 0.00063719 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00022829 | 0.0015008 | 0.003618 | -0.00087268 | 0 | 1.9219e-05 | 0.00066317 | -0.016086 | N/A | -0.00059836 | -0.00011363 | 0.00063719 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00022827 | 0.0015035 | 0.0019435 | -0.0010789 | 0 | 1.9231e-05 | 0.00066245 | -0.016256 | N/A | -0.00064703 | -0.00010886 | 0.00060872 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00022827 | 0.0015035 | 0.0019435 | -0.0010789 | 0 | 1.9231e-05 | 0.00066245 | -0.016256 | N/A | -0.00064703 | -0.00010886 | 0.00060872 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1245 | Sismo-Ultimas | 6.8636e-05 | 0.0014977 | 0.0055706 | -0.0006322 | 0 | -5.9248e-06 | 0.00096884 | -0.015876 | N/A | -0.00055625 | -0.00012145 | 0.00066226 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1246 | Sismo-Ultimas | 6.8636e-05 | 0.0014977 | 0.0055706 | -0.0006322 | 0 | -5.9248e-06 | 0.00096884 | -0.015876 | N/A | -0.00055625 | -0.00012145 | 0.00066226 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1247 | Sismo-Ultimas | -6.8422e-05 | 0.0014977 | 0.005571 | -0.00063213 | 0 | 5.6733e-06 | 0.00082815 | -0.015881 | N/A | -0.00054948 | -0.00012041 | 0.00066602 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1248 | Sismo-Ultimas | -6.8422e-05 | 0.0014977 | 0.005571 | -0.00063213 | 0 | 5.6733e-06 | 0.00082815 | -0.015881 | N/A | -0.00054948 | -0.00012041 | 0.00066602 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1249 | Sismo-Ultimas | 6.8718e-05 | 0.0015067 | -1.082e-05 | -0.0013197 | 0 | -5.8841e-06 | 0.00096643 | -0.016444 | N/A | -0.00071848 | -0.00010555 | 0.00056735 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1250 | Sismo-Ultimas | 6.8718e-05 | 0.0015067 | -1.082e-05 | -0.0013197 | 0 | -5.8841e-06 | 0.00096643 | -0.016444 | N/A | -0.00071848 | -0.00010555 | 0.00056735 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1251 | Sismo-Ultimas | -6.8339e-05 | 0.0015067 | -1.0419e-05 | -0.0013197 | 0 | 5.7141e-06 | 0.00082574 | -0.016449 | N/A | -0.00071171 | -0.00010451 | 0.00057111 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1252 | Sismo-Ultimas | -6.8339e-05 | 0.0015067 | -1.0419e-05 | -0.0013197 | 0 | 5.7141e-06 | 0.00082574 | -0.016449 | N/A | -0.00071171 | -0.00010451 | 0.00057111 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1253 | Sismo-Ultimas | 6.8665e-05 | 0.0015008 | 0.0036171 | -0.00087284 | 0 | -5.9105e-06 | 0.00096799 | -0.016075 | N/A | -0.00061303 | -0.00011588 | 0.00062904 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1254 | Sismo-Ultimas | 6.869e-05 | 0.0015035 | 0.0019427 | -0.0010791 | 0 | -5.8983e-06 | 0.00096727 | -0.016245 | N/A | -0.0006617 | -0.00011111 | 0.00060057 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1255 | Sismo-Ultimas | -6.8393e-05 | 0.0015008 | 0.0036175 | -0.00087277 | 0 | 5.6876e-06 | 0.00082731 | -0.01608 | N/A | -0.00060626 | -0.00011484 | 0.0006328 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1256 | Sismo-Ultimas | -6.8368e-05 | 0.0015035 | 0.0019431 | -0.001079 | 0 | 5.6998e-06 | 0.00082658 | -0.01625 | N/A | -0.00065493 | -0.00011007 | 0.00060433 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1257 | Sismo-Ultimas | 6.8665e-05 | 0.0015008 | 0.0036171 | -0.00087284 | 0 | -5.9105e-06 | 0.00096799 | -0.016075 | N/A | -0.00061303 | -0.00011588 | 0.00062904 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1258 | Sismo-Ultimas | 6.869e-05 | 0.0015035 | 0.0019427 | -0.0010791 | 0 | -5.8983e-06 | 0.00096727 | -0.016245 | N/A | -0.0006617 | -0.00011111 | 0.00060057 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1259 | Sismo-Ultimas | -6.8393e-05 | 0.0015008 | 0.0036175 | -0.00087277 | 0 | 5.6876e-06 | 0.00082731 | -0.01608 | N/A | -0.00060626 | -0.00011484 | 0.0006328 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1260 | Sismo-Ultimas | -6.8368e-05 | 0.0015035 | 0.0019431 | -0.001079 | 0 | 5.6998e-06 | 0.00082658 | -0.01625 | N/A | -0.00065493 | -0.00011007 | 0.00060433 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00022857 | 0.0015139 | 0.003437 | -0.000746 | 0 | -1.9444e-05 | 0.0011345 | -0.015615 | N/A | -0.00054711 | -0.00010671 | 0.00055915 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00022857 | 0.0015139 | 0.003437 | -0.000746 | 0 | -1.9444e-05 | 0.0011345 | -0.015615 | N/A | -0.00054711 | -0.00010671 | 0.00055915 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00022859 | 0.0015166 | 0.0017626 | -0.00095226 | 0 | -1.9432e-05 | 0.0011337 | -0.015785 | N/A | -0.00059578 | -0.00010194 | 0.00053068 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00022859 | 0.0015166 | 0.0017626 | -0.00095226 | 0 | -1.9432e-05 | 0.0011337 | -0.015785 | N/A | -0.00059578 | -0.00010194 | 0.00053068 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00022829 | 0.0015138 | 0.0034383 | -0.00074575 | 0 | 1.9216e-05 | 0.0006655 | -0.015631 | N/A | -0.00052454 | -0.00010325 | 0.00057168 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00022829 | 0.0015138 | 0.0034383 | -0.00074575 | 0 | 1.9216e-05 | 0.0006655 | -0.015631 | N/A | -0.00052454 | -0.00010325 | 0.00057168 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00022827 | 0.0015165 | 0.0017639 | -0.00095201 | 0 | 1.9228e-05 | 0.00066478 | -0.015801 | N/A | -0.0005732 | -9.8475e-05 | 0.00054321 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00022827 | 0.0015165 | 0.0017639 | -0.00095201 | 0 | 1.9228e-05 | 0.00066478 | -0.015801 | N/A | -0.0005732 | -9.8475e-05 | 0.00054321 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1269 | Sismo-Ultimas | 6.8637e-05 | 0.0015107 | 0.0053909 | -0.00050527 | 0 | -5.9274e-06 | 0.00097117 | -0.015422 | N/A | -0.00048243 | -0.00011106 | 0.00059675 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1270 | Sismo-Ultimas | 6.8637e-05 | 0.0015107 | 0.0053909 | -0.00050527 | 0 | -5.9274e-06 | 0.00097117 | -0.015422 | N/A | -0.00048243 | -0.00011106 | 0.00059675 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1271 | Sismo-Ultimas | -6.8421e-05 | 0.0015107 | 0.0053913 | -0.00050519 | 0 | 5.6707e-06 | 0.00083048 | -0.015427 | N/A | -0.00047566 | -0.00011002 | 0.00060051 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1272 | Sismo-Ultimas | -6.8421e-05 | 0.0015107 | 0.0053913 | -0.00050519 | 0 | 5.6707e-06 | 0.00083048 | -0.015427 | N/A | -0.00047566 | -0.00011002 | 0.00060051 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1273 | Sismo-Ultimas | 6.8719e-05 | 0.0015197 | -0.00019047 | -0.0011928 | 0 | -5.8867e-06 | 0.00096876 | -0.015989 | N/A | -0.00064466 | -9.516e-05 | 0.00050185 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1274 | Sismo-Ultimas | 6.8719e-05 | 0.0015197 | -0.00019047 | -0.0011928 | 0 | -5.8867e-06 | 0.00096876 | -0.015989 | N/A | -0.00064466 | -9.516e-05 | 0.00050185 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1275 | Sismo-Ultimas | -6.8339e-05 | 0.0015197 | -0.00019007 | -0.0011927 | 0 | 5.7115e-06 | 0.00082807 | -0.015994 | N/A | -0.00063788 | -9.4121e-05 | 0.00050561 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1276 | Sismo-Ultimas | -6.8339e-05 | 0.0015197 | -0.00019007 | -0.0011927 | 0 | 5.7115e-06 | 0.00082807 | -0.015994 | N/A | -0.00063788 | -9.4121e-05 | 0.00050561 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1277 | Sismo-Ultimas | 6.8666e-05 | 0.0015139 | 0.0034374 | -0.00074591 | 0 | -5.9131e-06 | 0.00097032 | -0.01562 | N/A | -0.00053921 | -0.0001055 | 0.00056354 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1278 | Sismo-Ultimas | 6.869e-05 | 0.0015166 | 0.001763 | -0.00095217 | 0 | -5.9009e-06 | 0.0009696 | -0.015791 | N/A | -0.00058788 | -0.00010073 | 0.00053506 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1279 | Sismo-Ultimas | -6.8392e-05 | 0.0015139 | 0.0034378 | -0.00074583 | 0 | 5.685e-06 | 0.00082963 | -0.015625 | N/A | -0.00053244 | -0.00010446 | 0.0005673 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1280 | Sismo-Ultimas | -6.8367e-05 | 0.0015165 | 0.0017634 | -0.0009521 | 0 | 5.6972e-06 | 0.00082891 | -0.015796 | N/A | -0.00058111 | -9.9687e-05 | 0.00053882 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1281 | Sismo-Ultimas | 6.8666e-05 | 0.0015139 | 0.0034374 | -0.00074591 | 0 | -5.9131e-06 | 0.00097032 | -0.01562 | N/A | -0.00053921 | -0.0001055 | 0.00056354 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1282 | Sismo-Ultimas | 6.869e-05 | 0.0015166 | 0.001763 | -0.00095217 | 0 | -5.9009e-06 | 0.0009696 | -0.015791 | N/A | -0.00058788 | -0.00010073 | 0.00053506 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1283 | Sismo-Ultimas | -6.8392e-05 | 0.0015139 | 0.0034378 | -0.00074583 | 0 | 5.685e-06 | 0.00082963 | -0.015625 | N/A | -0.00053244 | -0.00010446 | 0.0005673 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1284 | Sismo-Ultimas | -6.8367e-05 | 0.0015165 | 0.0017634 | -0.0009521 | 0 | 5.6972e-06 | 0.00082891 | -0.015796 | N/A | -0.00058111 | -9.9687e-05 | 0.00053882 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00011436 | 0.0015146 | 0.0030187 | -0.0007975 | 0 | -9.7761e-06 | 0.001017 | -0.015661 | N/A | -0.00055364 | -0.00010465 | 0.00055517 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00011407 | 0.0015145 | 0.0030194 | -0.00079737 | 0 | 9.5541e-06 | 0.00078256 | -0.01567 | N/A | -0.00054235 | -0.00010292 | 0.00056143 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00011406 | 0.0015159 | 0.0021822 | -0.00090051 | 0 | 9.5602e-06 | 0.0007822 | -0.015755 | N/A | -0.00056668 | -0.00010053 | 0.0005472 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00011406 | 0.0015159 | 0.0021822 | -0.00090051 | 0 | 9.5602e-06 | 0.0007822 | -0.015755 | N/A | -0.00056668 | -0.00010053 | 0.0005472 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00011437 | 0.0015159 | 0.0021815 | -0.00090063 | 0 | -9.77e-06 | 0.0010167 | -0.015747 | N/A | -0.00057797 | -0.00010227 | 0.00054093 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00011437 | 0.0015159 | 0.0021815 | -0.00090063 | 0 | -9.77e-06 | 0.0010167 | -0.015747 | N/A | -0.00057797 | -0.00010227 | 0.00054093 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00011436 | 0.0015146 | 0.0030187 | -0.0007975 | 0 | -9.7761e-06 | 0.001017 | -0.015661 | N/A | -0.00055364 | -0.00010465 | 0.00055517 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 227 | Sismo-Servicio | 3.4393e-05 | 0.001513 | 0.0039957 | -0.00067714 | 0 | -3.0177e-06 | 0.00093539 | -0.015565 | N/A | -0.0005213 | -0.00010683 | 0.00057397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 228 | Sismo-Servicio | -3.4136e-05 | 0.001513 | 0.0039959 | -0.0006771 | 0 | 2.7814e-06 | 0.00086505 | -0.015567 | N/A | -0.00051791 | -0.00010631 | 0.00057585 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 229 | Sismo-Servicio | -3.4095e-05 | 0.0015175 | 0.0012052 | -0.0010209 | 0 | 2.8018e-06 | 0.00086384 | -0.015851 | N/A | -0.00059902 | -9.8357e-05 | 0.00052839 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 230 | Sismo-Servicio | -3.4095e-05 | 0.0015175 | 0.0012052 | -0.0010209 | 0 | 2.8018e-06 | 0.00086384 | -0.015851 | N/A | -0.00059902 | -9.8357e-05 | 0.00052839 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 231 | Sismo-Servicio | 3.4434e-05 | 0.0015175 | 0.001205 | -0.0010209 | 0 | -2.9973e-06 | 0.00093419 | -0.015849 | N/A | -0.00060241 | -9.8876e-05 | 0.00052651 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 232 | Sismo-Servicio | 3.4434e-05 | 0.0015175 | 0.001205 | -0.0010209 | 0 | -2.9973e-06 | 0.00093419 | -0.015849 | N/A | -0.00060241 | -9.8876e-05 | 0.00052651 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 233 | Sismo-Servicio | 3.4393e-05 | 0.001513 | 0.0039957 | -0.00067714 | 0 | -3.0177e-06 | 0.00093539 | -0.015565 | N/A | -0.0005213 | -0.00010683 | 0.00057397 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 234 | Sismo-Servicio | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | 0 | -3.0105e-06 | 0.00093497 | -0.015664 | N/A | -0.00054968 | -0.00010405 | 0.00055736 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 235 | Sismo-Servicio | -3.4121e-05 | 0.0015145 | 0.0030191 | -0.00079742 | 0 | 2.7885e-06 | 0.00086463 | -0.015667 | N/A | -0.0005463 | -0.00010353 | 0.00055924 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 236 | Sismo-Servicio | -3.4109e-05 | 0.0015159 | 0.0021819 | -0.00090055 | 0 | 2.7946e-06 | 0.00086426 | -0.015752 | N/A | -0.00057063 | -0.00010114 | 0.000545 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 237 | Sismo-Servicio | -3.4109e-05 | 0.0015159 | 0.0021819 | -0.00090055 | 0 | 2.7946e-06 | 0.00086426 | -0.015752 | N/A | -0.00057063 | -0.00010114 | 0.000545 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 238 | Sismo-Servicio | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | 0 | -3.0105e-06 | 0.00093497 | -0.015664 | N/A | -0.00054968 | -0.00010405 | 0.00055736 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 239 | Sismo-Servicio | 3.442e-05 | 0.0015159 | 0.0021817 | -0.00090059 | 0 | -3.0044e-06 | 0.00093461 | -0.015749 | N/A | -0.00057402 | -0.00010166 | 0.00054312 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
123 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 240 | Sismo-Servicio | 3.4407e-05 | 0.0015145 | 0.0030189 | -0.00079746 | 0 | -3.0105e-06 | 0.00093497 | -0.015664 | N/A | -0.00054968 | -0.00010405 | 0.00055736 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 4 | 1 | 4.4856e-09 | -8.692e-05 | -0.0011977 | 0.00084622 | 2.4983 | -1.7305e-08 | -1.5532e-05 | -0.0025896 | N/A | 0.00050284 | -8.5955e-05 | -0.00031861 | 0.0010765 | 0.01187 | 0.54017 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 5 | 1 | 3.738e-09 | -7.2434e-05 | -0.00099808 | 0.00070518 | 2.0819 | -1.4421e-08 | -1.2943e-05 | -0.002158 | N/A | 0.00041903 | -7.1629e-05 | -0.00026551 | 0.0010358 | 0.0094668 | 0.45014 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 2 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 13.8348 | -2.0705e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00015437 | -0.00059078 | 2.8251 | 0.46905 | 2.4401 | 200 | 47.34 | SI | 0.051543
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 2 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 13.8348 | 2.2691e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00015454 | -0.00059169 | 2.8251 | 0.46898 | 2.44 | 200 | 47.34 | SI | 0.051541
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 2 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 13.8367 | 9.6669e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | -0.00016977 | -0.0006254 | 2.8248 | 0.46352 | 2.4113 | 200 | 47.34 | SI | 0.050935
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 2 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 13.8314 | 1.0862e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29217 | -0.00010611 | -0.00043085 | 2.8244 | 0.47876 | 2.491 | 200 | 47.34 | SI | 0.052619
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 2 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 13.8361 | -1.4248e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00018018 | -0.0006865 | 2.8249 | 0.46492 | 2.4206 | 200 | 47.34 | SI | 0.051132
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 2 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 13.8375 | 9.2262e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | -0.00019096 | -0.00071073 | 2.8261 | 0.46106 | 2.4004 | 200 | 47.34 | SI | 0.050706
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 2 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 13.8361 | 1.6129e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.0001803 | -0.00068714 | 2.8249 | 0.46493 | 2.4205 | 200 | 47.34 | SI | 0.051131
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 2 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 13.8337 | 1.0063e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | -0.0001464 | -0.00057455 | 2.825 | 0.4724 | 2.4562 | 200 | 47.34 | SI | 0.051885
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | 2 | 0.00012852 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 13.8343 | -2.0685e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -0.00014434 | -0.00055361 | 2.8251 | 0.46976 | 2.4476 | 200 | 47.34 | SI | 0.051703
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | 2 | -0.0001289 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 13.8343 | 2.2711e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -0.00014451 | -0.00055452 | 2.8251 | 0.46978 | 2.4475 | 200 | 47.34 | SI | 0.051701
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | 2 | -1.8982e-07 | 0.0014366 | 0.0036861 | 0.0024441 | 13.8362 | 9.8688e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00015974 | -0.00058823 | 2.8254 | 0.46502 | 2.4188 | 200 | 47.34 | SI | 0.051095
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | 2 | -1.9696e-07 | 0.0015522 | -0.0092761 | -0.00040499 | 13.8309 | 1.1064e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | -9.6085e-05 | -0.00039367 | 2.8245 | 0.47955 | 2.4986 | 200 | 47.34 | SI | 0.052779
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | 2 | 8.9906e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 13.8354 | -1.4219e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00016585 | -0.0006334 | 2.8252 | 0.46733 | 2.4314 | 200 | 47.34 | SI | 0.05136
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | 2 | -9.0288e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 13.8354 | 1.6158e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00016597 | -0.00063403 | 2.8252 | 0.46733 | 2.4313 | 200 | 47.34 | SI | 0.051359
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | 2 | -1.8952e-07 | 0.0014297 | 0.0013809 | 0.0022618 | 13.8367 | 9.5146e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | -0.00017664 | -0.00065763 | 2.8256 | 0.46346 | 2.4113 | 200 | 47.34 | SI | 0.050935
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | 2 | -1.9452e-07 | 0.0015107 | -0.0076926 | 0.00026738 | 13.833 | 1.0351e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29221 | -0.00013208 | -0.00052144 | 2.8242 | 0.47357 | 2.4671 | 200 | 47.34 | SI | 0.052114
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 3 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 13.8354 | 9.6976e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | -0.00016591 | -0.00063372 | 2.8252 | 0.46733 | 2.4314 | 200 | 47.34 | SI | 0.05136
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 3 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 13.8348 | -2.0705e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00015437 | -0.00059078 | 2.8251 | 0.46905 | 2.4401 | 200 | 47.34 | SI | 0.051543
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 3 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 13.8348 | 2.2691e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00015454 | -0.00059169 | 2.8251 | 0.46898 | 2.44 | 200 | 47.34 | SI | 0.051541
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 3 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 13.8367 | 9.6669e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | -0.00016977 | -0.0006254 | 2.8248 | 0.46352 | 2.4113 | 200 | 47.34 | SI | 0.050935
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 3 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 13.8314 | 1.0862e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29217 | -0.00010611 | -0.00043085 | 2.8244 | 0.47876 | 2.491 | 200 | 47.34 | SI | 0.052619
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 3 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 13.8361 | -1.4248e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00018018 | -0.0006865 | 2.8249 | 0.46492 | 2.4206 | 200 | 47.34 | SI | 0.051132
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 3 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 13.8375 | 9.2262e-08 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | -0.00019096 | -0.00071073 | 2.8261 | 0.46106 | 2.4004 | 200 | 47.34 | SI | 0.050706
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 3 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 13.8361 | 1.6129e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.0001803 | -0.00068714 | 2.8249 | 0.46493 | 2.4205 | 200 | 47.34 | SI | 0.051131
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 3 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 13.8337 | 1.0063e-07 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | -0.0001464 | -0.00057455 | 2.825 | 0.4724 | 2.4562 | 200 | 47.34 | SI | 0.051885
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 4 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 13.8354 | 9.6976e-08 | 0.00088973 | -0.016814 | N/A | 0.00082997 | -0.00016591 | -0.00063372 | 2.8252 | 0.46733 | 2.4314 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 4 | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 13.8348 | -2.0705e-06 | 0.0010205 | -0.016468 | N/A | 0.00076364 | -0.00015437 | -0.00059078 | 2.8251 | 0.46905 | 2.4401 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 4 | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 13.8348 | 2.2691e-06 | 0.00076313 | -0.016469 | N/A | 0.00076221 | -0.00015454 | -0.00059169 | 2.8251 | 0.46898 | 2.44 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 4 | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 13.8367 | 9.6669e-08 | 0.00088307 | -0.017801 | N/A | 0.0012387 | -0.00016977 | -0.0006254 | 2.8248 | 0.46352 | 2.4113 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 4 | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 13.8314 | 1.0862e-07 | 0.00090572 | -0.014262 | N/A | 0.00014341 | -0.00010611 | -0.00043085 | 2.8244 | 0.47876 | 2.491 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 4 | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 13.8361 | -1.4248e-06 | 0.0009772 | -0.017245 | N/A | 0.00091427 | -0.00018018 | -0.0006865 | 2.8249 | 0.46492 | 2.4206 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 4 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 13.8375 | 9.2262e-08 | 0.00088103 | -0.018178 | N/A | 0.0012468 | -0.00019096 | -0.00071073 | 2.8261 | 0.46106 | 2.4004 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 4 | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 13.8361 | 1.6129e-06 | 0.00079707 | -0.017246 | N/A | 0.00091327 | -0.0001803 | -0.00068714 | 2.8249 | 0.46493 | 2.4205 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 4 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 13.8337 | 1.0063e-07 | 0.00089688 | -0.015701 | N/A | 0.00048012 | -0.0001464 | -0.00057455 | 2.825 | 0.4724 | 2.4562 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | Viento-Servicio | 0.00012852 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 13.8348 | -2.0705e-06 | 0.0010205 | -0.016468 | N/A | 0.00076364 | -0.00015437 | -0.00059078 | 2.8251 | 0.46905 | 2.4401 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | Viento-Servicio | -0.0001289 | 0.0014761 | -0.0031394 | 0.0012298 | 13.8348 | 2.2691e-06 | 0.00076313 | -0.016469 | N/A | 0.00076221 | -0.00015454 | -0.00059169 | 2.8251 | 0.46898 | 2.44 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | Viento-Servicio | -1.893e-07 | 0.0014264 | 0.0035463 | 0.0025428 | 13.8367 | 9.6669e-08 | 0.00088307 | -0.017801 | N/A | 0.0012387 | -0.00016977 | -0.0006254 | 2.8248 | 0.46352 | 2.4113 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | Viento-Servicio | -1.9644e-07 | 0.001542 | -0.0094158 | -0.00030627 | 13.8314 | 1.0862e-07 | 0.00090572 | -0.014262 | N/A | 0.00014341 | -0.00010611 | -0.00043085 | 2.8244 | 0.47876 | 2.491 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | Viento-Servicio | 8.9906e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 13.8361 | -1.4248e-06 | 0.0009772 | -0.017245 | N/A | 0.00091427 | -0.00018018 | -0.0006865 | 2.8249 | 0.46492 | 2.4206 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | Viento-Servicio | -1.8877e-07 | 0.0014153 | 0.0011813 | 0.0024028 | 13.8375 | 9.2262e-08 | 0.00088103 | -0.018178 | N/A | 0.0012468 | -0.00019096 | -0.00071073 | 2.8261 | 0.46106 | 2.4004 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | Viento-Servicio | -9.0288e-05 | 0.00145 | -0.0034987 | 0.0014837 | 13.8361 | 1.6129e-06 | 0.00079707 | -0.017246 | N/A | 0.00091327 | -0.0001803 | -0.00068714 | 2.8249 | 0.46493 | 2.4205 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | Viento-Servicio | -1.9377e-07 | 0.0014962 | -0.0078922 | 0.00040842 | 13.8337 | 1.0063e-07 | 0.00089688 | -0.015701 | N/A | 0.00048012 | -0.0001464 | -0.00057455 | 2.825 | 0.4724 | 2.4562 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | Viento-Servicio | 0.00012852 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 13.8343 | -2.0685e-06 | 0.0010223 | -0.016166 | N/A | 0.00070497 | -0.00014434 | -0.00055361 | 2.8251 | 0.46976 | 2.4476 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | Viento-Servicio | -0.0001289 | 0.0014862 | -0.0029997 | 0.0011311 | 13.8343 | 2.2711e-06 | 0.00076494 | -0.016167 | N/A | 0.00070354 | -0.00014451 | -0.00055452 | 2.8251 | 0.46978 | 2.4475 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | Viento-Servicio | -1.8982e-07 | 0.0014366 | 0.0036861 | 0.0024441 | 13.8362 | 9.8688e-08 | 0.00088489 | -0.017499 | N/A | 0.00118 | -0.00015974 | -0.00058823 | 2.8254 | 0.46502 | 2.4188 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | Viento-Servicio | -1.9696e-07 | 0.0015522 | -0.0092761 | -0.00040499 | 13.8309 | 1.1064e-07 | 0.00090753 | -0.01396 | N/A | 8.4746e-05 | -9.6085e-05 | -0.00039367 | 2.8245 | 0.47955 | 2.4986 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | Viento-Servicio | 8.9906e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 13.8354 | -1.4219e-06 | 0.00097979 | -0.016814 | N/A | 0.00083047 | -0.00016585 | -0.0006334 | 2.8252 | 0.46733 | 2.4314 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | Viento-Servicio | -9.0288e-05 | 0.0014645 | -0.0032991 | 0.0013426 | 13.8354 | 1.6158e-06 | 0.00079966 | -0.016814 | N/A | 0.00082947 | -0.00016597 | -0.00063403 | 2.8252 | 0.46733 | 2.4313 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | Viento-Servicio | -1.8952e-07 | 0.0014297 | 0.0013809 | 0.0022618 | 13.8367 | 9.5146e-08 | 0.00088362 | -0.017747 | N/A | 0.001163 | -0.00017664 | -0.00065763 | 2.8256 | 0.46346 | 2.4113 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | Viento-Servicio | -1.9452e-07 | 0.0015107 | -0.0076926 | 0.00026738 | 13.833 | 1.0351e-07 | 0.00089947 | -0.015269 | N/A | 0.00039631 | -0.00013208 | -0.00052144 | 2.8242 | 0.47357 | 2.4671 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015035 | -0.0019435 | 0.0010789 | 14.0549 | -1.922e-05 | 0.0011306 | -0.0158 | N/A | 0.00062031 | -0.0001243 | -0.00046342 | 0 | 0 | 2.5086 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015035 | -0.0019435 | 0.0010789 | 14.0549 | -1.922e-05 | 0.0011306 | -0.0158 | N/A | 0.00062031 | -0.0001243 | -0.00046342 | 0 | 0 | 2.5086 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015008 | -0.0036179 | 0.00087267 | 13.887 | -1.9232e-05 | 0.0011312 | -0.015634 | N/A | 0.00057112 | -0.000131 | -0.00049214 | 0 | 0 | 2.4788 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015008 | -0.0036179 | 0.00087267 | 13.887 | -1.9232e-05 | 0.0011312 | -0.015634 | N/A | 0.00057112 | -0.000131 | -0.00049214 | 0 | 0 | 2.4788 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015036 | -0.0019423 | 0.0010792 | 13.78 | 1.9441e-05 | 0.0006617 | -0.01575 | N/A | 0.00065301 | -0.00012633 | -0.00049916 | 0 | 0 | 2.4401 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015036 | -0.0019423 | 0.0010792 | 13.78 | 1.9441e-05 | 0.0006617 | -0.01575 | N/A | 0.00065301 | -0.00012633 | -0.00049916 | 0 | 0 | 2.4401 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.00022861 | 0.0015009 | -0.0036167 | 0.00087295 | 13.6121 | 1.9429e-05 | 0.00066229 | -0.015584 | N/A | 0.00060383 | -0.00013303 | -0.00052788 | 0 | 0 | 2.4103 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.00022861 | 0.0015009 | -0.0036167 | 0.00087295 | 13.6121 | 1.9429e-05 | 0.00066229 | -0.015584 | N/A | 0.00060383 | -0.00013303 | -0.00052788 | 0 | 0 | 2.4103 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1245 | Sismo-Ultimas | 6.8296e-05 | 0.0015067 | 1.0476e-05 | 0.0013196 | 14.1546 | -5.6743e-06 | 0.00096581 | -0.015976 | N/A | 0.00068914 | -0.00011718 | -0.00044242 | 0 | 0 | 2.5194 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1246 | Sismo-Ultimas | 6.8296e-05 | 0.0015067 | 1.0476e-05 | 0.0013196 | 14.1546 | -5.6743e-06 | 0.00096581 | -0.015976 | N/A | 0.00068914 | -0.00011718 | -0.00044242 | 0 | 0 | 2.5194 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1247 | Sismo-Ultimas | -6.8764e-05 | 0.0015067 | 1.0836e-05 | 0.0013197 | 14.0722 | 5.9241e-06 | 0.00082513 | -0.015961 | N/A | 0.00069895 | -0.00011779 | -0.00045315 | 0 | 0 | 2.4989 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1248 | Sismo-Ultimas | -6.8764e-05 | 0.0015067 | 1.0836e-05 | 0.0013197 | 14.0722 | 5.9241e-06 | 0.00082513 | -0.015961 | N/A | 0.00069895 | -0.00011779 | -0.00045315 | 0 | 0 | 2.4989 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1249 | Sismo-Ultimas | 6.8378e-05 | 0.0014977 | -0.005571 | 0.00063214 | 13.5948 | -5.7152e-06 | 0.00096778 | -0.015423 | N/A | 0.00052519 | -0.00013954 | -0.00053815 | 0 | 0 | 2.4201 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1250 | Sismo-Ultimas | 6.8378e-05 | 0.0014977 | -0.005571 | 0.00063214 | 13.5948 | -5.7152e-06 | 0.00096778 | -0.015423 | N/A | 0.00052519 | -0.00013954 | -0.00053815 | 0 | 0 | 2.4201 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1251 | Sismo-Ultimas | -6.8682e-05 | 0.0014977 | -0.0055706 | 0.00063223 | 13.5124 | 5.8832e-06 | 0.0008271 | -0.015408 | N/A | 0.000535 | -0.00014015 | -0.00054888 | 0 | 0 | 2.3995 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1252 | Sismo-Ultimas | -6.8682e-05 | 0.0014977 | -0.0055706 | 0.00063223 | 13.5124 | 5.8832e-06 | 0.0008271 | -0.015408 | N/A | 0.000535 | -0.00014015 | -0.00054888 | 0 | 0 | 2.3995 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1253 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015035 | -0.001943 | 0.001079 | 13.9587 | -5.6886e-06 | 0.0009665 | -0.015782 | N/A | 0.00063176 | -0.00012501 | -0.00047593 | 0 | 0 | 2.4847 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1254 | Sismo-Ultimas | 6.8349e-05 | 0.0015008 | -0.0036175 | 0.00087277 | 13.7908 | -5.7009e-06 | 0.00096709 | -0.015616 | N/A | 0.00058257 | -0.00013171 | -0.00050465 | 0 | 0 | 2.4549 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1255 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015035 | -0.0019427 | 0.0010791 | 13.8762 | 5.9098e-06 | 0.00082582 | -0.015767 | N/A | 0.00064157 | -0.00012562 | -0.00048665 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1256 | Sismo-Ultimas | -6.8711e-05 | 0.0015008 | -0.0036171 | 0.00087285 | 13.7083 | 5.8976e-06 | 0.00082641 | -0.015601 | N/A | 0.00059238 | -0.00013232 | -0.00051537 | 0 | 0 | 2.4343 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1257 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015035 | -0.001943 | 0.001079 | 13.9587 | -5.6886e-06 | 0.0009665 | -0.015782 | N/A | 0.00063176 | -0.00012501 | -0.00047593 | 0 | 0 | 2.4847 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1258 | Sismo-Ultimas | 6.8349e-05 | 0.0015008 | -0.0036175 | 0.00087277 | 13.7908 | -5.7009e-06 | 0.00096709 | -0.015616 | N/A | 0.00058257 | -0.00013171 | -0.00050465 | 0 | 0 | 2.4549 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1259 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015035 | -0.0019427 | 0.0010791 | 13.8762 | 5.9098e-06 | 0.00082582 | -0.015767 | N/A | 0.00064157 | -0.00012562 | -0.00048665 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1260 | Sismo-Ultimas | -6.8711e-05 | 0.0015008 | -0.0036171 | 0.00087285 | 13.7083 | 5.8976e-06 | 0.00082641 | -0.015601 | N/A | 0.00059238 | -0.00013232 | -0.00051537 | 0 | 0 | 2.4343 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015165 | -0.0017638 | 0.00095199 | 14.0543 | -1.9218e-05 | 0.001133 | -0.015411 | N/A | 0.00054488 | -0.0001114 | -0.00041563 | 0 | 0 | 2.5184 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.00022823 | 0.0015165 | -0.0017638 | 0.00095199 | 14.0543 | -1.9218e-05 | 0.001133 | -0.015411 | N/A | 0.00054488 | -0.0001114 | -0.00041563 | 0 | 0 | 2.5184 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015138 | -0.0034382 | 0.00074574 | 13.8863 | -1.923e-05 | 0.0011335 | -0.015245 | N/A | 0.0004957 | -0.00011811 | -0.00044435 | 0 | 0 | 2.4886 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.00022825 | 0.0015138 | -0.0034382 | 0.00074574 | 13.8863 | -1.923e-05 | 0.0011335 | -0.015245 | N/A | 0.0004957 | -0.00011811 | -0.00044435 | 0 | 0 | 2.4886 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015166 | -0.0017626 | 0.00095227 | 13.7794 | 1.9444e-05 | 0.00066403 | -0.015361 | N/A | 0.00057759 | -0.00011344 | -0.00045137 | 0 | 0 | 2.4498 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.00022864 | 0.0015166 | -0.0017626 | 0.00095227 | 13.7794 | 1.9444e-05 | 0.00066403 | -0.015361 | N/A | 0.00057759 | -0.00011344 | -0.00045137 | 0 | 0 | 2.4498 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.00022862 | 0.0015139 | -0.003437 | 0.00074602 | 13.6114 | 1.9432e-05 | 0.00066462 | -0.015195 | N/A | 0.0005284 | -0.00012014 | -0.00048009 | 0 | 0 | 2.42 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.00022862 | 0.0015139 | -0.003437 | 0.00074602 | 13.6114 | 1.9432e-05 | 0.00066462 | -0.015195 | N/A | 0.0005284 | -0.00012014 | -0.00048009 | 0 | 0 | 2.42 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1269 | Sismo-Ultimas | 6.8295e-05 | 0.0015197 | 0.00019013 | 0.0011927 | 14.154 | -5.6717e-06 | 0.00096814 | -0.015587 | N/A | 0.00061371 | -0.00010429 | -0.00039463 | 0 | 0 | 2.5292 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1270 | Sismo-Ultimas | 6.8295e-05 | 0.0015197 | 0.00019013 | 0.0011927 | 14.154 | -5.6717e-06 | 0.00096814 | -0.015587 | N/A | 0.00061371 | -0.00010429 | -0.00039463 | 0 | 0 | 2.5292 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1271 | Sismo-Ultimas | -6.8765e-05 | 0.0015197 | 0.00019049 | 0.0011928 | 14.0715 | 5.9267e-06 | 0.00082746 | -0.015572 | N/A | 0.00062352 | -0.0001049 | -0.00040536 | 0 | 0 | 2.5086 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1272 | Sismo-Ultimas | -6.8765e-05 | 0.0015197 | 0.00019049 | 0.0011928 | 14.0715 | 5.9267e-06 | 0.00082746 | -0.015572 | N/A | 0.00062352 | -0.0001049 | -0.00040536 | 0 | 0 | 2.5086 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1273 | Sismo-Ultimas | 6.8377e-05 | 0.0015107 | -0.0053913 | 0.00050521 | 13.5942 | -5.7126e-06 | 0.00097011 | -0.015034 | N/A | 0.00044976 | -0.00012665 | -0.00049036 | 0 | 0 | 2.4298 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1274 | Sismo-Ultimas | 6.8377e-05 | 0.0015107 | -0.0053913 | 0.00050521 | 13.5942 | -5.7126e-06 | 0.00097011 | -0.015034 | N/A | 0.00044976 | -0.00012665 | -0.00049036 | 0 | 0 | 2.4298 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1275 | Sismo-Ultimas | -6.8683e-05 | 0.0015107 | -0.005391 | 0.00050529 | 13.5117 | 5.8858e-06 | 0.00082943 | -0.015019 | N/A | 0.00045957 | -0.00012726 | -0.00050109 | 0 | 0 | 2.4093 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1276 | Sismo-Ultimas | -6.8683e-05 | 0.0015107 | -0.005391 | 0.00050529 | 13.5117 | 5.8858e-06 | 0.00082943 | -0.015019 | N/A | 0.00045957 | -0.00012726 | -0.00050109 | 0 | 0 | 2.4093 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1277 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015165 | -0.0017634 | 0.00095209 | 13.9581 | -5.686e-06 | 0.00096883 | -0.015394 | N/A | 0.00055633 | -0.00011212 | -0.00042814 | 0 | 0 | 2.4944 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1278 | Sismo-Ultimas | 6.8348e-05 | 0.0015139 | -0.0034378 | 0.00074584 | 13.7901 | -5.6983e-06 | 0.00096942 | -0.015228 | N/A | 0.00050714 | -0.00011882 | -0.00045686 | 0 | 0 | 2.4646 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1279 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015166 | -0.001763 | 0.00095217 | 13.8756 | 5.9124e-06 | 0.00082815 | -0.015379 | N/A | 0.00056614 | -0.00011272 | -0.00043886 | 0 | 0 | 2.4738 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1280 | Sismo-Ultimas | -6.8712e-05 | 0.0015139 | -0.0034375 | 0.00074592 | 13.7076 | 5.9001e-06 | 0.00082874 | -0.015213 | N/A | 0.00051696 | -0.00011943 | -0.00046758 | 0 | 0 | 2.444 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1281 | Sismo-Ultimas | 6.8324e-05 | 0.0015165 | -0.0017634 | 0.00095209 | 13.9581 | -5.686e-06 | 0.00096883 | -0.015394 | N/A | 0.00055633 | -0.00011212 | -0.00042814 | 0 | 0 | 2.4944 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1282 | Sismo-Ultimas | 6.8348e-05 | 0.0015139 | -0.0034378 | 0.00074584 | 13.7901 | -5.6983e-06 | 0.00096942 | -0.015228 | N/A | 0.00050714 | -0.00011882 | -0.00045686 | 0 | 0 | 2.4646 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1283 | Sismo-Ultimas | -6.8736e-05 | 0.0015166 | -0.001763 | 0.00095217 | 13.8756 | 5.9124e-06 | 0.00082815 | -0.015379 | N/A | 0.00056614 | -0.00011272 | -0.00043886 | 0 | 0 | 2.4738 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1284 | Sismo-Ultimas | -6.8712e-05 | 0.0015139 | -0.0034375 | 0.00074592 | 13.7076 | 5.9001e-06 | 0.00082874 | -0.015213 | N/A | 0.00051696 | -0.00011943 | -0.00046758 | 0 | 0 | 2.444 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00011402 | 0.0015159 | -0.0021821 | 0.0009005 | 13.9436 | -9.5552e-06 | 0.0010159 | -0.015357 | N/A | 0.00054076 | -0.00011359 | -0.00043174 | 0 | 0 | 2.4938 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00011442 | 0.0015159 | -0.0021815 | 0.00090064 | 13.8061 | 9.7755e-06 | 0.00078141 | -0.015332 | N/A | 0.00055711 | -0.0001146 | -0.00044962 | 0 | 0 | 2.4595 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0001144 | 0.0015146 | -0.0030187 | 0.00079751 | 13.7221 | 9.7694e-06 | 0.0007817 | -0.015249 | N/A | 0.00053252 | -0.00011796 | -0.00046398 | 0 | 0 | 2.4446 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0001144 | 0.0015146 | -0.0030187 | 0.00079751 | 13.7221 | 9.7694e-06 | 0.0007817 | -0.015249 | N/A | 0.00053252 | -0.00011796 | -0.00046398 | 0 | 0 | 2.4446 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00011403 | 0.0015145 | -0.0030193 | 0.00079737 | 13.8596 | -9.5614e-06 | 0.0010162 | -0.015274 | N/A | 0.00051617 | -0.00011694 | -0.0004461 | 0 | 0 | 2.4789 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00011403 | 0.0015145 | -0.0030193 | 0.00079737 | 13.8596 | -9.5614e-06 | 0.0010162 | -0.015274 | N/A | 0.00051617 | -0.00011694 | -0.0004461 | 0 | 0 | 2.4789 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00011402 | 0.0015159 | -0.0021821 | 0.0009005 | 13.9436 | -9.5552e-06 | 0.0010159 | -0.015357 | N/A | 0.00054076 | -0.00011359 | -0.00043174 | 0 | 0 | 2.4938 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 227 | Sismo-Servicio | 3.405e-05 | 0.0015175 | -0.0012051 | 0.0010209 | 13.9934 | -2.7823e-06 | 0.00093346 | -0.015445 | N/A | 0.00057518 | -0.00011003 | -0.00042125 | 0 | 0 | 2.4992 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 228 | Sismo-Servicio | -3.448e-05 | 0.0015175 | -0.001205 | 0.0010209 | 13.9522 | 3.0169e-06 | 0.00086312 | -0.015438 | N/A | 0.00058008 | -0.00011034 | -0.00042661 | 0 | 0 | 2.4889 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 229 | Sismo-Servicio | -3.4439e-05 | 0.001513 | -0.0039957 | 0.00067715 | 13.6723 | 2.9965e-06 | 0.00086411 | -0.015161 | N/A | 0.00049811 | -0.00012151 | -0.00047447 | 0 | 0 | 2.4392 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 230 | Sismo-Servicio | -3.4439e-05 | 0.001513 | -0.0039957 | 0.00067715 | 13.6723 | 2.9965e-06 | 0.00086411 | -0.015161 | N/A | 0.00049811 | -0.00012151 | -0.00047447 | 0 | 0 | 2.4392 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 231 | Sismo-Servicio | 3.4091e-05 | 0.001513 | -0.0039959 | 0.00067711 | 13.7135 | -2.8028e-06 | 0.00093445 | -0.015169 | N/A | 0.0004932 | -0.00012121 | -0.00046911 | 0 | 0 | 2.4495 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 232 | Sismo-Servicio | 3.4091e-05 | 0.001513 | -0.0039959 | 0.00067711 | 13.7135 | -2.8028e-06 | 0.00093445 | -0.015169 | N/A | 0.0004932 | -0.00012121 | -0.00046911 | 0 | 0 | 2.4495 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 233 | Sismo-Servicio | 3.405e-05 | 0.0015175 | -0.0012051 | 0.0010209 | 13.9934 | -2.7823e-06 | 0.00093346 | -0.015445 | N/A | 0.00057518 | -0.00011003 | -0.00042125 | 0 | 0 | 2.4992 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 234 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 13.8955 | -2.7895e-06 | 0.00093381 | -0.015348 | N/A | 0.00054649 | -0.00011394 | -0.000438 | 0 | 0 | 2.4818 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 235 | Sismo-Servicio | -3.4465e-05 | 0.0015159 | -0.0021817 | 0.00090059 | 13.8542 | 3.0097e-06 | 0.00086347 | -0.015341 | N/A | 0.00055139 | -0.00011425 | -0.00044336 | 0 | 0 | 2.4715 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 236 | Sismo-Servicio | -3.4453e-05 | 0.0015145 | -0.0030189 | 0.00079746 | 13.7703 | 3.0036e-06 | 0.00086376 | -0.015258 | N/A | 0.0005268 | -0.0001176 | -0.00045772 | 0 | 0 | 2.4566 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 237 | Sismo-Servicio | -3.4453e-05 | 0.0015145 | -0.0030189 | 0.00079746 | 13.7703 | 3.0036e-06 | 0.00086376 | -0.015258 | N/A | 0.0005268 | -0.0001176 | -0.00045772 | 0 | 0 | 2.4566 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 238 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 13.8955 | -2.7895e-06 | 0.00093381 | -0.015348 | N/A | 0.00054649 | -0.00011394 | -0.000438 | 0 | 0 | 2.4818 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 239 | Sismo-Servicio | 3.4077e-05 | 0.0015145 | -0.0030191 | 0.00079742 | 13.8115 | -2.7956e-06 | 0.0009341 | -0.015266 | N/A | 0.00052189 | -0.0001173 | -0.00045236 | 0 | 0 | 2.4669 |  |  | N/A
124 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 240 | Sismo-Servicio | 3.4065e-05 | 0.0015159 | -0.0021819 | 0.00090055 | 13.8955 | -2.7895e-06 | 0.00093381 | -0.015348 | N/A | 0.00054649 | -0.00011394 | -0.000438 | 0 | 0 | 2.4818 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 4 | 1 | -1.5532e-05 | -0.0025896 | -0.0006544 | 0.00050284 | 2.4983 | -0.00031861 | -9.8003e-05 | -0.0050836 | N/A | 7.3952e-10 | -7.0426e-09 | 0.00012629 | 0.0014034 | 0.012279 | 0.54017 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 5 | 1 | -1.2943e-05 | -0.002158 | -0.00054534 | 0.00041903 | 2.0819 | -0.00026551 | -8.1669e-05 | -0.0042363 | N/A | 6.1782e-10 | -5.8689e-09 | 0.00010524 | 0.0011798 | 0.010418 | 0.45014 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 2 | 0.0010205 | -0.016468 | 0.0012778 | 0.00076364 | 13.8348 | -0.00059078 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 2.8246 | 0.46913 | 2.4401 | 200 | 47.34 | SI | 0.051543
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 2 | 0.00076313 | -0.016469 | 0.0012777 | 0.00076221 | 13.8348 | -0.00059169 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 2.8243 | 0.46889 | 2.44 | 200 | 47.34 | SI | 0.051541
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 2 | 0.00088307 | -0.017801 | 0.0082366 | 0.0012387 | 13.8367 | -0.0006254 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 2.8246 | 0.46355 | 2.4113 | 200 | 47.34 | SI | 0.050935
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 2 | 0.00090572 | -0.014262 | -0.0054583 | 0.00014341 | 13.8314 | -0.00043085 | 200 | 47.34 | SI | 0.29217 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 2.8244 | 0.47841 | 2.491 | 200 | 47.34 | SI | 0.052619
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 2 | 0.0009772 | -0.017245 | 0.0010814 | 0.00091427 | 13.8361 | -0.0006865 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 2.8243 | 0.46497 | 2.4206 | 200 | 47.34 | SI | 0.051132
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 2 | 0.00088103 | -0.018178 | 0.0059526 | 0.0012468 | 13.8375 | -0.00071073 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 2.8245 | 0.46114 | 2.4004 | 200 | 47.34 | SI | 0.050706
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 2 | 0.00079707 | -0.017246 | 0.0010814 | 0.00091327 | 13.8361 | -0.00068714 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 2.824 | 0.46506 | 2.4205 | 200 | 47.34 | SI | 0.051131
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 2 | 0.00089688 | -0.015701 | -0.0036338 | 0.00048012 | 13.8337 | -0.00057455 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 2.8242 | 0.47136 | 2.4562 | 200 | 47.34 | SI | 0.051885
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | 2 | 0.0010223 | -0.016166 | 0.0013541 | 0.00070497 | 13.8343 | -0.00055361 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | 2.8491e-08 | 4.4215e-05 | 2.824 | 0.47055 | 2.4476 | 200 | 47.34 | SI | 0.051703
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | 2 | 0.00076494 | -0.016167 | 0.001354 | 0.00070354 | 13.8343 | -0.00055452 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | 2.8301e-08 | 4.6073e-05 | 2.8245 | 0.47032 | 2.4475 | 200 | 47.34 | SI | 0.051701
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | 2 | 0.00088489 | -0.017499 | 0.008313 | 0.00118 | 13.8362 | -0.00058823 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 1.2979e-06 | 0.00010732 | 2.8249 | 0.46452 | 2.4188 | 200 | 47.34 | SI | 0.051095
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | 2 | 0.00090753 | -0.01396 | -0.0053819 | 8.4746e-05 | 13.8309 | -0.00039367 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | -1.2392e-06 | -6.0294e-05 | 2.823 | 0.48017 | 2.4986 | 200 | 47.34 | SI | 0.052779
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | 2 | 0.00097979 | -0.016814 | 0.0011905 | 0.00083047 | 13.8354 | -0.0006334 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 2.6702e-08 | 7.6065e-05 | 2.8245 | 0.46692 | 2.4314 | 200 | 47.34 | SI | 0.05136
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | 2 | 0.00079966 | -0.016814 | 0.0011904 | 0.00082947 | 13.8354 | -0.00063403 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 2.6569e-08 | 7.7366e-05 | 2.8245 | 0.46692 | 2.4313 | 200 | 47.34 | SI | 0.051359
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | 2 | 0.00088362 | -0.017747 | 0.0060617 | 0.001163 | 13.8367 | -0.00065763 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | 9.1527e-07 | 0.00012024 | 2.8251 | 0.46266 | 2.4113 | 200 | 47.34 | SI | 0.050935
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | 2 | 0.00089947 | -0.015269 | -0.0035247 | 0.00039631 | 13.833 | -0.00052144 | 200 | 47.34 | SI | 0.29221 | -8.607e-07 | 2.9088e-06 | 2.8244 | 0.47398 | 2.4671 | 200 | 47.34 | SI | 0.052114
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 3 | 0.00088973 | -0.016814 | 0.0011905 | 0.00082997 | 13.8354 | -0.00063372 | 200 | 47.34 | SI | 0.29226 | 2.6636e-08 | 7.6716e-05 | 2.8245 | 0.46692 | 2.4314 | 200 | 47.34 | SI | 0.05136
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 3 | 0.0010205 | -0.016468 | 0.0012778 | 0.00076364 | 13.8348 | -0.00059078 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 2.8246 | 0.46913 | 2.4401 | 200 | 47.34 | SI | 0.051543
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 3 | 0.00076313 | -0.016469 | 0.0012777 | 0.00076221 | 13.8348 | -0.00059169 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 2.8243 | 0.46889 | 2.44 | 200 | 47.34 | SI | 0.051541
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 3 | 0.00088307 | -0.017801 | 0.0082366 | 0.0012387 | 13.8367 | -0.0006254 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 2.8246 | 0.46355 | 2.4113 | 200 | 47.34 | SI | 0.050935
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 3 | 0.00090572 | -0.014262 | -0.0054583 | 0.00014341 | 13.8314 | -0.00043085 | 200 | 47.34 | SI | 0.29217 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 2.8244 | 0.47841 | 2.491 | 200 | 47.34 | SI | 0.052619
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 3 | 0.0009772 | -0.017245 | 0.0010814 | 0.00091427 | 13.8361 | -0.0006865 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 2.8243 | 0.46497 | 2.4206 | 200 | 47.34 | SI | 0.051132
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 3 | 0.00088103 | -0.018178 | 0.0059526 | 0.0012468 | 13.8375 | -0.00071073 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 2.8245 | 0.46114 | 2.4004 | 200 | 47.34 | SI | 0.050706
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 3 | 0.00079707 | -0.017246 | 0.0010814 | 0.00091327 | 13.8361 | -0.00068714 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 2.824 | 0.46506 | 2.4205 | 200 | 47.34 | SI | 0.051131
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 3 | 0.00089688 | -0.015701 | -0.0036338 | 0.00048012 | 13.8337 | -0.00057455 | 200 | 47.34 | SI | 0.29222 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 2.8242 | 0.47136 | 2.4562 | 200 | 47.34 | SI | 0.051885
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 4 | 0.00088973 | -0.016814 | 0.0011905 | 0.00082997 | 13.8354 | -0.00063372 | 0.0017327 | -0.0074214 | N/A | 8.7762e-08 | 2.6636e-08 | 7.6716e-05 | 2.8245 | 0.46692 | 2.4314 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 4 | 0.0010205 | -0.016468 | 0.0012778 | 0.00076364 | 13.8348 | -0.00059078 | 0.0018744 | -0.0067433 | N/A | 8.7552e-08 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 2.8246 | 0.46913 | 2.4401 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 4 | 0.00076313 | -0.016469 | 0.0012777 | 0.00076221 | 13.8348 | -0.00059169 | 0.0016171 | -0.0067439 | N/A | 8.7771e-08 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 2.8243 | 0.46889 | 2.44 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 4 | 0.00088307 | -0.017801 | 0.0082366 | 0.0012387 | 13.8367 | -0.0006254 | 0.0016986 | -0.009355 | N/A | -0.00036776 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 2.8246 | 0.46355 | 2.4113 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 4 | 0.00090572 | -0.014262 | -0.0054583 | 0.00014341 | 13.8314 | -0.00043085 | 0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.00036827 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 2.8244 | 0.47841 | 2.491 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 4 | 0.0009772 | -0.017245 | 0.0010814 | 0.00091427 | 13.8361 | -0.0006865 | 0.0018064 | -0.0082685 | N/A | 8.7807e-08 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 2.8243 | 0.46497 | 2.4206 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 4 | 0.00088103 | -0.018178 | 0.0059526 | 0.0012468 | 13.8375 | -0.00071073 | 0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.0002574 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 2.8245 | 0.46114 | 2.4004 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 4 | 0.00079707 | -0.017246 | 0.0010814 | 0.00091327 | 13.8361 | -0.00068714 | 0.0016263 | -0.0082689 | N/A | 8.796e-08 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 2.824 | 0.46506 | 2.4205 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 4 | 0.00089688 | -0.015701 | -0.0036338 | 0.00048012 | 13.8337 | -0.00057455 | 0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025782 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 2.8242 | 0.47136 | 2.4562 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | Viento-Servicio | 0.0010205 | -0.016468 | 0.0012778 | 0.00076364 | 13.8348 | -0.00059078 | 0.0018744 | -0.0067433 | N/A | 8.7552e-08 | 2.767e-08 | 5.8948e-05 | 2.8246 | 0.46913 | 2.4401 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | Viento-Servicio | 0.00076313 | -0.016469 | 0.0012777 | 0.00076221 | 13.8348 | -0.00059169 | 0.0016171 | -0.0067439 | N/A | 8.7771e-08 | 2.748e-08 | 6.0806e-05 | 2.8243 | 0.46889 | 2.44 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | Viento-Servicio | 0.00088307 | -0.017801 | 0.0082366 | 0.0012387 | 13.8367 | -0.0006254 | 0.0016986 | -0.009355 | N/A | -0.00036776 | 1.297e-06 | 0.00012205 | 2.8246 | 0.46355 | 2.4113 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | Viento-Servicio | 0.00090572 | -0.014262 | -0.0054583 | 0.00014341 | 13.8314 | -0.00043085 | 0.0018262 | -0.0024027 | N/A | 0.00036827 | -1.24e-06 | -4.5561e-05 | 2.8244 | 0.47841 | 2.491 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | Viento-Servicio | 0.0009772 | -0.017245 | 0.0010814 | 0.00091427 | 13.8361 | -0.0006865 | 0.0018064 | -0.0082685 | N/A | 8.7807e-08 | 2.5529e-08 | 9.7113e-05 | 2.8243 | 0.46497 | 2.4206 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | Viento-Servicio | 0.00088103 | -0.018178 | 0.0059526 | 0.0012468 | 13.8375 | -0.00071073 | 0.0016834 | -0.010097 | N/A | -0.0002574 | 9.1409e-07 | 0.00014129 | 2.8245 | 0.46114 | 2.4004 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | Viento-Servicio | 0.00079707 | -0.017246 | 0.0010814 | 0.00091327 | 13.8361 | -0.00068714 | 0.0016263 | -0.0082689 | N/A | 8.796e-08 | 2.5395e-08 | 9.8414e-05 | 2.824 | 0.46506 | 2.4205 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | Viento-Servicio | 0.00089688 | -0.015701 | -0.0036338 | 0.00048012 | 13.8337 | -0.00057455 | 0.0017727 | -0.00523 | N/A | 0.00025782 | -8.6187e-07 | 2.3957e-05 | 2.8242 | 0.47136 | 2.4562 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | Viento-Servicio | 0.0010223 | -0.016166 | 0.0013541 | 0.00070497 | 13.8343 | -0.00055361 | 0.0018858 | -0.0061503 | N/A | 8.7467e-08 | 2.8491e-08 | 4.4215e-05 | 2.824 | 0.47055 | 2.4476 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | Viento-Servicio | 0.00076494 | -0.016167 | 0.001354 | 0.00070354 | 13.8343 | -0.00055452 | 0.0016285 | -0.0061508 | N/A | 8.7685e-08 | 2.8301e-08 | 4.6073e-05 | 2.8245 | 0.47032 | 2.4475 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | Viento-Servicio | 0.00088489 | -0.017499 | 0.008313 | 0.00118 | 13.8362 | -0.00058823 | 0.0017101 | -0.008762 | N/A | -0.00036776 | 1.2979e-06 | 0.00010732 | 2.8249 | 0.46452 | 2.4188 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | Viento-Servicio | 0.00090753 | -0.01396 | -0.0053819 | 8.4746e-05 | 13.8309 | -0.00039367 | 0.0018376 | -0.0018096 | N/A | 0.00036827 | -1.2392e-06 | -6.0294e-05 | 2.823 | 0.48017 | 2.4986 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | Viento-Servicio | 0.00097979 | -0.016814 | 0.0011905 | 0.00083047 | 13.8354 | -0.0006334 | 0.0018227 | -0.0074212 | N/A | 8.7685e-08 | 2.6702e-08 | 7.6065e-05 | 2.8245 | 0.46692 | 2.4314 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | Viento-Servicio | 0.00079966 | -0.016814 | 0.0011904 | 0.00082947 | 13.8354 | -0.00063403 | 0.0016426 | -0.0074216 | N/A | 8.7838e-08 | 2.6569e-08 | 7.7366e-05 | 2.8245 | 0.46692 | 2.4313 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | Viento-Servicio | 0.00088362 | -0.017747 | 0.0060617 | 0.001163 | 13.8367 | -0.00065763 | 0.0016997 | -0.0092494 | N/A | -0.0002574 | 9.1527e-07 | 0.00012024 | 2.8251 | 0.46266 | 2.4113 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | Viento-Servicio | 0.00089947 | -0.015269 | -0.0035247 | 0.00039631 | 13.833 | -0.00052144 | 0.001789 | -0.0043828 | N/A | 0.00025782 | -8.607e-07 | 2.9088e-06 | 2.8244 | 0.47398 | 2.4671 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0011306 | -0.0158 | 0.0023644 | 0.00062031 | 14.0549 | -0.00046342 | 0.0020209 | -0.0049931 | N/A | -4.6968e-05 | 2.8899e-07 | -2.034e-05 | 0 | 0 | 2.5086 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0011306 | -0.0158 | 0.0023644 | 0.00062031 | 14.0549 | -0.00046342 | 0.0020209 | -0.0049931 | N/A | -4.6968e-05 | 2.8899e-07 | -2.034e-05 | 0 | 0 | 2.5086 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0011312 | -0.015634 | 0.00065926 | 0.00057112 | 13.887 | -0.00049214 | 0.0020207 | -0.0049945 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6398e-07 | -2.0385e-05 | 0 | 0 | 2.4788 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0011312 | -0.015634 | 0.00065926 | 0.00057112 | 13.887 | -0.00049214 | 0.0020207 | -0.0049945 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6398e-07 | -2.0385e-05 | 0 | 0 | 2.4788 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0006617 | -0.01575 | 0.0022888 | 0.00065301 | 13.78 | -0.00049916 | 0.0015296 | -0.0054425 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2335e-07 | 6.4368e-05 | 0 | 0 | 2.4401 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0006617 | -0.01575 | 0.0022888 | 0.00065301 | 13.78 | -0.00049916 | 0.0015296 | -0.0054425 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2335e-07 | 6.4368e-05 | 0 | 0 | 2.4401 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00066229 | -0.015584 | 0.00058374 | 0.00060383 | 13.6121 | -0.00052788 | 0.0015294 | -0.0054439 | N/A | 4.7143e-05 | -2.2961e-07 | 6.4323e-05 | 0 | 0 | 2.4103 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00066229 | -0.015584 | 0.00058374 | 0.00060383 | 13.6121 | -0.00052788 | 0.0015294 | -0.0054439 | N/A | 4.7143e-05 | -2.2961e-07 | 6.4323e-05 | 0 | 0 | 2.4103 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00096581 | -0.015976 | 0.0043272 | 0.00068914 | 14.1546 | -0.00044242 | 0.0018491 | -0.0051488 | N/A | -0.00015669 | 9.4614e-07 | 9.3593e-06 | 0 | 0 | 2.5194 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00096581 | -0.015976 | 0.0043272 | 0.00068914 | 14.1546 | -0.00044242 | 0.0018491 | -0.0051488 | N/A | -0.00015669 | 9.4614e-07 | 9.3593e-06 | 0 | 0 | 2.5194 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00082513 | -0.015961 | 0.0043046 | 0.00069895 | 14.0722 | -0.00045315 | 0.0017017 | -0.0052836 | N/A | -0.00015667 | 9.5645e-07 | 3.4772e-05 | 0 | 0 | 2.4989 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00082513 | -0.015961 | 0.0043046 | 0.00069895 | 14.0722 | -0.00045315 | 0.0017017 | -0.0052836 | N/A | -0.00015667 | 9.5645e-07 | 3.4772e-05 | 0 | 0 | 2.4989 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00096778 | -0.015423 | -0.0013565 | 0.00052519 | 13.5948 | -0.00053815 | 0.0018486 | -0.0051535 | N/A | 0.00015685 | -8.9708e-07 | 9.211e-06 | 0 | 0 | 2.4201 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00096778 | -0.015423 | -0.0013565 | 0.00052519 | 13.5948 | -0.00053815 | 0.0018486 | -0.0051535 | N/A | 0.00015685 | -8.9708e-07 | 9.211e-06 | 0 | 0 | 2.4201 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0008271 | -0.015408 | -0.0013791 | 0.000535 | 13.5124 | -0.00054888 | 0.0017012 | -0.0052883 | N/A | 0.00015686 | -8.8677e-07 | 3.4623e-05 | 0 | 0 | 2.3995 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0008271 | -0.015408 | -0.0013791 | 0.000535 | 13.5124 | -0.00054888 | 0.0017012 | -0.0052883 | N/A | 0.00015686 | -8.8677e-07 | 3.4623e-05 | 0 | 0 | 2.3995 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0009665 | -0.015782 | 0.0023379 | 0.00063176 | 13.9587 | -0.00047593 | 0.0018489 | -0.0051504 | N/A | -4.695e-05 | 3.0102e-07 | 9.3074e-06 | 0 | 0 | 2.4847 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00096709 | -0.015616 | 0.00063283 | 0.00058257 | 13.7908 | -0.00050465 | 0.0018488 | -0.0051518 | N/A | 4.711e-05 | -2.5195e-07 | 9.2629e-06 | 0 | 0 | 2.4549 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00082582 | -0.015767 | 0.0023153 | 0.00064157 | 13.8762 | -0.00048665 | 0.0017015 | -0.0052852 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1133e-07 | 3.472e-05 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00082641 | -0.015601 | 0.00061017 | 0.00059238 | 13.7083 | -0.00051537 | 0.0017014 | -0.0052867 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4164e-07 | 3.4675e-05 | 0 | 0 | 2.4343 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0009665 | -0.015782 | 0.0023379 | 0.00063176 | 13.9587 | -0.00047593 | 0.0018489 | -0.0051504 | N/A | -4.695e-05 | 3.0102e-07 | 9.3074e-06 | 0 | 0 | 2.4847 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00096709 | -0.015616 | 0.00063283 | 0.00058257 | 13.7908 | -0.00050465 | 0.0018488 | -0.0051518 | N/A | 4.711e-05 | -2.5195e-07 | 9.2629e-06 | 0 | 0 | 2.4549 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00082582 | -0.015767 | 0.0023153 | 0.00064157 | 13.8762 | -0.00048665 | 0.0017015 | -0.0052852 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1133e-07 | 3.472e-05 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00082641 | -0.015601 | 0.00061017 | 0.00059238 | 13.7083 | -0.00051537 | 0.0017014 | -0.0052867 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4164e-07 | 3.4675e-05 | 0 | 0 | 2.4343 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.001133 | -0.015411 | 0.0024625 | 0.00054488 | 14.0543 | -0.00041563 | 0.0020356 | -0.0042306 | N/A | -4.6968e-05 | 2.9004e-07 | -3.9283e-05 | 0 | 0 | 2.5184 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.001133 | -0.015411 | 0.0024625 | 0.00054488 | 14.0543 | -0.00041563 | 0.0020356 | -0.0042306 | N/A | -4.6968e-05 | 2.9004e-07 | -3.9283e-05 | 0 | 0 | 2.5184 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0011335 | -0.015245 | 0.00075742 | 0.0004957 | 13.8863 | -0.00044435 | 0.0020354 | -0.004232 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6292e-07 | -3.9328e-05 | 0 | 0 | 2.4886 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0011335 | -0.015245 | 0.00075742 | 0.0004957 | 13.8863 | -0.00044435 | 0.0020354 | -0.004232 | N/A | 4.7093e-05 | -2.6292e-07 | -3.9328e-05 | 0 | 0 | 2.4886 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00066403 | -0.015361 | 0.002387 | 0.00057759 | 13.7794 | -0.00045137 | 0.0015443 | -0.00468 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2441e-07 | 4.5425e-05 | 0 | 0 | 2.4498 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00066403 | -0.015361 | 0.002387 | 0.00057759 | 13.7794 | -0.00045137 | 0.0015443 | -0.00468 | N/A | -4.6918e-05 | 3.2441e-07 | 4.5425e-05 | 0 | 0 | 2.4498 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00066462 | -0.015195 | 0.0006819 | 0.0005284 | 13.6114 | -0.00048009 | 0.0015441 | -0.0046814 | N/A | 4.7142e-05 | -2.2856e-07 | 4.538e-05 | 0 | 0 | 2.42 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00066462 | -0.015195 | 0.0006819 | 0.0005284 | 13.6114 | -0.00048009 | 0.0015441 | -0.0046814 | N/A | 4.7142e-05 | -2.2856e-07 | 4.538e-05 | 0 | 0 | 2.42 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00096814 | -0.015587 | 0.0044254 | 0.00061371 | 14.154 | -0.00039463 | 0.0018638 | -0.0043863 | N/A | -0.00015669 | 9.472e-07 | -9.5836e-06 | 0 | 0 | 2.5292 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00096814 | -0.015587 | 0.0044254 | 0.00061371 | 14.154 | -0.00039463 | 0.0018638 | -0.0043863 | N/A | -0.00015669 | 9.472e-07 | -9.5836e-06 | 0 | 0 | 2.5292 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00082746 | -0.015572 | 0.0044027 | 0.00062352 | 14.0715 | -0.00040536 | 0.0017164 | -0.0045211 | N/A | -0.00015667 | 9.5751e-07 | 1.5829e-05 | 0 | 0 | 2.5086 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00082746 | -0.015572 | 0.0044027 | 0.00062352 | 14.0715 | -0.00040536 | 0.0017164 | -0.0045211 | N/A | -0.00015667 | 9.5751e-07 | 1.5829e-05 | 0 | 0 | 2.5086 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00097011 | -0.015034 | -0.0012583 | 0.00044976 | 13.5942 | -0.00049036 | 0.0018633 | -0.0043909 | N/A | 0.00015685 | -8.9602e-07 | -9.7319e-06 | 0 | 0 | 2.4298 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00097011 | -0.015034 | -0.0012583 | 0.00044976 | 13.5942 | -0.00049036 | 0.0018633 | -0.0043909 | N/A | 0.00015685 | -8.9602e-07 | -9.7319e-06 | 0 | 0 | 2.4298 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00082943 | -0.015019 | -0.001281 | 0.00045957 | 13.5117 | -0.00050109 | 0.0017159 | -0.0045258 | N/A | 0.00015686 | -8.8571e-07 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 2.4093 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00082943 | -0.015019 | -0.001281 | 0.00045957 | 13.5117 | -0.00050109 | 0.0017159 | -0.0045258 | N/A | 0.00015686 | -8.8571e-07 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 2.4093 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00096883 | -0.015394 | 0.0024361 | 0.00055633 | 13.9581 | -0.00042814 | 0.0018636 | -0.0043879 | N/A | -4.695e-05 | 3.0207e-07 | -9.6355e-06 | 0 | 0 | 2.4944 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00096942 | -0.015228 | 0.00073099 | 0.00050714 | 13.7901 | -0.00045686 | 0.0018635 | -0.0043893 | N/A | 4.711e-05 | -2.5089e-07 | -9.68e-06 | 0 | 0 | 2.4646 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00082815 | -0.015379 | 0.0024134 | 0.00056614 | 13.8756 | -0.00043886 | 0.0017162 | -0.0045227 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1238e-07 | 1.5777e-05 | 0 | 0 | 2.4738 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00082874 | -0.015213 | 0.00070833 | 0.00051696 | 13.7076 | -0.00046758 | 0.0017161 | -0.0045241 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4058e-07 | 1.5732e-05 | 0 | 0 | 2.444 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00096883 | -0.015394 | 0.0024361 | 0.00055633 | 13.9581 | -0.00042814 | 0.0018636 | -0.0043879 | N/A | -4.695e-05 | 3.0207e-07 | -9.6355e-06 | 0 | 0 | 2.4944 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00096942 | -0.015228 | 0.00073099 | 0.00050714 | 13.7901 | -0.00045686 | 0.0018635 | -0.0043893 | N/A | 4.711e-05 | -2.5089e-07 | -9.68e-06 | 0 | 0 | 2.4646 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00082815 | -0.015379 | 0.0024134 | 0.00056614 | 13.8756 | -0.00043886 | 0.0017162 | -0.0045227 | N/A | -4.6935e-05 | 3.1238e-07 | 1.5777e-05 | 0 | 0 | 2.4738 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00082874 | -0.015213 | 0.00070833 | 0.00051696 | 13.7076 | -0.00046758 | 0.0017161 | -0.0045241 | N/A | 4.7125e-05 | -2.4058e-07 | 1.5732e-05 | 0 | 0 | 2.444 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0010159 | -0.015357 | 0.0020174 | 0.00054076 | 13.9436 | -0.00043174 | 0.0019127 | -0.0043433 | N/A | -2.344e-05 | 1.6039e-07 | -1.8117e-05 | 0 | 0 | 2.4938 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00078141 | -0.015332 | 0.0019796 | 0.00055711 | 13.8061 | -0.00044962 | 0.0016671 | -0.004568 | N/A | -2.3415e-05 | 1.7758e-07 | 2.4237e-05 | 0 | 0 | 2.4595 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0007817 | -0.015249 | 0.0011271 | 0.00053252 | 13.7221 | -0.00046398 | 0.001667 | -0.0045687 | N/A | 2.3615e-05 | -9.8907e-08 | 2.4214e-05 | 0 | 0 | 2.4446 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0007817 | -0.015249 | 0.0011271 | 0.00053252 | 13.7221 | -0.00046398 | 0.001667 | -0.0045687 | N/A | 2.3615e-05 | -9.8907e-08 | 2.4214e-05 | 0 | 0 | 2.4446 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0010162 | -0.015274 | 0.0011648 | 0.00051617 | 13.8596 | -0.0004461 | 0.0019126 | -0.004344 | N/A | 2.359e-05 | -1.1609e-07 | -1.814e-05 | 0 | 0 | 2.4789 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0010162 | -0.015274 | 0.0011648 | 0.00051617 | 13.8596 | -0.0004461 | 0.0019126 | -0.004344 | N/A | 2.359e-05 | -1.1609e-07 | -1.814e-05 | 0 | 0 | 2.4789 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0010159 | -0.015357 | 0.0020174 | 0.00054076 | 13.9436 | -0.00043174 | 0.0019127 | -0.0043433 | N/A | -2.344e-05 | 1.6039e-07 | -1.8117e-05 | 0 | 0 | 2.4938 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00093346 | -0.015445 | 0.0029988 | 0.00057518 | 13.9934 | -0.00042125 | 0.0018268 | -0.0044211 | N/A | -7.83e-05 | 4.8897e-07 | -3.2676e-06 | 0 | 0 | 2.4992 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00086312 | -0.015438 | 0.0029875 | 0.00058008 | 13.9522 | -0.00042661 | 0.0017531 | -0.0044885 | N/A | -7.8293e-05 | 4.9413e-07 | 9.4386e-06 | 0 | 0 | 2.4889 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00086411 | -0.015161 | 0.00014562 | 0.00049811 | 13.6723 | -0.00047447 | 0.0017529 | -0.0044909 | N/A | 7.8475e-05 | -4.2748e-07 | 9.3645e-06 | 0 | 0 | 2.4392 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00086411 | -0.015161 | 0.00014562 | 0.00049811 | 13.6723 | -0.00047447 | 0.0017529 | -0.0044909 | N/A | 7.8475e-05 | -4.2748e-07 | 9.3645e-06 | 0 | 0 | 2.4392 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00093445 | -0.015169 | 0.00015695 | 0.0004932 | 13.7135 | -0.00046911 | 0.0018266 | -0.0044235 | N/A | 7.8467e-05 | -4.3264e-07 | -3.3418e-06 | 0 | 0 | 2.4495 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00093445 | -0.015169 | 0.00015695 | 0.0004932 | 13.7135 | -0.00046911 | 0.0018266 | -0.0044235 | N/A | 7.8467e-05 | -4.3264e-07 | -3.3418e-06 | 0 | 0 | 2.4495 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00093346 | -0.015445 | 0.0029988 | 0.00057518 | 13.9934 | -0.00042125 | 0.0018268 | -0.0044211 | N/A | -7.83e-05 | 4.8897e-07 | -3.2676e-06 | 0 | 0 | 2.4992 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00093381 | -0.015348 | 0.0020042 | 0.00054649 | 13.8955 | -0.000438 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 2.4818 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00086347 | -0.015341 | 0.0019928 | 0.00055139 | 13.8542 | -0.00044336 | 0.001753 | -0.0044894 | N/A | -2.3424e-05 | 1.7156e-07 | 9.4127e-06 | 0 | 0 | 2.4715 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00086376 | -0.015258 | 0.0011403 | 0.0005268 | 13.7703 | -0.00045772 | 0.001753 | -0.0044901 | N/A | 2.3606e-05 | -1.0492e-07 | 9.3904e-06 | 0 | 0 | 2.4566 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00086376 | -0.015258 | 0.0011403 | 0.0005268 | 13.7703 | -0.00045772 | 0.001753 | -0.0044901 | N/A | 2.3606e-05 | -1.0492e-07 | 9.3904e-06 | 0 | 0 | 2.4566 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00093381 | -0.015348 | 0.0020042 | 0.00054649 | 13.8955 | -0.000438 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 2.4818 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0009341 | -0.015266 | 0.0011516 | 0.00052189 | 13.8115 | -0.00045236 | 0.0018267 | -0.0044226 | N/A | 2.3599e-05 | -1.1008e-07 | -3.3158e-06 | 0 | 0 | 2.4669 |  |  | N/A
125 | 38 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00093381 | -0.015348 | 0.0020042 | 0.00054649 | 13.8955 | -0.000438 | 0.0018267 | -0.0044219 | N/A | -2.3431e-05 | 1.6641e-07 | -3.2936e-06 | 0 | 0 | 2.4818 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 4 | 1 | 1.5524e-05 | -0.0030301 | -0.00056264 | 0.00049215 | 0.00042318 | -0.00043671 | 4.4856e-09 | -8.692e-05 | N/A | 0.00084622 | -9.0692e-09 | -1.7305e-08 | 0.00042318 | 0.00021377 | 0.00021377 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 5 | 1 | 1.2937e-05 | -0.0025251 | -0.00046886 | 0.00041012 | 0.00087069 | -0.00036392 | 3.738e-09 | -7.2434e-05 | N/A | 0.00070518 | -7.5576e-09 | -1.4421e-08 | 0.00087069 | 0.00029086 | 0.00029086 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 2 | -0.00076401 | -0.017072 | 0.0014036 | 0.00078501 | 0.48258 | -0.00074563 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.48258 | 0.00048316 | 0.00048316 | 200 | 23.67 | SI | 2.0412e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 2 | -0.0010213 | -0.017071 | 0.0014036 | 0.00079008 | 0.4822 | -0.00074275 | 200 | 23.67 | SI | 0.020372 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.4822 | 0.00036241 | 0.00036241 | 200 | 23.67 | SI | 1.5311e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 2 | -0.00088396 | -0.018624 | 0.0084083 | 0.0012498 | 0.48251 | -0.00084216 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.48251 | 0.00062707 | 0.00062707 | 200 | 23.67 | SI | 2.6492e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 2 | -0.00090659 | -0.014494 | -0.0054095 | 0.00018401 | 0.48258 | -0.00048071 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.48258 | 0.00041272 | 0.00041272 | 200 | 23.67 | SI | 1.7436e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 2 | -0.00079795 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093342 | 0.48255 | -0.00087621 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.48255 | 0.00082774 | 0.00082774 | 200 | 23.67 | SI | 3.497e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 2 | -0.00088192 | -0.019067 | 0.0061381 | 0.0012588 | 0.48258 | -0.00094378 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.48258 | 0.0003795 | 0.0003795 | 200 | 23.67 | SI | 1.6033e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 2 | -0.00097808 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093696 | 0.48297 | -0.00087419 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.48297 | 0.00035004 | 0.00035004 | 200 | 23.67 | SI | 1.4788e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 2 | -0.00089776 | -0.016177 | -0.0035344 | 0.00051271 | 0.4822 | -0.00069077 | 200 | 23.67 | SI | 0.020372 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.4822 | 0.00037706 | 0.00037706 | 200 | 23.67 | SI | 1.593e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | 2 | -0.00076582 | -0.016718 | 0.0014692 | 0.0007276 | 0.4822 | -0.00069468 | 200 | 23.67 | SI | 0.020372 | -4.2875e-07 | -2.0685e-06 | 0.4822 | 0.00036696 | 0.00036696 | 200 | 23.67 | SI | 1.5503e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | 2 | -0.0010232 | -0.016718 | 0.0014693 | 0.00073266 | 0.48258 | -0.0006918 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | 5.2446e-07 | 2.2711e-06 | 0.48258 | 0.00036729 | 0.00036729 | 200 | 23.67 | SI | 1.5517e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | 2 | -0.00088577 | -0.018271 | 0.0084739 | 0.0011924 | 0.48216 | -0.00079121 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | 7.8389e-08 | 9.8688e-08 | 0.48216 | 0.00031395 | 0.00031395 | 200 | 23.67 | SI | 1.3264e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | 2 | -0.0009084 | -0.014141 | -0.0053439 | 0.00012659 | 0.48219 | -0.00042976 | 200 | 23.67 | SI | 0.020371 | 2.0888e-08 | 1.1064e-07 | 0.48219 | 0.0004176 | 0.0004176 | 200 | 23.67 | SI | 1.7643e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | 2 | -0.00080054 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085139 | 0.48255 | -0.00080343 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -2.8804e-07 | -1.4219e-06 | 0.48255 | 0.0004259 | 0.0004259 | 200 | 23.67 | SI | 1.7993e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | 2 | -0.00098067 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085494 | 0.48255 | -0.00080141 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | 3.7921e-07 | 1.6158e-06 | 0.48255 | 0.00042562 | 0.00042562 | 200 | 23.67 | SI | 1.7982e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | 2 | -0.0008845 | -0.018562 | 0.0062319 | 0.0011768 | 0.48216 | -0.00087099 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | 6.6961e-08 | 9.5146e-08 | 0.48216 | 0.0005461 | 0.0005461 | 200 | 23.67 | SI | 2.3071e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | 2 | -0.00090035 | -0.015672 | -0.0034406 | 0.00043069 | 0.48297 | -0.00061798 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | 2.671e-08 | 1.0351e-07 | 0.48297 | 0.00057961 | 0.00057961 | 200 | 23.67 | SI | 2.4487e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 3 | -0.0008906 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085317 | 0.48255 | -0.00080242 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | 4.5586e-08 | 9.6976e-08 | 0.48255 | 0.0004259 | 0.0004259 | 200 | 23.67 | SI | 1.7993e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 3 | -0.00076401 | -0.017072 | 0.0014036 | 0.00078501 | 0.48258 | -0.00074563 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.48258 | 0.00048316 | 0.00048316 | 200 | 23.67 | SI | 2.0412e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 3 | -0.0010213 | -0.017071 | 0.0014036 | 0.00079008 | 0.4822 | -0.00074275 | 200 | 23.67 | SI | 0.020372 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.4822 | 0.00036241 | 0.00036241 | 200 | 23.67 | SI | 1.5311e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 3 | -0.00088396 | -0.018624 | 0.0084083 | 0.0012498 | 0.48251 | -0.00084216 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.48251 | 0.00062707 | 0.00062707 | 200 | 23.67 | SI | 2.6492e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 3 | -0.00090659 | -0.014494 | -0.0054095 | 0.00018401 | 0.48258 | -0.00048071 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.48258 | 0.00041272 | 0.00041272 | 200 | 23.67 | SI | 1.7436e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 3 | -0.00079795 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093342 | 0.48255 | -0.00087621 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.48255 | 0.00082774 | 0.00082774 | 200 | 23.67 | SI | 3.497e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 3 | -0.00088192 | -0.019067 | 0.0061381 | 0.0012588 | 0.48258 | -0.00094378 | 200 | 23.67 | SI | 0.020388 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.48258 | 0.0003795 | 0.0003795 | 200 | 23.67 | SI | 1.6033e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 3 | -0.00097808 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093696 | 0.48297 | -0.00087419 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.48297 | 0.00035004 | 0.00035004 | 200 | 23.67 | SI | 1.4788e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 3 | -0.00089776 | -0.016177 | -0.0035344 | 0.00051271 | 0.4822 | -0.00069077 | 200 | 23.67 | SI | 0.020372 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.4822 | 0.00037706 | 0.00037706 | 200 | 23.67 | SI | 1.593e-05
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 4 | -0.0008906 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085317 | 0.48255 | -0.00080242 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | N/A | 0.0013426 | 4.5586e-08 | 9.6976e-08 | 0.48255 | 0.0004259 | 0.0004259 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 4 | -0.00076401 | -0.017072 | 0.0014036 | 0.00078501 | 0.48258 | -0.00074563 | 0.00012852 | 0.0014761 | N/A | 0.0012298 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.48258 | 0.00048316 | 0.00048316 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 4 | -0.0010213 | -0.017071 | 0.0014036 | 0.00079008 | 0.4822 | -0.00074275 | -0.0001289 | 0.0014761 | N/A | 0.0012298 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.4822 | 0.00036241 | 0.00036241 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 4 | -0.00088396 | -0.018624 | 0.0084083 | 0.0012498 | 0.48251 | -0.00084216 | -1.893e-07 | 0.0014264 | N/A | 0.0025428 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.48251 | 0.00062707 | 0.00062707 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 4 | -0.00090659 | -0.014494 | -0.0054095 | 0.00018401 | 0.48258 | -0.00048071 | -1.9644e-07 | 0.001542 | N/A | -0.00030627 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.48258 | 0.00041272 | 0.00041272 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 4 | -0.00079795 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093342 | 0.48255 | -0.00087621 | 8.9906e-05 | 0.00145 | N/A | 0.0014837 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.48255 | 0.00082774 | 0.00082774 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 4 | -0.00088192 | -0.019067 | 0.0061381 | 0.0012588 | 0.48258 | -0.00094378 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | N/A | 0.0024028 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.48258 | 0.0003795 | 0.0003795 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 4 | -0.00097808 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093696 | 0.48297 | -0.00087419 | -9.0288e-05 | 0.00145 | N/A | 0.0014837 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.48297 | 0.00035004 | 0.00035004 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 4 | -0.00089776 | -0.016177 | -0.0035344 | 0.00051271 | 0.4822 | -0.00069077 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | N/A | 0.00040842 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.4822 | 0.00037706 | 0.00037706 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | Viento-Servicio | -0.00076401 | -0.017072 | 0.0014036 | 0.00078501 | 0.48258 | -0.00074563 | 0.00012852 | 0.0014761 | N/A | 0.0012298 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.48258 | 0.00048316 | 0.00048316 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | Viento-Servicio | -0.0010213 | -0.017071 | 0.0014036 | 0.00079008 | 0.4822 | -0.00074275 | -0.0001289 | 0.0014761 | N/A | 0.0012298 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.4822 | 0.00036241 | 0.00036241 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | Viento-Servicio | -0.00088396 | -0.018624 | 0.0084083 | 0.0012498 | 0.48251 | -0.00084216 | -1.893e-07 | 0.0014264 | N/A | 0.0025428 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.48251 | 0.00062707 | 0.00062707 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | Viento-Servicio | -0.00090659 | -0.014494 | -0.0054095 | 0.00018401 | 0.48258 | -0.00048071 | -1.9644e-07 | 0.001542 | N/A | -0.00030627 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.48258 | 0.00041272 | 0.00041272 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | Viento-Servicio | -0.00079795 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093342 | 0.48255 | -0.00087621 | 8.9906e-05 | 0.00145 | N/A | 0.0014837 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.48255 | 0.00082774 | 0.00082774 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | Viento-Servicio | -0.00088192 | -0.019067 | 0.0061381 | 0.0012588 | 0.48258 | -0.00094378 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | N/A | 0.0024028 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.48258 | 0.0003795 | 0.0003795 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | Viento-Servicio | -0.00097808 | -0.017981 | 0.0012348 | 0.00093696 | 0.48297 | -0.00087419 | -9.0288e-05 | 0.00145 | N/A | 0.0014837 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.48297 | 0.00035004 | 0.00035004 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | Viento-Servicio | -0.00089776 | -0.016177 | -0.0035344 | 0.00051271 | 0.4822 | -0.00069077 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | N/A | 0.00040842 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.4822 | 0.00037706 | 0.00037706 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | Viento-Servicio | -0.00076582 | -0.016718 | 0.0014692 | 0.0007276 | 0.4822 | -0.00069468 | 0.00012852 | 0.0014862 | N/A | 0.0011311 | -4.2875e-07 | -2.0685e-06 | 0.4822 | 0.00036696 | 0.00036696 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010232 | -0.016718 | 0.0014693 | 0.00073266 | 0.48258 | -0.0006918 | -0.0001289 | 0.0014862 | N/A | 0.0011311 | 5.2446e-07 | 2.2711e-06 | 0.48258 | 0.00036729 | 0.00036729 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | Viento-Servicio | -0.00088577 | -0.018271 | 0.0084739 | 0.0011924 | 0.48216 | -0.00079121 | -1.8982e-07 | 0.0014366 | N/A | 0.0024441 | 7.8389e-08 | 9.8688e-08 | 0.48216 | 0.00031395 | 0.00031395 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | Viento-Servicio | -0.0009084 | -0.014141 | -0.0053439 | 0.00012659 | 0.48219 | -0.00042976 | -1.9696e-07 | 0.0015522 | N/A | -0.00040499 | 2.0888e-08 | 1.1064e-07 | 0.48219 | 0.0004176 | 0.0004176 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | Viento-Servicio | -0.00080054 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085139 | 0.48255 | -0.00080343 | 8.9906e-05 | 0.0014645 | N/A | 0.0013426 | -2.8804e-07 | -1.4219e-06 | 0.48255 | 0.0004259 | 0.0004259 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | Viento-Servicio | -0.00098067 | -0.017476 | 0.0013286 | 0.00085494 | 0.48255 | -0.00080141 | -9.0288e-05 | 0.0014645 | N/A | 0.0013426 | 3.7921e-07 | 1.6158e-06 | 0.48255 | 0.00042562 | 0.00042562 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | Viento-Servicio | -0.0008845 | -0.018562 | 0.0062319 | 0.0011768 | 0.48216 | -0.00087099 | -1.8952e-07 | 0.0014297 | N/A | 0.0022618 | 6.6961e-08 | 9.5146e-08 | 0.48216 | 0.0005461 | 0.0005461 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | Viento-Servicio | -0.00090035 | -0.015672 | -0.0034406 | 0.00043069 | 0.48297 | -0.00061798 | -1.9452e-07 | 0.0015107 | N/A | 0.00026738 | 2.671e-08 | 1.0351e-07 | 0.48297 | 0.00057961 | 0.00057961 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0006625 | -0.016254 | 0.0023935 | 0.00065297 | 0 | -0.00060507 | 0.00022823 | 0.0015035 | N/A | 0.0010789 | 1.9244e-06 | -1.922e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0006625 | -0.016254 | 0.0023935 | 0.00065297 | 0 | -0.00060507 | 0.00022823 | 0.0015035 | N/A | 0.0010789 | 1.9244e-06 | -1.922e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00066322 | -0.016088 | 0.0006883 | 0.00060424 | 0 | -0.0006336 | 0.00022825 | 0.0015008 | N/A | 0.00087267 | 1.8832e-06 | -1.9232e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00066322 | -0.016088 | 0.0006883 | 0.00060424 | 0 | -0.0006336 | 0.00022825 | 0.0015008 | N/A | 0.00087267 | 1.8832e-06 | -1.9232e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0011314 | -0.016237 | 0.0024565 | 0.00067557 | 0 | -0.00059276 | -0.00022864 | 0.0015036 | N/A | 0.0010792 | -1.7842e-06 | 1.9441e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0011314 | -0.016237 | 0.0024565 | 0.00067557 | 0 | -0.00059276 | -0.00022864 | 0.0015036 | N/A | 0.0010792 | -1.7842e-06 | 1.9441e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0011322 | -0.016072 | 0.00075128 | 0.00062683 | 0 | -0.00062128 | -0.00022861 | 0.0015009 | N/A | 0.00087295 | -1.8254e-06 | 1.9429e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0011322 | -0.016072 | 0.00075128 | 0.00062683 | 0 | -0.00062128 | -0.00022861 | 0.0015009 | N/A | 0.00087295 | -1.8254e-06 | 1.9429e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00082579 | -0.016441 | 0.004405 | 0.00071774 | 0 | -0.00056748 | 6.8296e-05 | 0.0015067 | N/A | 0.0013196 | 6.7446e-07 | -5.6743e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00082579 | -0.016441 | 0.004405 | 0.00071774 | 0 | -0.00056748 | 6.8296e-05 | 0.0015067 | N/A | 0.0013196 | 6.7446e-07 | -5.6743e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00096647 | -0.016436 | 0.0044239 | 0.00072452 | 0 | -0.00056379 | -6.8764e-05 | 0.0015067 | N/A | 0.0013197 | -4.3812e-07 | 5.9241e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00096647 | -0.016436 | 0.0044239 | 0.00072452 | 0 | -0.00056379 | -6.8764e-05 | 0.0015067 | N/A | 0.0013197 | -4.3812e-07 | 5.9241e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0008282 | -0.015889 | -0.0012791 | 0.00055529 | 0 | -0.00066257 | 6.8378e-05 | 0.0014977 | N/A | 0.00063214 | 5.3715e-07 | -5.7152e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0008282 | -0.015889 | -0.0012791 | 0.00055529 | 0 | -0.00066257 | 6.8378e-05 | 0.0014977 | N/A | 0.00063214 | 5.3715e-07 | -5.7152e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00096888 | -0.015885 | -0.0012602 | 0.00056206 | 0 | -0.00065887 | -6.8682e-05 | 0.0014977 | N/A | 0.00063223 | -5.7543e-07 | 5.8832e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00096888 | -0.015885 | -0.0012602 | 0.00056206 | 0 | -0.00065887 | -6.8682e-05 | 0.0014977 | N/A | 0.00063223 | -5.7543e-07 | 5.8832e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00082663 | -0.016248 | 0.0024156 | 0.00066088 | 0 | -0.00060076 | 6.8324e-05 | 0.0015035 | N/A | 0.001079 | 6.2641e-07 | -5.6886e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00082735 | -0.016082 | 0.00071034 | 0.00061214 | 0 | -0.00062929 | 6.8349e-05 | 0.0015008 | N/A | 0.00087277 | 5.8521e-07 | -5.7009e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00096731 | -0.016243 | 0.0024345 | 0.00066766 | 0 | -0.00059707 | -6.8736e-05 | 0.0015035 | N/A | 0.0010791 | -4.8618e-07 | 5.9098e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00096804 | -0.016077 | 0.00072924 | 0.00061892 | 0 | -0.00062559 | -6.8711e-05 | 0.0015008 | N/A | 0.00087285 | -5.2737e-07 | 5.8976e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00082663 | -0.016248 | 0.0024156 | 0.00066088 | 0 | -0.00060076 | 6.8324e-05 | 0.0015035 | N/A | 0.001079 | 6.2641e-07 | -5.6886e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00082735 | -0.016082 | 0.00071034 | 0.00061214 | 0 | -0.00062929 | 6.8349e-05 | 0.0015008 | N/A | 0.00087277 | 5.8521e-07 | -5.7009e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00096731 | -0.016243 | 0.0024345 | 0.00066766 | 0 | -0.00059707 | -6.8736e-05 | 0.0015035 | N/A | 0.0010791 | -4.8618e-07 | 5.9098e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00096804 | -0.016077 | 0.00072924 | 0.00061892 | 0 | -0.00062559 | -6.8711e-05 | 0.0015008 | N/A | 0.00087285 | -5.2737e-07 | 5.8976e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00066483 | -0.015799 | 0.0024779 | 0.00057915 | 0 | -0.00053957 | 0.00022823 | 0.0015165 | N/A | 0.00095199 | 1.9258e-06 | -1.9218e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00066483 | -0.015799 | 0.0024779 | 0.00057915 | 0 | -0.00053957 | 0.00022823 | 0.0015165 | N/A | 0.00095199 | 1.9258e-06 | -1.9218e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00066555 | -0.015634 | 0.00077269 | 0.00053041 | 0 | -0.00056809 | 0.00022825 | 0.0015138 | N/A | 0.00074574 | 1.8846e-06 | -1.923e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00066555 | -0.015634 | 0.00077269 | 0.00053041 | 0 | -0.00056809 | 0.00022825 | 0.0015138 | N/A | 0.00074574 | 1.8846e-06 | -1.923e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0011338 | -0.015783 | 0.0025409 | 0.00060175 | 0 | -0.00052725 | -0.00022864 | 0.0015166 | N/A | 0.00095227 | -1.7828e-06 | 1.9444e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0011338 | -0.015783 | 0.0025409 | 0.00060175 | 0 | -0.00052725 | -0.00022864 | 0.0015166 | N/A | 0.00095227 | -1.7828e-06 | 1.9444e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0011345 | -0.015617 | 0.00083568 | 0.00055301 | 0 | -0.00055578 | -0.00022862 | 0.0015139 | N/A | 0.00074602 | -1.824e-06 | 1.9432e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0011345 | -0.015617 | 0.00083568 | 0.00055301 | 0 | -0.00055578 | -0.00022862 | 0.0015139 | N/A | 0.00074602 | -1.824e-06 | 1.9432e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00082811 | -0.015986 | 0.0044894 | 0.00064392 | 0 | -0.00050198 | 6.8295e-05 | 0.0015197 | N/A | 0.0011927 | 6.7582e-07 | -5.6717e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00082811 | -0.015986 | 0.0044894 | 0.00064392 | 0 | -0.00050198 | 6.8295e-05 | 0.0015197 | N/A | 0.0011927 | 6.7582e-07 | -5.6717e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0009688 | -0.015981 | 0.0045083 | 0.0006507 | 0 | -0.00049828 | -6.8765e-05 | 0.0015197 | N/A | 0.0011928 | -4.3676e-07 | 5.9267e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0009688 | -0.015981 | 0.0045083 | 0.0006507 | 0 | -0.00049828 | -6.8765e-05 | 0.0015197 | N/A | 0.0011928 | -4.3676e-07 | 5.9267e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00083052 | -0.015435 | -0.0011947 | 0.00048146 | 0 | -0.00059706 | 6.8377e-05 | 0.0015107 | N/A | 0.00050521 | 5.3851e-07 | -5.7126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00083052 | -0.015435 | -0.0011947 | 0.00048146 | 0 | -0.00059706 | 6.8377e-05 | 0.0015107 | N/A | 0.00050521 | 5.3851e-07 | -5.7126e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00097121 | -0.01543 | -0.0011758 | 0.00048824 | 0 | -0.00059336 | -6.8683e-05 | 0.0015107 | N/A | 0.00050529 | -5.7407e-07 | 5.8858e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00097121 | -0.01543 | -0.0011758 | 0.00048824 | 0 | -0.00059336 | -6.8683e-05 | 0.0015107 | N/A | 0.00050529 | -5.7407e-07 | 5.8858e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00082896 | -0.015793 | 0.0025 | 0.00058706 | 0 | -0.00053525 | 6.8324e-05 | 0.0015165 | N/A | 0.00095209 | 6.2777e-07 | -5.686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00082968 | -0.015628 | 0.00079474 | 0.00053832 | 0 | -0.00056378 | 6.8348e-05 | 0.0015139 | N/A | 0.00074584 | 5.8657e-07 | -5.6983e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00096964 | -0.015788 | 0.0025188 | 0.00059384 | 0 | -0.00053156 | -6.8736e-05 | 0.0015166 | N/A | 0.00095217 | -4.8482e-07 | 5.9124e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00097036 | -0.015623 | 0.00081363 | 0.0005451 | 0 | -0.00056009 | -6.8712e-05 | 0.0015139 | N/A | 0.00074592 | -5.2601e-07 | 5.9001e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00082896 | -0.015793 | 0.0025 | 0.00058706 | 0 | -0.00053525 | 6.8324e-05 | 0.0015165 | N/A | 0.00095209 | 6.2777e-07 | -5.686e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00082968 | -0.015628 | 0.00079474 | 0.00053832 | 0 | -0.00056378 | 6.8348e-05 | 0.0015139 | N/A | 0.00074584 | 5.8657e-07 | -5.6983e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00096964 | -0.015788 | 0.0025188 | 0.00059384 | 0 | -0.00053156 | -6.8736e-05 | 0.0015166 | N/A | 0.00095217 | -4.8482e-07 | 5.9124e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00097036 | -0.015623 | 0.00081363 | 0.0005451 | 0 | -0.00056009 | -6.8712e-05 | 0.0015139 | N/A | 0.00074592 | -5.2601e-07 | 5.9001e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00078224 | -0.015754 | 0.0020674 | 0.00057261 | 0 | -0.00054362 | 0.00011402 | 0.0015159 | N/A | 0.0009005 | 9.8833e-07 | -9.5552e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010167 | -0.015745 | 0.0020988 | 0.00058391 | 0 | -0.00053746 | -0.00011442 | 0.0015159 | N/A | 0.00090064 | -8.6598e-07 | 9.7755e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010171 | -0.015663 | 0.0012462 | 0.00055954 | 0 | -0.00055172 | -0.0001144 | 0.0015146 | N/A | 0.00079751 | -8.8658e-07 | 9.7694e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010171 | -0.015663 | 0.0012462 | 0.00055954 | 0 | -0.00055172 | -0.0001144 | 0.0015146 | N/A | 0.00079751 | -8.8658e-07 | 9.7694e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00078261 | -0.015671 | 0.0012147 | 0.00054825 | 0 | -0.00055788 | 0.00011403 | 0.0015145 | N/A | 0.00079737 | 9.6773e-07 | -9.5614e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00078261 | -0.015671 | 0.0012147 | 0.00054825 | 0 | -0.00055788 | 0.00011403 | 0.0015145 | N/A | 0.00079737 | 9.6773e-07 | -9.5614e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00078224 | -0.015754 | 0.0020674 | 0.00057261 | 0 | -0.00054362 | 0.00011402 | 0.0015159 | N/A | 0.0009005 | 9.8833e-07 | -9.5552e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00086389 | -0.015847 | 0.0030731 | 0.000605 | 0 | -0.00052482 | 3.405e-05 | 0.0015175 | N/A | 0.0010209 | 3.6335e-07 | -2.7823e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00093423 | -0.015845 | 0.0030825 | 0.00060839 | 0 | -0.00052298 | -3.448e-05 | 0.0015175 | N/A | 0.0010209 | -1.9294e-07 | 3.0169e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00093543 | -0.015569 | 0.0002405 | 0.00052716 | 0 | -0.00057052 | -3.4439e-05 | 0.001513 | N/A | 0.00067715 | -2.616e-07 | 2.9965e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00093543 | -0.015569 | 0.0002405 | 0.00052716 | 0 | -0.00057052 | -3.4439e-05 | 0.001513 | N/A | 0.00067715 | -2.616e-07 | 2.9965e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00086509 | -0.015572 | 0.00023105 | 0.00052377 | 0 | -0.00057236 | 3.4091e-05 | 0.001513 | N/A | 0.00067711 | 2.9469e-07 | -2.8028e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00086509 | -0.015572 | 0.00023105 | 0.00052377 | 0 | -0.00057236 | 3.4091e-05 | 0.001513 | N/A | 0.00067711 | 2.9469e-07 | -2.8028e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00086389 | -0.015847 | 0.0030731 | 0.000605 | 0 | -0.00052482 | 3.405e-05 | 0.0015175 | N/A | 0.0010209 | 3.6335e-07 | -2.7823e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00086431 | -0.015751 | 0.0020784 | 0.00057657 | 0 | -0.00054146 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | N/A | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00093465 | -0.015748 | 0.0020878 | 0.00057996 | 0 | -0.00053962 | -3.4465e-05 | 0.0015159 | N/A | 0.00090059 | -2.1697e-07 | 3.0097e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00093501 | -0.015666 | 0.0012352 | 0.00055559 | 0 | -0.00055388 | -3.4453e-05 | 0.0015145 | N/A | 0.00079746 | -2.3757e-07 | 3.0036e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00093501 | -0.015666 | 0.0012352 | 0.00055559 | 0 | -0.00055388 | -3.4453e-05 | 0.0015145 | N/A | 0.00079746 | -2.3757e-07 | 3.0036e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00086431 | -0.015751 | 0.0020784 | 0.00057657 | 0 | -0.00054146 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | N/A | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00086467 | -0.015668 | 0.0012258 | 0.0005522 | 0 | -0.00055573 | 3.4077e-05 | 0.0015145 | N/A | 0.00079742 | 3.1872e-07 | -2.7956e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
126 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00086431 | -0.015751 | 0.0020784 | 0.00057657 | 0 | -0.00054146 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | N/A | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 4 | 1 | 9.8005e-05 | -0.0050836 | -7.2106e-09 | -7.5718e-10 | 0.00037313 | -0.00012629 | 1.5524e-05 | -0.0030301 | N/A | 0.00049215 | -6.9233e-05 | -0.00043671 | 0.00037313 | 0.00030872 | 0.00030872 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 5 | 1 | 8.1671e-05 | -0.0042363 | -6.0081e-09 | -6.2943e-10 | 0.00053147 | -0.00010524 | 1.2937e-05 | -0.0025251 | N/A | 0.00041012 | -5.7694e-05 | -0.00036392 | 0.00053147 | 0.00044302 | 0.00044302 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 2 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 0.48249 | -6.078e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00013332 | -0.00074563 | 0.48249 | 0.00054231 | 0.00054231 | 200 | 23.67 | SI | 2.2911e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 2 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 0.48249 | -5.8922e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00013271 | -0.00074275 | 0.48249 | 0.00054231 | 0.00054231 | 200 | 23.67 | SI | 2.2911e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 2 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 0.48286 | -0.00012109 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -0.00014322 | -0.00084216 | 0.48286 | 0.00067432 | 0.00067432 | 200 | 23.67 | SI | 2.8488e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 2 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 0.48285 | 4.4656e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020399 | -9.5684e-05 | -0.00048071 | 0.48285 | 0.00046775 | 0.00046775 | 200 | 23.67 | SI | 1.9761e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 2 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 0.48252 | -9.8388e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.000154 | -0.00087621 | 0.48252 | 0.00049495 | 0.00049495 | 200 | 23.67 | SI | 2.091e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 2 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 0.48211 | -0.00014061 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | -0.00016093 | -0.00094378 | 0.48211 | 0.00030274 | 0.00030274 | 200 | 23.67 | SI | 1.279e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 2 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 0.48292 | -9.7087e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402 | -0.00015357 | -0.00087419 | 0.48292 | 0.00041262 | 0.00041262 | 200 | 23.67 | SI | 1.7432e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 2 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 0.48251 | -2.4583e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.00012765 | -0.00069077 | 0.48251 | 0.00036387 | 0.00036387 | 200 | 23.67 | SI | 1.5372e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | 2 | -0.0016285 | -0.0061508 | 2.2329e-07 | -8.7192e-08 | 0.48289 | -4.6047e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020401 | -0.00012524 | -0.00069468 | 0.48289 | 0.00034575 | 0.00034575 | 200 | 23.67 | SI | 1.4607e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | 2 | -0.0018859 | -0.0061502 | 2.2375e-07 | -8.6973e-08 | 0.48289 | -4.4189e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020401 | -0.00012463 | -0.0006918 | 0.48289 | 0.00034575 | 0.00034575 | 200 | 23.67 | SI | 1.4607e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | 2 | -0.0017101 | -0.0087619 | 0.0072814 | -0.00036793 | 0.4825 | -0.00010636 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00013514 | -0.00079121 | 0.4825 | 0.00037907 | 0.00037907 | 200 | 23.67 | SI | 1.6015e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | 2 | -0.0018377 | -0.0018096 | -0.0072827 | 0.0003681 | 0.48253 | 5.9389e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020386 | -8.7607e-05 | -0.00042976 | 0.48253 | 0.00029611 | 0.00029611 | 200 | 23.67 | SI | 1.251e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | 2 | -0.0016426 | -0.0074216 | 2.2156e-07 | -8.7348e-08 | 0.4821 | -7.734e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | -0.00014246 | -0.00080343 | 0.4821 | 0.00047231 | 0.00047231 | 200 | 23.67 | SI | 1.9954e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | 2 | -0.0018228 | -0.0074212 | 2.2188e-07 | -8.7195e-08 | 0.48215 | -7.6039e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -0.00014203 | -0.00080141 | 0.48215 | 0.00032927 | 0.00032927 | 200 | 23.67 | SI | 1.3911e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | 2 | -0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050971 | -0.00025758 | 0.48216 | -0.00011956 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -0.00014939 | -0.00087099 | 0.48216 | 0.00032316 | 0.00032316 | 200 | 23.67 | SI | 1.3653e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | 2 | -0.001789 | -0.0043828 | -0.0050978 | 0.00025764 | 0.48248 | -3.5348e-06 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00011611 | -0.00061798 | 0.48248 | 0.00041045 | 0.00041045 | 200 | 23.67 | SI | 1.734e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 3 | -0.0017327 | -0.0074214 | 2.2172e-07 | -8.7271e-08 | 0.48215 | -7.669e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.02037 | -0.00014225 | -0.00080242 | 0.48215 | 0.00032927 | 0.00032927 | 200 | 23.67 | SI | 1.3911e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 3 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 0.48249 | -6.078e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00013332 | -0.00074563 | 0.48249 | 0.00054231 | 0.00054231 | 200 | 23.67 | SI | 2.2911e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 3 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 0.48249 | -5.8922e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020384 | -0.00013271 | -0.00074275 | 0.48249 | 0.00054231 | 0.00054231 | 200 | 23.67 | SI | 2.2911e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 3 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 0.48286 | -0.00012109 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204 | -0.00014322 | -0.00084216 | 0.48286 | 0.00067432 | 0.00067432 | 200 | 23.67 | SI | 2.8488e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 3 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 0.48285 | 4.4656e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020399 | -9.5684e-05 | -0.00048071 | 0.48285 | 0.00046775 | 0.00046775 | 200 | 23.67 | SI | 1.9761e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 3 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 0.48252 | -9.8388e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.000154 | -0.00087621 | 0.48252 | 0.00049495 | 0.00049495 | 200 | 23.67 | SI | 2.091e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 3 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 0.48211 | -0.00014061 | 200 | 23.67 | SI | 0.020368 | -0.00016093 | -0.00094378 | 0.48211 | 0.00030274 | 0.00030274 | 200 | 23.67 | SI | 1.279e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 3 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 0.48292 | -9.7087e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402 | -0.00015357 | -0.00087419 | 0.48292 | 0.00041262 | 0.00041262 | 200 | 23.67 | SI | 1.7432e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 3 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 0.48251 | -2.4583e-05 | 200 | 23.67 | SI | 0.020385 | -0.00012765 | -0.00069077 | 0.48251 | 0.00036387 | 0.00036387 | 200 | 23.67 | SI | 1.5372e-05
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 202 | 4 | -0.0017327 | -0.0074214 | 2.2172e-07 | -8.7271e-08 | 0.48215 | -7.669e-05 | -0.0008906 | -0.017476 | N/A | 0.00085317 | -0.00014225 | -0.00080242 | 0.48215 | 0.00032927 | 0.00032927 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | 4 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 0.48249 | -6.078e-05 | -0.00076401 | -0.017072 | N/A | 0.00078501 | -0.00013332 | -0.00074563 | 0.48249 | 0.00054231 | 0.00054231 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | 4 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 0.48249 | -5.8922e-05 | -0.0010213 | -0.017071 | N/A | 0.00079008 | -0.00013271 | -0.00074275 | 0.48249 | 0.00054231 | 0.00054231 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | 4 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 0.48286 | -0.00012109 | -0.00088396 | -0.018624 | N/A | 0.0012498 | -0.00014322 | -0.00084216 | 0.48286 | 0.00067432 | 0.00067432 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | 4 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 0.48285 | 4.4656e-05 | -0.00090659 | -0.014494 | N/A | 0.00018401 | -9.5684e-05 | -0.00048071 | 0.48285 | 0.00046775 | 0.00046775 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | 4 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 0.48252 | -9.8388e-05 | -0.00079795 | -0.017981 | N/A | 0.00093342 | -0.000154 | -0.00087621 | 0.48252 | 0.00049495 | 0.00049495 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | 4 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 0.48211 | -0.00014061 | -0.00088192 | -0.019067 | N/A | 0.0012588 | -0.00016093 | -0.00094378 | 0.48211 | 0.00030274 | 0.00030274 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | 4 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 0.48292 | -9.7087e-05 | -0.00097808 | -0.017981 | N/A | 0.00093696 | -0.00015357 | -0.00087419 | 0.48292 | 0.00041262 | 0.00041262 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | 4 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 0.48251 | -2.4583e-05 | -0.00089776 | -0.016177 | N/A | 0.00051271 | -0.00012765 | -0.00069077 | 0.48251 | 0.00036387 | 0.00036387 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 0.48249 | -6.078e-05 | -0.00076401 | -0.017072 | N/A | 0.00078501 | -0.00013332 | -0.00074563 | 0.48249 | 0.00054231 | 0.00054231 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 204 | Viento-Servicio | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 0.48249 | -5.8922e-05 | -0.0010213 | -0.017071 | N/A | 0.00079008 | -0.00013271 | -0.00074275 | 0.48249 | 0.00054231 | 0.00054231 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 205 | Viento-Servicio | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 0.48286 | -0.00012109 | -0.00088396 | -0.018624 | N/A | 0.0012498 | -0.00014322 | -0.00084216 | 0.48286 | 0.00067432 | 0.00067432 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 206 | Viento-Servicio | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 0.48285 | 4.4656e-05 | -0.00090659 | -0.014494 | N/A | 0.00018401 | -9.5684e-05 | -0.00048071 | 0.48285 | 0.00046775 | 0.00046775 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 207 | Viento-Servicio | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 0.48252 | -9.8388e-05 | -0.00079795 | -0.017981 | N/A | 0.00093342 | -0.000154 | -0.00087621 | 0.48252 | 0.00049495 | 0.00049495 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 208 | Viento-Servicio | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 0.48211 | -0.00014061 | -0.00088192 | -0.019067 | N/A | 0.0012588 | -0.00016093 | -0.00094378 | 0.48211 | 0.00030274 | 0.00030274 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 209 | Viento-Servicio | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 0.48292 | -9.7087e-05 | -0.00097808 | -0.017981 | N/A | 0.00093696 | -0.00015357 | -0.00087419 | 0.48292 | 0.00041262 | 0.00041262 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 210 | Viento-Servicio | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 0.48251 | -2.4583e-05 | -0.00089776 | -0.016177 | N/A | 0.00051271 | -0.00012765 | -0.00069077 | 0.48251 | 0.00036387 | 0.00036387 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016285 | -0.0061508 | 2.2329e-07 | -8.7192e-08 | 0.48289 | -4.6047e-05 | -0.00076582 | -0.016718 | N/A | 0.0007276 | -0.00012524 | -0.00069468 | 0.48289 | 0.00034575 | 0.00034575 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 212 | Viento-Servicio | -0.0018859 | -0.0061502 | 2.2375e-07 | -8.6973e-08 | 0.48289 | -4.4189e-05 | -0.0010232 | -0.016718 | N/A | 0.00073266 | -0.00012463 | -0.0006918 | 0.48289 | 0.00034575 | 0.00034575 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 213 | Viento-Servicio | -0.0017101 | -0.0087619 | 0.0072814 | -0.00036793 | 0.4825 | -0.00010636 | -0.00088577 | -0.018271 | N/A | 0.0011924 | -0.00013514 | -0.00079121 | 0.4825 | 0.00037907 | 0.00037907 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 214 | Viento-Servicio | -0.0018377 | -0.0018096 | -0.0072827 | 0.0003681 | 0.48253 | 5.9389e-05 | -0.0009084 | -0.014141 | N/A | 0.00012659 | -8.7607e-05 | -0.00042976 | 0.48253 | 0.00029611 | 0.00029611 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 215 | Viento-Servicio | -0.0016426 | -0.0074216 | 2.2156e-07 | -8.7348e-08 | 0.4821 | -7.734e-05 | -0.00080054 | -0.017476 | N/A | 0.00085139 | -0.00014246 | -0.00080343 | 0.4821 | 0.00047231 | 0.00047231 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 216 | Viento-Servicio | -0.0018228 | -0.0074212 | 2.2188e-07 | -8.7195e-08 | 0.48215 | -7.6039e-05 | -0.00098067 | -0.017476 | N/A | 0.00085494 | -0.00014203 | -0.00080141 | 0.48215 | 0.00032927 | 0.00032927 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 217 | Viento-Servicio | -0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050971 | -0.00025758 | 0.48216 | -0.00011956 | -0.0008845 | -0.018562 | N/A | 0.0011768 | -0.00014939 | -0.00087099 | 0.48216 | 0.00032316 | 0.00032316 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 218 | Viento-Servicio | -0.001789 | -0.0043828 | -0.0050978 | 0.00025764 | 0.48248 | -3.5348e-06 | -0.00090035 | -0.015672 | N/A | 0.00043069 | -0.00011611 | -0.00061798 | 0.48248 | 0.00041045 | 0.00041045 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015294 | -0.0054417 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -6.4332e-05 | -0.0006625 | -0.016254 | N/A | 0.00065297 | -0.00010813 | -0.00060507 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015294 | -0.0054417 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -6.4332e-05 | -0.0006625 | -0.016254 | N/A | 0.00065297 | -0.00010813 | -0.00060507 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0015296 | -0.0054432 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -6.4379e-05 | -0.00066322 | -0.016088 | N/A | 0.00060424 | -0.00011291 | -0.0006336 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0015296 | -0.0054432 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -6.4379e-05 | -0.00066322 | -0.016088 | N/A | 0.00060424 | -0.00011291 | -0.0006336 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0020208 | -0.0049939 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 2.0449e-05 | -0.0011314 | -0.016237 | N/A | 0.00067557 | -0.00011158 | -0.00059276 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0020208 | -0.0049939 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 2.0449e-05 | -0.0011314 | -0.016237 | N/A | 0.00067557 | -0.00011158 | -0.00059276 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020209 | -0.0049954 | -0.00083291 | 4.6919e-05 | 0 | 2.0403e-05 | -0.0011322 | -0.016072 | N/A | 0.00062683 | -0.00011636 | -0.00062128 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020209 | -0.0049954 | -0.00083291 | 4.6919e-05 | 0 | 2.0403e-05 | -0.0011322 | -0.016072 | N/A | 0.00062683 | -0.00011636 | -0.00062128 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0017012 | -0.0052832 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -3.4605e-05 | -0.00082579 | -0.016441 | N/A | 0.00071774 | -0.00010376 | -0.00056748 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0017012 | -0.0052832 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -3.4605e-05 | -0.00082579 | -0.016441 | N/A | 0.00071774 | -0.00010376 | -0.00056748 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018486 | -0.0051488 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | -9.1704e-06 | -0.00096647 | -0.016436 | N/A | 0.00072452 | -0.00010479 | -0.00056379 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018486 | -0.0051488 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | -9.1704e-06 | -0.00096647 | -0.016436 | N/A | 0.00072452 | -0.00010479 | -0.00056379 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017017 | -0.0052882 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -3.4759e-05 | -0.0008282 | -0.015889 | N/A | 0.00055529 | -0.0001197 | -0.00066257 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017017 | -0.0052882 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -3.4759e-05 | -0.0008282 | -0.015889 | N/A | 0.00055529 | -0.0001197 | -0.00066257 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018491 | -0.0051538 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | -9.3247e-06 | -0.00096888 | -0.015885 | N/A | 0.00056206 | -0.00012073 | -0.00065887 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018491 | -0.0051538 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | -9.3247e-06 | -0.00096888 | -0.015885 | N/A | 0.00056206 | -0.00012073 | -0.00065887 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0017014 | -0.0052849 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -3.4659e-05 | -0.00082663 | -0.016248 | N/A | 0.00066088 | -0.00010934 | -0.00060076 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017016 | -0.0052864 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -3.4705e-05 | -0.00082735 | -0.016082 | N/A | 0.00061214 | -0.00011412 | -0.00062929 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018488 | -0.0051506 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | -9.2244e-06 | -0.00096731 | -0.016243 | N/A | 0.00066766 | -0.00011037 | -0.00059707 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.001849 | -0.0051521 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | -9.2707e-06 | -0.00096804 | -0.016077 | N/A | 0.00061892 | -0.00011515 | -0.00062559 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0017014 | -0.0052849 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -3.4659e-05 | -0.00082663 | -0.016248 | N/A | 0.00066088 | -0.00010934 | -0.00060076 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017016 | -0.0052864 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -3.4705e-05 | -0.00082735 | -0.016082 | N/A | 0.00061214 | -0.00011412 | -0.00062929 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018488 | -0.0051506 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | -9.2244e-06 | -0.00096731 | -0.016243 | N/A | 0.00066766 | -0.00011037 | -0.00059707 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.001849 | -0.0051521 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | -9.2707e-06 | -0.00096804 | -0.016077 | N/A | 0.00061892 | -0.00011515 | -0.00062559 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0015441 | -0.0046791 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -4.5389e-05 | -0.00066483 | -0.015799 | N/A | 0.00057915 | -9.7743e-05 | -0.00053957 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0015441 | -0.0046791 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 0 | -4.5389e-05 | -0.00066483 | -0.015799 | N/A | 0.00057915 | -9.7743e-05 | -0.00053957 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015443 | -0.0046806 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -4.5436e-05 | -0.00066555 | -0.015634 | N/A | 0.00053041 | -0.00010252 | -0.00056809 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015443 | -0.0046806 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 0 | -4.5436e-05 | -0.00066555 | -0.015634 | N/A | 0.00053041 | -0.00010252 | -0.00056809 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020355 | -0.0042313 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 3.9392e-05 | -0.0011338 | -0.015783 | N/A | 0.00060175 | -0.0001012 | -0.00052725 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020355 | -0.0042313 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 0 | 3.9392e-05 | -0.0011338 | -0.015783 | N/A | 0.00060175 | -0.0001012 | -0.00052725 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0020356 | -0.0042328 | -0.00083291 | 4.692e-05 | 0 | 3.9346e-05 | -0.0011345 | -0.015617 | N/A | 0.00055301 | -0.00010598 | -0.00055578 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0020356 | -0.0042328 | -0.00083291 | 4.692e-05 | 0 | 3.9346e-05 | -0.0011345 | -0.015617 | N/A | 0.00055301 | -0.00010598 | -0.00055578 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017159 | -0.0045206 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -1.5662e-05 | -0.00082811 | -0.015986 | N/A | 0.00064392 | -9.3374e-05 | -0.00050198 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017159 | -0.0045206 | 0.0027789 | -0.00015685 | 0 | -1.5662e-05 | -0.00082811 | -0.015986 | N/A | 0.00064392 | -9.3374e-05 | -0.00050198 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0018633 | -0.0043863 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | 9.7729e-06 | -0.0009688 | -0.015981 | N/A | 0.0006507 | -9.441e-05 | -0.00049828 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0018633 | -0.0043863 | 0.0027792 | -0.00015686 | 0 | 9.7729e-06 | -0.0009688 | -0.015981 | N/A | 0.0006507 | -9.441e-05 | -0.00049828 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017164 | -0.0045257 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -1.5816e-05 | -0.00083052 | -0.015435 | N/A | 0.00048146 | -0.00010931 | -0.00059706 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017164 | -0.0045257 | -0.0027787 | 0.00015669 | 0 | -1.5816e-05 | -0.00083052 | -0.015435 | N/A | 0.00048146 | -0.00010931 | -0.00059706 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018638 | -0.0043913 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | 9.6186e-06 | -0.00097121 | -0.01543 | N/A | 0.00048824 | -0.00011035 | -0.00059336 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018638 | -0.0043913 | -0.0027784 | 0.00015667 | 0 | 9.6186e-06 | -0.00097121 | -0.01543 | N/A | 0.00048824 | -0.00011035 | -0.00059336 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017161 | -0.0045224 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -1.5716e-05 | -0.00082896 | -0.015793 | N/A | 0.00058706 | -9.8952e-05 | -0.00053525 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0017163 | -0.0045239 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -1.5762e-05 | -0.00082968 | -0.015628 | N/A | 0.00053832 | -0.00010373 | -0.00056378 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018635 | -0.0043881 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | 9.7189e-06 | -0.00096964 | -0.015788 | N/A | 0.00059384 | -9.9988e-05 | -0.00053156 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018637 | -0.0043896 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | 9.6726e-06 | -0.00097036 | -0.015623 | N/A | 0.0005451 | -0.00010477 | -0.00056009 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017161 | -0.0045224 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 0 | -1.5716e-05 | -0.00082896 | -0.015793 | N/A | 0.00058706 | -9.8952e-05 | -0.00053525 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0017163 | -0.0045239 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 0 | -1.5762e-05 | -0.00082968 | -0.015628 | N/A | 0.00053832 | -0.00010373 | -0.00056378 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018635 | -0.0043881 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 0 | 9.7189e-06 | -0.00096964 | -0.015788 | N/A | 0.00059384 | -9.9988e-05 | -0.00053156 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018637 | -0.0043896 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 0 | 9.6726e-06 | -0.00097036 | -0.015623 | N/A | 0.0005451 | -0.00010477 | -0.00056009 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 220 | Sismo-Servicio | -0.001667 | -0.0045676 | 0.00041679 | -2.359e-05 | 0 | -2.4205e-05 | -0.00078224 | -0.015754 | N/A | 0.00057261 | -9.9802e-05 | -0.00054362 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019127 | -0.0043436 | 0.00041729 | -2.3614e-05 | 0 | 1.8185e-05 | -0.0010167 | -0.015745 | N/A | 0.00058391 | -0.00010153 | -0.00053746 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0019128 | -0.0043444 | -0.00041634 | 2.3416e-05 | 0 | 1.8162e-05 | -0.0010171 | -0.015663 | N/A | 0.00055954 | -0.00010392 | -0.00055172 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0019128 | -0.0043444 | -0.00041634 | 2.3416e-05 | 0 | 1.8162e-05 | -0.0010171 | -0.015663 | N/A | 0.00055954 | -0.00010392 | -0.00055172 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016671 | -0.0045683 | -0.00041684 | 2.344e-05 | 0 | -2.4229e-05 | -0.00078261 | -0.015671 | N/A | 0.00054825 | -0.00010219 | -0.00055788 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016671 | -0.0045683 | -0.00041684 | 2.344e-05 | 0 | -2.4229e-05 | -0.00078261 | -0.015671 | N/A | 0.00054825 | -0.00010219 | -0.00055788 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 226 | Sismo-Servicio | -0.001667 | -0.0045676 | 0.00041679 | -2.359e-05 | 0 | -2.4205e-05 | -0.00078224 | -0.015754 | N/A | 0.00057261 | -9.9802e-05 | -0.00054362 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017529 | -0.0044883 | 0.0013895 | -7.8467e-05 | 0 | -9.3416e-06 | -0.00086389 | -0.015847 | N/A | 0.000605 | -9.7617e-05 | -0.00052482 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018266 | -0.0044211 | 0.0013897 | -7.8474e-05 | 0 | 3.3756e-06 | -0.00093423 | -0.015845 | N/A | 0.00060839 | -9.8135e-05 | -0.00052298 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018269 | -0.0044236 | -0.0013891 | 7.8293e-05 | 0 | 3.2985e-06 | -0.00093543 | -0.015569 | N/A | 0.00052716 | -0.0001061 | -0.00057052 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018269 | -0.0044236 | -0.0013891 | 7.8293e-05 | 0 | 3.2985e-06 | -0.00093543 | -0.015569 | N/A | 0.00052716 | -0.0001061 | -0.00057052 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017532 | -0.0044908 | -0.0013892 | 7.83e-05 | 0 | -9.4187e-06 | -0.00086509 | -0.015572 | N/A | 0.00052377 | -0.00010559 | -0.00057236 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017532 | -0.0044908 | -0.0013892 | 7.83e-05 | 0 | -9.4187e-06 | -0.00086509 | -0.015572 | N/A | 0.00052377 | -0.00010559 | -0.00057236 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017529 | -0.0044883 | 0.0013895 | -7.8467e-05 | 0 | -9.3416e-06 | -0.00086389 | -0.015847 | N/A | 0.000605 | -9.7617e-05 | -0.00052482 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 234 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | -0.00086431 | -0.015751 | N/A | 0.00057657 | -0.00010041 | -0.00054146 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018267 | -0.004422 | 0.00041712 | -2.3605e-05 | 0 | 3.3487e-06 | -0.00093465 | -0.015748 | N/A | 0.00057996 | -0.00010092 | -0.00053962 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0018268 | -0.0044228 | -0.00041652 | 2.3425e-05 | 0 | 3.3255e-06 | -0.00093501 | -0.015666 | N/A | 0.00055559 | -0.00010332 | -0.00055388 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0018268 | -0.0044228 | -0.00041652 | 2.3425e-05 | 0 | 3.3255e-06 | -0.00093501 | -0.015666 | N/A | 0.00055559 | -0.00010332 | -0.00055388 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 238 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | -0.00086431 | -0.015751 | N/A | 0.00057657 | -0.00010041 | -0.00054146 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017531 | -0.0044899 | -0.00041667 | 2.3432e-05 | 0 | -9.3917e-06 | -0.00086467 | -0.015668 | N/A | 0.0005522 | -0.0001028 | -0.00055573 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
127 | 0 | _ARRIOST_HORIZ | 4.734 | 240 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 0 | -9.3686e-06 | -0.00086431 | -0.015751 | N/A | 0.00057657 | -0.00010041 | -0.00054146 | 0 | 0 | 0 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 4 | 1 | 9.8005e-05 | -0.0050836 | -7.2106e-09 | -7.5718e-10 | 2.4983 | -0.00012629 | 1.5533e-05 | -0.0025896 | N/A | -0.00050284 | -8.5955e-05 | 0.00031861 | 0.00098726 | 0.013065 | 0.54017 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 5 | 1 | 8.1671e-05 | -0.0042363 | -6.0081e-09 | -6.2943e-10 | 2.0819 | -0.00010524 | 1.2944e-05 | -0.002158 | N/A | -0.00041903 | -7.1629e-05 | 0.00026551 | 0.0010746 | 0.010583 | 0.45014 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 2 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 13.8347 | -6.078e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00015527 | 0.0005952 | 2.8243 | 0.46861 | 2.4399 | 200 | 47.34 | SI | 0.051541
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 2 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 13.8347 | -5.8922e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.0001551 | 0.00059429 | 2.8243 | 0.46895 | 2.44 | 200 | 47.34 | SI | 0.051543
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 2 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 13.837 | -0.00012109 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00022029 | 0.00086039 | 2.825 | 0.46225 | 2.4048 | 200 | 47.34 | SI | 0.050799
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 2 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 13.8308 | 4.4656e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | -5.7068e-05 | 0.00020291 | 2.8237 | 0.47943 | 2.4974 | 200 | 47.34 | SI | 0.052755
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 2 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 13.836 | -9.8388e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00018103 | 0.00069065 | 2.8242 | 0.46452 | 2.4205 | 200 | 47.34 | SI | 0.05113
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 2 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 13.8376 | -0.00014061 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | -0.00022654 | 0.00087628 | 2.8245 | 0.46015 | 2.3959 | 200 | 47.34 | SI | 0.050611
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 2 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 13.8359 | -9.7087e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00018091 | 0.00069001 | 2.8242 | 0.46483 | 2.4206 | 200 | 47.34 | SI | 0.051131
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 2 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 13.8333 | -2.4583e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29221 | -0.00011229 | 0.00041604 | 2.8236 | 0.47254 | 2.4607 | 200 | 47.34 | SI | 0.05198
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | 2 | -0.0016285 | -0.0061508 | 2.2329e-07 | -8.7192e-08 | 13.8342 | -4.6047e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -0.00014524 | 0.00055803 | 2.8244 | 0.47001 | 2.4475 | 200 | 47.34 | SI | 0.051701
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | 2 | -0.0018859 | -0.0061502 | 2.2375e-07 | -8.6973e-08 | 13.8342 | -4.4189e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -0.00014507 | 0.00055712 | 2.824 | 0.47034 | 2.4476 | 200 | 47.34 | SI | 0.051703
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | 2 | -0.0017101 | -0.0087619 | 0.0072814 | -0.00036793 | 13.8365 | -0.00010636 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | -0.00021026 | 0.00082322 | 2.8252 | 0.46317 | 2.4124 | 200 | 47.34 | SI | 0.050959
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | 2 | -0.0018377 | -0.0018096 | -0.0072827 | 0.0003681 | 13.8303 | 5.9389e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29215 | -4.704e-05 | 0.00016574 | 2.8234 | 0.48131 | 2.505 | 200 | 47.34 | SI | 0.052915
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | 2 | -0.0016426 | -0.0074216 | 2.2156e-07 | -8.7348e-08 | 13.8352 | -7.734e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29225 | -0.00016671 | 0.00063755 | 2.8237 | 0.46684 | 2.4313 | 200 | 47.34 | SI | 0.051358
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | 2 | -0.0018228 | -0.0074212 | 2.2188e-07 | -8.7195e-08 | 13.8352 | -7.6039e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29225 | -0.00016659 | 0.00063691 | 2.8244 | 0.46692 | 2.4314 | 200 | 47.34 | SI | 0.05136
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | 2 | -0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050971 | -0.00025758 | 13.8369 | -0.00011956 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00021222 | 0.00082318 | 2.8244 | 0.46232 | 2.4067 | 200 | 47.34 | SI | 0.050839
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | 2 | -0.001789 | -0.0043828 | -0.0050978 | 0.00025764 | 13.8326 | -3.5348e-06 | 200 | 47.34 | SI | 0.2922 | -9.7964e-05 | 0.00036294 | 2.8238 | 0.4743 | 2.4715 | 200 | 47.34 | SI | 0.052208
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 3 | -0.0017327 | -0.0074214 | 2.2172e-07 | -8.7271e-08 | 13.8352 | -7.669e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29225 | -0.00016665 | 0.00063723 | 2.8236 | 0.46692 | 2.4313 | 200 | 47.34 | SI | 0.051359
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 3 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 13.8347 | -6.078e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.00015527 | 0.0005952 | 2.8243 | 0.46861 | 2.4399 | 200 | 47.34 | SI | 0.051541
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 3 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 13.8347 | -5.8922e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -0.0001551 | 0.00059429 | 2.8243 | 0.46895 | 2.44 | 200 | 47.34 | SI | 0.051543
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 3 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 13.837 | -0.00012109 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | -0.00022029 | 0.00086039 | 2.825 | 0.46225 | 2.4048 | 200 | 47.34 | SI | 0.050799
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 3 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 13.8308 | 4.4656e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | -5.7068e-05 | 0.00020291 | 2.8237 | 0.47943 | 2.4974 | 200 | 47.34 | SI | 0.052755
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 3 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 13.836 | -9.8388e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00018103 | 0.00069065 | 2.8242 | 0.46452 | 2.4205 | 200 | 47.34 | SI | 0.05113
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 3 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 13.8376 | -0.00014061 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | -0.00022654 | 0.00087628 | 2.8245 | 0.46015 | 2.3959 | 200 | 47.34 | SI | 0.050611
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 3 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 13.8359 | -9.7087e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -0.00018091 | 0.00069001 | 2.8242 | 0.46483 | 2.4206 | 200 | 47.34 | SI | 0.051131
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 3 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 13.8333 | -2.4583e-05 | 200 | 47.34 | SI | 0.29221 | -0.00011229 | 0.00041604 | 2.8236 | 0.47254 | 2.4607 | 200 | 47.34 | SI | 0.05198
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 4 | -0.0017327 | -0.0074214 | 2.2172e-07 | -8.7271e-08 | 13.8352 | -7.669e-05 | -0.00088977 | -0.016814 | N/A | -0.00082404 | -0.00016665 | 0.00063723 | 2.8236 | 0.46692 | 2.4313 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 4 | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 13.8347 | -6.078e-05 | -0.00076317 | -0.016469 | N/A | -0.00075628 | -0.00015527 | 0.0005952 | 2.8243 | 0.46861 | 2.4399 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 4 | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 13.8347 | -5.8922e-05 | -0.0010205 | -0.016468 | N/A | -0.00075771 | -0.0001551 | 0.00059429 | 2.8243 | 0.46895 | 2.44 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 4 | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 13.837 | -0.00012109 | -0.00088644 | -0.017811 | N/A | -0.00083805 | -0.00022029 | 0.00086039 | 2.825 | 0.46225 | 2.4048 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 4 | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 13.8308 | 4.4656e-05 | -0.00090244 | -0.014251 | N/A | -0.00053214 | -5.7068e-05 | 0.00020291 | 2.8237 | 0.47943 | 2.4974 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 4 | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 13.836 | -9.8388e-05 | -0.00079711 | -0.017245 | N/A | -0.00090735 | -0.00018103 | 0.00069065 | 2.8242 | 0.46452 | 2.4205 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 4 | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 13.8376 | -0.00014061 | -0.0008834 | -0.018185 | N/A | -0.00096459 | -0.00022654 | 0.00087628 | 2.8245 | 0.46015 | 2.3959 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 4 | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 13.8359 | -9.7087e-05 | -0.00097725 | -0.017245 | N/A | -0.00090835 | -0.00018091 | 0.00069001 | 2.8242 | 0.46483 | 2.4206 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 4 | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 13.8333 | -2.4583e-05 | -0.0008946 | -0.015693 | N/A | -0.00075044 | -0.00011229 | 0.00041604 | 2.8236 | 0.47254 | 2.4607 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | Viento-Servicio | -0.0016171 | -0.0067439 | 2.2245e-07 | -8.7281e-08 | 13.8347 | -6.078e-05 | -0.00076317 | -0.016469 | N/A | -0.00075628 | -0.00015527 | 0.0005952 | 2.8243 | 0.46861 | 2.4399 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | Viento-Servicio | -0.0018745 | -0.0067433 | 2.2291e-07 | -8.7063e-08 | 13.8347 | -5.8922e-05 | -0.0010205 | -0.016468 | N/A | -0.00075771 | -0.0001551 | 0.00059429 | 2.8243 | 0.46895 | 2.44 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | Viento-Servicio | -0.0016987 | -0.009355 | 0.0072814 | -0.00036793 | 13.837 | -0.00012109 | -0.00088644 | -0.017811 | N/A | -0.00083805 | -0.00022029 | 0.00086039 | 2.825 | 0.46225 | 2.4048 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | Viento-Servicio | -0.0018262 | -0.0024027 | -0.0072827 | 0.0003681 | 13.8308 | 4.4656e-05 | -0.00090244 | -0.014251 | N/A | -0.00053214 | -5.7068e-05 | 0.00020291 | 2.8237 | 0.47943 | 2.4974 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | Viento-Servicio | -0.0016263 | -0.0082689 | 2.2035e-07 | -8.7476e-08 | 13.836 | -9.8388e-05 | -0.00079711 | -0.017245 | N/A | -0.00090735 | -0.00018103 | 0.00069065 | 2.8242 | 0.46452 | 2.4205 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | Viento-Servicio | -0.0016834 | -0.010097 | 0.0050971 | -0.00025758 | 13.8376 | -0.00014061 | -0.0008834 | -0.018185 | N/A | -0.00096459 | -0.00022654 | 0.00087628 | 2.8245 | 0.46015 | 2.3959 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | Viento-Servicio | -0.0018065 | -0.0082685 | 2.2068e-07 | -8.7323e-08 | 13.8359 | -9.7087e-05 | -0.00097725 | -0.017245 | N/A | -0.00090835 | -0.00018091 | 0.00069001 | 2.8242 | 0.46483 | 2.4206 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | Viento-Servicio | -0.0017727 | -0.00523 | -0.0050978 | 0.00025764 | 13.8333 | -2.4583e-05 | -0.0008946 | -0.015693 | N/A | -0.00075044 | -0.00011229 | 0.00041604 | 2.8236 | 0.47254 | 2.4607 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | Viento-Servicio | -0.0016285 | -0.0061508 | 2.2329e-07 | -8.7192e-08 | 13.8342 | -4.6047e-05 | -0.00076499 | -0.016166 | N/A | -0.00069762 | -0.00014524 | 0.00055803 | 2.8244 | 0.47001 | 2.4475 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | Viento-Servicio | -0.0018859 | -0.0061502 | 2.2375e-07 | -8.6973e-08 | 13.8342 | -4.4189e-05 | -0.0010223 | -0.016166 | N/A | -0.00069904 | -0.00014507 | 0.00055712 | 2.824 | 0.47034 | 2.4476 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | Viento-Servicio | -0.0017101 | -0.0087619 | 0.0072814 | -0.00036793 | 13.8365 | -0.00010636 | -0.00088825 | -0.017509 | N/A | -0.00077939 | -0.00021026 | 0.00082322 | 2.8252 | 0.46317 | 2.4124 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | Viento-Servicio | -0.0018377 | -0.0018096 | -0.0072827 | 0.0003681 | 13.8303 | 5.9389e-05 | -0.00090425 | -0.013949 | N/A | -0.00047347 | -4.704e-05 | 0.00016574 | 2.8234 | 0.48131 | 2.505 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | Viento-Servicio | -0.0016426 | -0.0074216 | 2.2156e-07 | -8.7348e-08 | 13.8352 | -7.734e-05 | -0.0007997 | -0.016814 | N/A | -0.00082354 | -0.00016671 | 0.00063755 | 2.8237 | 0.46684 | 2.4313 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | Viento-Servicio | -0.0018228 | -0.0074212 | 2.2188e-07 | -8.7195e-08 | 13.8352 | -7.6039e-05 | -0.00097984 | -0.016814 | N/A | -0.00082454 | -0.00016659 | 0.00063691 | 2.8244 | 0.46692 | 2.4314 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | Viento-Servicio | -0.0016997 | -0.0092494 | 0.0050971 | -0.00025758 | 13.8369 | -0.00011956 | -0.00088599 | -0.017754 | N/A | -0.00088078 | -0.00021222 | 0.00082318 | 2.8244 | 0.46232 | 2.4067 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | Viento-Servicio | -0.001789 | -0.0043828 | -0.0050978 | 0.00025764 | 13.8326 | -3.5348e-06 | -0.00089719 | -0.015262 | N/A | -0.00066664 | -9.7964e-05 | 0.00036294 | 2.8238 | 0.4743 | 2.4715 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0015294 | -0.0054417 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 13.6594 | -6.4332e-05 | -0.00066231 | -0.01563 | N/A | -0.00059801 | -0.00013376 | 0.00053123 | 0 | 0 | 2.41 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0015294 | -0.0054417 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 13.6594 | -6.4332e-05 | -0.00066231 | -0.01563 | N/A | -0.00059801 | -0.00013376 | 0.00053123 | 0 | 0 | 2.41 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0015296 | -0.0054432 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 13.8311 | -6.4379e-05 | -0.00066172 | -0.015801 | N/A | -0.00064712 | -0.00012707 | 0.00050256 | 0 | 0 | 2.4406 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0015296 | -0.0054432 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 13.8311 | -6.4379e-05 | -0.00066172 | -0.015801 | N/A | -0.00064712 | -0.00012707 | 0.00050256 | 0 | 0 | 2.4406 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0020208 | -0.0049939 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 13.8356 | 2.0449e-05 | -0.0011313 | -0.015582 | N/A | -0.00056516 | -0.00013173 | 0.00049576 | 0 | 0 | 2.4783 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0020208 | -0.0049939 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 13.8356 | 2.0449e-05 | -0.0011313 | -0.015582 | N/A | -0.00056516 | -0.00013173 | 0.00049576 | 0 | 0 | 2.4783 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0020209 | -0.0049954 | -0.00083291 | 4.6919e-05 | 14.0073 | 2.0403e-05 | -0.0011307 | -0.015753 | N/A | -0.00061428 | -0.00012503 | 0.0004671 | 0 | 0 | 2.5089 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0020209 | -0.0049954 | -0.00083291 | 4.6919e-05 | 14.0073 | 2.0403e-05 | -0.0011307 | -0.015753 | N/A | -0.00061428 | -0.00012503 | 0.0004671 | 0 | 0 | 2.5089 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0017012 | -0.0052832 | 0.0027789 | -0.00015685 | 13.5208 | -3.4605e-05 | -0.00082714 | -0.015414 | N/A | -0.00052921 | -0.00014086 | 0.00055227 | 0 | 0 | 2.3982 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0017012 | -0.0052832 | 0.0027789 | -0.00015685 | 13.5208 | -3.4605e-05 | -0.00082714 | -0.015414 | N/A | -0.00052921 | -0.00014086 | 0.00055227 | 0 | 0 | 2.3982 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0018486 | -0.0051488 | 0.0027792 | -0.00015686 | 13.5736 | -9.1704e-06 | -0.00096783 | -0.015399 | N/A | -0.00051936 | -0.00014025 | 0.00054163 | 0 | 0 | 2.4187 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0018486 | -0.0051488 | 0.0027792 | -0.00015686 | 13.5736 | -9.1704e-06 | -0.00096783 | -0.015399 | N/A | -0.00051936 | -0.00014025 | 0.00054163 | 0 | 0 | 2.4187 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0017017 | -0.0052882 | -0.0027787 | 0.00015669 | 14.0931 | -3.4759e-05 | -0.00082517 | -0.015984 | N/A | -0.00069293 | -0.00011854 | 0.0004567 | 0 | 0 | 2.5002 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0017017 | -0.0052882 | -0.0027787 | 0.00015669 | 14.0931 | -3.4759e-05 | -0.00082517 | -0.015984 | N/A | -0.00069293 | -0.00011854 | 0.0004567 | 0 | 0 | 2.5002 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0018491 | -0.0051538 | -0.0027784 | 0.00015667 | 14.1459 | -9.3247e-06 | -0.00096586 | -0.01597 | N/A | -0.00068307 | -0.00011793 | 0.00044606 | 0 | 0 | 2.5207 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0018491 | -0.0051538 | -0.0027784 | 0.00015667 | 14.1459 | -9.3247e-06 | -0.00096586 | -0.01597 | N/A | -0.00068307 | -0.00011793 | 0.00044606 | 0 | 0 | 2.5207 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0017014 | -0.0052849 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 13.7211 | -3.4659e-05 | -0.00082645 | -0.015613 | N/A | -0.00058651 | -0.00013305 | 0.00051882 | 0 | 0 | 2.4339 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.0017016 | -0.0052864 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 13.8928 | -3.4705e-05 | -0.00082586 | -0.015784 | N/A | -0.00063563 | -0.00012636 | 0.00049015 | 0 | 0 | 2.4645 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0018488 | -0.0051506 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 13.7739 | -9.2244e-06 | -0.00096714 | -0.015599 | N/A | -0.00057666 | -0.00013244 | 0.00050818 | 0 | 0 | 2.4544 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.001849 | -0.0051521 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 13.9456 | -9.2707e-06 | -0.00096655 | -0.01577 | N/A | -0.00062577 | -0.00012575 | 0.00047951 | 0 | 0 | 2.485 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0017014 | -0.0052849 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 13.7211 | -3.4659e-05 | -0.00082645 | -0.015613 | N/A | -0.00058651 | -0.00013305 | 0.00051882 | 0 | 0 | 2.4339 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.0017016 | -0.0052864 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 13.8928 | -3.4705e-05 | -0.00082586 | -0.015784 | N/A | -0.00063563 | -0.00012636 | 0.00049015 | 0 | 0 | 2.4645 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0018488 | -0.0051506 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 13.7739 | -9.2244e-06 | -0.00096714 | -0.015599 | N/A | -0.00057666 | -0.00013244 | 0.00050818 | 0 | 0 | 2.4544 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.001849 | -0.0051521 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 13.9456 | -9.2707e-06 | -0.00096655 | -0.01577 | N/A | -0.00062577 | -0.00012575 | 0.00047951 | 0 | 0 | 2.485 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0015441 | -0.0046791 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 13.6588 | -4.5389e-05 | -0.00066464 | -0.015241 | N/A | -0.00052258 | -0.00012087 | 0.00048344 | 0 | 0 | 2.4197 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0015441 | -0.0046791 | 0.00083336 | -4.7093e-05 | 13.6588 | -4.5389e-05 | -0.00066464 | -0.015241 | N/A | -0.00052258 | -0.00012087 | 0.00048344 | 0 | 0 | 2.4197 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0015443 | -0.0046806 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 13.8305 | -4.5436e-05 | -0.00066405 | -0.015412 | N/A | -0.0005717 | -0.00011418 | 0.00045477 | 0 | 0 | 2.4503 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0015443 | -0.0046806 | -0.00083391 | 4.6967e-05 | 13.8305 | -4.5436e-05 | -0.00066405 | -0.015412 | N/A | -0.0005717 | -0.00011418 | 0.00045477 | 0 | 0 | 2.4503 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0020355 | -0.0042313 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 13.835 | 3.9392e-05 | -0.0011336 | -0.015194 | N/A | -0.00048974 | -0.00011884 | 0.00044797 | 0 | 0 | 2.488 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0020355 | -0.0042313 | 0.00083436 | -4.7141e-05 | 13.835 | 3.9392e-05 | -0.0011336 | -0.015194 | N/A | -0.00048974 | -0.00011884 | 0.00044797 | 0 | 0 | 2.488 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0020356 | -0.0042328 | -0.00083291 | 4.692e-05 | 14.0067 | 3.9346e-05 | -0.001133 | -0.015365 | N/A | -0.00053885 | -0.00011214 | 0.0004193 | 0 | 0 | 2.5186 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0020356 | -0.0042328 | -0.00083291 | 4.692e-05 | 14.0067 | 3.9346e-05 | -0.001133 | -0.015365 | N/A | -0.00053885 | -0.00011214 | 0.0004193 | 0 | 0 | 2.5186 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0017159 | -0.0045206 | 0.0027789 | -0.00015685 | 13.5201 | -1.5662e-05 | -0.00082947 | -0.015025 | N/A | -0.00045379 | -0.00012797 | 0.00050447 | 0 | 0 | 2.4079 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0017159 | -0.0045206 | 0.0027789 | -0.00015685 | 13.5201 | -1.5662e-05 | -0.00082947 | -0.015025 | N/A | -0.00045379 | -0.00012797 | 0.00050447 | 0 | 0 | 2.4079 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0018633 | -0.0043863 | 0.0027792 | -0.00015686 | 13.573 | 9.7729e-06 | -0.00097016 | -0.015011 | N/A | -0.00044393 | -0.00012736 | 0.00049383 | 0 | 0 | 2.4284 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0018633 | -0.0043863 | 0.0027792 | -0.00015686 | 13.573 | 9.7729e-06 | -0.00097016 | -0.015011 | N/A | -0.00044393 | -0.00012736 | 0.00049383 | 0 | 0 | 2.4284 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0017164 | -0.0045257 | -0.0027787 | 0.00015669 | 14.0924 | -1.5816e-05 | -0.0008275 | -0.015595 | N/A | -0.0006175 | -0.00010565 | 0.00040891 | 0 | 0 | 2.5099 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0017164 | -0.0045257 | -0.0027787 | 0.00015669 | 14.0924 | -1.5816e-05 | -0.0008275 | -0.015595 | N/A | -0.0006175 | -0.00010565 | 0.00040891 | 0 | 0 | 2.5099 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0018638 | -0.0043913 | -0.0027784 | 0.00015667 | 14.1453 | 9.6186e-06 | -0.00096819 | -0.015581 | N/A | -0.00060765 | -0.00010504 | 0.00039827 | 0 | 0 | 2.5304 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0018638 | -0.0043913 | -0.0027784 | 0.00015667 | 14.1453 | 9.6186e-06 | -0.00096819 | -0.015581 | N/A | -0.00060765 | -0.00010504 | 0.00039827 | 0 | 0 | 2.5304 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0017161 | -0.0045224 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 13.7204 | -1.5716e-05 | -0.00082878 | -0.015225 | N/A | -0.00051109 | -0.00012016 | 0.00047103 | 0 | 0 | 2.4436 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0017163 | -0.0045239 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 13.8921 | -1.5762e-05 | -0.00082819 | -0.015396 | N/A | -0.0005602 | -0.00011346 | 0.00044236 | 0 | 0 | 2.4742 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0018635 | -0.0043881 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 13.7733 | 9.7189e-06 | -0.00096947 | -0.01521 | N/A | -0.00050123 | -0.00011955 | 0.00046039 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0018637 | -0.0043896 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 13.945 | 9.6726e-06 | -0.00096888 | -0.015381 | N/A | -0.00055035 | -0.00011285 | 0.00043172 | 0 | 0 | 2.4947 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0017161 | -0.0045224 | 0.00083371 | -4.711e-05 | 13.7204 | -1.5716e-05 | -0.00082878 | -0.015225 | N/A | -0.00051109 | -0.00012016 | 0.00047103 | 0 | 0 | 2.4436 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0017163 | -0.0045239 | -0.00083356 | 4.695e-05 | 13.8921 | -1.5762e-05 | -0.00082819 | -0.015396 | N/A | -0.0005602 | -0.00011346 | 0.00044236 | 0 | 0 | 2.4742 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0018635 | -0.0043881 | 0.00083401 | -4.7124e-05 | 13.7733 | 9.7189e-06 | -0.00096947 | -0.01521 | N/A | -0.00050123 | -0.00011955 | 0.00046039 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0018637 | -0.0043896 | -0.00083326 | 4.6936e-05 | 13.945 | 9.6726e-06 | -0.00096888 | -0.015381 | N/A | -0.00055035 | -0.00011285 | 0.00043172 | 0 | 0 | 2.4947 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 220 | Sismo-Servicio | -0.001667 | -0.0045676 | 0.00041679 | -2.359e-05 | 13.7458 | -2.4205e-05 | -0.00078174 | -0.015272 | N/A | -0.00052665 | -0.00011869 | 0.00046741 | 0 | 0 | 2.4445 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0019127 | -0.0043436 | 0.00041729 | -2.3614e-05 | 13.8338 | 1.8185e-05 | -0.0010162 | -0.015248 | N/A | -0.00051023 | -0.00011767 | 0.00044967 | 0 | 0 | 2.4786 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0019128 | -0.0043444 | -0.00041634 | 2.3416e-05 | 13.9197 | 1.8162e-05 | -0.0010159 | -0.015334 | N/A | -0.00053478 | -0.00011432 | 0.00043534 | 0 | 0 | 2.4939 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0019128 | -0.0043444 | -0.00041634 | 2.3416e-05 | 13.9197 | 1.8162e-05 | -0.0010159 | -0.015334 | N/A | -0.00053478 | -0.00011432 | 0.00043534 | 0 | 0 | 2.4939 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0016671 | -0.0045683 | -0.00041684 | 2.344e-05 | 13.8316 | -2.4229e-05 | -0.00078144 | -0.015358 | N/A | -0.00055121 | -0.00011534 | 0.00045307 | 0 | 0 | 2.4598 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0016671 | -0.0045683 | -0.00041684 | 2.344e-05 | 13.8316 | -2.4229e-05 | -0.00078144 | -0.015358 | N/A | -0.00055121 | -0.00011534 | 0.00045307 | 0 | 0 | 2.4598 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 226 | Sismo-Servicio | -0.001667 | -0.0045676 | 0.00041679 | -2.359e-05 | 13.7458 | -2.4205e-05 | -0.00078174 | -0.015272 | N/A | -0.00052665 | -0.00011869 | 0.00046741 | 0 | 0 | 2.4445 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0017529 | -0.0044883 | 0.0013895 | -7.8467e-05 | 13.6764 | -9.3416e-06 | -0.00086415 | -0.015164 | N/A | -0.00049225 | -0.00012224 | 0.00047792 | 0 | 0 | 2.4386 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0018266 | -0.0044211 | 0.0013897 | -7.8474e-05 | 13.7029 | 3.3756e-06 | -0.00093449 | -0.015157 | N/A | -0.00048732 | -0.00012193 | 0.0004726 | 0 | 0 | 2.4488 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0018269 | -0.0044236 | -0.0013891 | 7.8293e-05 | 13.989 | 3.2985e-06 | -0.00093351 | -0.015442 | N/A | -0.00056918 | -0.00011077 | 0.00042482 | 0 | 0 | 2.4998 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0018269 | -0.0044236 | -0.0013891 | 7.8293e-05 | 13.989 | 3.2985e-06 | -0.00093351 | -0.015442 | N/A | -0.00056918 | -0.00011077 | 0.00042482 | 0 | 0 | 2.4998 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0017532 | -0.0044908 | -0.0013892 | 7.83e-05 | 13.9626 | -9.4187e-06 | -0.00086317 | -0.015449 | N/A | -0.00057411 | -0.00011108 | 0.00043014 | 0 | 0 | 2.4896 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0017532 | -0.0044908 | -0.0013892 | 7.83e-05 | 13.9626 | -9.4187e-06 | -0.00086317 | -0.015449 | N/A | -0.00057411 | -0.00011108 | 0.00043014 | 0 | 0 | 2.4896 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0017529 | -0.0044883 | 0.0013895 | -7.8467e-05 | 13.6764 | -9.3416e-06 | -0.00086415 | -0.015164 | N/A | -0.00049225 | -0.00012224 | 0.00047792 | 0 | 0 | 2.4386 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 234 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 13.7766 | -9.3686e-06 | -0.00086381 | -0.015264 | N/A | -0.0005209 | -0.00011833 | 0.0004612 | 0 | 0 | 2.4564 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0018267 | -0.004422 | 0.00041712 | -2.3605e-05 | 13.803 | 3.3487e-06 | -0.00093415 | -0.015257 | N/A | -0.00051597 | -0.00011803 | 0.00045588 | 0 | 0 | 2.4667 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0018268 | -0.0044228 | -0.00041652 | 2.3425e-05 | 13.8889 | 3.3255e-06 | -0.00093386 | -0.015342 | N/A | -0.00054053 | -0.00011468 | 0.00044154 | 0 | 0 | 2.4819 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0018268 | -0.0044228 | -0.00041652 | 2.3425e-05 | 13.8889 | 3.3255e-06 | -0.00093386 | -0.015342 | N/A | -0.00054053 | -0.00011468 | 0.00044154 | 0 | 0 | 2.4819 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 238 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 13.7766 | -9.3686e-06 | -0.00086381 | -0.015264 | N/A | -0.0005209 | -0.00011833 | 0.0004612 | 0 | 0 | 2.4564 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0017531 | -0.0044899 | -0.00041667 | 2.3432e-05 | 13.8624 | -9.3917e-06 | -0.00086351 | -0.015349 | N/A | -0.00054546 | -0.00011498 | 0.00044686 | 0 | 0 | 2.4717 |  |  | N/A
128 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 240 | Sismo-Servicio | -0.001753 | -0.0044892 | 0.00041697 | -2.3598e-05 | 13.7766 | -9.3686e-06 | -0.00086381 | -0.015264 | N/A | -0.0005209 | -0.00011833 | 0.0004612 | 0 | 0 | 2.4564 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 4 | 1 | 1.5533e-05 | -0.0025896 | 0.00065441 | -0.00050284 | 2.4983 | 0.00031861 | -4.802e-09 | -8.692e-05 | N/A | -0.00084622 | -9.535e-09 | 1.7299e-08 | 0.0014761 | 0.012444 | 0.54017 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 5 | 1 | 1.2944e-05 | -0.002158 | 0.00054534 | -0.00041903 | 2.0819 | 0.00026551 | -4.0017e-09 | -7.2434e-05 | N/A | -0.00070518 | -7.9459e-09 | 1.4416e-08 | 0.0012812 | 0.010192 | 0.45014 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 2 | -0.00076317 | -0.016469 | -0.0012777 | -0.00075628 | 13.8347 | 0.0005952 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 2.8251 | 0.46879 | 2.4399 | 200 | 47.34 | SI | 0.051541
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 2 | -0.0010205 | -0.016468 | -0.0012777 | -0.00075771 | 13.8347 | 0.00059429 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 2.8248 | 0.46879 | 2.44 | 200 | 47.34 | SI | 0.051543
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 2 | -0.00088644 | -0.017811 | 0.0063381 | -0.00083805 | 13.837 | 0.00086039 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 2.8255 | 0.46151 | 2.4048 | 200 | 47.34 | SI | 0.050799
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 2 | -0.00090244 | -0.014251 | -0.0091197 | -0.00053214 | 13.8308 | 0.00020291 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 2.8244 | 0.48052 | 2.4974 | 200 | 47.34 | SI | 0.052755
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 2 | -0.00079711 | -0.017245 | -0.0010813 | -0.00090735 | 13.836 | 0.00069065 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 2.8248 | 0.46564 | 2.4205 | 200 | 47.34 | SI | 0.05113
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 2 | -0.0008834 | -0.018185 | 0.0042497 | -0.00096459 | 13.8376 | 0.00087628 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 2.8254 | 0.46054 | 2.3959 | 200 | 47.34 | SI | 0.050611
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 2 | -0.00097725 | -0.017245 | -0.0010814 | -0.00090835 | 13.8359 | 0.00069001 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 2.8249 | 0.46547 | 2.4206 | 200 | 47.34 | SI | 0.051131
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 2 | -0.0008946 | -0.015693 | -0.0065708 | -0.00075044 | 13.8333 | 0.00041604 | 200 | 47.34 | SI | 0.29221 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 2.824 | 0.47333 | 2.4607 | 200 | 47.34 | SI | 0.05198
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | 2 | -0.00076499 | -0.016166 | -0.001354 | -0.00069762 | 13.8342 | 0.00055803 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | 5.2282e-07 | -2.272e-06 | 2.825 | 0.47009 | 2.4475 | 200 | 47.34 | SI | 0.051701
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | 2 | -0.0010223 | -0.016166 | -0.0013541 | -0.00069904 | 13.8342 | 0.00055712 | 200 | 47.34 | SI | 0.29223 | -4.3039e-07 | 2.0676e-06 | 2.825 | 0.47009 | 2.4476 | 200 | 47.34 | SI | 0.051703
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | 2 | -0.00088825 | -0.017509 | 0.0062618 | -0.00077939 | 13.8365 | 0.00082322 | 200 | 47.34 | SI | 0.29228 | 6.1919e-09 | -8.7941e-08 | 2.8247 | 0.46414 | 2.4124 | 200 | 47.34 | SI | 0.050959
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | 2 | -0.00090425 | -0.013949 | -0.0091961 | -0.00047347 | 13.8303 | 0.00016574 | 200 | 47.34 | SI | 0.29215 | 8.9963e-08 | -1.2317e-07 | 2.8247 | 0.48165 | 2.505 | 200 | 47.34 | SI | 0.052915
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | 2 | -0.0007997 | -0.016814 | -0.0011904 | -0.00082354 | 13.8352 | 0.00063755 | 200 | 47.34 | SI | 0.29225 | 3.7746e-07 | -1.6167e-06 | 2.8252 | 0.46727 | 2.4313 | 200 | 47.34 | SI | 0.051358
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | 2 | -0.00097984 | -0.016814 | -0.0011905 | -0.00082454 | 13.8352 | 0.00063691 | 200 | 47.34 | SI | 0.29225 | -2.8979e-07 | 1.421e-06 | 2.8252 | 0.46727 | 2.4314 | 200 | 47.34 | SI | 0.05136
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | 2 | -0.00088599 | -0.017754 | 0.0041406 | -0.00088078 | 13.8369 | 0.00082318 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 1.5816e-08 | -8.7891e-08 | 2.8257 | 0.46273 | 2.4067 | 200 | 47.34 | SI | 0.050839
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | 2 | -0.00089719 | -0.015262 | -0.0066799 | -0.00066664 | 13.8326 | 0.00036294 | 200 | 47.34 | SI | 0.2922 | 7.4456e-08 | -1.1255e-07 | 2.8247 | 0.47446 | 2.4715 | 200 | 47.34 | SI | 0.052208
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 3 | -0.00088977 | -0.016814 | -0.0011904 | -0.00082404 | 13.8352 | 0.00063723 | 200 | 47.34 | SI | 0.29225 | 4.3835e-08 | -9.7864e-08 | 2.8252 | 0.46727 | 2.4313 | 200 | 47.34 | SI | 0.051359
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 3 | -0.00076317 | -0.016469 | -0.0012777 | -0.00075628 | 13.8347 | 0.0005952 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 2.8251 | 0.46879 | 2.4399 | 200 | 47.34 | SI | 0.051541
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 3 | -0.0010205 | -0.016468 | -0.0012777 | -0.00075771 | 13.8347 | 0.00059429 | 200 | 47.34 | SI | 0.29224 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 2.8248 | 0.46879 | 2.44 | 200 | 47.34 | SI | 0.051543
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 3 | -0.00088644 | -0.017811 | 0.0063381 | -0.00083805 | 13.837 | 0.00086039 | 200 | 47.34 | SI | 0.29229 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 2.8255 | 0.46151 | 2.4048 | 200 | 47.34 | SI | 0.050799
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 3 | -0.00090244 | -0.014251 | -0.0091197 | -0.00053214 | 13.8308 | 0.00020291 | 200 | 47.34 | SI | 0.29216 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 2.8244 | 0.48052 | 2.4974 | 200 | 47.34 | SI | 0.052755
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 3 | -0.00079711 | -0.017245 | -0.0010813 | -0.00090735 | 13.836 | 0.00069065 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 2.8248 | 0.46564 | 2.4205 | 200 | 47.34 | SI | 0.05113
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 3 | -0.0008834 | -0.018185 | 0.0042497 | -0.00096459 | 13.8376 | 0.00087628 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 2.8254 | 0.46054 | 2.3959 | 200 | 47.34 | SI | 0.050611
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 3 | -0.00097725 | -0.017245 | -0.0010814 | -0.00090835 | 13.8359 | 0.00069001 | 200 | 47.34 | SI | 0.29227 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 2.8249 | 0.46547 | 2.4206 | 200 | 47.34 | SI | 0.051131
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 3 | -0.0008946 | -0.015693 | -0.0065708 | -0.00075044 | 13.8333 | 0.00041604 | 200 | 47.34 | SI | 0.29221 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 2.824 | 0.47333 | 2.4607 | 200 | 47.34 | SI | 0.05198
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 202 | 4 | -0.00088977 | -0.016814 | -0.0011904 | -0.00082404 | 13.8352 | 0.00063723 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | 4.3835e-08 | -9.7864e-08 | 2.8252 | 0.46727 | 2.4313 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | 4 | -0.00076317 | -0.016469 | -0.0012777 | -0.00075628 | 13.8347 | 0.0005952 | 0.00012886 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 2.8251 | 0.46879 | 2.4399 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | 4 | -0.0010205 | -0.016468 | -0.0012777 | -0.00075771 | 13.8347 | 0.00059429 | -0.00012856 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 2.8248 | 0.46879 | 2.44 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | 4 | -0.00088644 | -0.017811 | 0.0063381 | -0.00083805 | 13.837 | 0.00086039 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | N/A | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 2.8255 | 0.46151 | 2.4048 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | 4 | -0.00090244 | -0.014251 | -0.0091197 | -0.00053214 | 13.8308 | 0.00020291 | 1.535e-07 | 0.0015617 | N/A | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 2.8244 | 0.48052 | 2.4974 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | 4 | -0.00079711 | -0.017245 | -0.0010813 | -0.00090735 | 13.836 | 0.00069065 | 9.0243e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 2.8248 | 0.46564 | 2.4205 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | 4 | -0.0008834 | -0.018185 | 0.0042497 | -0.00096459 | 13.8376 | 0.00087628 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | N/A | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 2.8254 | 0.46054 | 2.3959 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | 4 | -0.00097725 | -0.017245 | -0.0010814 | -0.00090835 | 13.8359 | 0.00069001 | -8.9952e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 2.8249 | 0.46547 | 2.4206 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | 4 | -0.0008946 | -0.015693 | -0.0065708 | -0.00075044 | 13.8333 | 0.00041604 | 1.501e-07 | 0.0015099 | N/A | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 2.824 | 0.47333 | 2.4607 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 203 | Viento-Servicio | -0.00076317 | -0.016469 | -0.0012777 | -0.00075628 | 13.8347 | 0.0005952 | 0.00012886 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 2.8251 | 0.46879 | 2.4399 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 204 | Viento-Servicio | -0.0010205 | -0.016468 | -0.0012777 | -0.00075771 | 13.8347 | 0.00059429 | -0.00012856 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 2.8248 | 0.46879 | 2.44 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 205 | Viento-Servicio | -0.00088644 | -0.017811 | 0.0063381 | -0.00083805 | 13.837 | 0.00086039 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | N/A | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 2.8255 | 0.46151 | 2.4048 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 206 | Viento-Servicio | -0.00090244 | -0.014251 | -0.0091197 | -0.00053214 | 13.8308 | 0.00020291 | 1.535e-07 | 0.0015617 | N/A | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 2.8244 | 0.48052 | 2.4974 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 207 | Viento-Servicio | -0.00079711 | -0.017245 | -0.0010813 | -0.00090735 | 13.836 | 0.00069065 | 9.0243e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 2.8248 | 0.46564 | 2.4205 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 208 | Viento-Servicio | -0.0008834 | -0.018185 | 0.0042497 | -0.00096459 | 13.8376 | 0.00087628 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | N/A | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 2.8254 | 0.46054 | 2.3959 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 209 | Viento-Servicio | -0.00097725 | -0.017245 | -0.0010814 | -0.00090835 | 13.8359 | 0.00069001 | -8.9952e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 2.8249 | 0.46547 | 2.4206 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 210 | Viento-Servicio | -0.0008946 | -0.015693 | -0.0065708 | -0.00075044 | 13.8333 | 0.00041604 | 1.501e-07 | 0.0015099 | N/A | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 2.824 | 0.47333 | 2.4607 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 211 | Viento-Servicio | -0.00076499 | -0.016166 | -0.001354 | -0.00069762 | 13.8342 | 0.00055803 | 0.00012886 | 0.0014862 | N/A | -0.0011311 | 5.2282e-07 | -2.272e-06 | 2.825 | 0.47009 | 2.4475 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010223 | -0.016166 | -0.0013541 | -0.00069904 | 13.8342 | 0.00055712 | -0.00012856 | 0.0014862 | N/A | -0.0011311 | -4.3039e-07 | 2.0676e-06 | 2.825 | 0.47009 | 2.4476 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 213 | Viento-Servicio | -0.00088825 | -0.017509 | 0.0062618 | -0.00077939 | 13.8365 | 0.00082322 | 1.428e-07 | 0.0014169 | N/A | -0.00078594 | 6.1919e-09 | -8.7941e-08 | 2.8247 | 0.46414 | 2.4124 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 214 | Viento-Servicio | -0.00090425 | -0.013949 | -0.0091961 | -0.00047347 | 13.8303 | 0.00016574 | 1.5406e-07 | 0.0015718 | N/A | -0.0012538 | 8.9963e-08 | -1.2317e-07 | 2.8247 | 0.48165 | 2.505 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 215 | Viento-Servicio | -0.0007997 | -0.016814 | -0.0011904 | -0.00082354 | 13.8352 | 0.00063755 | 9.0243e-05 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | 3.7746e-07 | -1.6167e-06 | 2.8252 | 0.46727 | 2.4313 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 216 | Viento-Servicio | -0.00097984 | -0.016814 | -0.0011905 | -0.00082454 | 13.8352 | 0.00063691 | -8.9951e-05 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | -2.8979e-07 | 1.421e-06 | 2.8252 | 0.46727 | 2.4314 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 217 | Viento-Servicio | -0.00088599 | -0.017754 | 0.0041406 | -0.00088078 | 13.8369 | 0.00082318 | 1.4302e-07 | 0.001416 | N/A | -0.001101 | 1.5816e-08 | -8.7891e-08 | 2.8257 | 0.46273 | 2.4067 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 218 | Viento-Servicio | -0.00089719 | -0.015262 | -0.0066799 | -0.00066664 | 13.8326 | 0.00036294 | 1.509e-07 | 0.0015244 | N/A | -0.0014285 | 7.4456e-08 | -1.1255e-07 | 2.8247 | 0.47446 | 2.4715 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00066231 | -0.01563 | -0.00058343 | -0.00059801 | 13.6594 | 0.00053123 | 0.00022857 | 0.0015009 | N/A | -0.00087293 | -1.8264e-06 | -1.9442e-05 | 0 | 0 | 2.41 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00066231 | -0.01563 | -0.00058343 | -0.00059801 | 13.6594 | 0.00053123 | 0.00022857 | 0.0015009 | N/A | -0.00087293 | -1.8264e-06 | -1.9442e-05 | 0 | 0 | 2.41 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00066172 | -0.015801 | -0.0022895 | -0.00064712 | 13.8311 | 0.00050256 | 0.00022859 | 0.0015036 | N/A | -0.0010792 | -1.7851e-06 | -1.9429e-05 | 0 | 0 | 2.4406 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00066172 | -0.015801 | -0.0022895 | -0.00064712 | 13.8311 | 0.00050256 | 0.00022859 | 0.0015036 | N/A | -0.0010792 | -1.7851e-06 | -1.9429e-05 | 0 | 0 | 2.4406 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0011313 | -0.015582 | -0.00065859 | -0.00056516 | 13.8356 | 0.00049576 | -0.00022829 | 0.0015008 | N/A | -0.00087268 | 1.8811e-06 | 1.9219e-05 | 0 | 0 | 2.4783 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0011313 | -0.015582 | -0.00065859 | -0.00056516 | 13.8356 | 0.00049576 | -0.00022829 | 0.0015008 | N/A | -0.00087268 | 1.8811e-06 | 1.9219e-05 | 0 | 0 | 2.4783 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0011307 | -0.015753 | -0.0023646 | -0.00061428 | 14.0073 | 0.0004671 | -0.00022827 | 0.0015035 | N/A | -0.0010789 | 1.9223e-06 | 1.9231e-05 | 0 | 0 | 2.5089 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0011307 | -0.015753 | -0.0023646 | -0.00061428 | 14.0073 | 0.0004671 | -0.00022827 | 0.0015035 | N/A | -0.0010789 | 1.9223e-06 | 1.9231e-05 | 0 | 0 | 2.5089 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00082714 | -0.015414 | 0.0013806 | -0.00052921 | 13.5208 | 0.00055227 | 6.8636e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.0006322 | -5.7688e-07 | -5.9248e-06 | 0 | 0 | 2.3982 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00082714 | -0.015414 | 0.0013806 | -0.00052921 | 13.5208 | 0.00055227 | 6.8636e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.0006322 | -5.7688e-07 | -5.9248e-06 | 0 | 0 | 2.3982 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00096783 | -0.015399 | 0.0013581 | -0.00051936 | 13.5736 | 0.00054163 | -6.8422e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.00063213 | 5.3536e-07 | 5.6733e-06 | 0 | 0 | 2.4187 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00096783 | -0.015399 | 0.0013581 | -0.00051936 | 13.5736 | 0.00054163 | -6.8422e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.00063213 | 5.3536e-07 | 5.6733e-06 | 0 | 0 | 2.4187 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00082517 | -0.015984 | -0.0043061 | -0.00069293 | 14.0931 | 0.0004567 | 6.8718e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | -4.3942e-07 | -5.8841e-06 | 0 | 0 | 2.5002 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00082517 | -0.015984 | -0.0043061 | -0.00069293 | 14.0931 | 0.0004567 | 6.8718e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | -4.3942e-07 | -5.8841e-06 | 0 | 0 | 2.5002 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00096586 | -0.01597 | -0.0043287 | -0.00068307 | 14.1459 | 0.00044606 | -6.8339e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | 6.7281e-07 | 5.7141e-06 | 0 | 0 | 2.5207 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00096586 | -0.01597 | -0.0043287 | -0.00068307 | 14.1459 | 0.00044606 | -6.8339e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | 6.7281e-07 | 5.7141e-06 | 0 | 0 | 2.5207 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00082645 | -0.015613 | -0.00060973 | -0.00058651 | 13.7211 | 0.00051882 | 6.8665e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087284 | -5.2877e-07 | -5.9105e-06 | 0 | 0 | 2.4339 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00082586 | -0.015784 | -0.0023158 | -0.00063563 | 13.8928 | 0.00049015 | 6.869e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.0010791 | -4.8753e-07 | -5.8983e-06 | 0 | 0 | 2.4645 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00096714 | -0.015599 | -0.00063228 | -0.00057666 | 13.7739 | 0.00050818 | -6.8393e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087277 | 5.8347e-07 | 5.6876e-06 | 0 | 0 | 2.4544 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00096655 | -0.01577 | -0.0023383 | -0.00062577 | 13.9456 | 0.00047951 | -6.8368e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.001079 | 6.247e-07 | 5.6998e-06 | 0 | 0 | 2.485 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00082645 | -0.015613 | -0.00060973 | -0.00058651 | 13.7211 | 0.00051882 | 6.8665e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087284 | -5.2877e-07 | -5.9105e-06 | 0 | 0 | 2.4339 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00082586 | -0.015784 | -0.0023158 | -0.00063563 | 13.8928 | 0.00049015 | 6.869e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.0010791 | -4.8753e-07 | -5.8983e-06 | 0 | 0 | 2.4645 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00096714 | -0.015599 | -0.00063228 | -0.00057666 | 13.7739 | 0.00050818 | -6.8393e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087277 | 5.8347e-07 | 5.6876e-06 | 0 | 0 | 2.4544 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00096655 | -0.01577 | -0.0023383 | -0.00062577 | 13.9456 | 0.00047951 | -6.8368e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.001079 | 6.247e-07 | 5.6998e-06 | 0 | 0 | 2.485 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00066464 | -0.015241 | -0.00068159 | -0.00052258 | 13.6588 | 0.00048344 | 0.00022857 | 0.0015139 | N/A | -0.000746 | -1.825e-06 | -1.9444e-05 | 0 | 0 | 2.4197 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00066464 | -0.015241 | -0.00068159 | -0.00052258 | 13.6588 | 0.00048344 | 0.00022857 | 0.0015139 | N/A | -0.000746 | -1.825e-06 | -1.9444e-05 | 0 | 0 | 2.4197 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00066405 | -0.015412 | -0.0023876 | -0.0005717 | 13.8305 | 0.00045477 | 0.00022859 | 0.0015166 | N/A | -0.00095226 | -1.7837e-06 | -1.9432e-05 | 0 | 0 | 2.4503 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00066405 | -0.015412 | -0.0023876 | -0.0005717 | 13.8305 | 0.00045477 | 0.00022859 | 0.0015166 | N/A | -0.00095226 | -1.7837e-06 | -1.9432e-05 | 0 | 0 | 2.4503 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0011336 | -0.015194 | -0.00075675 | -0.00048974 | 13.835 | 0.00044797 | -0.00022829 | 0.0015138 | N/A | -0.00074575 | 1.8825e-06 | 1.9216e-05 | 0 | 0 | 2.488 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0011336 | -0.015194 | -0.00075675 | -0.00048974 | 13.835 | 0.00044797 | -0.00022829 | 0.0015138 | N/A | -0.00074575 | 1.8825e-06 | 1.9216e-05 | 0 | 0 | 2.488 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.001133 | -0.015365 | -0.0024628 | -0.00053885 | 14.0067 | 0.0004193 | -0.00022827 | 0.0015165 | N/A | -0.00095201 | 1.9237e-06 | 1.9228e-05 | 0 | 0 | 2.5186 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.001133 | -0.015365 | -0.0024628 | -0.00053885 | 14.0067 | 0.0004193 | -0.00022827 | 0.0015165 | N/A | -0.00095201 | 1.9237e-06 | 1.9228e-05 | 0 | 0 | 2.5186 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00082947 | -0.015025 | 0.0012825 | -0.00045379 | 13.5201 | 0.00050447 | 6.8637e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050527 | -5.7545e-07 | -5.9274e-06 | 0 | 0 | 2.4079 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00082947 | -0.015025 | 0.0012825 | -0.00045379 | 13.5201 | 0.00050447 | 6.8637e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050527 | -5.7545e-07 | -5.9274e-06 | 0 | 0 | 2.4079 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00097016 | -0.015011 | 0.0012599 | -0.00044393 | 13.573 | 0.00049383 | -6.8421e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050519 | 5.3679e-07 | 5.6707e-06 | 0 | 0 | 2.4284 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00097016 | -0.015011 | 0.0012599 | -0.00044393 | 13.573 | 0.00049383 | -6.8421e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050519 | 5.3679e-07 | 5.6707e-06 | 0 | 0 | 2.4284 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0008275 | -0.015595 | -0.0044043 | -0.0006175 | 14.0924 | 0.00040891 | 6.8719e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011928 | -4.3799e-07 | -5.8867e-06 | 0 | 0 | 2.5099 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0008275 | -0.015595 | -0.0044043 | -0.0006175 | 14.0924 | 0.00040891 | 6.8719e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011928 | -4.3799e-07 | -5.8867e-06 | 0 | 0 | 2.5099 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00096819 | -0.015581 | -0.0044268 | -0.00060765 | 14.1453 | 0.00039827 | -6.8339e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011927 | 6.7424e-07 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 2.5304 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00096819 | -0.015581 | -0.0044268 | -0.00060765 | 14.1453 | 0.00039827 | -6.8339e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011927 | 6.7424e-07 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 2.5304 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00082878 | -0.015225 | -0.0007079 | -0.00051109 | 13.7204 | 0.00047103 | 6.8666e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074591 | -5.2734e-07 | -5.9131e-06 | 0 | 0 | 2.4436 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00082819 | -0.015396 | -0.0024139 | -0.0005602 | 13.8921 | 0.00044236 | 6.869e-05 | 0.0015166 | N/A | -0.00095217 | -4.861e-07 | -5.9009e-06 | 0 | 0 | 2.4742 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00096947 | -0.01521 | -0.00073044 | -0.00050123 | 13.7733 | 0.00046039 | -6.8392e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074583 | 5.849e-07 | 5.685e-06 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00096888 | -0.015381 | -0.0024365 | -0.00055035 | 13.945 | 0.00043172 | -6.8367e-05 | 0.0015165 | N/A | -0.0009521 | 6.2614e-07 | 5.6972e-06 | 0 | 0 | 2.4947 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00082878 | -0.015225 | -0.0007079 | -0.00051109 | 13.7204 | 0.00047103 | 6.8666e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074591 | -5.2734e-07 | -5.9131e-06 | 0 | 0 | 2.4436 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00082819 | -0.015396 | -0.0024139 | -0.0005602 | 13.8921 | 0.00044236 | 6.869e-05 | 0.0015166 | N/A | -0.00095217 | -4.861e-07 | -5.9009e-06 | 0 | 0 | 2.4742 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00096947 | -0.01521 | -0.00073044 | -0.00050123 | 13.7733 | 0.00046039 | -6.8392e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074583 | 5.849e-07 | 5.685e-06 | 0 | 0 | 2.4641 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00096888 | -0.015381 | -0.0024365 | -0.00055035 | 13.945 | 0.00043172 | -6.8367e-05 | 0.0015165 | N/A | -0.0009521 | 6.2614e-07 | 5.6972e-06 | 0 | 0 | 2.4947 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00078174 | -0.015272 | -0.0011269 | -0.00052665 | 13.7458 | 0.00046741 | 0.00011436 | 0.0015146 | N/A | -0.0007975 | -8.8778e-07 | -9.7761e-06 | 0 | 0 | 2.4445 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010162 | -0.015248 | -0.0011645 | -0.00051023 | 13.8338 | 0.00044967 | -0.00011407 | 0.0015145 | N/A | -0.00079737 | 9.6595e-07 | 9.5541e-06 | 0 | 0 | 2.4786 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010159 | -0.015334 | -0.0020175 | -0.00053478 | 13.9197 | 0.00043534 | -0.00011406 | 0.0015159 | N/A | -0.00090051 | 9.8657e-07 | 9.5602e-06 | 0 | 0 | 2.4939 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010159 | -0.015334 | -0.0020175 | -0.00053478 | 13.9197 | 0.00043534 | -0.00011406 | 0.0015159 | N/A | -0.00090051 | 9.8657e-07 | 9.5602e-06 | 0 | 0 | 2.4939 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00078144 | -0.015358 | -0.0019799 | -0.00055121 | 13.8316 | 0.00045307 | 0.00011437 | 0.0015159 | N/A | -0.00090063 | -8.6716e-07 | -9.77e-06 | 0 | 0 | 2.4598 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00078144 | -0.015358 | -0.0019799 | -0.00055121 | 13.8316 | 0.00045307 | 0.00011437 | 0.0015159 | N/A | -0.00090063 | -8.6716e-07 | -9.77e-06 | 0 | 0 | 2.4598 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00078174 | -0.015272 | -0.0011269 | -0.00052665 | 13.7458 | 0.00046741 | 0.00011436 | 0.0015146 | N/A | -0.0007975 | -8.8778e-07 | -9.7761e-06 | 0 | 0 | 2.4445 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00086415 | -0.015164 | -0.00014486 | -0.00049225 | 13.6764 | 0.00047792 | 3.4393e-05 | 0.001513 | N/A | -0.00067714 | -2.6303e-07 | -3.0177e-06 | 0 | 0 | 2.4386 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00093449 | -0.015157 | -0.00015613 | -0.00048732 | 13.7029 | 0.0004726 | -3.4136e-05 | 0.001513 | N/A | -0.0006771 | 2.9309e-07 | 2.7814e-06 | 0 | 0 | 2.4488 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00093351 | -0.015442 | -0.0029995 | -0.00056918 | 13.989 | 0.00042482 | -3.4095e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | 3.6182e-07 | 2.8018e-06 | 0 | 0 | 2.4998 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00093351 | -0.015442 | -0.0029995 | -0.00056918 | 13.989 | 0.00042482 | -3.4095e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | 3.6182e-07 | 2.8018e-06 | 0 | 0 | 2.4998 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00086317 | -0.015449 | -0.0029882 | -0.00057411 | 13.9626 | 0.00043014 | 3.4434e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | -1.943e-07 | -2.9973e-06 | 0 | 0 | 2.4896 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00086317 | -0.015449 | -0.0029882 | -0.00057411 | 13.9626 | 0.00043014 | 3.4434e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | -1.943e-07 | -2.9973e-06 | 0 | 0 | 2.4896 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00086415 | -0.015164 | -0.00014486 | -0.00049225 | 13.6764 | 0.00047792 | 3.4393e-05 | 0.001513 | N/A | -0.00067714 | -2.6303e-07 | -3.0177e-06 | 0 | 0 | 2.4386 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00086381 | -0.015264 | -0.00114 | -0.0005209 | 13.7766 | 0.0004612 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 2.4564 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00093415 | -0.015257 | -0.0011513 | -0.00051597 | 13.803 | 0.00045588 | -3.4121e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079742 | 3.1715e-07 | 2.7885e-06 | 0 | 0 | 2.4667 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00093386 | -0.015342 | -0.0020043 | -0.00054053 | 13.8889 | 0.00044154 | -3.4109e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090055 | 3.3777e-07 | 2.7946e-06 | 0 | 0 | 2.4819 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00093386 | -0.015342 | -0.0020043 | -0.00054053 | 13.8889 | 0.00044154 | -3.4109e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090055 | 3.3777e-07 | 2.7946e-06 | 0 | 0 | 2.4819 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00086381 | -0.015264 | -0.00114 | -0.0005209 | 13.7766 | 0.0004612 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 2.4564 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00086351 | -0.015349 | -0.0019931 | -0.00054546 | 13.8624 | 0.00044686 | 3.442e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090059 | -2.1835e-07 | -3.0044e-06 | 0 | 0 | 2.4717 |  |  | N/A
129 | 39 | _ARRIOST_HORIZ | 9.468 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00086381 | -0.015264 | -0.00114 | -0.0005209 | 13.7766 | 0.0004612 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 2.4564 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | -1.8133e-05 | -6.4346e-05 | 0.0010602 | 0.0005183 | 0.014582 | -1.558e-06 | -4.802e-09 | -8.692e-05 | N/A | -0.00084622 | -9.535e-09 | 1.7299e-08 | 0.0031652 | 0.0085266 | 0.092119 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | -1.5111e-05 | -5.3622e-05 | 0.00088348 | 0.00043191 | 0.012151 | -1.2983e-06 | -4.0017e-09 | -7.2434e-05 | N/A | -0.00070518 | -7.9459e-09 | 1.4416e-08 | 0.0023254 | 0.0072347 | 0.076766 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | -0.00078327 | -0.00027497 | 0.0029474 | 0.00087859 | 1.7944 | -6.5585e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 0.36141 | 0.012661 | 0.12668 | 200 | 40.5 | SI | 0.003128
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | -0.0010406 | -0.00027449 | 0.0029475 | 0.00087861 | 1.7944 | -7.0981e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 0.36186 | 0.012661 | 0.12663 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031267
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | -0.00092395 | -0.00032667 | 0.013326 | 0.0023544 | 1.7827 | -7.9452e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044018 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 0.35941 | 0.5198 | 2.4728 | 200 | 40.5 | SI | 0.061056
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | -0.00089358 | -0.00021119 | -0.0077987 | -0.00077687 | 1.8088 | -5.3735e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044661 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 0.36425 | 0.54234 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063938
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | -0.00082731 | -0.00029421 | 0.0032655 | 0.0010341 | 1.79 | -7.1069e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 0.36038 | 0.015115 | 0.15431 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038101
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | -0.00092579 | -0.00033039 | 0.010531 | 0.0020671 | 1.7819 | -8.0775e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.043996 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 0.35876 | 0.35721 | 1.6977 | 200 | 40.5 | SI | 0.041919
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | -0.0010075 | -0.00029387 | 0.0032655 | 0.0010341 | 1.79 | -7.4846e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 0.36161 | 0.015115 | 0.15428 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038093
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | -0.00090453 | -0.00024956 | -0.0042568 | -0.00012474 | 1.8001 | -6.2773e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044447 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 0.36264 | 0.38602 | 1.8459 | 200 | 40.5 | SI | 0.045577
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | -0.00078115 | -0.00026747 | 0.0028237 | 0.00081812 | 1.7961 | -6.3768e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044348 | 5.2282e-07 | -2.272e-06 | 0.36161 | 0.011304 | 0.11594 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028626
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | -0.0010385 | -0.00026698 | 0.0028238 | 0.00081814 | 1.7961 | -6.9164e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044348 | -4.3039e-07 | 2.0676e-06 | 0.36206 | 0.011304 | 0.11588 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028614
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | -0.00092183 | -0.00031916 | 0.013203 | 0.0022939 | 1.7844 | -7.7634e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04406 | 6.1919e-09 | -8.7941e-08 | 0.35993 | 0.52083 | 2.4781 | 200 | 40.5 | SI | 0.061187
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | -0.00089146 | -0.00020369 | -0.0079223 | -0.00083734 | 1.8105 | -5.1917e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044703 | 8.9963e-08 | -1.2317e-07 | 0.36555 | 0.54099 | 2.5842 | 200 | 40.5 | SI | 0.063808
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | -0.00082429 | -0.00028348 | 0.0030888 | 0.0009477 | 1.7925 | -6.8472e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | 3.7746e-07 | -1.6167e-06 | 0.3609 | 0.013888 | 0.13896 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034311
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | -0.0010044 | -0.00028314 | 0.0030888 | 0.00094771 | 1.7925 | -7.2249e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -2.8979e-07 | 1.421e-06 | 0.36135 | 0.013888 | 0.13892 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034302
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | -0.00092276 | -0.00031967 | 0.010354 | 0.0019808 | 1.7843 | -7.8179e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044056 | 1.5816e-08 | -8.7891e-08 | 0.3596 | 0.35915 | 1.7053 | 200 | 40.5 | SI | 0.042106
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | -0.00090151 | -0.00023883 | -0.0044335 | -0.00021112 | 1.8025 | -6.0177e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044507 | 7.4456e-08 | -1.1255e-07 | 0.36348 | 0.38486 | 1.8383 | 200 | 40.5 | SI | 0.04539
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | -0.00091437 | -0.00028331 | 0.0030888 | 0.0009477 | 1.7925 | -7.0361e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | 4.3835e-08 | -9.7864e-08 | 0.36057 | 0.013888 | 0.13894 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034306
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | -0.00078327 | -0.00027497 | 0.0029474 | 0.00087859 | 1.7944 | -6.5585e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 0.36141 | 0.012661 | 0.12668 | 200 | 40.5 | SI | 0.003128
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | -0.0010406 | -0.00027449 | 0.0029475 | 0.00087861 | 1.7944 | -7.0981e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 0.36186 | 0.012661 | 0.12663 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031267
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | -0.00092395 | -0.00032667 | 0.013326 | 0.0023544 | 1.7827 | -7.9452e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044018 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 0.35941 | 0.5198 | 2.4728 | 200 | 40.5 | SI | 0.061056
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | -0.00089358 | -0.00021119 | -0.0077987 | -0.00077687 | 1.8088 | -5.3735e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044661 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 0.36425 | 0.54234 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063938
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | -0.00082731 | -0.00029421 | 0.0032655 | 0.0010341 | 1.79 | -7.1069e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 0.36038 | 0.015115 | 0.15431 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038101
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | -0.00092579 | -0.00033039 | 0.010531 | 0.0020671 | 1.7819 | -8.0775e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.043996 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 0.35876 | 0.35721 | 1.6977 | 200 | 40.5 | SI | 0.041919
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | -0.0010075 | -0.00029387 | 0.0032655 | 0.0010341 | 1.79 | -7.4846e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 0.36161 | 0.015115 | 0.15428 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038093
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | -0.00090453 | -0.00024956 | -0.0042568 | -0.00012474 | 1.8001 | -6.2773e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044447 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 0.36264 | 0.38602 | 1.8459 | 200 | 40.5 | SI | 0.045577
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | -0.00091437 | -0.00028331 | 0.0030888 | 0.0009477 | 1.7925 | -7.0361e-06 | 1.4633e-07 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | 4.3835e-08 | -9.7864e-08 | 0.36057 | 0.013888 | 0.13894 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | -0.00078327 | -0.00027497 | 0.0029474 | 0.00087859 | 1.7944 | -6.5585e-06 | 0.00012886 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 0.36141 | 0.012661 | 0.12668 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | -0.0010406 | -0.00027449 | 0.0029475 | 0.00087861 | 1.7944 | -7.0981e-06 | -0.00012856 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 0.36186 | 0.012661 | 0.12663 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | -0.00092395 | -0.00032667 | 0.013326 | 0.0023544 | 1.7827 | -7.9452e-06 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | N/A | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 0.35941 | 0.5198 | 2.4728 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | -0.00089358 | -0.00021119 | -0.0077987 | -0.00077687 | 1.8088 | -5.3735e-06 | 1.535e-07 | 0.0015617 | N/A | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 0.36425 | 0.54234 | 2.5895 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | -0.00082731 | -0.00029421 | 0.0032655 | 0.0010341 | 1.79 | -7.1069e-06 | 9.0243e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 0.36038 | 0.015115 | 0.15431 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | -0.00092579 | -0.00033039 | 0.010531 | 0.0020671 | 1.7819 | -8.0775e-06 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | N/A | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 0.35876 | 0.35721 | 1.6977 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | -0.0010075 | -0.00029387 | 0.0032655 | 0.0010341 | 1.79 | -7.4846e-06 | -8.9952e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 0.36161 | 0.015115 | 0.15428 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | -0.00090453 | -0.00024956 | -0.0042568 | -0.00012474 | 1.8001 | -6.2773e-06 | 1.501e-07 | 0.0015099 | N/A | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 0.36264 | 0.38602 | 1.8459 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.00078327 | -0.00027497 | 0.0029474 | 0.00087859 | 1.7944 | -6.5585e-06 | 0.00012886 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | 5.2171e-07 | -2.2699e-06 | 0.36141 | 0.012661 | 0.12668 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.0010406 | -0.00027449 | 0.0029475 | 0.00087861 | 1.7944 | -7.0981e-06 | -0.00012856 | 0.0014761 | N/A | -0.0012298 | -4.315e-07 | 2.0696e-06 | 0.36186 | 0.012661 | 0.12663 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.00092395 | -0.00032667 | 0.013326 | 0.0023544 | 1.7827 | -7.9452e-06 | 1.4224e-07 | 0.0014068 | N/A | -0.00088467 | 5.0795e-09 | -8.5923e-08 | 0.35941 | 0.5198 | 2.4728 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.00089358 | -0.00021119 | -0.0077987 | -0.00077687 | 1.8088 | -5.3735e-06 | 1.535e-07 | 0.0015617 | N/A | -0.0013525 | 8.885e-08 | -1.2115e-07 | 0.36425 | 0.54234 | 2.5895 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.00082731 | -0.00029421 | 0.0032655 | 0.0010341 | 1.79 | -7.1069e-06 | 9.0243e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | 3.7587e-07 | -1.6138e-06 | 0.36038 | 0.015115 | 0.15431 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.00092579 | -0.00033039 | 0.010531 | 0.0020671 | 1.7819 | -8.0775e-06 | 1.4222e-07 | 0.0014015 | N/A | -0.0012421 | 1.4227e-08 | -8.5007e-08 | 0.35876 | 0.35721 | 1.6977 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.0010075 | -0.00029387 | 0.0032655 | 0.0010341 | 1.79 | -7.4846e-06 | -8.9952e-05 | 0.00145 | N/A | -0.0014837 | -2.9138e-07 | 1.4239e-06 | 0.36161 | 0.015115 | 0.15428 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.00090453 | -0.00024956 | -0.0042568 | -0.00012474 | 1.8001 | -6.2773e-06 | 1.501e-07 | 0.0015099 | N/A | -0.0015696 | 7.2867e-08 | -1.0966e-07 | 0.36264 | 0.38602 | 1.8459 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.00078115 | -0.00026747 | 0.0028237 | 0.00081812 | 1.7961 | -6.3768e-06 | 0.00012886 | 0.0014862 | N/A | -0.0011311 | 5.2282e-07 | -2.272e-06 | 0.36161 | 0.011304 | 0.11594 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010385 | -0.00026698 | 0.0028238 | 0.00081814 | 1.7961 | -6.9164e-06 | -0.00012856 | 0.0014862 | N/A | -0.0011311 | -4.3039e-07 | 2.0676e-06 | 0.36206 | 0.011304 | 0.11588 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.00092183 | -0.00031916 | 0.013203 | 0.0022939 | 1.7844 | -7.7634e-06 | 1.428e-07 | 0.0014169 | N/A | -0.00078594 | 6.1919e-09 | -8.7941e-08 | 0.35993 | 0.52083 | 2.4781 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.00089146 | -0.00020369 | -0.0079223 | -0.00083734 | 1.8105 | -5.1917e-06 | 1.5406e-07 | 0.0015718 | N/A | -0.0012538 | 8.9963e-08 | -1.2317e-07 | 0.36555 | 0.54099 | 2.5842 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.00082429 | -0.00028348 | 0.0030888 | 0.0009477 | 1.7925 | -6.8472e-06 | 9.0243e-05 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | 3.7746e-07 | -1.6167e-06 | 0.3609 | 0.013888 | 0.13896 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.0010044 | -0.00028314 | 0.0030888 | 0.00094771 | 1.7925 | -7.2249e-06 | -8.9951e-05 | 0.0014645 | N/A | -0.0013426 | -2.8979e-07 | 1.421e-06 | 0.36135 | 0.013888 | 0.13892 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.00092276 | -0.00031967 | 0.010354 | 0.0019808 | 1.7843 | -7.8179e-06 | 1.4302e-07 | 0.001416 | N/A | -0.001101 | 1.5816e-08 | -8.7891e-08 | 0.3596 | 0.35915 | 1.7053 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.00090151 | -0.00023883 | -0.0044335 | -0.00021112 | 1.8025 | -6.0177e-06 | 1.509e-07 | 0.0015244 | N/A | -0.0014285 | 7.4456e-08 | -1.1255e-07 | 0.36348 | 0.38486 | 1.8383 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00068308 | -0.00027561 | 0.0036186 | 0.00086478 | 1.8139 | -6.8207e-06 | 0.00022857 | 0.0015009 | N/A | -0.00087293 | -1.8264e-06 | -1.9442e-05 | 0 | 0 | 0.082933 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00068308 | -0.00027561 | 0.0036186 | 0.00086478 | 1.8139 | -6.8207e-06 | 0.00022857 | 0.0015009 | N/A | -0.00087293 | -1.8264e-06 | -1.9442e-05 | 0 | 0 | 0.082933 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00068182 | -0.00027345 | 0.0017573 | 0.00063999 | 1.8143 | -6.807e-06 | 0.00022859 | 0.0015036 | N/A | -0.0010792 | -1.7851e-06 | -1.9429e-05 | 0 | 0 | 0.10883 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00068182 | -0.00027345 | 0.0017573 | 0.00063999 | 1.8143 | -6.807e-06 | 0.00022859 | 0.0015036 | N/A | -0.0010792 | -1.7851e-06 | -1.9429e-05 | 0 | 0 | 0.10883 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0011312 | -0.00023741 | 0.0035014 | 0.00080623 | 1.7832 | -5.9149e-06 | -0.00022829 | 0.0015008 | N/A | -0.00087268 | 1.8811e-06 | 1.9219e-05 | 0 | 0 | 0.12199 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0011312 | -0.00023741 | 0.0035014 | 0.00080623 | 1.7832 | -5.9149e-06 | -0.00022829 | 0.0015008 | N/A | -0.00087268 | 1.8811e-06 | 1.9219e-05 | 0 | 0 | 0.12199 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0011299 | -0.00023525 | 0.0016401 | 0.00058144 | 1.7836 | -5.9012e-06 | -0.00022827 | 0.0015035 | N/A | -0.0010789 | 1.9223e-06 | 1.9231e-05 | 0 | 0 | 0.18631 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0011299 | -0.00023525 | 0.0016401 | 0.00058144 | 1.7836 | -5.9012e-06 | -0.00022827 | 0.0015035 | N/A | -0.0010789 | 1.9223e-06 | 1.9231e-05 | 0 | 0 | 0.18631 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0008414 | -0.00026476 | 0.0057492 | 0.0011065 | 1.8027 | -6.5196e-06 | 6.8636e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.0006322 | -5.7688e-07 | -5.9248e-06 | 0 | 0 | 0.27954 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0008414 | -0.00026476 | 0.0057492 | 0.0011065 | 1.8027 | -6.5196e-06 | 6.8636e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.0006322 | -5.7688e-07 | -5.9248e-06 | 0 | 0 | 0.27954 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00097583 | -0.0002533 | 0.005714 | 0.001089 | 1.7935 | -6.2479e-06 | -6.8422e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.00063213 | 5.3536e-07 | 5.6733e-06 | 0 | 0 | 0.2563 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00097583 | -0.0002533 | 0.005714 | 0.001089 | 1.7935 | -6.2479e-06 | -6.8422e-05 | 0.0014977 | N/A | -0.00063213 | 5.3536e-07 | 5.6733e-06 | 0 | 0 | 0.2563 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00083718 | -0.00025755 | -0.00045524 | 0.00035724 | 1.804 | -6.474e-06 | 6.8718e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | -4.3942e-07 | -5.8841e-06 | 0 | 0 | 0.35967 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00083718 | -0.00025755 | -0.00045524 | 0.00035724 | 1.804 | -6.474e-06 | 6.8718e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | -4.3942e-07 | -5.8841e-06 | 0 | 0 | 0.35967 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00097162 | -0.0002461 | -0.00049041 | 0.00033968 | 1.7948 | -6.2023e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | 6.7281e-07 | 5.7141e-06 | 0 | 0 | 0.38292 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00097162 | -0.0002461 | -0.00049041 | 0.00033968 | 1.7948 | -6.2023e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015067 | N/A | -0.0013197 | 6.7281e-07 | 5.7141e-06 | 0 | 0 | 0.38292 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00083992 | -0.00026224 | 0.0035776 | 0.00084429 | 1.8032 | -6.5037e-06 | 6.8665e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087284 | -5.2877e-07 | -5.9105e-06 | 0 | 0 | 0.095293 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00083866 | -0.00026008 | 0.0017163 | 0.0006195 | 1.8036 | -6.49e-06 | 6.869e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.0010791 | -4.8753e-07 | -5.8983e-06 | 0 | 0 | 0.13595 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00097436 | -0.00025078 | 0.0035425 | 0.00082672 | 1.794 | -6.2319e-06 | -6.8393e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087277 | 5.8347e-07 | 5.6876e-06 | 0 | 0 | 0.10762 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00097309 | -0.00024862 | 0.0016811 | 0.00060193 | 1.7944 | -6.2182e-06 | -6.8368e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.001079 | 6.247e-07 | 5.6998e-06 | 0 | 0 | 0.15919 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00083992 | -0.00026224 | 0.0035776 | 0.00084429 | 1.8032 | -6.5037e-06 | 6.8665e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087284 | -5.2877e-07 | -5.9105e-06 | 0 | 0 | 0.095293 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00083866 | -0.00026008 | 0.0017163 | 0.0006195 | 1.8036 | -6.49e-06 | 6.869e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.0010791 | -4.8753e-07 | -5.8983e-06 | 0 | 0 | 0.13595 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00097436 | -0.00025078 | 0.0035425 | 0.00082672 | 1.794 | -6.2319e-06 | -6.8393e-05 | 0.0015008 | N/A | -0.00087277 | 5.8347e-07 | 5.6876e-06 | 0 | 0 | 0.10762 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00097309 | -0.00024862 | 0.0016811 | 0.00060193 | 1.7944 | -6.2182e-06 | -6.8368e-05 | 0.0015035 | N/A | -0.001079 | 6.247e-07 | 5.6998e-06 | 0 | 0 | 0.15919 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00068036 | -0.00026596 | 0.0034596 | 0.00078704 | 1.8161 | -6.587e-06 | 0.00022857 | 0.0015139 | N/A | -0.000746 | -1.825e-06 | -1.9444e-05 | 0 | 0 | 0.089743 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00068036 | -0.00026596 | 0.0034596 | 0.00078704 | 1.8161 | -6.587e-06 | 0.00022857 | 0.0015139 | N/A | -0.000746 | -1.825e-06 | -1.9444e-05 | 0 | 0 | 0.089743 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0006791 | -0.00026379 | 0.0015983 | 0.00056225 | 1.8165 | -6.5733e-06 | 0.00022859 | 0.0015166 | N/A | -0.00095226 | -1.7837e-06 | -1.9432e-05 | 0 | 0 | 0.10202 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0006791 | -0.00026379 | 0.0015983 | 0.00056225 | 1.8165 | -6.5733e-06 | 0.00022859 | 0.0015166 | N/A | -0.00095226 | -1.7837e-06 | -1.9432e-05 | 0 | 0 | 0.10202 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0011285 | -0.00022776 | 0.0033424 | 0.00072848 | 1.7854 | -5.6812e-06 | -0.00022829 | 0.0015138 | N/A | -0.00074575 | 1.8825e-06 | 1.9216e-05 | 0 | 0 | 0.10818 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0011285 | -0.00022776 | 0.0033424 | 0.00072848 | 1.7854 | -5.6812e-06 | -0.00022829 | 0.0015138 | N/A | -0.00074575 | 1.8825e-06 | 1.9216e-05 | 0 | 0 | 0.10818 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0011272 | -0.0002256 | 0.0014811 | 0.00050369 | 1.7858 | -5.6675e-06 | -0.00022827 | 0.0015165 | N/A | -0.00095201 | 1.9237e-06 | 1.9228e-05 | 0 | 0 | 0.1795 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0011272 | -0.0002256 | 0.0014811 | 0.00050369 | 1.7858 | -5.6675e-06 | -0.00022827 | 0.0015165 | N/A | -0.00095201 | 1.9237e-06 | 1.9228e-05 | 0 | 0 | 0.1795 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00083868 | -0.00025511 | 0.0055901 | 0.0010288 | 1.8049 | -6.2859e-06 | 6.8637e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050527 | -5.7545e-07 | -5.9274e-06 | 0 | 0 | 0.28635 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00083868 | -0.00025511 | 0.0055901 | 0.0010288 | 1.8049 | -6.2859e-06 | 6.8637e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050527 | -5.7545e-07 | -5.9274e-06 | 0 | 0 | 0.28635 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00097311 | -0.00024365 | 0.005555 | 0.0010112 | 1.7957 | -6.0142e-06 | -6.8421e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050519 | 5.3679e-07 | 5.6707e-06 | 0 | 0 | 0.26311 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00097311 | -0.00024365 | 0.005555 | 0.0010112 | 1.7957 | -6.0142e-06 | -6.8421e-05 | 0.0015107 | N/A | -0.00050519 | 5.3679e-07 | 5.6707e-06 | 0 | 0 | 0.26311 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00083446 | -0.0002479 | -0.00061427 | 0.0002795 | 1.8062 | -6.2403e-06 | 6.8719e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011928 | -4.3799e-07 | -5.8867e-06 | 0 | 0 | 0.35286 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00083446 | -0.0002479 | -0.00061427 | 0.0002795 | 1.8062 | -6.2403e-06 | 6.8719e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011928 | -4.3799e-07 | -5.8867e-06 | 0 | 0 | 0.35286 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0009689 | -0.00023644 | -0.00064944 | 0.00026193 | 1.797 | -5.9686e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011927 | 6.7424e-07 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0.37611 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0009689 | -0.00023644 | -0.00064944 | 0.00026193 | 1.797 | -5.9686e-06 | -6.8339e-05 | 0.0015197 | N/A | -0.0011927 | 6.7424e-07 | 5.7115e-06 | 0 | 0 | 0.37611 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0008372 | -0.00025259 | 0.0034186 | 0.00076654 | 1.8054 | -6.27e-06 | 6.8666e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074591 | -5.2734e-07 | -5.9131e-06 | 0 | 0 | 0.081475 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00083594 | -0.00025042 | 0.0015573 | 0.00054175 | 1.8058 | -6.2563e-06 | 6.869e-05 | 0.0015166 | N/A | -0.00095217 | -4.861e-07 | -5.9009e-06 | 0 | 0 | 0.12914 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00097164 | -0.00024113 | 0.0033834 | 0.00074898 | 1.7962 | -5.9982e-06 | -6.8392e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074583 | 5.849e-07 | 5.685e-06 | 0 | 0 | 0.093799 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00097037 | -0.00023897 | 0.0015221 | 0.00052419 | 1.7965 | -5.9845e-06 | -6.8367e-05 | 0.0015165 | N/A | -0.0009521 | 6.2614e-07 | 5.6972e-06 | 0 | 0 | 0.15238 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0008372 | -0.00025259 | 0.0034186 | 0.00076654 | 1.8054 | -6.27e-06 | 6.8666e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074591 | -5.2734e-07 | -5.9131e-06 | 0 | 0 | 0.081475 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00083594 | -0.00025042 | 0.0015573 | 0.00054175 | 1.8058 | -6.2563e-06 | 6.869e-05 | 0.0015166 | N/A | -0.00095217 | -4.861e-07 | -5.9009e-06 | 0 | 0 | 0.12914 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00097164 | -0.00024113 | 0.0033834 | 0.00074898 | 1.7962 | -5.9982e-06 | -6.8392e-05 | 0.0015139 | N/A | -0.00074583 | 5.849e-07 | 5.685e-06 | 0 | 0 | 0.093799 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00097037 | -0.00023897 | 0.0015221 | 0.00052419 | 1.7965 | -5.9845e-06 | -6.8367e-05 | 0.0015165 | N/A | -0.0009521 | 6.2614e-07 | 5.6972e-06 | 0 | 0 | 0.15238 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00079207 | -0.00025587 | 0.002965 | 0.0007162 | 1.8085 | -6.3571e-06 | 0.00011436 | 0.0015146 | N/A | -0.0007975 | -8.8778e-07 | -9.7761e-06 | 0 | 0 | 0.076151 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010161 | -0.00023677 | 0.0029064 | 0.00068692 | 1.7932 | -5.9042e-06 | -0.00011407 | 0.0015145 | N/A | -0.00079737 | 9.6595e-07 | 9.5541e-06 | 0 | 0 | 0.09669 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010155 | -0.00023569 | 0.0019757 | 0.00057453 | 1.7934 | -5.8974e-06 | -0.00011406 | 0.0015159 | N/A | -0.00090051 | 9.8657e-07 | 9.5602e-06 | 0 | 0 | 0.11219 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010155 | -0.00023569 | 0.0019757 | 0.00057453 | 1.7934 | -5.8974e-06 | -0.00011406 | 0.0015159 | N/A | -0.00090051 | 9.8657e-07 | 9.5602e-06 | 0 | 0 | 0.11219 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00079144 | -0.00025478 | 0.0020343 | 0.00060381 | 1.8087 | -6.3503e-06 | 0.00011437 | 0.0015159 | N/A | -0.00090063 | -8.6716e-07 | -9.77e-06 | 0 | 0 | 0.073718 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00079144 | -0.00025478 | 0.0020343 | 0.00060381 | 1.8087 | -6.3503e-06 | 0.00011437 | 0.0015159 | N/A | -0.00090063 | -8.6716e-07 | -9.77e-06 | 0 | 0 | 0.073718 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00079207 | -0.00025587 | 0.002965 | 0.0007162 | 1.8085 | -6.3571e-06 | 0.00011436 | 0.0015146 | N/A | -0.0007975 | -8.8778e-07 | -9.7761e-06 | 0 | 0 | 0.076151 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00087123 | -0.00025044 | 0.0040302 | 0.00083708 | 1.8029 | -6.2066e-06 | 3.4393e-05 | 0.001513 | N/A | -0.00067714 | -2.6303e-07 | -3.0177e-06 | 0 | 0 | 0.12074 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00093845 | -0.00024471 | 0.0040127 | 0.0008283 | 1.7983 | -6.0707e-06 | -3.4136e-05 | 0.001513 | N/A | -0.0006771 | 2.9309e-07 | 2.7814e-06 | 0 | 0 | 0.10912 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00093634 | -0.00024111 | 0.00091046 | 0.00045365 | 1.799 | -6.0479e-06 | -3.4095e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | 3.6182e-07 | 2.8018e-06 | 0 | 0 | 0.21049 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00093634 | -0.00024111 | 0.00091046 | 0.00045365 | 1.799 | -6.0479e-06 | -3.4095e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | 3.6182e-07 | 2.8018e-06 | 0 | 0 | 0.21049 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00086913 | -0.00024684 | 0.00092804 | 0.00046243 | 1.8036 | -6.1838e-06 | 3.4434e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | -1.943e-07 | -2.9973e-06 | 0 | 0 | 0.19887 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00086913 | -0.00024684 | 0.00092804 | 0.00046243 | 1.8036 | -6.1838e-06 | 3.4434e-05 | 0.0015175 | N/A | -0.0010209 | -1.943e-07 | -2.9973e-06 | 0 | 0 | 0.19887 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00087123 | -0.00025044 | 0.0040302 | 0.00083708 | 1.8029 | -6.2066e-06 | 3.4393e-05 | 0.001513 | N/A | -0.00067714 | -2.6303e-07 | -3.0177e-06 | 0 | 0 | 0.12074 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00087049 | -0.00024918 | 0.0029445 | 0.00070595 | 1.8032 | -6.1986e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 0.08334 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00093771 | -0.00024345 | 0.0029269 | 0.00069717 | 1.7986 | -6.0627e-06 | -3.4121e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079742 | 3.1715e-07 | 2.7885e-06 | 0 | 0 | 0.089501 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00093708 | -0.00024237 | 0.0019962 | 0.00058478 | 1.7988 | -6.0559e-06 | -3.4109e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090055 | 3.3777e-07 | 2.7946e-06 | 0 | 0 | 0.09863 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00093708 | -0.00024237 | 0.0019962 | 0.00058478 | 1.7988 | -6.0559e-06 | -3.4109e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090055 | 3.3777e-07 | 2.7946e-06 | 0 | 0 | 0.09863 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00087049 | -0.00024918 | 0.0029445 | 0.00070595 | 1.8032 | -6.1986e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 0.08334 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00086986 | -0.0002481 | 0.0020138 | 0.00059356 | 1.8034 | -6.1918e-06 | 3.442e-05 | 0.0015159 | N/A | -0.00090059 | -2.1835e-07 | -3.0044e-06 | 0 | 0 | 0.087008 |  |  | N/A
130 | 28 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00087049 | -0.00024918 | 0.0029445 | 0.00070595 | 1.8032 | -6.1986e-06 | 3.4407e-05 | 0.0015145 | N/A | -0.00079746 | -2.3897e-07 | -3.0105e-06 | 0 | 0 | 0.08334 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | 1.8124e-05 | -6.4347e-05 | 0.0010602 | 0.0005183 | 0.014582 | 1.5581e-06 | 3.6293e-05 | -7.0936e-05 | N/A | -0.00071678 | 3.0578e-05 | -1.0604e-05 | 0.002713 | 0.0082682 | 0.092109 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | 1.5103e-05 | -5.3622e-05 | 0.00088349 | 0.00043191 | 0.012151 | 1.2984e-06 | 3.0244e-05 | -5.9114e-05 | N/A | -0.00059732 | 2.5482e-05 | -8.8368e-06 | 0.0022608 | 0.0072347 | 0.076757 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | 0.0010409 | -0.00027471 | 0.0029472 | 0.00087857 | 1.7944 | 7.022e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 0.36735 | 0.01279 | 0.12692 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031338
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | 0.00078357 | -0.00027519 | 0.0029471 | 0.00087855 | 1.7944 | 6.4824e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 0.36703 | 0.012661 | 0.12697 | 200 | 40.5 | SI | 0.003135
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | 0.00092424 | -0.00032688 | 0.013326 | 0.0023543 | 1.7827 | 7.8692e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044017 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 0.36555 | 0.52025 | 2.4728 | 200 | 40.5 | SI | 0.061057
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | 0.00089389 | -0.00021141 | -0.007799 | -0.00077691 | 1.8087 | 5.2972e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04466 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 0.37026 | 0.54267 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063939
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | 0.0010078 | -0.00029408 | 0.0032652 | 0.0010341 | 1.79 | 7.4085e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 0.36639 | 0.015245 | 0.15456 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038162
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | 0.00092608 | -0.00033061 | 0.01053 | 0.0020671 | 1.7818 | 8.0015e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.043996 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 0.36555 | 0.35747 | 1.6977 | 200 | 40.5 | SI | 0.04192
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | 0.00082761 | -0.00029442 | 0.0032652 | 0.001034 | 1.79 | 7.0308e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 0.36639 | 0.015245 | 0.15459 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038171
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | 0.00090484 | -0.00024978 | -0.0042571 | -0.00012478 | 1.8 | 6.2011e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044446 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 0.36832 | 0.3857 | 1.8459 | 200 | 40.5 | SI | 0.045577
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | 0.0010388 | -0.0002672 | 0.0028235 | 0.0008181 | 1.7961 | 6.8402e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044347 | 7.1863e-05 | -0.00027644 | 0.36768 | 0.011304 | 0.11617 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028684
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | 0.00078146 | -0.00026768 | 0.0028234 | 0.00081808 | 1.7961 | 6.3006e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044347 | 6.5555e-05 | -0.00024679 | 0.36813 | 0.011627 | 0.11622 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028697
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | 0.00092212 | -0.00031938 | 0.013202 | 0.0022939 | 1.7844 | 7.6874e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044059 | 8.4913e-05 | -0.00026891 | 0.36587 | 0.52109 | 2.4781 | 200 | 40.5 | SI | 0.061187
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | 0.00089178 | -0.0002039 | -0.0079227 | -0.00083738 | 1.8104 | 5.1154e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044702 | 4.1895e-05 | -0.00025028 | 0.37026 | 0.54105 | 2.5842 | 200 | 40.5 | SI | 0.063808
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | 0.0010047 | -0.00028336 | 0.0030885 | 0.00094768 | 1.7924 | 7.1488e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 7.8561e-05 | -0.00027464 | 0.36781 | 0.013759 | 0.13921 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034372
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | 0.00082459 | -0.0002837 | 0.0030885 | 0.00094766 | 1.7924 | 6.7711e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 7.4146e-05 | -0.00025389 | 0.36748 | 0.013759 | 0.13924 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034381
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | 0.00092306 | -0.00031988 | 0.010354 | 0.0019807 | 1.7842 | 7.7418e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044056 | 8.7696e-05 | -0.00026937 | 0.36619 | 0.35889 | 1.7053 | 200 | 40.5 | SI | 0.042106
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | 0.00090182 | -0.00023905 | -0.0044338 | -0.00021116 | 1.8025 | 5.9414e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044506 | 5.7584e-05 | -0.00025633 | 0.36865 | 0.38428 | 1.8383 | 200 | 40.5 | SI | 0.04539
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | 0.00091467 | -0.00028353 | 0.0030885 | 0.00094767 | 1.7924 | 6.9599e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 7.6354e-05 | -0.00026427 | 0.36781 | 0.013759 | 0.13922 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034376
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | 0.0010409 | -0.00027471 | 0.0029472 | 0.00087857 | 1.7944 | 7.022e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 0.36735 | 0.01279 | 0.12692 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031338
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | 0.00078357 | -0.00027519 | 0.0029471 | 0.00087855 | 1.7944 | 6.4824e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 0.36703 | 0.012661 | 0.12697 | 200 | 40.5 | SI | 0.003135
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | 0.00092424 | -0.00032688 | 0.013326 | 0.0023543 | 1.7827 | 7.8692e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044017 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 0.36555 | 0.52025 | 2.4728 | 200 | 40.5 | SI | 0.061057
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | 0.00089389 | -0.00021141 | -0.007799 | -0.00077691 | 1.8087 | 5.2972e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04466 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 0.37026 | 0.54267 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063939
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | 0.0010078 | -0.00029408 | 0.0032652 | 0.0010341 | 1.79 | 7.4085e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 0.36639 | 0.015245 | 0.15456 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038162
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | 0.00092608 | -0.00033061 | 0.01053 | 0.0020671 | 1.7818 | 8.0015e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.043996 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 0.36555 | 0.35747 | 1.6977 | 200 | 40.5 | SI | 0.04192
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | 0.00082761 | -0.00029442 | 0.0032652 | 0.001034 | 1.79 | 7.0308e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 0.36639 | 0.015245 | 0.15459 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038171
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | 0.00090484 | -0.00024978 | -0.0042571 | -0.00012478 | 1.8 | 6.2011e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044446 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 0.36832 | 0.3857 | 1.8459 | 200 | 40.5 | SI | 0.045577
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | 0.00091467 | -0.00028353 | 0.0030885 | 0.00094767 | 1.7924 | 6.9599e-06 | 0.0018296 | 0.0015533 | N/A | -0.0011479 | 7.6354e-05 | -0.00026427 | 0.36781 | 0.013759 | 0.13922 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | 0.0010409 | -0.00027471 | 0.0029472 | 0.00087857 | 1.7944 | 7.022e-06 | 0.0019534 | 0.0015632 | N/A | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 0.36735 | 0.01279 | 0.12692 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | 0.00078357 | -0.00027519 | 0.0029471 | 0.00087855 | 1.7944 | 6.4824e-06 | 0.0016961 | 0.0015622 | N/A | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 0.36703 | 0.012661 | 0.12697 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | 0.00092424 | -0.00032688 | 0.013326 | 0.0023543 | 1.7827 | 7.8692e-06 | 0.0018488 | 0.0015048 | N/A | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 0.36555 | 0.52025 | 2.4728 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | 0.00089389 | -0.00021141 | -0.007799 | -0.00077691 | 1.8087 | 5.2972e-06 | 0.001788 | 0.001633 | N/A | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 0.37026 | 0.54267 | 2.5895 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | 0.0010078 | -0.00029408 | 0.0032652 | 0.0010341 | 1.79 | 7.4085e-06 | 0.0019257 | 0.0015418 | N/A | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 0.36639 | 0.015245 | 0.15456 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | 0.00092608 | -0.00033061 | 0.01053 | 0.0020671 | 1.7818 | 8.0015e-06 | 0.0018524 | 0.0015009 | N/A | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 0.36555 | 0.35747 | 1.6977 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | 0.00082761 | -0.00029442 | 0.0032652 | 0.001034 | 1.79 | 7.0308e-06 | 0.0017456 | 0.0015411 | N/A | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 0.36639 | 0.015245 | 0.15459 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | 0.00090484 | -0.00024978 | -0.0042571 | -0.00012478 | 1.8 | 6.2011e-06 | 0.0018099 | 0.0015906 | N/A | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 0.36832 | 0.3857 | 1.8459 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.0010409 | -0.00027471 | 0.0029472 | 0.00087857 | 1.7944 | 7.022e-06 | 0.0019534 | 0.0015632 | N/A | -0.0010524 | 7.5431e-05 | -0.00027768 | 0.36735 | 0.01279 | 0.12692 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | 0.00078357 | -0.00027519 | 0.0029471 | 0.00087855 | 1.7944 | 6.4824e-06 | 0.0016961 | 0.0015622 | N/A | -0.0010523 | 6.9123e-05 | -0.00024803 | 0.36703 | 0.012661 | 0.12697 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | 0.00092424 | -0.00032688 | 0.013326 | 0.0023543 | 1.7827 | 7.8692e-06 | 0.0018488 | 0.0015048 | N/A | -0.0006667 | 8.848e-05 | -0.00027015 | 0.36555 | 0.52025 | 2.4728 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | 0.00089389 | -0.00021141 | -0.007799 | -0.00077691 | 1.8087 | 5.2972e-06 | 0.001788 | 0.001633 | N/A | -0.0012524 | 4.5463e-05 | -0.00025151 | 0.37026 | 0.54267 | 2.5895 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 0.0010078 | -0.00029408 | 0.0032652 | 0.0010341 | 1.79 | 7.4085e-06 | 0.0019257 | 0.0015418 | N/A | -0.0012674 | 8.3658e-05 | -0.00027641 | 0.36639 | 0.015245 | 0.15456 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | 0.00092608 | -0.00033061 | 0.01053 | 0.0020671 | 1.7818 | 8.0015e-06 | 0.0018524 | 0.0015009 | N/A | -0.00099743 | 9.2793e-05 | -0.00027114 | 0.36555 | 0.35747 | 1.6977 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | 0.00082761 | -0.00029442 | 0.0032652 | 0.001034 | 1.79 | 7.0308e-06 | 0.0017456 | 0.0015411 | N/A | -0.0012674 | 7.9242e-05 | -0.00025566 | 0.36639 | 0.015245 | 0.15459 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | 0.00090484 | -0.00024978 | -0.0042571 | -0.00012478 | 1.8 | 6.2011e-06 | 0.0018099 | 0.0015906 | N/A | -0.0014074 | 6.268e-05 | -0.0002581 | 0.36832 | 0.3857 | 1.8459 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.0010388 | -0.0002672 | 0.0028235 | 0.0008181 | 1.7961 | 6.8402e-06 | 0.0019491 | 0.0015715 | N/A | -0.00096876 | 7.1863e-05 | -0.00027644 | 0.36768 | 0.011304 | 0.11617 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | 0.00078146 | -0.00026768 | 0.0028234 | 0.00081808 | 1.7961 | 6.3006e-06 | 0.0016919 | 0.0015705 | N/A | -0.00096872 | 6.5555e-05 | -0.00024679 | 0.36813 | 0.011627 | 0.11622 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | 0.00092212 | -0.00031938 | 0.013202 | 0.0022939 | 1.7844 | 7.6874e-06 | 0.0018445 | 0.0015131 | N/A | -0.00058308 | 8.4913e-05 | -0.00026891 | 0.36587 | 0.52109 | 2.4781 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | 0.00089178 | -0.0002039 | -0.0079227 | -0.00083738 | 1.8104 | 5.1154e-06 | 0.0017837 | 0.0016412 | N/A | -0.0011688 | 4.1895e-05 | -0.00025028 | 0.37026 | 0.54105 | 2.5842 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 0.0010047 | -0.00028336 | 0.0030885 | 0.00094768 | 1.7924 | 7.1488e-06 | 0.0019196 | 0.0015536 | N/A | -0.001148 | 7.8561e-05 | -0.00027464 | 0.36781 | 0.013759 | 0.13921 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | 0.00082459 | -0.0002837 | 0.0030885 | 0.00094766 | 1.7924 | 6.7711e-06 | 0.0017395 | 0.0015529 | N/A | -0.0011479 | 7.4146e-05 | -0.00025389 | 0.36748 | 0.013759 | 0.13924 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | 0.00092306 | -0.00031988 | 0.010354 | 0.0019807 | 1.7842 | 7.7418e-06 | 0.0018464 | 0.0015128 | N/A | -0.00087797 | 8.7696e-05 | -0.00026937 | 0.36619 | 0.35889 | 1.7053 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | 0.00090182 | -0.00023905 | -0.0044338 | -0.00021116 | 1.8025 | 5.9414e-06 | 0.0018038 | 0.0016024 | N/A | -0.001288 | 5.7584e-05 | -0.00025633 | 0.36865 | 0.38428 | 1.8383 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0011315 | -0.00023756 | 0.0035029 | 0.00080705 | 1.7831 | 5.8281e-06 | 0.0020343 | 0.0015903 | N/A | -0.00070625 | 7.0985e-05 | -0.00029127 | 0 | 0 | 0.12129 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0011315 | -0.00023756 | 0.0035029 | 0.00080705 | 1.7831 | 5.8281e-06 | 0.0020343 | 0.0015903 | N/A | -0.00070625 | 7.0985e-05 | -0.00029127 | 0 | 0 | 0.12129 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0011302 | -0.0002354 | 0.0016413 | 0.00058215 | 1.7835 | 5.8149e-06 | 0.0020318 | 0.0015927 | N/A | -0.00091081 | 7.0372e-05 | -0.00029041 | 0 | 0 | 0.18424 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0011302 | -0.0002354 | 0.0016413 | 0.00058215 | 1.7835 | 5.8149e-06 | 0.0020318 | 0.0015927 | N/A | -0.00091081 | 7.0372e-05 | -0.00029041 | 0 | 0 | 0.18424 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00068338 | -0.00027589 | 0.0036169 | 0.000864 | 1.8139 | 6.7546e-06 | 0.0015959 | 0.0015753 | N/A | -0.00076385 | 5.5834e-05 | -0.00022893 | 0 | 0 | 0.081975 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00068338 | -0.00027589 | 0.0036169 | 0.000864 | 1.8139 | 6.7546e-06 | 0.0015959 | 0.0015753 | N/A | -0.00076385 | 5.5834e-05 | -0.00022893 | 0 | 0 | 0.081975 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00068211 | -0.00027373 | 0.0017553 | 0.00063909 | 1.8143 | 6.7415e-06 | 0.0015934 | 0.0015777 | N/A | -0.00096841 | 5.5221e-05 | -0.00022808 | 0 | 0 | 0.11091 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00068211 | -0.00027373 | 0.0017553 | 0.00063909 | 1.8143 | 6.7415e-06 | 0.0015934 | 0.0015777 | N/A | -0.00096841 | 5.5221e-05 | -0.00022808 | 0 | 0 | 0.11091 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00097615 | -0.0002535 | 0.0057146 | 0.0010894 | 1.7935 | 6.1677e-06 | 0.0018838 | 0.0015823 | N/A | -0.00048777 | 6.6396e-05 | -0.00027045 | 0 | 0 | 0.25695 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00097615 | -0.0002535 | 0.0057146 | 0.0010894 | 1.7935 | 6.1677e-06 | 0.0018838 | 0.0015823 | N/A | -0.00048777 | 6.6396e-05 | -0.00027045 | 0 | 0 | 0.25695 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00084171 | -0.000265 | 0.0057488 | 0.0011065 | 1.8027 | 6.4457e-06 | 0.0017523 | 0.0015778 | N/A | -0.00050505 | 6.1851e-05 | -0.00025175 | 0 | 0 | 0.27895 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00084171 | -0.000265 | 0.0057488 | 0.0011065 | 1.8027 | 6.4457e-06 | 0.0017523 | 0.0015778 | N/A | -0.00050505 | 6.1851e-05 | -0.00025175 | 0 | 0 | 0.27895 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00097192 | -0.00024629 | -0.00049061 | 0.00033969 | 1.7948 | 6.1238e-06 | 0.0018754 | 0.0015903 | N/A | -0.0011696 | 6.4355e-05 | -0.0002676 | 0 | 0 | 0.38232 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00097192 | -0.00024629 | -0.00049061 | 0.00033969 | 1.7948 | 6.1238e-06 | 0.0018754 | 0.0015903 | N/A | -0.0011696 | 6.4355e-05 | -0.0002676 | 0 | 0 | 0.38232 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00083748 | -0.00025779 | -0.00045642 | 0.00035677 | 1.804 | 6.4018e-06 | 0.0017439 | 0.0015858 | N/A | -0.0011869 | 5.981e-05 | -0.0002489 | 0 | 0 | 0.36032 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00083748 | -0.00025779 | -0.00045642 | 0.00035677 | 1.804 | 6.4018e-06 | 0.0017439 | 0.0015858 | N/A | -0.0011869 | 5.981e-05 | -0.0002489 | 0 | 0 | 0.36032 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00097467 | -0.00025098 | 0.0035428 | 0.00082698 | 1.7939 | 6.1524e-06 | 0.0018809 | 0.0015851 | N/A | -0.00072641 | 6.5682e-05 | -0.00026945 | 0 | 0 | 0.10753 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0009734 | -0.00024881 | 0.0016812 | 0.00060208 | 1.7943 | 6.1392e-06 | 0.0018783 | 0.0015875 | N/A | -0.00093097 | 6.5069e-05 | -0.0002686 | 0 | 0 | 0.15858 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00084023 | -0.00026248 | 0.003577 | 0.00084407 | 1.8032 | 6.4303e-06 | 0.0017494 | 0.0015806 | N/A | -0.00074369 | 6.1137e-05 | -0.00025075 | 0 | 0 | 0.095735 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00083896 | -0.00026031 | 0.0017154 | 0.00061916 | 1.8035 | 6.4172e-06 | 0.0017468 | 0.001583 | N/A | -0.00094825 | 6.0524e-05 | -0.00024989 | 0 | 0 | 0.13658 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00097467 | -0.00025098 | 0.0035428 | 0.00082698 | 1.7939 | 6.1524e-06 | 0.0018809 | 0.0015851 | N/A | -0.00072641 | 6.5682e-05 | -0.00026945 | 0 | 0 | 0.10753 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0009734 | -0.00024881 | 0.0016812 | 0.00060208 | 1.7943 | 6.1392e-06 | 0.0018783 | 0.0015875 | N/A | -0.00093097 | 6.5069e-05 | -0.0002686 | 0 | 0 | 0.15858 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00084023 | -0.00026248 | 0.003577 | 0.00084407 | 1.8032 | 6.4303e-06 | 0.0017494 | 0.0015806 | N/A | -0.00074369 | 6.1137e-05 | -0.00025075 | 0 | 0 | 0.095735 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00083896 | -0.00026031 | 0.0017154 | 0.00061916 | 1.8035 | 6.4172e-06 | 0.0017468 | 0.001583 | N/A | -0.00094825 | 6.0524e-05 | -0.00024989 | 0 | 0 | 0.13658 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0011288 | -0.00022791 | 0.0033438 | 0.00072931 | 1.7853 | 5.5944e-06 | 0.0020289 | 0.001601 | N/A | -0.00059874 | 6.6398e-05 | -0.00028968 | 0 | 0 | 0.10747 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0011288 | -0.00022791 | 0.0033438 | 0.00072931 | 1.7853 | 5.5944e-06 | 0.0020289 | 0.001601 | N/A | -0.00059874 | 6.6398e-05 | -0.00028968 | 0 | 0 | 0.10747 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0011275 | -0.00022575 | 0.0014823 | 0.0005044 | 1.7857 | 5.5812e-06 | 0.0020263 | 0.0016034 | N/A | -0.00080329 | 6.5786e-05 | -0.00028882 | 0 | 0 | 0.17743 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0011275 | -0.00022575 | 0.0014823 | 0.0005044 | 1.7857 | 5.5812e-06 | 0.0020263 | 0.0016034 | N/A | -0.00080329 | 6.5786e-05 | -0.00028882 | 0 | 0 | 0.17743 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00068066 | -0.00026624 | 0.0034578 | 0.00078625 | 1.8161 | 6.5209e-06 | 0.0015905 | 0.0015859 | N/A | -0.00065634 | 5.1247e-05 | -0.00022734 | 0 | 0 | 0.087678 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00068066 | -0.00026624 | 0.0034578 | 0.00078625 | 1.8161 | 6.5209e-06 | 0.0015905 | 0.0015859 | N/A | -0.00065634 | 5.1247e-05 | -0.00022734 | 0 | 0 | 0.087678 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00067939 | -0.00026408 | 0.0015963 | 0.00056135 | 1.8165 | 6.5078e-06 | 0.0015879 | 0.0015883 | N/A | -0.00086089 | 5.0635e-05 | -0.00022648 | 0 | 0 | 0.1041 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00067939 | -0.00026408 | 0.0015963 | 0.00056135 | 1.8165 | 6.5078e-06 | 0.0015879 | 0.0015883 | N/A | -0.00086089 | 5.0635e-05 | -0.00022648 | 0 | 0 | 0.1041 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00097343 | -0.00024385 | 0.0055556 | 0.0010116 | 1.7957 | 5.934e-06 | 0.0018784 | 0.0015929 | N/A | -0.00038025 | 6.181e-05 | -0.00026886 | 0 | 0 | 0.26376 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00097343 | -0.00024385 | 0.0055556 | 0.0010116 | 1.7957 | 5.934e-06 | 0.0018784 | 0.0015929 | N/A | -0.00038025 | 6.181e-05 | -0.00026886 | 0 | 0 | 0.26376 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00083899 | -0.00025535 | 0.0055898 | 0.0010287 | 1.8049 | 6.212e-06 | 0.0017469 | 0.0015884 | N/A | -0.00039753 | 5.7264e-05 | -0.00025016 | 0 | 0 | 0.28576 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00083899 | -0.00025535 | 0.0055898 | 0.0010287 | 1.8049 | 6.212e-06 | 0.0017469 | 0.0015884 | N/A | -0.00039753 | 5.7264e-05 | -0.00025016 | 0 | 0 | 0.28576 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0009692 | -0.00023664 | -0.00064964 | 0.00026195 | 1.7969 | 5.8901e-06 | 0.0018699 | 0.0016009 | N/A | -0.0010621 | 5.9768e-05 | -0.00026601 | 0 | 0 | 0.37551 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0009692 | -0.00023664 | -0.00064964 | 0.00026195 | 1.7969 | 5.8901e-06 | 0.0018699 | 0.0016009 | N/A | -0.0010621 | 5.9768e-05 | -0.00026601 | 0 | 0 | 0.37551 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00083476 | -0.00024814 | -0.00061544 | 0.00027903 | 1.8062 | 6.1681e-06 | 0.0017384 | 0.0015964 | N/A | -0.0010794 | 5.5223e-05 | -0.00024731 | 0 | 0 | 0.35351 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00083476 | -0.00024814 | -0.00061544 | 0.00027903 | 1.8062 | 6.1681e-06 | 0.0017384 | 0.0015964 | N/A | -0.0010794 | 5.5223e-05 | -0.00024731 | 0 | 0 | 0.35351 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00097195 | -0.00024132 | 0.0033837 | 0.00074924 | 1.7961 | 5.9187e-06 | 0.0018754 | 0.0015957 | N/A | -0.0006189 | 6.1095e-05 | -0.00026786 | 0 | 0 | 0.093713 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00097068 | -0.00023916 | 0.0015222 | 0.00052433 | 1.7965 | 5.9055e-06 | 0.0018729 | 0.0015981 | N/A | -0.00082345 | 6.0483e-05 | -0.000267 | 0 | 0 | 0.15177 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00083751 | -0.00025282 | 0.0034179 | 0.00076632 | 1.8053 | 6.1966e-06 | 0.0017439 | 0.0015912 | N/A | -0.00063618 | 5.655e-05 | -0.00024916 | 0 | 0 | 0.081918 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00083624 | -0.00025066 | 0.0015564 | 0.00054142 | 1.8057 | 6.1835e-06 | 0.0017414 | 0.0015936 | N/A | -0.00084073 | 5.5937e-05 | -0.0002483 | 0 | 0 | 0.12977 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00097195 | -0.00024132 | 0.0033837 | 0.00074924 | 1.7961 | 5.9187e-06 | 0.0018754 | 0.0015957 | N/A | -0.0006189 | 6.1095e-05 | -0.00026786 | 0 | 0 | 0.093713 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00097068 | -0.00023916 | 0.0015222 | 0.00052433 | 1.7965 | 5.9055e-06 | 0.0018729 | 0.0015981 | N/A | -0.00082345 | 6.0483e-05 | -0.000267 | 0 | 0 | 0.15177 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00083751 | -0.00025282 | 0.0034179 | 0.00076632 | 1.8053 | 6.1966e-06 | 0.0017439 | 0.0015912 | N/A | -0.00063618 | 5.655e-05 | -0.00024916 | 0 | 0 | 0.081918 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00083624 | -0.00025066 | 0.0015564 | 0.00054142 | 1.8057 | 6.1835e-06 | 0.0017414 | 0.0015936 | N/A | -0.00084073 | 5.5937e-05 | -0.0002483 | 0 | 0 | 0.12977 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0010164 | -0.00023695 | 0.002907 | 0.00068732 | 1.7931 | 5.8227e-06 | 0.0019186 | 0.0015978 | N/A | -0.00066428 | 6.2457e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 0.096483 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00079238 | -0.00025612 | 0.0029639 | 0.00071579 | 1.8085 | 6.286e-06 | 0.0016994 | 0.0015903 | N/A | -0.00069308 | 5.4882e-05 | -0.00024271 | 0 | 0 | 0.076826 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00079174 | -0.00025503 | 0.0020332 | 0.00060334 | 1.8087 | 6.2794e-06 | 0.0016982 | 0.0015915 | N/A | -0.00079535 | 5.4575e-05 | -0.00024228 | 0 | 0 | 0.074505 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00079174 | -0.00025503 | 0.0020332 | 0.00060334 | 1.8087 | 6.2794e-06 | 0.0016982 | 0.0015915 | N/A | -0.00079535 | 5.4575e-05 | -0.00024228 | 0 | 0 | 0.074505 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0010158 | -0.00023587 | 0.0019762 | 0.00057486 | 1.7933 | 5.8161e-06 | 0.0019174 | 0.001599 | N/A | -0.00076655 | 6.2151e-05 | -0.00027345 | 0 | 0 | 0.11116 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0010158 | -0.00023587 | 0.0019762 | 0.00057486 | 1.7933 | 5.8161e-06 | 0.0019174 | 0.001599 | N/A | -0.00076655 | 6.2151e-05 | -0.00027345 | 0 | 0 | 0.11116 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0010164 | -0.00023695 | 0.002907 | 0.00068732 | 1.7931 | 5.8227e-06 | 0.0019186 | 0.0015978 | N/A | -0.00066428 | 6.2457e-05 | -0.00027388 | 0 | 0 | 0.096483 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00093876 | -0.00024492 | 0.0040128 | 0.00082848 | 1.7983 | 5.9925e-06 | 0.0018434 | 0.0015938 | N/A | -0.00055503 | 6.0163e-05 | -0.00026347 | 0 | 0 | 0.10944 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00087154 | -0.00025067 | 0.0040299 | 0.00083702 | 1.8029 | 6.1315e-06 | 0.0017776 | 0.0015915 | N/A | -0.00056367 | 5.789e-05 | -0.00025412 | 0 | 0 | 0.12044 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00086943 | -0.00024706 | 0.00092731 | 0.00046218 | 1.8036 | 6.1096e-06 | 0.0017734 | 0.0015955 | N/A | -0.00090459 | 5.687e-05 | -0.00025269 | 0 | 0 | 0.19919 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00086943 | -0.00024706 | 0.00092731 | 0.00046218 | 1.8036 | 6.1096e-06 | 0.0017734 | 0.0015955 | N/A | -0.00090459 | 5.687e-05 | -0.00025269 | 0 | 0 | 0.19919 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00093665 | -0.00024132 | 0.00091021 | 0.00045364 | 1.7989 | 5.9706e-06 | 0.0018392 | 0.0015978 | N/A | -0.00089595 | 5.9142e-05 | -0.00026204 | 0 | 0 | 0.21019 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00093665 | -0.00024132 | 0.00091021 | 0.00045364 | 1.7989 | 5.9706e-06 | 0.0018392 | 0.0015978 | N/A | -0.00089595 | 5.9142e-05 | -0.00026204 | 0 | 0 | 0.21019 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00093876 | -0.00024492 | 0.0040128 | 0.00082848 | 1.7983 | 5.9925e-06 | 0.0018434 | 0.0015938 | N/A | -0.00055503 | 6.0163e-05 | -0.00026347 | 0 | 0 | 0.10944 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00093802 | -0.00024366 | 0.0029269 | 0.00069728 | 1.7985 | 5.9849e-06 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 0.089603 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0008708 | -0.00024941 | 0.002944 | 0.00070582 | 1.8031 | 6.1238e-06 | 0.0017762 | 0.0015929 | N/A | -0.000683 | 5.7533e-05 | -0.00025362 | 0 | 0 | 0.083706 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00087017 | -0.00024833 | 0.0020132 | 0.00059337 | 1.8033 | 6.1173e-06 | 0.0017749 | 0.0015941 | N/A | -0.00078527 | 5.7227e-05 | -0.00025319 | 0 | 0 | 0.087323 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00087017 | -0.00024833 | 0.0020132 | 0.00059337 | 1.8033 | 6.1173e-06 | 0.0017749 | 0.0015941 | N/A | -0.00078527 | 5.7227e-05 | -0.00025319 | 0 | 0 | 0.087323 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00093802 | -0.00024366 | 0.0029269 | 0.00069728 | 1.7985 | 5.9849e-06 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 0.089603 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00093739 | -0.00024258 | 0.0019961 | 0.00058483 | 1.7987 | 5.9783e-06 | 0.0018407 | 0.0015964 | N/A | -0.00077663 | 5.95e-05 | -0.00026254 | 0 | 0 | 0.098323 |  |  | N/A
131 | 24 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00093802 | -0.00024366 | 0.0029269 | 0.00069728 | 1.7985 | 5.9849e-06 | 0.0018419 | 0.0015952 | N/A | -0.00067436 | 5.9806e-05 | -0.00026297 | 0 | 0 | 0.089603 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | -1.8124e-05 | -6.4347e-05 | -0.0010602 | -0.0005183 | 0.014582 | -1.5581e-06 | 4.4856e-09 | -8.692e-05 | N/A | 0.00084622 | -9.0692e-09 | -1.7305e-08 | 0.0031652 | 0.0086873 | 0.09211 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | -1.5103e-05 | -5.3622e-05 | -0.00088349 | -0.00043191 | 0.012151 | -1.2984e-06 | 3.738e-09 | -7.2434e-05 | N/A | 0.00070518 | -7.5576e-09 | -1.4421e-08 | 0.0023254 | 0.0072394 | 0.076758 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | -0.00078362 | -0.00027518 | -0.0029471 | -0.00087855 | 1.7944 | -6.4839e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.36141 | 0.012496 | 0.12697 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031351
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | -0.001041 | -0.0002747 | -0.0029472 | -0.00087857 | 1.7944 | -7.0235e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.36186 | 0.012497 | 0.12692 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031338
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | -0.00091874 | -0.00031231 | 0.0063665 | 7.7578e-05 | 1.786 | -7.567e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044099 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.35934 | 0.55424 | 2.652 | 200 | 40.5 | SI | 0.065482
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | -0.00089948 | -0.00022596 | -0.011897 | -0.0016556 | 1.8054 | -5.6021e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044578 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.36464 | 0.5319 | 2.5353 | 200 | 40.5 | SI | 0.0626
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | -0.00082766 | -0.00029441 | -0.0032652 | -0.001034 | 1.79 | -7.0323e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.36038 | 0.015102 | 0.1546 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038172
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | -0.00092224 | -0.0003204 | 0.0032543 | -0.00036475 | 1.7841 | -7.7904e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044053 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.3596 | 0.39432 | 1.8896 | 200 | 40.5 | SI | 0.046658
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | -0.0010078 | -0.00029407 | -0.0032652 | -0.0010341 | 1.79 | -7.41e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.36083 | 0.015103 | 0.15456 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038163
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | -0.00090876 | -0.00025996 | -0.00953 | -0.001578 | 1.7977 | -6.415e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044388 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.3618 | 0.36598 | 1.7415 | 200 | 40.5 | SI | 0.043
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | -0.0007815 | -0.00026768 | -0.0028234 | -0.00081808 | 1.7961 | -6.3021e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044347 | -4.2875e-07 | -2.0685e-06 | 0.36161 | 0.011483 | 0.11622 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028697
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | -0.0010389 | -0.00026719 | -0.0028235 | -0.0008181 | 1.7961 | -6.8417e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044347 | 5.2446e-07 | 2.2711e-06 | 0.36161 | 0.011483 | 0.11617 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028685
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | -0.00091663 | -0.0003048 | 0.0064902 | 0.00013805 | 1.7877 | -7.3852e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044141 | 7.8389e-08 | 9.8688e-08 | 0.36031 | 0.55322 | 2.6467 | 200 | 40.5 | SI | 0.065352
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | -0.00089737 | -0.00021845 | -0.011773 | -0.0015952 | 1.8071 | -5.4204e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04462 | 2.0888e-08 | 1.1064e-07 | 0.36406 | 0.53292 | 2.5406 | 200 | 40.5 | SI | 0.062731
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | -0.00082464 | -0.00028369 | -0.0030885 | -0.00094766 | 1.7924 | -6.7726e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | -2.8804e-07 | -1.4219e-06 | 0.3609 | 0.013654 | 0.13924 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034381
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | -0.0010048 | -0.00028335 | -0.0030885 | -0.00094767 | 1.7924 | -7.1503e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 3.7921e-07 | 1.6158e-06 | 0.3609 | 0.013655 | 0.13921 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034373
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | -0.00091922 | -0.00030968 | 0.003431 | -0.00027837 | 1.7866 | -7.5307e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044113 | 6.6961e-08 | 9.5146e-08 | 0.36044 | 0.39287 | 1.8821 | 200 | 40.5 | SI | 0.046471
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | -0.00090574 | -0.00024923 | -0.0093533 | -0.0014916 | 1.8002 | -6.1553e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044448 | 2.671e-08 | 1.0351e-07 | 0.36296 | 0.36742 | 1.7491 | 200 | 40.5 | SI | 0.043187
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | -0.00091471 | -0.00028352 | -0.0030885 | -0.00094766 | 1.7924 | -6.9614e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044257 | 4.5586e-08 | 9.6976e-08 | 0.3609 | 0.013655 | 0.13923 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034377
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | -0.00078362 | -0.00027518 | -0.0029471 | -0.00087855 | 1.7944 | -6.4839e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.36141 | 0.012496 | 0.12697 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031351
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | -0.001041 | -0.0002747 | -0.0029472 | -0.00087857 | 1.7944 | -7.0235e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044305 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.36186 | 0.012497 | 0.12692 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031338
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | -0.00091874 | -0.00031231 | 0.0063665 | 7.7578e-05 | 1.786 | -7.567e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044099 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.35934 | 0.55424 | 2.652 | 200 | 40.5 | SI | 0.065482
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | -0.00089948 | -0.00022596 | -0.011897 | -0.0016556 | 1.8054 | -5.6021e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044578 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.36464 | 0.5319 | 2.5353 | 200 | 40.5 | SI | 0.0626
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | -0.00082766 | -0.00029441 | -0.0032652 | -0.001034 | 1.79 | -7.0323e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.36038 | 0.015102 | 0.1546 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038172
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | -0.00092224 | -0.0003204 | 0.0032543 | -0.00036475 | 1.7841 | -7.7904e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044053 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.3596 | 0.39432 | 1.8896 | 200 | 40.5 | SI | 0.046658
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | -0.0010078 | -0.00029407 | -0.0032652 | -0.0010341 | 1.79 | -7.41e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044197 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.36083 | 0.015103 | 0.15456 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038163
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | -0.00090876 | -0.00025996 | -0.00953 | -0.001578 | 1.7977 | -6.415e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044388 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.3618 | 0.36598 | 1.7415 | 200 | 40.5 | SI | 0.043
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | -0.00091471 | -0.00028352 | -0.0030885 | -0.00094766 | 1.7924 | -6.9614e-06 | -1.9143e-07 | 0.0014645 | N/A | 0.0013426 | 4.5586e-08 | 9.6976e-08 | 0.3609 | 0.013655 | 0.13923 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | -0.00078362 | -0.00027518 | -0.0029471 | -0.00087855 | 1.7944 | -6.4839e-06 | 0.00012852 | 0.0014761 | N/A | 0.0012298 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.36141 | 0.012496 | 0.12697 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | -0.001041 | -0.0002747 | -0.0029472 | -0.00087857 | 1.7944 | -7.0235e-06 | -0.0001289 | 0.0014761 | N/A | 0.0012298 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.36186 | 0.012497 | 0.12692 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | -0.00091874 | -0.00031231 | 0.0063665 | 7.7578e-05 | 1.786 | -7.567e-06 | -1.893e-07 | 0.0014264 | N/A | 0.0025428 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.35934 | 0.55424 | 2.652 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | -0.00089948 | -0.00022596 | -0.011897 | -0.0016556 | 1.8054 | -5.6021e-06 | -1.9644e-07 | 0.001542 | N/A | -0.00030627 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.36464 | 0.5319 | 2.5353 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | -0.00082766 | -0.00029441 | -0.0032652 | -0.001034 | 1.79 | -7.0323e-06 | 8.9906e-05 | 0.00145 | N/A | 0.0014837 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.36038 | 0.015102 | 0.1546 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | -0.00092224 | -0.0003204 | 0.0032543 | -0.00036475 | 1.7841 | -7.7904e-06 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | N/A | 0.0024028 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.3596 | 0.39432 | 1.8896 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | -0.0010078 | -0.00029407 | -0.0032652 | -0.0010341 | 1.79 | -7.41e-06 | -9.0288e-05 | 0.00145 | N/A | 0.0014837 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.36083 | 0.015103 | 0.15456 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | -0.00090876 | -0.00025996 | -0.00953 | -0.001578 | 1.7977 | -6.415e-06 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | N/A | 0.00040842 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.3618 | 0.36598 | 1.7415 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.00078362 | -0.00027518 | -0.0029471 | -0.00087855 | 1.7944 | -6.4839e-06 | 0.00012852 | 0.0014761 | N/A | 0.0012298 | -4.2981e-07 | -2.0705e-06 | 0.36141 | 0.012496 | 0.12697 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.001041 | -0.0002747 | -0.0029472 | -0.00087857 | 1.7944 | -7.0235e-06 | -0.0001289 | 0.0014761 | N/A | 0.0012298 | 5.234e-07 | 2.2691e-06 | 0.36186 | 0.012497 | 0.12692 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.00091874 | -0.00031231 | 0.0063665 | 7.7578e-05 | 1.786 | -7.567e-06 | -1.893e-07 | 0.0014264 | N/A | 0.0025428 | 7.7331e-08 | 9.6669e-08 | 0.35934 | 0.55424 | 2.652 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.00089948 | -0.00022596 | -0.011897 | -0.0016556 | 1.8054 | -5.6021e-06 | -1.9644e-07 | 0.001542 | N/A | -0.00030627 | 1.983e-08 | 1.0862e-07 | 0.36464 | 0.5319 | 2.5353 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.00082766 | -0.00029441 | -0.0032652 | -0.001034 | 1.79 | -7.0323e-06 | 8.9906e-05 | 0.00145 | N/A | 0.0014837 | -2.8955e-07 | -1.4248e-06 | 0.36038 | 0.015102 | 0.1546 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.00092224 | -0.0003204 | 0.0032543 | -0.00036475 | 1.7841 | -7.7904e-06 | -1.8877e-07 | 0.0014153 | N/A | 0.0024028 | 6.5449e-08 | 9.2262e-08 | 0.3596 | 0.39432 | 1.8896 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.0010078 | -0.00029407 | -0.0032652 | -0.0010341 | 1.79 | -7.41e-06 | -9.0288e-05 | 0.00145 | N/A | 0.0014837 | 3.777e-07 | 1.6129e-06 | 0.36083 | 0.015103 | 0.15456 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.00090876 | -0.00025996 | -0.00953 | -0.001578 | 1.7977 | -6.415e-06 | -1.9377e-07 | 0.0014962 | N/A | 0.00040842 | 2.5199e-08 | 1.0063e-07 | 0.3618 | 0.36598 | 1.7415 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.0007815 | -0.00026768 | -0.0028234 | -0.00081808 | 1.7961 | -6.3021e-06 | 0.00012852 | 0.0014862 | N/A | 0.0011311 | -4.2875e-07 | -2.0685e-06 | 0.36161 | 0.011483 | 0.11622 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.0010389 | -0.00026719 | -0.0028235 | -0.0008181 | 1.7961 | -6.8417e-06 | -0.0001289 | 0.0014862 | N/A | 0.0011311 | 5.2446e-07 | 2.2711e-06 | 0.36161 | 0.011483 | 0.11617 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.00091663 | -0.0003048 | 0.0064902 | 0.00013805 | 1.7877 | -7.3852e-06 | -1.8982e-07 | 0.0014366 | N/A | 0.0024441 | 7.8389e-08 | 9.8688e-08 | 0.36031 | 0.55322 | 2.6467 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.00089737 | -0.00021845 | -0.011773 | -0.0015952 | 1.8071 | -5.4204e-06 | -1.9696e-07 | 0.0015522 | N/A | -0.00040499 | 2.0888e-08 | 1.1064e-07 | 0.36406 | 0.53292 | 2.5406 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.00082464 | -0.00028369 | -0.0030885 | -0.00094766 | 1.7924 | -6.7726e-06 | 8.9906e-05 | 0.0014645 | N/A | 0.0013426 | -2.8804e-07 | -1.4219e-06 | 0.3609 | 0.013654 | 0.13924 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.0010048 | -0.00028335 | -0.0030885 | -0.00094767 | 1.7924 | -7.1503e-06 | -9.0288e-05 | 0.0014645 | N/A | 0.0013426 | 3.7921e-07 | 1.6158e-06 | 0.3609 | 0.013655 | 0.13921 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.00091922 | -0.00030968 | 0.003431 | -0.00027837 | 1.7866 | -7.5307e-06 | -1.8952e-07 | 0.0014297 | N/A | 0.0022618 | 6.6961e-08 | 9.5146e-08 | 0.36044 | 0.39287 | 1.8821 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.00090574 | -0.00024923 | -0.0093533 | -0.0014916 | 1.8002 | -6.1553e-06 | -1.9452e-07 | 0.0015107 | N/A | 0.00026738 | 2.671e-08 | 1.0351e-07 | 0.36296 | 0.36742 | 1.7491 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00068215 | -0.00027372 | -0.0017555 | -0.00063919 | 1.8143 | -6.7434e-06 | 0.00022823 | 0.0015035 | N/A | 0.0010789 | 1.9244e-06 | -1.922e-05 | 0 | 0 | 0.11062 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00068215 | -0.00027372 | -0.0017555 | -0.00063919 | 1.8143 | -6.7434e-06 | 0.00022823 | 0.0015035 | N/A | 0.0010789 | 1.9244e-06 | -1.922e-05 | 0 | 0 | 0.11062 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00068342 | -0.00027589 | -0.0036171 | -0.0008641 | 1.8139 | -6.7566e-06 | 0.00022825 | 0.0015008 | N/A | 0.00087267 | 1.8832e-06 | -1.9232e-05 | 0 | 0 | 0.082008 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00068342 | -0.00027589 | -0.0036171 | -0.0008641 | 1.8139 | -6.7566e-06 | 0.00022825 | 0.0015008 | N/A | 0.00087267 | 1.8832e-06 | -1.9232e-05 | 0 | 0 | 0.082008 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0011303 | -0.00023539 | -0.0016411 | -0.00058204 | 1.7835 | -5.8159e-06 | -0.00022864 | 0.0015036 | N/A | 0.0010792 | -1.7842e-06 | 1.9441e-05 | 0 | 0 | 0.18453 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0011303 | -0.00023539 | -0.0016411 | -0.00058204 | 1.7835 | -5.8159e-06 | -0.00022864 | 0.0015036 | N/A | 0.0010792 | -1.7842e-06 | 1.9441e-05 | 0 | 0 | 0.18453 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0011316 | -0.00023755 | -0.0035027 | -0.00080695 | 1.7831 | -5.8291e-06 | -0.00022861 | 0.0015009 | N/A | 0.00087295 | -1.8254e-06 | 1.9429e-05 | 0 | 0 | 0.12126 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0011316 | -0.00023755 | -0.0035027 | -0.00080695 | 1.7831 | -5.8291e-06 | -0.00022861 | 0.0015009 | N/A | 0.00087295 | -1.8254e-06 | 1.9429e-05 | 0 | 0 | 0.12126 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00083752 | -0.00025778 | 0.00045639 | -0.00035679 | 1.804 | -6.4034e-06 | 6.8296e-05 | 0.0015067 | N/A | 0.0013196 | 6.7446e-07 | -5.6743e-06 | 0 | 0 | 0.36024 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00083752 | -0.00025778 | 0.00045639 | -0.00035679 | 1.804 | -6.4034e-06 | 6.8296e-05 | 0.0015067 | N/A | 0.0013196 | 6.7446e-07 | -5.6743e-06 | 0 | 0 | 0.36024 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00097196 | -0.00024628 | 0.0004907 | -0.00033964 | 1.7948 | -6.1252e-06 | -6.8764e-05 | 0.0015067 | N/A | 0.0013197 | -4.3812e-07 | 5.9241e-06 | 0 | 0 | 0.38241 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00097196 | -0.00024628 | 0.0004907 | -0.00033964 | 1.7948 | -6.1252e-06 | -6.8764e-05 | 0.0015067 | N/A | 0.0013197 | -4.3812e-07 | 5.9241e-06 | 0 | 0 | 0.38241 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00084175 | -0.00026499 | -0.0057489 | -0.0011065 | 1.8027 | -6.4473e-06 | 6.8378e-05 | 0.0014977 | N/A | 0.00063214 | 5.3715e-07 | -5.7152e-06 | 0 | 0 | 0.27903 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00084175 | -0.00026499 | -0.0057489 | -0.0011065 | 1.8027 | -6.4473e-06 | 6.8378e-05 | 0.0014977 | N/A | 0.00063214 | 5.3715e-07 | -5.7152e-06 | 0 | 0 | 0.27903 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00097619 | -0.00025349 | -0.0057146 | -0.0010893 | 1.7935 | -6.1691e-06 | -6.8682e-05 | 0.0014977 | N/A | 0.00063223 | -5.7543e-07 | 5.8832e-06 | 0 | 0 | 0.25686 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00097619 | -0.00025349 | -0.0057146 | -0.0010893 | 1.7935 | -6.1691e-06 | -6.8682e-05 | 0.0014977 | N/A | 0.00063223 | -5.7543e-07 | 5.8832e-06 | 0 | 0 | 0.25686 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.000839 | -0.0002603 | -0.0017154 | -0.00061919 | 1.8035 | -6.4188e-06 | 6.8324e-05 | 0.0015035 | N/A | 0.001079 | 6.2641e-07 | -5.6886e-06 | 0 | 0 | 0.13649 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00084027 | -0.00026247 | -0.003577 | -0.0008441 | 1.8032 | -6.4319e-06 | 6.8349e-05 | 0.0015008 | N/A | 0.00087277 | 5.8521e-07 | -5.7009e-06 | 0 | 0 | 0.095747 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00097344 | -0.0002488 | -0.0016811 | -0.00060204 | 1.7943 | -6.1405e-06 | -6.8736e-05 | 0.0015035 | N/A | 0.0010791 | -4.8618e-07 | 5.9098e-06 | 0 | 0 | 0.15866 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00097471 | -0.00025097 | -0.0035427 | -0.00082695 | 1.7939 | -6.1537e-06 | -6.8711e-05 | 0.0015008 | N/A | 0.00087285 | -5.2737e-07 | 5.8976e-06 | 0 | 0 | 0.10752 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.000839 | -0.0002603 | -0.0017154 | -0.00061919 | 1.8035 | -6.4188e-06 | 6.8324e-05 | 0.0015035 | N/A | 0.001079 | 6.2641e-07 | -5.6886e-06 | 0 | 0 | 0.13649 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00084027 | -0.00026247 | -0.003577 | -0.0008441 | 1.8032 | -6.4319e-06 | 6.8349e-05 | 0.0015008 | N/A | 0.00087277 | 5.8521e-07 | -5.7009e-06 | 0 | 0 | 0.095747 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00097344 | -0.0002488 | -0.0016811 | -0.00060204 | 1.7943 | -6.1405e-06 | -6.8736e-05 | 0.0015035 | N/A | 0.0010791 | -4.8618e-07 | 5.9098e-06 | 0 | 0 | 0.15866 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00097471 | -0.00025097 | -0.0035427 | -0.00082695 | 1.7939 | -6.1537e-06 | -6.8711e-05 | 0.0015008 | N/A | 0.00087285 | -5.2737e-07 | 5.8976e-06 | 0 | 0 | 0.10752 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00067944 | -0.00026407 | -0.0015964 | -0.00056144 | 1.8165 | -6.5097e-06 | 0.00022823 | 0.0015165 | N/A | 0.00095199 | 1.9258e-06 | -1.9218e-05 | 0 | 0 | 0.10381 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00067944 | -0.00026407 | -0.0015964 | -0.00056144 | 1.8165 | -6.5097e-06 | 0.00022823 | 0.0015165 | N/A | 0.00095199 | 1.9258e-06 | -1.9218e-05 | 0 | 0 | 0.10381 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0006807 | -0.00026623 | -0.003458 | -0.00078636 | 1.8161 | -6.5228e-06 | 0.00022825 | 0.0015138 | N/A | 0.00074574 | 1.8846e-06 | -1.923e-05 | 0 | 0 | 0.087968 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0006807 | -0.00026623 | -0.003458 | -0.00078636 | 1.8161 | -6.5228e-06 | 0.00022825 | 0.0015138 | N/A | 0.00074574 | 1.8846e-06 | -1.923e-05 | 0 | 0 | 0.087968 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0011276 | -0.00022573 | -0.0014821 | -0.00050429 | 1.7857 | -5.5822e-06 | -0.00022864 | 0.0015166 | N/A | 0.00095227 | -1.7828e-06 | 1.9444e-05 | 0 | 0 | 0.17772 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0011276 | -0.00022573 | -0.0014821 | -0.00050429 | 1.7857 | -5.5822e-06 | -0.00022864 | 0.0015166 | N/A | 0.00095227 | -1.7828e-06 | 1.9444e-05 | 0 | 0 | 0.17772 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0011288 | -0.0002279 | -0.0033437 | -0.00072921 | 1.7853 | -5.5954e-06 | -0.00022862 | 0.0015139 | N/A | 0.00074602 | -1.824e-06 | 1.9432e-05 | 0 | 0 | 0.10745 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0011288 | -0.0002279 | -0.0033437 | -0.00072921 | 1.7853 | -5.5954e-06 | -0.00022862 | 0.0015139 | N/A | 0.00074602 | -1.824e-06 | 1.9432e-05 | 0 | 0 | 0.10745 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0008348 | -0.00024813 | 0.00061542 | -0.00027905 | 1.8062 | -6.1697e-06 | 6.8295e-05 | 0.0015197 | N/A | 0.0011927 | 6.7582e-07 | -5.6717e-06 | 0 | 0 | 0.35343 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0008348 | -0.00024813 | 0.00061542 | -0.00027905 | 1.8062 | -6.1697e-06 | 6.8295e-05 | 0.0015197 | N/A | 0.0011927 | 6.7582e-07 | -5.6717e-06 | 0 | 0 | 0.35343 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00096925 | -0.00023663 | 0.00064973 | -0.0002619 | 1.7969 | -5.8915e-06 | -6.8765e-05 | 0.0015197 | N/A | 0.0011928 | -4.3676e-07 | 5.9267e-06 | 0 | 0 | 0.3756 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00096925 | -0.00023663 | 0.00064973 | -0.0002619 | 1.7969 | -5.8915e-06 | -6.8765e-05 | 0.0015197 | N/A | 0.0011928 | -4.3676e-07 | 5.9267e-06 | 0 | 0 | 0.3756 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00083903 | -0.00025534 | -0.0055898 | -0.0010288 | 1.8049 | -6.2136e-06 | 6.8377e-05 | 0.0015107 | N/A | 0.00050521 | 5.3851e-07 | -5.7126e-06 | 0 | 0 | 0.28584 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00083903 | -0.00025534 | -0.0055898 | -0.0010288 | 1.8049 | -6.2136e-06 | 6.8377e-05 | 0.0015107 | N/A | 0.00050521 | 5.3851e-07 | -5.7126e-06 | 0 | 0 | 0.28584 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00097347 | -0.00024384 | -0.0055555 | -0.0010116 | 1.7957 | -5.9354e-06 | -6.8683e-05 | 0.0015107 | N/A | 0.00050529 | -5.7407e-07 | 5.8858e-06 | 0 | 0 | 0.26367 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00097347 | -0.00024384 | -0.0055555 | -0.0010116 | 1.7957 | -5.9354e-06 | -6.8683e-05 | 0.0015107 | N/A | 0.00050529 | -5.7407e-07 | 5.8858e-06 | 0 | 0 | 0.26367 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00083628 | -0.00025065 | -0.0015564 | -0.00054144 | 1.8057 | -6.1851e-06 | 6.8324e-05 | 0.0015165 | N/A | 0.00095209 | 6.2777e-07 | -5.686e-06 | 0 | 0 | 0.12968 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00083755 | -0.00025282 | -0.003418 | -0.00076635 | 1.8053 | -6.1982e-06 | 6.8348e-05 | 0.0015139 | N/A | 0.00074584 | 5.8657e-07 | -5.6983e-06 | 0 | 0 | 0.081931 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00097073 | -0.00023915 | -0.0015221 | -0.0005243 | 1.7965 | -5.9068e-06 | -6.8736e-05 | 0.0015166 | N/A | 0.00095217 | -4.8482e-07 | 5.9124e-06 | 0 | 0 | 0.15185 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00097199 | -0.00024132 | -0.0033837 | -0.00074921 | 1.7961 | -5.92e-06 | -6.8712e-05 | 0.0015139 | N/A | 0.00074592 | -5.2601e-07 | 5.9001e-06 | 0 | 0 | 0.093707 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00083628 | -0.00025065 | -0.0015564 | -0.00054144 | 1.8057 | -6.1851e-06 | 6.8324e-05 | 0.0015165 | N/A | 0.00095209 | 6.2777e-07 | -5.686e-06 | 0 | 0 | 0.12968 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00083755 | -0.00025282 | -0.003418 | -0.00076635 | 1.8053 | -6.1982e-06 | 6.8348e-05 | 0.0015139 | N/A | 0.00074584 | 5.8657e-07 | -5.6983e-06 | 0 | 0 | 0.081931 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00097073 | -0.00023915 | -0.0015221 | -0.0005243 | 1.7965 | -5.9068e-06 | -6.8736e-05 | 0.0015166 | N/A | 0.00095217 | -4.8482e-07 | 5.9124e-06 | 0 | 0 | 0.15185 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00097199 | -0.00024132 | -0.0033837 | -0.00074921 | 1.7961 | -5.92e-06 | -6.8712e-05 | 0.0015139 | N/A | 0.00074592 | -5.2601e-07 | 5.9001e-06 | 0 | 0 | 0.093707 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00079179 | -0.00025503 | -0.0020333 | -0.00060338 | 1.8087 | -6.2811e-06 | 0.00011402 | 0.0015159 | N/A | 0.0009005 | 9.8833e-07 | -9.5552e-06 | 0 | 0 | 0.074521 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0010159 | -0.00023586 | -0.0019761 | -0.00057481 | 1.7933 | -5.8174e-06 | -0.00011442 | 0.0015159 | N/A | 0.00090064 | -8.6598e-07 | 9.7755e-06 | 0 | 0 | 0.1113 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0010165 | -0.00023694 | -0.0029069 | -0.00068727 | 1.7931 | -5.824e-06 | -0.0001144 | 0.0015146 | N/A | 0.00079751 | -8.8658e-07 | 9.7694e-06 | 0 | 0 | 0.096471 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0010165 | -0.00023694 | -0.0029069 | -0.00068727 | 1.7931 | -5.824e-06 | -0.0001144 | 0.0015146 | N/A | 0.00079751 | -8.8658e-07 | 9.7694e-06 | 0 | 0 | 0.096471 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00079242 | -0.00025611 | -0.002964 | -0.00071584 | 1.8085 | -6.2877e-06 | 0.00011403 | 0.0015145 | N/A | 0.00079737 | 9.6773e-07 | -9.5614e-06 | 0 | 0 | 0.076844 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00079242 | -0.00025611 | -0.002964 | -0.00071584 | 1.8085 | -6.2877e-06 | 0.00011403 | 0.0015145 | N/A | 0.00079737 | 9.6773e-07 | -9.5614e-06 | 0 | 0 | 0.076844 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00079179 | -0.00025503 | -0.0020333 | -0.00060338 | 1.8087 | -6.2811e-06 | 0.00011402 | 0.0015159 | N/A | 0.0009005 | 9.8833e-07 | -9.5552e-06 | 0 | 0 | 0.074521 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00086947 | -0.00024706 | -0.00092732 | -0.00046219 | 1.8035 | -6.1111e-06 | 3.405e-05 | 0.0015175 | N/A | 0.0010209 | 3.6335e-07 | -2.7823e-06 | 0 | 0 | 0.19915 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00093669 | -0.00024131 | -0.00091016 | -0.00045361 | 1.7989 | -5.972e-06 | -3.448e-05 | 0.0015175 | N/A | 0.0010209 | -1.9294e-07 | 3.0169e-06 | 0 | 0 | 0.21024 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00093881 | -0.00024491 | -0.0040128 | -0.00082846 | 1.7983 | -5.9939e-06 | -3.4439e-05 | 0.001513 | N/A | 0.00067715 | -2.616e-07 | 2.9965e-06 | 0 | 0 | 0.1094 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00093881 | -0.00024491 | -0.0040128 | -0.00082846 | 1.7983 | -5.9939e-06 | -3.4439e-05 | 0.001513 | N/A | 0.00067715 | -2.616e-07 | 2.9965e-06 | 0 | 0 | 0.1094 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00087159 | -0.00025066 | -0.0040299 | -0.00083704 | 1.8029 | -6.1331e-06 | 3.4091e-05 | 0.001513 | N/A | 0.00067711 | 2.9469e-07 | -2.8028e-06 | 0 | 0 | 0.12048 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00087159 | -0.00025066 | -0.0040299 | -0.00083704 | 1.8029 | -6.1331e-06 | 3.4091e-05 | 0.001513 | N/A | 0.00067711 | 2.9469e-07 | -2.8028e-06 | 0 | 0 | 0.12048 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00086947 | -0.00024706 | -0.00092732 | -0.00046219 | 1.8035 | -6.1111e-06 | 3.405e-05 | 0.0015175 | N/A | 0.0010209 | 3.6335e-07 | -2.7823e-06 | 0 | 0 | 0.19915 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00087021 | -0.00024832 | -0.0020132 | -0.00059338 | 1.8033 | -6.1188e-06 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | N/A | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0 | 0.087279 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00093743 | -0.00024257 | -0.0019961 | -0.00058481 | 1.7987 | -5.9797e-06 | -3.4465e-05 | 0.0015159 | N/A | 0.00090059 | -2.1697e-07 | 3.0097e-06 | 0 | 0 | 0.098366 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00093807 | -0.00024365 | -0.0029269 | -0.00069727 | 1.7985 | -5.9863e-06 | -3.4453e-05 | 0.0015145 | N/A | 0.00079746 | -2.3757e-07 | 3.0036e-06 | 0 | 0 | 0.089601 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00093807 | -0.00024365 | -0.0029269 | -0.00069727 | 1.7985 | -5.9863e-06 | -3.4453e-05 | 0.0015145 | N/A | 0.00079746 | -2.3757e-07 | 3.0036e-06 | 0 | 0 | 0.089601 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00087021 | -0.00024832 | -0.0020132 | -0.00059338 | 1.8033 | -6.1188e-06 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | N/A | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0 | 0.087279 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00087085 | -0.0002494 | -0.002944 | -0.00070584 | 1.8031 | -6.1254e-06 | 3.4077e-05 | 0.0015145 | N/A | 0.00079742 | 3.1872e-07 | -2.7956e-06 | 0 | 0 | 0.083713 |  |  | N/A
132 | 21 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00087021 | -0.00024832 | -0.0020132 | -0.00059338 | 1.8033 | -6.1188e-06 | 3.4065e-05 | 0.0015159 | N/A | 0.00090055 | 3.3932e-07 | -2.7895e-06 | 0 | 0 | 0.087279 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 4 | 1 | 1.8133e-05 | -6.4347e-05 | -0.0010602 | -0.0005183 | 0.014582 | 1.558e-06 | 3.6301e-05 | -7.0936e-05 | N/A | 0.00071678 | -3.06e-05 | -1.0644e-05 | 0.002713 | 0.0086918 | 0.092117 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 5 | 1 | 1.5111e-05 | -5.3622e-05 | -0.00088348 | -0.00043191 | 0.012151 | 1.2983e-06 | 3.0251e-05 | -5.9113e-05 | N/A | 0.00059732 | -2.55e-05 | -8.8702e-06 | 0.0022608 | 0.0072431 | 0.076764 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 2 | 0.0010406 | -0.0002745 | -0.0029475 | -0.00087861 | 1.7944 | 7.0966e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.36735 | 0.012503 | 0.12663 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031266
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 2 | 0.00078322 | -0.00027498 | -0.0029474 | -0.00087859 | 1.7944 | 6.5571e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.36735 | 0.012502 | 0.12668 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031279
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 2 | 0.00091835 | -0.00031211 | 0.0063662 | 7.7539e-05 | 1.7861 | 7.6401e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.0441 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.36574 | 0.55425 | 2.6521 | 200 | 40.5 | SI | 0.065483
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 2 | 0.00089908 | -0.00022576 | -0.011897 | -0.0016557 | 1.8055 | 5.6754e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04458 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.36962 | 0.5319 | 2.5353 | 200 | 40.5 | SI | 0.062601
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 2 | 0.0010074 | -0.00029387 | -0.0032655 | -0.0010341 | 1.79 | 7.4831e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.36671 | 0.01511 | 0.15427 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038091
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 2 | 0.00092186 | -0.0003202 | 0.0032541 | -0.00036479 | 1.7842 | 7.8635e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044054 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.36619 | 0.39433 | 1.8896 | 200 | 40.5 | SI | 0.046658
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 2 | 0.00082727 | -0.00029421 | -0.0032655 | -0.0010341 | 1.79 | 7.1054e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.36671 | 0.01511 | 0.15431 | 200 | 40.5 | SI | 0.00381
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 2 | 0.00090837 | -0.00025976 | -0.0095303 | -0.001578 | 1.7978 | 6.4882e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04439 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.368 | 0.36597 | 1.7415 | 200 | 40.5 | SI | 0.043
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | 2 | 0.0010385 | -0.00026699 | -0.0028238 | -0.00081814 | 1.7961 | 6.9149e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044348 | -7.1775e-05 | -0.00027626 | 0.3669 | 0.011489 | 0.11588 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028613
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | 2 | 0.00078111 | -0.00026748 | -0.0028237 | -0.00081812 | 1.7961 | 6.3753e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044348 | -6.5467e-05 | -0.00024662 | 0.36845 | 0.011488 | 0.11593 | 200 | 40.5 | SI | 0.0028625
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | 2 | 0.00091624 | -0.00030461 | 0.0064899 | 0.00013801 | 1.7878 | 7.4583e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044142 | -8.2216e-05 | -0.00026499 | 0.36652 | 0.55324 | 2.6468 | 200 | 40.5 | SI | 0.065352
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | 2 | 0.00089697 | -0.00021825 | -0.011773 | -0.0015952 | 1.8072 | 5.4936e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044622 | -4.4409e-05 | -0.00025382 | 0.36994 | 0.53292 | 2.5406 | 200 | 40.5 | SI | 0.062731
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | 2 | 0.0010044 | -0.00028315 | -0.0030888 | -0.00094771 | 1.7925 | 7.2234e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -7.8479e-05 | -0.00027447 | 0.36703 | 0.013662 | 0.13892 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034301
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | 2 | 0.00082424 | -0.00028349 | -0.0030888 | -0.0009477 | 1.7925 | 6.8457e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -7.4063e-05 | -0.00025372 | 0.36781 | 0.013661 | 0.13895 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034309
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | 2 | 0.00091884 | -0.00030948 | 0.0034308 | -0.00027841 | 1.7866 | 7.6038e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044114 | -8.5788e-05 | -0.00026658 | 0.36652 | 0.39288 | 1.8821 | 200 | 40.5 | SI | 0.046471
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | 2 | 0.00090534 | -0.00024903 | -0.0093536 | -0.0014917 | 1.8002 | 6.2286e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04445 | -5.9323e-05 | -0.00025877 | 0.36832 | 0.36742 | 1.7491 | 200 | 40.5 | SI | 0.043187
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 3 | 0.00091432 | -0.00028332 | -0.0030888 | -0.00094771 | 1.7925 | 7.0346e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044258 | -7.6271e-05 | -0.0002641 | 0.36781 | 0.013662 | 0.13894 | 200 | 40.5 | SI | 0.0034305
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 3 | 0.0010406 | -0.0002745 | -0.0029475 | -0.00087861 | 1.7944 | 7.0966e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.36735 | 0.012503 | 0.12663 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031266
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 3 | 0.00078322 | -0.00027498 | -0.0029474 | -0.00087859 | 1.7944 | 6.5571e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044306 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.36735 | 0.012502 | 0.12668 | 200 | 40.5 | SI | 0.0031279
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 3 | 0.00091835 | -0.00031211 | 0.0063662 | 7.7539e-05 | 1.7861 | 7.6401e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.0441 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.36574 | 0.55425 | 2.6521 | 200 | 40.5 | SI | 0.065483
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 3 | 0.00089908 | -0.00022576 | -0.011897 | -0.0016557 | 1.8055 | 5.6754e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04458 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.36962 | 0.5319 | 2.5353 | 200 | 40.5 | SI | 0.062601
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 3 | 0.0010074 | -0.00029387 | -0.0032655 | -0.0010341 | 1.79 | 7.4831e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.36671 | 0.01511 | 0.15427 | 200 | 40.5 | SI | 0.0038091
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 3 | 0.00092186 | -0.0003202 | 0.0032541 | -0.00036479 | 1.7842 | 7.8635e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044054 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.36619 | 0.39433 | 1.8896 | 200 | 40.5 | SI | 0.046658
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 3 | 0.00082727 | -0.00029421 | -0.0032655 | -0.0010341 | 1.79 | 7.1054e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.044198 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.36671 | 0.01511 | 0.15431 | 200 | 40.5 | SI | 0.00381
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 3 | 0.00090837 | -0.00025976 | -0.0095303 | -0.001578 | 1.7978 | 6.4882e-06 | 200 | 40.5 | SI | 0.04439 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.368 | 0.36597 | 1.7415 | 200 | 40.5 | SI | 0.043
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 202 | 4 | 0.00091432 | -0.00028332 | -0.0030888 | -0.00094771 | 1.7925 | 7.0346e-06 | 0.0018292 | 0.0015538 | N/A | 0.0011479 | -7.6271e-05 | -0.0002641 | 0.36781 | 0.013662 | 0.13894 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | 4 | 0.0010406 | -0.0002745 | -0.0029475 | -0.00087861 | 1.7944 | 7.0966e-06 | 0.001953 | 0.0015637 | N/A | 0.0010524 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.36735 | 0.012503 | 0.12663 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | 4 | 0.00078322 | -0.00027498 | -0.0029474 | -0.00087859 | 1.7944 | 6.5571e-06 | 0.0016958 | 0.0015627 | N/A | 0.0010523 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.36735 | 0.012502 | 0.12668 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | 4 | 0.00091835 | -0.00031211 | 0.0063662 | 7.7539e-05 | 1.7861 | 7.6401e-06 | 0.0018373 | 0.0015214 | N/A | 0.0022641 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.36574 | 0.55425 | 2.6521 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | 4 | 0.00089908 | -0.00022576 | -0.011897 | -0.0016557 | 1.8055 | 5.6754e-06 | 0.0017987 | 0.0016174 | N/A | -0.00034563 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.36962 | 0.5319 | 2.5353 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | 4 | 0.0010074 | -0.00029387 | -0.0032655 | -0.0010341 | 1.79 | 7.4831e-06 | 0.0019253 | 0.0015423 | N/A | 0.0012674 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.36671 | 0.01511 | 0.15427 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | 4 | 0.00092186 | -0.0003202 | 0.0032541 | -0.00036479 | 1.7842 | 7.8635e-06 | 0.0018443 | 0.0015127 | N/A | 0.0021156 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.36619 | 0.39433 | 1.8896 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | 4 | 0.00082727 | -0.00029421 | -0.0032655 | -0.0010341 | 1.79 | 7.1054e-06 | 0.0017452 | 0.0015416 | N/A | 0.0012673 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.36671 | 0.01511 | 0.15431 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | 4 | 0.00090837 | -0.00025976 | -0.0095303 | -0.001578 | 1.7978 | 6.4882e-06 | 0.0018173 | 0.0015799 | N/A | 0.00028879 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.368 | 0.36597 | 1.7415 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.0010406 | -0.0002745 | -0.0029475 | -0.00087861 | 1.7944 | 7.0966e-06 | 0.001953 | 0.0015637 | N/A | 0.0010524 | -7.5345e-05 | -0.0002775 | 0.36735 | 0.012503 | 0.12663 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | 0.00078322 | -0.00027498 | -0.0029474 | -0.00087859 | 1.7944 | 6.5571e-06 | 0.0016958 | 0.0015627 | N/A | 0.0010523 | -6.9037e-05 | -0.00024786 | 0.36735 | 0.012502 | 0.12668 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | 0.00091835 | -0.00031211 | 0.0063662 | 7.7539e-05 | 1.7861 | 7.6401e-06 | 0.0018373 | 0.0015214 | N/A | 0.0022641 | -8.5786e-05 | -0.00026623 | 0.36574 | 0.55425 | 2.6521 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | 0.00089908 | -0.00022576 | -0.011897 | -0.0016557 | 1.8055 | 5.6754e-06 | 0.0017987 | 0.0016174 | N/A | -0.00034563 | -4.7979e-05 | -0.00025507 | 0.36962 | 0.5319 | 2.5353 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 0.0010074 | -0.00029387 | -0.0032655 | -0.0010341 | 1.79 | 7.4831e-06 | 0.0019253 | 0.0015423 | N/A | 0.0012674 | -8.3579e-05 | -0.00027625 | 0.36671 | 0.01511 | 0.15427 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | 0.00092186 | -0.0003202 | 0.0032541 | -0.00036479 | 1.7842 | 7.8635e-06 | 0.0018443 | 0.0015127 | N/A | 0.0021156 | -9.0888e-05 | -0.00026836 | 0.36619 | 0.39433 | 1.8896 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | 0.00082727 | -0.00029421 | -0.0032655 | -0.0010341 | 1.79 | 7.1054e-06 | 0.0017452 | 0.0015416 | N/A | 0.0012673 | -7.9163e-05 | -0.0002555 | 0.36671 | 0.01511 | 0.15431 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | 0.00090837 | -0.00025976 | -0.0095303 | -0.001578 | 1.7978 | 6.4882e-06 | 0.0018173 | 0.0015799 | N/A | 0.00028879 | -6.4423e-05 | -0.00026054 | 0.368 | 0.36597 | 1.7415 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.0010385 | -0.00026699 | -0.0028238 | -0.00081814 | 1.7961 | 6.9149e-06 | 0.0019488 | 0.001572 | N/A | 0.00096873 | -7.1775e-05 | -0.00027626 | 0.3669 | 0.011489 | 0.11588 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | 0.00078111 | -0.00026748 | -0.0028237 | -0.00081812 | 1.7961 | 6.3753e-06 | 0.0016915 | 0.001571 | N/A | 0.00096868 | -6.5467e-05 | -0.00024662 | 0.36845 | 0.011488 | 0.11593 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | 0.00091624 | -0.00030461 | 0.0064899 | 0.00013801 | 1.7878 | 7.4583e-06 | 0.0018331 | 0.0015297 | N/A | 0.0021805 | -8.2216e-05 | -0.00026499 | 0.36652 | 0.55324 | 2.6468 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | 0.00089697 | -0.00021825 | -0.011773 | -0.0015952 | 1.8072 | 5.4936e-06 | 0.0017945 | 0.0016257 | N/A | -0.00042926 | -4.4409e-05 | -0.00025382 | 0.36994 | 0.53292 | 2.5406 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 0.0010044 | -0.00028315 | -0.0030888 | -0.00094771 | 1.7925 | 7.2234e-06 | 0.0019193 | 0.0015541 | N/A | 0.0011479 | -7.8479e-05 | -0.00027447 | 0.36703 | 0.013662 | 0.13892 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | 0.00082424 | -0.00028349 | -0.0030888 | -0.0009477 | 1.7925 | 6.8457e-06 | 0.0017392 | 0.0015534 | N/A | 0.0011479 | -7.4063e-05 | -0.00025372 | 0.36781 | 0.013661 | 0.13895 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | 0.00091884 | -0.00030948 | 0.0034308 | -0.00027841 | 1.7866 | 7.6038e-06 | 0.0018383 | 0.0015245 | N/A | 0.0019961 | -8.5788e-05 | -0.00026658 | 0.36652 | 0.39288 | 1.8821 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | 0.00090534 | -0.00024903 | -0.0093536 | -0.0014917 | 1.8002 | 6.2286e-06 | 0.0018113 | 0.0015917 | N/A | 0.00016933 | -5.9323e-05 | -0.00025877 | 0.36832 | 0.36742 | 1.7491 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0011299 | -0.00023526 | -0.0016402 | -0.00058149 | 1.7836 | 5.9002e-06 | 0.0020314 | 0.0015932 | N/A | 0.00091097 | -7.0251e-05 | -0.00029022 | 0 | 0 | 0.18608 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0011299 | -0.00023526 | -0.0016402 | -0.00058149 | 1.7836 | 5.9002e-06 | 0.0020314 | 0.0015932 | N/A | 0.00091097 | -7.0251e-05 | -0.00029022 | 0 | 0 | 0.18608 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0011312 | -0.00023742 | -0.0035016 | -0.00080629 | 1.7832 | 5.914e-06 | 0.0020339 | 0.0015908 | N/A | 0.00070619 | -7.0948e-05 | -0.00029108 | 0 | 0 | 0.12203 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0011312 | -0.00023742 | -0.0035016 | -0.00080629 | 1.7832 | 5.914e-06 | 0.0020339 | 0.0015908 | N/A | 0.00070619 | -7.0948e-05 | -0.00029108 | 0 | 0 | 0.12203 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00068176 | -0.00027345 | -0.0017572 | -0.00063993 | 1.8143 | 6.8049e-06 | 0.001593 | 0.0015782 | N/A | 0.00096839 | -5.5074e-05 | -0.00022789 | 0 | 0 | 0.10906 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00068176 | -0.00027345 | -0.0017572 | -0.00063993 | 1.8143 | 6.8049e-06 | 0.001593 | 0.0015782 | N/A | 0.00096839 | -5.5074e-05 | -0.00022789 | 0 | 0 | 0.10906 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00068302 | -0.00027562 | -0.0036185 | -0.00086473 | 1.8139 | 6.8186e-06 | 0.0015956 | 0.0015758 | N/A | 0.00076362 | -5.5771e-05 | -0.00022875 | 0 | 0 | 0.082707 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00068302 | -0.00027562 | -0.0036185 | -0.00086473 | 1.8139 | 6.8186e-06 | 0.0015956 | 0.0015758 | N/A | 0.00076362 | -5.5771e-05 | -0.00022875 | 0 | 0 | 0.082707 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00097158 | -0.0002461 | 0.00049041 | -0.00033968 | 1.7948 | 6.2009e-06 | 0.001875 | 0.0015908 | N/A | 0.00117 | -6.4125e-05 | -0.00026741 | 0 | 0 | 0.38285 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00097158 | -0.0002461 | 0.00049041 | -0.00033968 | 1.7948 | 6.2009e-06 | 0.001875 | 0.0015908 | N/A | 0.00117 | -6.4125e-05 | -0.00026741 | 0 | 0 | 0.38285 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00083714 | -0.00025756 | 0.00045531 | -0.00035721 | 1.804 | 6.4723e-06 | 0.0017435 | 0.0015863 | N/A | 0.0011872 | -5.9572e-05 | -0.00024871 | 0 | 0 | 0.35975 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00083714 | -0.00025756 | 0.00045531 | -0.00035721 | 1.804 | 6.4723e-06 | 0.0017435 | 0.0015863 | N/A | 0.0011872 | -5.9572e-05 | -0.00024871 | 0 | 0 | 0.35975 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00097579 | -0.00025331 | -0.0057141 | -0.001089 | 1.7935 | 6.2466e-06 | 0.0018835 | 0.0015828 | N/A | 0.00048739 | -6.6449e-05 | -0.00027027 | 0 | 0 | 0.25637 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00097579 | -0.00025331 | -0.0057141 | -0.001089 | 1.7935 | 6.2466e-06 | 0.0018835 | 0.0015828 | N/A | 0.00048739 | -6.6449e-05 | -0.00027027 | 0 | 0 | 0.25637 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00084135 | -0.00026477 | -0.0057492 | -0.0011065 | 1.8027 | 6.518e-06 | 0.001752 | 0.0015783 | N/A | 0.00050462 | -6.1896e-05 | -0.00025157 | 0 | 0 | 0.27948 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00084135 | -0.00026477 | -0.0057492 | -0.0011065 | 1.8027 | 6.518e-06 | 0.001752 | 0.0015783 | N/A | 0.00050462 | -6.1896e-05 | -0.00025157 | 0 | 0 | 0.27948 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00097305 | -0.00024863 | -0.0016812 | -0.00060195 | 1.7944 | 6.2169e-06 | 0.001878 | 0.001588 | N/A | 0.00093106 | -6.4939e-05 | -0.00026841 | 0 | 0 | 0.15912 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00097431 | -0.00025079 | -0.0035425 | -0.00082674 | 1.794 | 6.2306e-06 | 0.0018805 | 0.0015856 | N/A | 0.00072629 | -6.5636e-05 | -0.00026926 | 0 | 0 | 0.10763 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00083861 | -0.00026008 | -0.0017163 | -0.00061948 | 1.8036 | 6.4883e-06 | 0.0017465 | 0.0015835 | N/A | 0.00094829 | -6.0386e-05 | -0.00024971 | 0 | 0 | 0.13602 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00083987 | -0.00026225 | -0.0035776 | -0.00084427 | 1.8032 | 6.502e-06 | 0.001749 | 0.0015811 | N/A | 0.00074352 | -6.1083e-05 | -0.00025056 | 0 | 0 | 0.095278 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00097305 | -0.00024863 | -0.0016812 | -0.00060195 | 1.7944 | 6.2169e-06 | 0.001878 | 0.001588 | N/A | 0.00093106 | -6.4939e-05 | -0.00026841 | 0 | 0 | 0.15912 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00097431 | -0.00025079 | -0.0035425 | -0.00082674 | 1.794 | 6.2306e-06 | 0.0018805 | 0.0015856 | N/A | 0.00072629 | -6.5636e-05 | -0.00026926 | 0 | 0 | 0.10763 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00083861 | -0.00026008 | -0.0017163 | -0.00061948 | 1.8036 | 6.4883e-06 | 0.0017465 | 0.0015835 | N/A | 0.00094829 | -6.0386e-05 | -0.00024971 | 0 | 0 | 0.13602 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00083987 | -0.00026225 | -0.0035776 | -0.00084427 | 1.8032 | 6.502e-06 | 0.001749 | 0.0015811 | N/A | 0.00074352 | -6.1083e-05 | -0.00025056 | 0 | 0 | 0.095278 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0011272 | -0.0002256 | -0.0014812 | -0.00050375 | 1.7858 | 5.6666e-06 | 0.002026 | 0.0016039 | N/A | 0.00080345 | -6.5661e-05 | -0.00028863 | 0 | 0 | 0.17927 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0011272 | -0.0002256 | -0.0014812 | -0.00050375 | 1.7858 | 5.6666e-06 | 0.002026 | 0.0016039 | N/A | 0.00080345 | -6.5661e-05 | -0.00028863 | 0 | 0 | 0.17927 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0011284 | -0.00022777 | -0.0033425 | -0.00072855 | 1.7854 | 5.6803e-06 | 0.0020285 | 0.0016015 | N/A | 0.00059868 | -6.6358e-05 | -0.00028948 | 0 | 0 | 0.10822 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0011284 | -0.00022777 | -0.0033425 | -0.00072855 | 1.7854 | 5.6803e-06 | 0.0020285 | 0.0016015 | N/A | 0.00059868 | -6.6358e-05 | -0.00028948 | 0 | 0 | 0.10822 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00067904 | -0.0002638 | -0.0015982 | -0.00056218 | 1.8165 | 6.5712e-06 | 0.0015876 | 0.0015888 | N/A | 0.00086087 | -5.0484e-05 | -0.00022629 | 0 | 0 | 0.10225 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00067904 | -0.0002638 | -0.0015982 | -0.00056218 | 1.8165 | 6.5712e-06 | 0.0015876 | 0.0015888 | N/A | 0.00086087 | -5.0484e-05 | -0.00022629 | 0 | 0 | 0.10225 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0006803 | -0.00026596 | -0.0034595 | -0.00078698 | 1.8161 | 6.585e-06 | 0.0015901 | 0.0015864 | N/A | 0.0006561 | -5.1181e-05 | -0.00022715 | 0 | 0 | 0.089517 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0006803 | -0.00026596 | -0.0034595 | -0.00078698 | 1.8161 | 6.585e-06 | 0.0015901 | 0.0015864 | N/A | 0.0006561 | -5.1181e-05 | -0.00022715 | 0 | 0 | 0.089517 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00096886 | -0.00023645 | 0.00064944 | -0.00026194 | 1.797 | 5.9672e-06 | 0.0018696 | 0.0016014 | N/A | 0.0010624 | -5.9535e-05 | -0.00026581 | 0 | 0 | 0.37604 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00096886 | -0.00023645 | 0.00064944 | -0.00026194 | 1.797 | 5.9672e-06 | 0.0018696 | 0.0016014 | N/A | 0.0010624 | -5.9535e-05 | -0.00026581 | 0 | 0 | 0.37604 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00083442 | -0.00024791 | 0.00061434 | -0.00027947 | 1.8062 | 6.2386e-06 | 0.0017381 | 0.0015969 | N/A | 0.0010797 | -5.4982e-05 | -0.00024711 | 0 | 0 | 0.35294 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00083442 | -0.00024791 | 0.00061434 | -0.00027947 | 1.8062 | 6.2386e-06 | 0.0017381 | 0.0015969 | N/A | 0.0010797 | -5.4982e-05 | -0.00024711 | 0 | 0 | 0.35294 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00097307 | -0.00024366 | -0.005555 | -0.0010113 | 1.7957 | 6.0129e-06 | 0.001878 | 0.0015934 | N/A | 0.00037987 | -6.1859e-05 | -0.00026867 | 0 | 0 | 0.26318 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00097307 | -0.00024366 | -0.005555 | -0.0010113 | 1.7957 | 6.0129e-06 | 0.001878 | 0.0015934 | N/A | 0.00037987 | -6.1859e-05 | -0.00026867 | 0 | 0 | 0.26318 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00083863 | -0.00025512 | -0.0055901 | -0.0010288 | 1.8049 | 6.2843e-06 | 0.0017465 | 0.0015889 | N/A | 0.0003971 | -5.7306e-05 | -0.00024997 | 0 | 0 | 0.28629 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00083863 | -0.00025512 | -0.0055901 | -0.0010288 | 1.8049 | 6.2843e-06 | 0.0017465 | 0.0015889 | N/A | 0.0003971 | -5.7306e-05 | -0.00024997 | 0 | 0 | 0.28629 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00097033 | -0.00023897 | -0.0015221 | -0.0005242 | 1.7966 | 5.9832e-06 | 0.0018725 | 0.0015986 | N/A | 0.00082355 | -6.0349e-05 | -0.00026681 | 0 | 0 | 0.15231 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00097159 | -0.00024114 | -0.0033835 | -0.000749 | 1.7962 | 5.9969e-06 | 0.0018751 | 0.0015962 | N/A | 0.00061877 | -6.1046e-05 | -0.00026767 | 0 | 0 | 0.093809 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00083589 | -0.00025043 | -0.0015572 | -0.00054173 | 1.8058 | 6.2546e-06 | 0.001741 | 0.0015941 | N/A | 0.00084077 | -5.5796e-05 | -0.00024811 | 0 | 0 | 0.12921 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00083715 | -0.0002526 | -0.0034186 | -0.00076653 | 1.8054 | 6.2683e-06 | 0.0017436 | 0.0015917 | N/A | 0.000636 | -5.6493e-05 | -0.00024897 | 0 | 0 | 0.08146 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00097033 | -0.00023897 | -0.0015221 | -0.0005242 | 1.7966 | 5.9832e-06 | 0.0018725 | 0.0015986 | N/A | 0.00082355 | -6.0349e-05 | -0.00026681 | 0 | 0 | 0.15231 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00097159 | -0.00024114 | -0.0033835 | -0.000749 | 1.7962 | 5.9969e-06 | 0.0018751 | 0.0015962 | N/A | 0.00061877 | -6.1046e-05 | -0.00026767 | 0 | 0 | 0.093809 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00083589 | -0.00025043 | -0.0015572 | -0.00054173 | 1.8058 | 6.2546e-06 | 0.001741 | 0.0015941 | N/A | 0.00084077 | -5.5796e-05 | -0.00024811 | 0 | 0 | 0.12921 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00083715 | -0.0002526 | -0.0034186 | -0.00076653 | 1.8054 | 6.2683e-06 | 0.0017436 | 0.0015917 | N/A | 0.000636 | -5.6493e-05 | -0.00024897 | 0 | 0 | 0.08146 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0010155 | -0.00023569 | -0.0019758 | -0.00057456 | 1.7934 | 5.8962e-06 | 0.001917 | 0.0015995 | N/A | 0.00076661 | -6.2041e-05 | -0.00027326 | 0 | 0 | 0.11208 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00079139 | -0.00025479 | -0.0020343 | -0.00060377 | 1.8087 | 6.3485e-06 | 0.0016978 | 0.001592 | N/A | 0.00079532 | -5.4452e-05 | -0.00024209 | 0 | 0 | 0.073693 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00079202 | -0.00025587 | -0.0029649 | -0.00071617 | 1.8086 | 6.3554e-06 | 0.0016991 | 0.0015908 | N/A | 0.00069294 | -5.4801e-05 | -0.00024252 | 0 | 0 | 0.076127 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00079202 | -0.00025587 | -0.0029649 | -0.00071617 | 1.8086 | 6.3554e-06 | 0.0016991 | 0.0015908 | N/A | 0.00069294 | -5.4801e-05 | -0.00024252 | 0 | 0 | 0.076127 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0010161 | -0.00023678 | -0.0029064 | -0.00068696 | 1.7932 | 5.903e-06 | 0.0019183 | 0.0015983 | N/A | 0.00066422 | -6.2389e-05 | -0.00027369 | 0 | 0 | 0.096708 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0010161 | -0.00023678 | -0.0029064 | -0.00068696 | 1.7932 | 5.903e-06 | 0.0019183 | 0.0015983 | N/A | 0.00066422 | -6.2389e-05 | -0.00027369 | 0 | 0 | 0.096708 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0010155 | -0.00023569 | -0.0019758 | -0.00057456 | 1.7934 | 5.8962e-06 | 0.001917 | 0.0015995 | N/A | 0.00076661 | -6.2041e-05 | -0.00027326 | 0 | 0 | 0.11208 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0009363 | -0.00024112 | -0.00091046 | -0.00045365 | 1.799 | 6.0465e-06 | 0.0018388 | 0.0015983 | N/A | 0.00089611 | -5.8978e-05 | -0.00026185 | 0 | 0 | 0.21046 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00086908 | -0.00024685 | -0.000928 | -0.00046242 | 1.8036 | 6.1822e-06 | 0.0017731 | 0.001596 | N/A | 0.00090473 | -5.6702e-05 | -0.0002525 | 0 | 0 | 0.19891 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00087118 | -0.00025045 | -0.0040302 | -0.00083708 | 1.803 | 6.205e-06 | 0.0017773 | 0.001592 | N/A | 0.00056344 | -5.7864e-05 | -0.00025393 | 0 | 0 | 0.1207 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00087118 | -0.00025045 | -0.0040302 | -0.00083708 | 1.803 | 6.205e-06 | 0.0017773 | 0.001592 | N/A | 0.00056344 | -5.7864e-05 | -0.00025393 | 0 | 0 | 0.1207 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00093841 | -0.00024472 | -0.0040127 | -0.00082831 | 1.7983 | 6.0693e-06 | 0.001843 | 0.0015943 | N/A | 0.00055482 | -6.014e-05 | -0.00026328 | 0 | 0 | 0.10915 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00093841 | -0.00024472 | -0.0040127 | -0.00082831 | 1.7983 | 6.0693e-06 | 0.001843 | 0.0015943 | N/A | 0.00055482 | -6.014e-05 | -0.00026328 | 0 | 0 | 0.10915 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0009363 | -0.00024112 | -0.00091046 | -0.00045365 | 1.799 | 6.0465e-06 | 0.0018388 | 0.0015983 | N/A | 0.00089611 | -5.8978e-05 | -0.00026185 | 0 | 0 | 0.21046 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00093704 | -0.00024238 | -0.0019962 | -0.00058478 | 1.7988 | 6.0545e-06 | 0.0018403 | 0.0015969 | N/A | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0 | 0.098596 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00086982 | -0.00024811 | -0.0020138 | -0.00059355 | 1.8034 | 6.1902e-06 | 0.0017745 | 0.0015946 | N/A | 0.00078527 | -5.7108e-05 | -0.000253 | 0 | 0 | 0.087043 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00087045 | -0.00024919 | -0.0029445 | -0.00070595 | 1.8032 | 6.197e-06 | 0.0017758 | 0.0015934 | N/A | 0.00068289 | -5.7457e-05 | -0.00025343 | 0 | 0 | 0.08333 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00087045 | -0.00024919 | -0.0029445 | -0.00070595 | 1.8032 | 6.197e-06 | 0.0017758 | 0.0015934 | N/A | 0.00068289 | -5.7457e-05 | -0.00025343 | 0 | 0 | 0.08333 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00093704 | -0.00024238 | -0.0019962 | -0.00058478 | 1.7988 | 6.0545e-06 | 0.0018403 | 0.0015969 | N/A | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0 | 0.098596 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00093767 | -0.00024346 | -0.0029269 | -0.00069718 | 1.7986 | 6.0613e-06 | 0.0018416 | 0.0015957 | N/A | 0.00067427 | -5.9733e-05 | -0.00026278 | 0 | 0 | 0.089505 |  |  | N/A
133 | 25 | _VIGAS_TECHOS | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00093704 | -0.00024238 | -0.0019962 | -0.00058478 | 1.7988 | 6.0545e-06 | 0.0018403 | 0.0015969 | N/A | 0.00077666 | -5.9385e-05 | -0.00026235 | 0 | 0 | 0.098596 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 4 | 1 | 9.9989e-06 | -6.4206e-05 | 3.9838e-06 | 0.00052686 | 0.0085746 | 1.3582e-06 | 1.9966e-05 | -4.9154e-05 | N/A | 8.6113e-05 | -1.2481e-05 | -2.618e-06 | 0.0020348 | 0.30767 | 1.6094 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 5 | 1 | 8.3324e-06 | -5.3505e-05 | 3.3198e-06 | 0.00043905 | 0.0071455 | 1.1318e-06 | 1.6639e-05 | -4.0961e-05 | N/A | 7.1761e-05 | -1.0401e-05 | -2.1817e-06 | 0.0016795 | 0.25632 | 1.3412 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 2 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 1.8429 | 7.722e-06 | 0.0017722 | 0.0011255 | N/A | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.36377 | 0.44235 | 2.3127 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 2 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 1.8429 | 7.3538e-06 | 0.0015105 | 0.0011245 | N/A | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.36345 | 0.44313 | 2.3127 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 2 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 1.8497 | 8.496e-06 | 0.0016538 | 0.0010846 | N/A | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.3648 | 0.15167 | 0.99407 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 2 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 1.8344 | 6.2608e-06 | 0.0016225 | 0.0011737 | N/A | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.36174 | 0.64059 | 3.141 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 2 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 1.8455 | 8.0743e-06 | 0.0017389 | 0.0011106 | N/A | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.36416 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 2 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 1.8503 | 8.6161e-06 | 0.001656 | 0.001082 | N/A | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.36506 | 0.33066 | 1.8725 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 2 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 1.8455 | 7.8165e-06 | 0.0015557 | 0.0011099 | N/A | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.36383 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 2 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 1.8395 | 7.0514e-06 | 0.0016342 | 0.0011444 | N/A | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.3629 | 0.67341 | 3.3753 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | 2 | 0.00095438 | -0.0007501 | 0.0011572 | 0.00083362 | 1.8419 | 7.5636e-06 | 0.0017699 | 0.0011312 | N/A | 0.0003465 | -9.8275e-06 | 0.00031961 | 0.36296 | 0.40663 | 2.125 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | 2 | 0.00068486 | -0.00075059 | 0.0011572 | 0.0008336 | 1.8419 | 7.1953e-06 | 0.0015082 | 0.0011303 | N/A | 0.00034649 | -1.41e-05 | 0.00023093 | 0.36319 | 0.40663 | 2.1249 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | 2 | 0.00082584 | -0.00080217 | 0.0084796 | 0.0024057 | 1.8487 | 8.3376e-06 | 0.0016514 | 0.0010904 | N/A | 0.0016349 | -4.0712e-05 | 0.00027288 | 0.36454 | 0.11808 | 0.80631 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | 2 | 0.00081019 | -0.00068695 | -0.0061675 | -0.0009204 | 1.8334 | 6.1023e-06 | 0.0016202 | 0.0011795 | N/A | -0.0009794 | 1.9049e-05 | 0.00027883 | 0.36132 | 0.60442 | 2.9532 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | 2 | 0.00091646 | -0.00076623 | 0.0011581 | 0.00096533 | 1.844 | 7.8479e-06 | 0.0017356 | 0.0011188 | N/A | 0.00036803 | -1.3589e-05 | 0.00030565 | 0.36341 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | 2 | 0.00072779 | -0.00076657 | 0.0011581 | 0.00096531 | 1.844 | 7.5901e-06 | 0.0015524 | 0.0011181 | N/A | 0.00036802 | -1.658e-05 | 0.00024358 | 0.36403 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | 2 | 0.00082648 | -0.00080267 | 0.0062839 | 0.0020658 | 1.8488 | 8.3897e-06 | 0.0016527 | 0.0010902 | N/A | 0.0012699 | -3.5208e-05 | 0.00027294 | 0.36471 | 0.28009 | 1.6042 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | 2 | 0.00081552 | -0.00072202 | -0.0039691 | -0.00026248 | 1.8381 | 6.825e-06 | 0.0016308 | 0.0011526 | N/A | -0.0005601 | 6.6248e-06 | 0.00027711 | 0.36254 | 0.62251 | 3.1071 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 3 | 0.00082212 | -0.0007664 | 0.0011581 | 0.00096532 | 1.844 | 7.719e-06 | 0.001644 | 0.0011185 | N/A | 0.00036803 | -1.5084e-05 | 0.00027461 | 0.36364 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 3 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 1.8429 | 7.722e-06 | 0.0017722 | 0.0011255 | N/A | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.36377 | 0.44235 | 2.3127 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 3 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 1.8429 | 7.3538e-06 | 0.0015105 | 0.0011245 | N/A | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.36345 | 0.44313 | 2.3127 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 3 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 1.8497 | 8.496e-06 | 0.0016538 | 0.0010846 | N/A | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.3648 | 0.15167 | 0.99407 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 3 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 1.8344 | 6.2608e-06 | 0.0016225 | 0.0011737 | N/A | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.36174 | 0.64059 | 3.141 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 3 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 1.8455 | 8.0743e-06 | 0.0017389 | 0.0011106 | N/A | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.36416 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 3 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 1.8503 | 8.6161e-06 | 0.001656 | 0.001082 | N/A | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.36506 | 0.33066 | 1.8725 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 3 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 1.8455 | 7.8165e-06 | 0.0015557 | 0.0011099 | N/A | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.36383 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 3 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 1.8395 | 7.0514e-06 | 0.0016342 | 0.0011444 | N/A | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.3629 | 0.67341 | 3.3753 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 4 | 0.00082212 | -0.0007664 | 0.0011581 | 0.00096532 | 1.844 | 7.719e-06 | 0.001644 | 0.0011185 | N/A | 0.00036803 | -1.5084e-05 | 0.00027461 | 0.36364 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 4 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 1.8429 | 7.722e-06 | 0.0017722 | 0.0011255 | N/A | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.36377 | 0.44235 | 2.3127 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 4 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 1.8429 | 7.3538e-06 | 0.0015105 | 0.0011245 | N/A | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.36345 | 0.44313 | 2.3127 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 4 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 1.8497 | 8.496e-06 | 0.0016538 | 0.0010846 | N/A | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.3648 | 0.15167 | 0.99407 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 4 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 1.8344 | 6.2608e-06 | 0.0016225 | 0.0011737 | N/A | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.36174 | 0.64059 | 3.141 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 4 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 1.8455 | 8.0743e-06 | 0.0017389 | 0.0011106 | N/A | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.36416 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 4 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 1.8503 | 8.6161e-06 | 0.001656 | 0.001082 | N/A | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.36506 | 0.33066 | 1.8725 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 4 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 1.8455 | 7.8165e-06 | 0.0015557 | 0.0011099 | N/A | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.36383 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 4 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 1.8395 | 7.0514e-06 | 0.0016342 | 0.0011444 | N/A | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.3629 | 0.67341 | 3.3753 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 1.8429 | 7.722e-06 | 0.0017722 | 0.0011255 | N/A | 0.00035655 | -1.1284e-05 | 0.0003193 | 0.36377 | 0.44235 | 2.3127 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 1.8429 | 7.3538e-06 | 0.0015105 | 0.0011245 | N/A | 0.00035654 | -1.5556e-05 | 0.00023063 | 0.36345 | 0.44313 | 2.3127 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 1.8497 | 8.496e-06 | 0.0016538 | 0.0010846 | N/A | 0.0016449 | -4.2168e-05 | 0.00027257 | 0.3648 | 0.15167 | 0.99407 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 1.8344 | 6.2608e-06 | 0.0016225 | 0.0011737 | N/A | -0.00096935 | 1.7593e-05 | 0.00027853 | 0.36174 | 0.64059 | 3.141 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 1.8455 | 8.0743e-06 | 0.0017389 | 0.0011106 | N/A | 0.00038238 | -1.5669e-05 | 0.00030521 | 0.36416 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 1.8503 | 8.6161e-06 | 0.001656 | 0.001082 | N/A | 0.0012843 | -3.7288e-05 | 0.00027251 | 0.36506 | 0.33066 | 1.8725 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 1.8455 | 7.8165e-06 | 0.0015557 | 0.0011099 | N/A | 0.00038237 | -1.866e-05 | 0.00024314 | 0.36383 | 0.53479 | 2.7955 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 1.8395 | 7.0514e-06 | 0.0016342 | 0.0011444 | N/A | -0.00054575 | 4.5446e-06 | 0.00027667 | 0.3629 | 0.67341 | 3.3753 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.00095438 | -0.0007501 | 0.0011572 | 0.00083362 | 1.8419 | 7.5636e-06 | 0.0017699 | 0.0011312 | N/A | 0.0003465 | -9.8275e-06 | 0.00031961 | 0.36296 | 0.40663 | 2.125 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | 0.00068486 | -0.00075059 | 0.0011572 | 0.0008336 | 1.8419 | 7.1953e-06 | 0.0015082 | 0.0011303 | N/A | 0.00034649 | -1.41e-05 | 0.00023093 | 0.36319 | 0.40663 | 2.1249 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | 0.00082584 | -0.00080217 | 0.0084796 | 0.0024057 | 1.8487 | 8.3376e-06 | 0.0016514 | 0.0010904 | N/A | 0.0016349 | -4.0712e-05 | 0.00027288 | 0.36454 | 0.11808 | 0.80631 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | 0.00081019 | -0.00068695 | -0.0061675 | -0.0009204 | 1.8334 | 6.1023e-06 | 0.0016202 | 0.0011795 | N/A | -0.0009794 | 1.9049e-05 | 0.00027883 | 0.36132 | 0.60442 | 2.9532 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 0.00091646 | -0.00076623 | 0.0011581 | 0.00096533 | 1.844 | 7.8479e-06 | 0.0017356 | 0.0011188 | N/A | 0.00036803 | -1.3589e-05 | 0.00030565 | 0.36341 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | 0.00072779 | -0.00076657 | 0.0011581 | 0.00096531 | 1.844 | 7.5901e-06 | 0.0015524 | 0.0011181 | N/A | 0.00036802 | -1.658e-05 | 0.00024358 | 0.36403 | 0.48343 | 2.5273 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | 0.00082648 | -0.00080267 | 0.0062839 | 0.0020658 | 1.8488 | 8.3897e-06 | 0.0016527 | 0.0010902 | N/A | 0.0012699 | -3.5208e-05 | 0.00027294 | 0.36471 | 0.28009 | 1.6042 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081552 | -0.00072202 | -0.0039691 | -0.00026248 | 1.8381 | 6.825e-06 | 0.0016308 | 0.0011526 | N/A | -0.0005601 | 6.6248e-06 | 0.00027711 | 0.36254 | 0.62251 | 3.1071 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0010064 | -0.00072046 | 0.0018619 | 0.00082222 | 1.825 | 7.2977e-06 | 0.0018223 | 0.0011463 | N/A | 0.00048181 | -4.9034e-06 | 0.0002906 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0010064 | -0.00072046 | 0.0018619 | 0.00082222 | 1.825 | 7.2977e-06 | 0.0018223 | 0.0011463 | N/A | 0.00048181 | -4.9034e-06 | 0.0002906 | 0 | 0 | 1.66 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0010058 | -0.0007183 | 0.00044875 | 0.00059545 | 1.8246 | 7.2759e-06 | 0.0018211 | 0.0011479 | N/A | 0.00018306 | -1.0627e-06 | 0.0002909 | 0 | 0 | 1.9365 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0010058 | -0.0007183 | 0.00044875 | 0.00059545 | 1.8246 | 7.2759e-06 | 0.0018211 | 0.0011479 | N/A | 0.00018306 | -1.0627e-06 | 0.0002909 | 0 | 0 | 1.9365 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00062982 | -0.00075885 | 0.0018641 | 0.00087858 | 1.856 | 6.9851e-06 | 0.0014496 | 0.0011316 | N/A | 0.00047836 | -1.8289e-05 | 0.0002606 | 0 | 0 | 1.7232 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00062982 | -0.00075885 | 0.0018641 | 0.00087858 | 1.856 | 6.9851e-06 | 0.0014496 | 0.0011316 | N/A | 0.00047836 | -1.8289e-05 | 0.0002606 | 0 | 0 | 1.7232 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00062923 | -0.00075669 | 0.00045099 | 0.00065181 | 1.8556 | 6.9632e-06 | 0.0014484 | 0.0011332 | N/A | 0.00017961 | -1.4448e-05 | 0.0002609 | 0 | 0 | 1.9998 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00062923 | -0.00075669 | 0.00045099 | 0.00065181 | 1.8556 | 6.9632e-06 | 0.0014484 | 0.0011332 | N/A | 0.00017961 | -1.4448e-05 | 0.0002609 | 0 | 0 | 1.9998 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00087525 | -0.00073642 | 0.0035113 | 0.0011065 | 1.8363 | 7.2137e-06 | 0.0016932 | 0.0011392 | N/A | 0.00082915 | -1.4069e-05 | 0.00027974 | 0 | 0 | 1.3594 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00087525 | -0.00073642 | 0.0035113 | 0.0011065 | 1.8363 | 7.2137e-06 | 0.0016932 | 0.0011392 | N/A | 0.00082915 | -1.4069e-05 | 0.00027974 | 0 | 0 | 1.3594 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00076229 | -0.00074793 | 0.0035119 | 0.0011234 | 1.8456 | 7.12e-06 | 0.0015814 | 0.0011348 | N/A | 0.00082811 | -1.8085e-05 | 0.00027074 | 0 | 0 | 1.3784 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00076229 | -0.00074793 | 0.0035119 | 0.0011234 | 1.8456 | 7.12e-06 | 0.0015814 | 0.0011348 | N/A | 0.00082811 | -1.8085e-05 | 0.00027074 | 0 | 0 | 1.3784 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00087329 | -0.00072922 | -0.0011991 | 0.00035062 | 1.835 | 7.141e-06 | 0.0016893 | 0.0011447 | N/A | -0.00016669 | -1.2666e-06 | 0.00028075 | 0 | 0 | 2.2813 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00087329 | -0.00072922 | -0.0011991 | 0.00035062 | 1.835 | 7.141e-06 | 0.0016893 | 0.0011447 | N/A | -0.00016669 | -1.2666e-06 | 0.00028075 | 0 | 0 | 2.2813 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00076033 | -0.00074074 | -0.0011984 | 0.00036753 | 1.8443 | 7.0472e-06 | 0.0015775 | 0.0011403 | N/A | -0.00016773 | -5.2822e-06 | 0.00027175 | 0 | 0 | 2.3003 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00076033 | -0.00074074 | -0.0011984 | 0.00036753 | 1.8443 | 7.0472e-06 | 0.0015775 | 0.0011403 | N/A | -0.00016773 | -5.2822e-06 | 0.00027175 | 0 | 0 | 2.3003 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00087457 | -0.0007339 | 0.0018626 | 0.00084195 | 1.8358 | 7.1883e-06 | 0.0016918 | 0.0011411 | N/A | 0.0004806 | -9.5883e-06 | 0.0002801 | 0 | 0 | 1.6821 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00087398 | -0.00073174 | 0.00044953 | 0.00061518 | 1.8355 | 7.1664e-06 | 0.0016907 | 0.0011428 | N/A | 0.00018185 | -5.7475e-06 | 0.0002804 | 0 | 0 | 1.9587 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0007616 | -0.00074541 | 0.0018633 | 0.00085885 | 1.8452 | 7.0945e-06 | 0.00158 | 0.0011367 | N/A | 0.00047957 | -1.3604e-05 | 0.0002711 | 0 | 0 | 1.7011 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00076102 | -0.00074326 | 0.0004502 | 0.00063209 | 1.8448 | 7.0727e-06 | 0.0015789 | 0.0011384 | N/A | 0.00018082 | -9.7631e-06 | 0.0002714 | 0 | 0 | 1.9777 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00087457 | -0.0007339 | 0.0018626 | 0.00084195 | 1.8358 | 7.1883e-06 | 0.0016918 | 0.0011411 | N/A | 0.0004806 | -9.5883e-06 | 0.0002801 | 0 | 0 | 1.6821 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00087398 | -0.00073174 | 0.00044953 | 0.00061518 | 1.8355 | 7.1664e-06 | 0.0016907 | 0.0011428 | N/A | 0.00018185 | -5.7475e-06 | 0.0002804 | 0 | 0 | 1.9587 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0007616 | -0.00074541 | 0.0018633 | 0.00085885 | 1.8452 | 7.0945e-06 | 0.00158 | 0.0011367 | N/A | 0.00047957 | -1.3604e-05 | 0.0002711 | 0 | 0 | 1.7011 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00076102 | -0.00074326 | 0.0004502 | 0.00063209 | 1.8448 | 7.0727e-06 | 0.0015789 | 0.0011384 | N/A | 0.00018082 | -9.7631e-06 | 0.0002714 | 0 | 0 | 1.9777 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0010049 | -0.00071083 | 0.0018613 | 0.00074319 | 1.8237 | 7.094e-06 | 0.0018193 | 0.0011536 | N/A | 0.0004689 | -3.0312e-06 | 0.00029099 | 0 | 0 | 1.4186 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0010049 | -0.00071083 | 0.0018613 | 0.00074319 | 1.8237 | 7.094e-06 | 0.0018193 | 0.0011536 | N/A | 0.0004689 | -3.0312e-06 | 0.00029099 | 0 | 0 | 1.4186 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0010043 | -0.00070867 | 0.00044815 | 0.00051642 | 1.8233 | 7.0721e-06 | 0.0018181 | 0.0011553 | N/A | 0.00017014 | 8.0952e-07 | 0.00029129 | 0 | 0 | 1.6951 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0010043 | -0.00070867 | 0.00044815 | 0.00051642 | 1.8233 | 7.0721e-06 | 0.0018181 | 0.0011553 | N/A | 0.00017014 | 8.0952e-07 | 0.00029129 | 0 | 0 | 1.6951 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00062832 | -0.00074922 | 0.0018635 | 0.00079955 | 1.8547 | 6.7813e-06 | 0.0014466 | 0.001139 | N/A | 0.00046544 | -1.6416e-05 | 0.00026099 | 0 | 0 | 1.4818 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00062832 | -0.00074922 | 0.0018635 | 0.00079955 | 1.8547 | 6.7813e-06 | 0.0014466 | 0.001139 | N/A | 0.00046544 | -1.6416e-05 | 0.00026099 | 0 | 0 | 1.4818 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00062773 | -0.00074706 | 0.00045039 | 0.00057278 | 1.8543 | 6.7595e-06 | 0.0014454 | 0.0011406 | N/A | 0.00016669 | -1.2576e-05 | 0.00026129 | 0 | 0 | 1.7584 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00062773 | -0.00074706 | 0.00045039 | 0.00057278 | 1.8543 | 6.7595e-06 | 0.0014454 | 0.0011406 | N/A | 0.00016669 | -1.2576e-05 | 0.00026129 | 0 | 0 | 1.7584 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00087375 | -0.00072678 | 0.0035107 | 0.0010275 | 1.835 | 7.01e-06 | 0.0016902 | 0.0011466 | N/A | 0.00081623 | -1.2197e-05 | 0.00028014 | 0 | 0 | 1.118 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00087375 | -0.00072678 | 0.0035107 | 0.0010275 | 1.835 | 7.01e-06 | 0.0016902 | 0.0011466 | N/A | 0.00081623 | -1.2197e-05 | 0.00028014 | 0 | 0 | 1.118 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00076079 | -0.0007383 | 0.0035113 | 0.0010444 | 1.8443 | 6.9162e-06 | 0.0015784 | 0.0011422 | N/A | 0.00081519 | -1.6212e-05 | 0.00027114 | 0 | 0 | 1.137 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00076079 | -0.0007383 | 0.0035113 | 0.0010444 | 1.8443 | 6.9162e-06 | 0.0015784 | 0.0011422 | N/A | 0.00081519 | -1.6212e-05 | 0.00027114 | 0 | 0 | 1.137 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00087179 | -0.00071959 | -0.0011997 | 0.00027159 | 1.8337 | 6.9373e-06 | 0.0016863 | 0.001152 | N/A | -0.00017961 | 6.0557e-07 | 0.00028115 | 0 | 0 | 2.0399 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00087179 | -0.00071959 | -0.0011997 | 0.00027159 | 1.8337 | 6.9373e-06 | 0.0016863 | 0.001152 | N/A | -0.00017961 | 6.0557e-07 | 0.00028115 | 0 | 0 | 2.0399 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00075883 | -0.00073111 | -0.001199 | 0.0002885 | 1.843 | 6.8435e-06 | 0.0015745 | 0.0011476 | N/A | -0.00018064 | -3.41e-06 | 0.00027215 | 0 | 0 | 2.0589 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00075883 | -0.00073111 | -0.001199 | 0.0002885 | 1.843 | 6.8435e-06 | 0.0015745 | 0.0011476 | N/A | -0.00018064 | -3.41e-06 | 0.00027215 | 0 | 0 | 2.0589 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00087307 | -0.00072427 | 0.001862 | 0.00076292 | 1.8346 | 6.9845e-06 | 0.0016888 | 0.0011485 | N/A | 0.00046769 | -7.7161e-06 | 0.00028049 | 0 | 0 | 1.4407 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00087248 | -0.00072211 | 0.00044894 | 0.00053615 | 1.8342 | 6.9627e-06 | 0.0016877 | 0.0011501 | N/A | 0.00016894 | -3.8753e-06 | 0.00028079 | 0 | 0 | 1.7173 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0007601 | -0.00073578 | 0.0018627 | 0.00077983 | 1.8439 | 6.8908e-06 | 0.001577 | 0.0011441 | N/A | 0.00046665 | -1.1732e-05 | 0.00027149 | 0 | 0 | 1.4597 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00075952 | -0.00073363 | 0.00044961 | 0.00055306 | 1.8435 | 6.8689e-06 | 0.0015759 | 0.0011457 | N/A | 0.0001679 | -7.8909e-06 | 0.00027179 | 0 | 0 | 1.7363 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00087307 | -0.00072427 | 0.001862 | 0.00076292 | 1.8346 | 6.9845e-06 | 0.0016888 | 0.0011485 | N/A | 0.00046769 | -7.7161e-06 | 0.00028049 | 0 | 0 | 1.4407 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00087248 | -0.00072211 | 0.00044894 | 0.00053615 | 1.8342 | 6.9627e-06 | 0.0016877 | 0.0011501 | N/A | 0.00016894 | -3.8753e-06 | 0.00028079 | 0 | 0 | 1.7173 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0007601 | -0.00073578 | 0.0018627 | 0.00077983 | 1.8439 | 6.8908e-06 | 0.001577 | 0.0011441 | N/A | 0.00046665 | -1.1732e-05 | 0.00027149 | 0 | 0 | 1.4597 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00075952 | -0.00073363 | 0.00044961 | 0.00055306 | 1.8435 | 6.8689e-06 | 0.0015759 | 0.0011457 | N/A | 0.0001679 | -7.8909e-06 | 0.00027179 | 0 | 0 | 1.7363 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00091057 | -0.00071989 | 0.0015085 | 0.00070059 | 1.8314 | 7.0104e-06 | 0.0017258 | 0.0011504 | N/A | 0.00039334 | -5.4173e-06 | 0.00028357 | 0 | 0 | 1.5035 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0007223 | -0.00073908 | 0.0015097 | 0.00072877 | 1.8469 | 6.854e-06 | 0.0015395 | 0.0011431 | N/A | 0.00039162 | -1.211e-05 | 0.00026857 | 0 | 0 | 1.5352 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00072201 | -0.000738 | 0.00080311 | 0.00061539 | 1.8467 | 6.8431e-06 | 0.0015389 | 0.0011439 | N/A | 0.00024224 | -1.019e-05 | 0.00026872 | 0 | 0 | 1.6734 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00072201 | -0.000738 | 0.00080311 | 0.00061539 | 1.8467 | 6.8431e-06 | 0.0015389 | 0.0011439 | N/A | 0.00024224 | -1.019e-05 | 0.00026872 | 0 | 0 | 1.6734 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00091028 | -0.00071881 | 0.00080199 | 0.00058721 | 1.8312 | 6.9994e-06 | 0.0017252 | 0.0011512 | N/A | 0.00024397 | -3.497e-06 | 0.00028372 | 0 | 0 | 1.6418 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00091028 | -0.00071881 | 0.00080199 | 0.00058721 | 1.8312 | 6.9994e-06 | 0.0017252 | 0.0011512 | N/A | 0.00024397 | -3.497e-06 | 0.00028372 | 0 | 0 | 1.6418 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00091057 | -0.00071989 | 0.0015085 | 0.00070059 | 1.8314 | 7.0104e-06 | 0.0017258 | 0.0011504 | N/A | 0.00039334 | -5.4173e-06 | 0.00028357 | 0 | 0 | 1.5035 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00084502 | -0.00072786 | 0.0023332 | 0.00084273 | 1.837 | 6.9684e-06 | 0.0016613 | 0.0011469 | N/A | 0.00056701 | -1e-05 | 0.00027814 | 0 | 0 | 1.3533 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00078854 | -0.00073362 | 0.0023336 | 0.00085119 | 1.8417 | 6.9215e-06 | 0.0016054 | 0.0011447 | N/A | 0.00056649 | -1.2008e-05 | 0.00027364 | 0 | 0 | 1.3627 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00078756 | -0.00073003 | -2.1597e-05 | 0.00047324 | 1.841 | 6.8851e-06 | 0.0016034 | 0.0011474 | N/A | 6.8575e-05 | -5.6067e-06 | 0.00027414 | 0 | 0 | 1.8237 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00078756 | -0.00073003 | -2.1597e-05 | 0.00047324 | 1.841 | 6.8851e-06 | 0.0016034 | 0.0011474 | N/A | 6.8575e-05 | -5.6067e-06 | 0.00027414 | 0 | 0 | 1.8237 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00084404 | -0.00072427 | -2.1932e-05 | 0.00046479 | 1.8364 | 6.932e-06 | 0.0016593 | 0.0011496 | N/A | 6.9093e-05 | -3.5989e-06 | 0.00027864 | 0 | 0 | 1.8142 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00084404 | -0.00072427 | -2.1932e-05 | 0.00046479 | 1.8364 | 6.932e-06 | 0.0016593 | 0.0011496 | N/A | 6.9093e-05 | -3.5989e-06 | 0.00027864 | 0 | 0 | 1.8142 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00084502 | -0.00072786 | 0.0023332 | 0.00084273 | 1.837 | 6.9684e-06 | 0.0016613 | 0.0011469 | N/A | 0.00056701 | -1e-05 | 0.00027814 | 0 | 0 | 1.3533 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 1.8368 | 6.9556e-06 | 0.0016606 | 0.0011478 | N/A | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0 | 0 | 1.5146 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0007882 | -0.00073236 | 0.0015093 | 0.00071891 | 1.8414 | 6.9088e-06 | 0.0016047 | 0.0011456 | N/A | 0.00039222 | -9.7675e-06 | 0.00027382 | 0 | 0 | 1.5241 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0007879 | -0.00073129 | 0.00080272 | 0.00060552 | 1.8413 | 6.8978e-06 | 0.0016041 | 0.0011464 | N/A | 0.00024285 | -7.8472e-06 | 0.00027397 | 0 | 0 | 1.6624 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0007879 | -0.00073129 | 0.00080272 | 0.00060552 | 1.8413 | 6.8978e-06 | 0.0016041 | 0.0011464 | N/A | 0.00024285 | -7.8472e-06 | 0.00027397 | 0 | 0 | 1.6624 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 1.8368 | 6.9556e-06 | 0.0016606 | 0.0011478 | N/A | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0 | 0 | 1.5146 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00084439 | -0.00072553 | 0.00080238 | 0.00059707 | 1.8366 | 6.9447e-06 | 0.00166 | 0.0011486 | N/A | 0.00024336 | -5.8394e-06 | 0.00027847 | 0 | 0 | 1.6529 |  |  | N/A
137 | 22 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 1.8368 | 6.9556e-06 | 0.0016606 | 0.0011478 | N/A | 0.00039274 | -7.7598e-06 | 0.00027832 | 0 | 0 | 1.5146 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 4 | 1 | -9.9992e-06 | -6.4206e-05 | -3.9835e-06 | -0.00052686 | 0.0085746 | -1.3582e-06 | 1.412e-09 | -6.2108e-05 | N/A | -9.558e-05 | -6.478e-09 | 4.3613e-09 | 0.0017441 | 0.30803 | 1.6094 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 5 | 1 | -8.3327e-06 | -5.3505e-05 | -3.3196e-06 | -0.00043905 | 0.0071455 | -1.1318e-06 | 1.1767e-09 | -5.1757e-05 | N/A | -7.965e-05 | -5.3983e-09 | 3.6344e-09 | 0.0011627 | 0.25669 | 1.3412 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 2 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 1.8429 | -7.3553e-06 | 0.00013609 | 0.0010451 | N/A | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.3598 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 2 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 1.8429 | -7.7235e-06 | -0.00013603 | 0.0010451 | N/A | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | 0.36002 | 0.44265 | 2.3127 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 2 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 1.8478 | -8.216e-06 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | N/A | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | 0.36099 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 2 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.8364 | -6.5436e-06 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | N/A | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | 0.35899 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 2 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 1.8454 | -7.818e-06 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | N/A | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 0.36035 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 2 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 1.8489 | -8.4205e-06 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | N/A | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | 0.36083 | 0.97072 | 4.9277 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 2 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 1.8454 | -8.0757e-06 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | N/A | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | 0.36035 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 2 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 1.8409 | -7.2498e-06 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | N/A | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | 0.35947 | 0.037521 | 0.32007 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | 2 | -0.00068491 | -0.00075058 | -0.0011572 | -0.00083359 | 1.8419 | -7.1968e-06 | 0.00013609 | 0.0010523 | N/A | -0.00035804 | -3.0625e-07 | 2.5387e-05 | 0.3598 | 0.4067 | 2.1249 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | 2 | -0.00095443 | -0.0007501 | -0.0011572 | -0.00083362 | 1.8419 | -7.5651e-06 | -0.00013603 | 0.0010523 | N/A | -0.00035804 | 3.7461e-07 | -2.5211e-05 | 0.35986 | 0.40671 | 2.125 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | 2 | -0.0008234 | -0.00078763 | 0.006161 | 0.00020899 | 1.8468 | -8.0575e-06 | 3.4344e-08 | 0.0010168 | N/A | 0.00086937 | 5.5992e-08 | 8.8121e-08 | 0.36083 | 1.0291 | 5.1709 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | 2 | -0.00081273 | -0.00070146 | -0.0084751 | -0.0016949 | 1.8354 | -6.3852e-06 | 3.0478e-08 | 0.0010994 | N/A | -0.0015442 | 1.492e-08 | 8.5889e-08 | 0.35899 | 0.30954 | 1.4114 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | 2 | -0.00072784 | -0.00076656 | -0.0011581 | -0.00096531 | 1.844 | -7.5916e-06 | 9.5276e-05 | 0.0010368 | N/A | -0.00038194 | -2.0574e-07 | 1.7798e-05 | 0.35996 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | 2 | -0.0009165 | -0.00076622 | -0.0011581 | -0.00096533 | 1.844 | -7.8494e-06 | -9.521e-05 | 0.0010368 | N/A | -0.00038194 | 2.7086e-07 | -1.762e-05 | 0.36018 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | 2 | -0.00082478 | -0.00079249 | 0.0039646 | -0.0002355 | 1.8475 | -8.1941e-06 | 3.4197e-08 | 0.001012 | N/A | 0.00047725 | 4.7829e-08 | 8.9134e-08 | 0.36083 | 0.91938 | 4.6595 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | 2 | -0.00081731 | -0.00073218 | -0.0062807 | -0.0015682 | 1.8395 | -7.0235e-06 | 3.149e-08 | 0.0010698 | N/A | -0.0012123 | 1.9079e-08 | 8.7572e-08 | 0.35931 | 0.023799 | 0.11299 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 3 | -0.00082217 | -0.00076639 | -0.0011581 | -0.00096532 | 1.844 | -7.7205e-06 | 3.3029e-08 | 0.0010368 | N/A | -0.00038194 | 3.2561e-08 | 8.8955e-08 | 0.3598 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 3 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 1.8429 | -7.3553e-06 | 0.00013609 | 0.0010451 | N/A | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.3598 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 3 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 1.8429 | -7.7235e-06 | -0.00013603 | 0.0010451 | N/A | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | 0.36002 | 0.44265 | 2.3127 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 3 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 1.8478 | -8.216e-06 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | N/A | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | 0.36099 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 3 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.8364 | -6.5436e-06 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | N/A | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | 0.35899 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 3 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 1.8454 | -7.818e-06 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | N/A | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 0.36035 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 3 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 1.8489 | -8.4205e-06 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | N/A | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | 0.36083 | 0.97072 | 4.9277 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 3 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 1.8454 | -8.0757e-06 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | N/A | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | 0.36035 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 3 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 1.8409 | -7.2498e-06 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | N/A | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | 0.35947 | 0.037521 | 0.32007 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 4 | -0.00082217 | -0.00076639 | -0.0011581 | -0.00096532 | 1.844 | -7.7205e-06 | 3.3029e-08 | 0.0010368 | N/A | -0.00038194 | 3.2561e-08 | 8.8955e-08 | 0.3598 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 4 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 1.8429 | -7.3553e-06 | 0.00013609 | 0.0010451 | N/A | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.3598 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 4 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 1.8429 | -7.7235e-06 | -0.00013603 | 0.0010451 | N/A | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | 0.36002 | 0.44265 | 2.3127 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 4 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 1.8478 | -8.216e-06 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | N/A | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | 0.36099 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 4 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.8364 | -6.5436e-06 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | N/A | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | 0.35899 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 4 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 1.8454 | -7.818e-06 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | N/A | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 0.36035 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 4 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 1.8489 | -8.4205e-06 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | N/A | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | 0.36083 | 0.97072 | 4.9277 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 4 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 1.8454 | -8.0757e-06 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | N/A | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | 0.36035 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 4 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 1.8409 | -7.2498e-06 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | N/A | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | 0.35947 | 0.037521 | 0.32007 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 1.8429 | -7.3553e-06 | 0.00013609 | 0.0010451 | N/A | -0.00036919 | -3.0701e-07 | 2.5387e-05 | 0.3598 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 1.8429 | -7.7235e-06 | -0.00013603 | 0.0010451 | N/A | -0.00036919 | 3.7386e-07 | -2.5211e-05 | 0.36002 | 0.44265 | 2.3127 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 1.8478 | -8.216e-06 | 3.4509e-08 | 0.0010096 | N/A | 0.00085822 | 5.5236e-08 | 8.8629e-08 | 0.36099 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.8364 | -6.5436e-06 | 3.0642e-08 | 0.0010922 | N/A | -0.0015554 | 1.4164e-08 | 8.6398e-08 | 0.35899 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 1.8454 | -7.818e-06 | 9.5276e-05 | 0.0010264 | N/A | -0.00039787 | -2.0682e-07 | 1.7799e-05 | 0.36035 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 1.8489 | -8.4205e-06 | 3.4432e-08 | 0.0010016 | N/A | 0.00046132 | 4.6749e-08 | 8.9861e-08 | 0.36083 | 0.97072 | 4.9277 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 1.8454 | -8.0757e-06 | -9.5209e-05 | 0.0010264 | N/A | -0.00039787 | 2.6978e-07 | -1.762e-05 | 0.36035 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 1.8409 | -7.2498e-06 | 3.1725e-08 | 0.0010594 | N/A | -0.0012282 | 1.7999e-08 | 8.8299e-08 | 0.35947 | 0.037521 | 0.32007 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.00068491 | -0.00075058 | -0.0011572 | -0.00083359 | 1.8419 | -7.1968e-06 | 0.00013609 | 0.0010523 | N/A | -0.00035804 | -3.0625e-07 | 2.5387e-05 | 0.3598 | 0.4067 | 2.1249 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.00095443 | -0.0007501 | -0.0011572 | -0.00083362 | 1.8419 | -7.5651e-06 | -0.00013603 | 0.0010523 | N/A | -0.00035804 | 3.7461e-07 | -2.5211e-05 | 0.35986 | 0.40671 | 2.125 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.0008234 | -0.00078763 | 0.006161 | 0.00020899 | 1.8468 | -8.0575e-06 | 3.4344e-08 | 0.0010168 | N/A | 0.00086937 | 5.5992e-08 | 8.8121e-08 | 0.36083 | 1.0291 | 5.1709 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.00081273 | -0.00070146 | -0.0084751 | -0.0016949 | 1.8354 | -6.3852e-06 | 3.0478e-08 | 0.0010994 | N/A | -0.0015442 | 1.492e-08 | 8.5889e-08 | 0.35899 | 0.30954 | 1.4114 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.00072784 | -0.00076656 | -0.0011581 | -0.00096531 | 1.844 | -7.5916e-06 | 9.5276e-05 | 0.0010368 | N/A | -0.00038194 | -2.0574e-07 | 1.7798e-05 | 0.35996 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.0009165 | -0.00076622 | -0.0011581 | -0.00096533 | 1.844 | -7.8494e-06 | -9.521e-05 | 0.0010368 | N/A | -0.00038194 | 2.7086e-07 | -1.762e-05 | 0.36018 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.00082478 | -0.00079249 | 0.0039646 | -0.0002355 | 1.8475 | -8.1941e-06 | 3.4197e-08 | 0.001012 | N/A | 0.00047725 | 4.7829e-08 | 8.9134e-08 | 0.36083 | 0.91938 | 4.6595 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.00081731 | -0.00073218 | -0.0062807 | -0.0015682 | 1.8395 | -7.0235e-06 | 3.149e-08 | 0.0010698 | N/A | -0.0012123 | 1.9079e-08 | 8.7572e-08 | 0.35931 | 0.023799 | 0.11299 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00062927 | -0.00075669 | -0.00044827 | -0.00065191 | 1.8556 | -6.9641e-06 | 0.00018879 | 0.0010646 | N/A | -0.00019031 | 1.3746e-06 | -2.5369e-05 | 0 | 0 | 2.0023 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00062927 | -0.00075669 | -0.00044827 | -0.00065191 | 1.8556 | -6.9641e-06 | 0.00018879 | 0.0010646 | N/A | -0.00019031 | 1.3746e-06 | -2.5369e-05 | 0 | 0 | 2.0023 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00062986 | -0.00075885 | -0.0018614 | -0.00087869 | 1.856 | -6.9859e-06 | 0.0001888 | 0.0010627 | N/A | -0.00049095 | 1.3452e-06 | -2.5377e-05 | 0 | 0 | 1.7258 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00062986 | -0.00075885 | -0.0018614 | -0.00087869 | 1.856 | -6.9859e-06 | 0.0001888 | 0.0010627 | N/A | -0.00049095 | 1.3452e-06 | -2.5377e-05 | 0 | 0 | 1.7258 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010058 | -0.00071829 | -0.00045146 | -0.00059534 | 1.8246 | -7.2779e-06 | -0.00018874 | 0.0010647 | N/A | -0.00019009 | -1.2744e-06 | 2.5551e-05 | 0 | 0 | 1.934 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010058 | -0.00071829 | -0.00045146 | -0.00059534 | 1.8246 | -7.2779e-06 | -0.00018874 | 0.0010647 | N/A | -0.00019009 | -1.2744e-06 | 2.5551e-05 | 0 | 0 | 1.934 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010064 | -0.00072045 | -0.0018646 | -0.00082212 | 1.825 | -7.2997e-06 | -0.00018873 | 0.0010628 | N/A | -0.00049072 | -1.3039e-06 | 2.5544e-05 | 0 | 0 | 1.6574 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010064 | -0.00072045 | -0.0018646 | -0.00082212 | 1.825 | -7.2997e-06 | -0.00018873 | 0.0010628 | N/A | -0.00049072 | -1.3039e-06 | 2.5544e-05 | 0 | 0 | 1.6574 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00076038 | -0.00074073 | 0.0011992 | -0.00036754 | 1.8443 | -7.0485e-06 | 5.6651e-05 | 0.0010669 | N/A | 0.0001605 | 4.8176e-07 | -7.5378e-06 | 0 | 0 | 2.301 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00076038 | -0.00074073 | 0.0011992 | -0.00036754 | 1.8443 | -7.0485e-06 | 5.6651e-05 | 0.0010669 | N/A | 0.0001605 | 4.8176e-07 | -7.5378e-06 | 0 | 0 | 2.301 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00087334 | -0.00072921 | 0.0011983 | -0.00035057 | 1.835 | -7.1426e-06 | -5.6608e-05 | 0.0010669 | N/A | 0.00016057 | -3.1294e-07 | 7.7384e-06 | 0 | 0 | 2.2805 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00087334 | -0.00072921 | 0.0011983 | -0.00035057 | 1.835 | -7.1426e-06 | -5.6608e-05 | 0.0010669 | N/A | 0.00016057 | -3.1294e-07 | 7.7384e-06 | 0 | 0 | 2.2805 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00076233 | -0.00074793 | -0.0035111 | -0.0011235 | 1.8456 | -7.1213e-06 | 5.6673e-05 | 0.0010605 | N/A | -0.00084161 | 3.8368e-07 | -7.5643e-06 | 0 | 0 | 1.3792 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00076233 | -0.00074793 | -0.0035111 | -0.0011235 | 1.8456 | -7.1213e-06 | 5.6673e-05 | 0.0010605 | N/A | -0.00084161 | 3.8368e-07 | -7.5643e-06 | 0 | 0 | 1.3792 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0008753 | -0.00073641 | -0.0035121 | -0.0011065 | 1.8363 | -7.2154e-06 | -5.6586e-05 | 0.0010605 | N/A | -0.00084154 | -4.1102e-07 | 7.712e-06 | 0 | 0 | 1.3587 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0008753 | -0.00073641 | -0.0035121 | -0.0011065 | 1.8363 | -7.2154e-06 | -5.6586e-05 | 0.0010605 | N/A | -0.00084154 | -4.1102e-07 | 7.712e-06 | 0 | 0 | 1.3587 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00076106 | -0.00074325 | -0.00044939 | -0.00063211 | 1.8448 | -7.0739e-06 | 5.6659e-05 | 0.0010647 | N/A | -0.00019024 | 4.4743e-07 | -7.5471e-06 | 0 | 0 | 1.9784 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00076165 | -0.00074541 | -0.0018625 | -0.00085889 | 1.8451 | -7.0958e-06 | 5.6665e-05 | 0.0010627 | N/A | -0.00049087 | 4.1801e-07 | -7.555e-06 | 0 | 0 | 1.7019 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00087402 | -0.00073173 | -0.00045035 | -0.00061514 | 1.8355 | -7.1681e-06 | -5.66e-05 | 0.0010647 | N/A | -0.00019017 | -3.4727e-07 | 7.7292e-06 | 0 | 0 | 1.9579 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00087461 | -0.00073389 | -0.0018635 | -0.00084192 | 1.8358 | -7.1899e-06 | -5.6594e-05 | 0.0010628 | N/A | -0.0004908 | -3.767e-07 | 7.7212e-06 | 0 | 0 | 1.6814 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00076106 | -0.00074325 | -0.00044939 | -0.00063211 | 1.8448 | -7.0739e-06 | 5.6659e-05 | 0.0010647 | N/A | -0.00019024 | 4.4743e-07 | -7.5471e-06 | 0 | 0 | 1.9784 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00076165 | -0.00074541 | -0.0018625 | -0.00085889 | 1.8451 | -7.0958e-06 | 5.6665e-05 | 0.0010627 | N/A | -0.00049087 | 4.1801e-07 | -7.555e-06 | 0 | 0 | 1.7019 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00087402 | -0.00073173 | -0.00045035 | -0.00061514 | 1.8355 | -7.1681e-06 | -5.66e-05 | 0.0010647 | N/A | -0.00019017 | -3.4727e-07 | 7.7292e-06 | 0 | 0 | 1.9579 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00087461 | -0.00073389 | -0.0018635 | -0.00084192 | 1.8358 | -7.1899e-06 | -5.6594e-05 | 0.0010628 | N/A | -0.0004908 | -3.767e-07 | 7.7212e-06 | 0 | 0 | 1.6814 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00062777 | -0.00074705 | -0.00044768 | -0.00057288 | 1.8543 | -6.7604e-06 | 0.00018879 | 0.001074 | N/A | -0.00017598 | 1.3756e-06 | -2.537e-05 | 0 | 0 | 1.7609 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00062777 | -0.00074705 | -0.00044768 | -0.00057288 | 1.8543 | -6.7604e-06 | 0.00018879 | 0.001074 | N/A | -0.00017598 | 1.3756e-06 | -2.537e-05 | 0 | 0 | 1.7609 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00062836 | -0.00074921 | -0.0018608 | -0.00079966 | 1.8547 | -6.7822e-06 | 0.0001888 | 0.001072 | N/A | -0.00047661 | 1.3461e-06 | -2.5378e-05 | 0 | 0 | 1.4844 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00062836 | -0.00074921 | -0.0018608 | -0.00079966 | 1.8547 | -6.7822e-06 | 0.0001888 | 0.001072 | N/A | -0.00047661 | 1.3461e-06 | -2.5378e-05 | 0 | 0 | 1.4844 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0010043 | -0.00070866 | -0.00045087 | -0.00051632 | 1.8233 | -7.0742e-06 | -0.00018874 | 0.001074 | N/A | -0.00017575 | -1.2735e-06 | 2.5551e-05 | 0 | 0 | 1.6926 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0010043 | -0.00070866 | -0.00045087 | -0.00051632 | 1.8233 | -7.0742e-06 | -0.00018874 | 0.001074 | N/A | -0.00017575 | -1.2735e-06 | 2.5551e-05 | 0 | 0 | 1.6926 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0010049 | -0.00071082 | -0.001864 | -0.00074309 | 1.8237 | -7.096e-06 | -0.00018873 | 0.0010721 | N/A | -0.00047639 | -1.3029e-06 | 2.5543e-05 | 0 | 0 | 1.416 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0010049 | -0.00071082 | -0.001864 | -0.00074309 | 1.8237 | -7.096e-06 | -0.00018873 | 0.0010721 | N/A | -0.00047639 | -1.3029e-06 | 2.5543e-05 | 0 | 0 | 1.416 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00075888 | -0.0007311 | 0.0011998 | -0.00028851 | 1.843 | -6.8447e-06 | 5.6651e-05 | 0.0010762 | N/A | 0.00017484 | 4.8273e-07 | -7.5385e-06 | 0 | 0 | 2.0596 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00075888 | -0.0007311 | 0.0011998 | -0.00028851 | 1.843 | -6.8447e-06 | 5.6651e-05 | 0.0010762 | N/A | 0.00017484 | 4.8273e-07 | -7.5385e-06 | 0 | 0 | 2.0596 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00087184 | -0.00071958 | 0.0011989 | -0.00027154 | 1.8337 | -6.9389e-06 | -5.6608e-05 | 0.0010762 | N/A | 0.00017491 | -3.1197e-07 | 7.7378e-06 | 0 | 0 | 2.0391 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00087184 | -0.00071958 | 0.0011989 | -0.00027154 | 1.8337 | -6.9389e-06 | -5.6608e-05 | 0.0010762 | N/A | 0.00017491 | -3.1197e-07 | 7.7378e-06 | 0 | 0 | 2.0391 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00076083 | -0.0007383 | -0.0035105 | -0.0010444 | 1.8443 | -6.9175e-06 | 5.6673e-05 | 0.0010698 | N/A | -0.00082727 | 3.8465e-07 | -7.5649e-06 | 0 | 0 | 1.1378 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00076083 | -0.0007383 | -0.0035105 | -0.0010444 | 1.8443 | -6.9175e-06 | 5.6673e-05 | 0.0010698 | N/A | -0.00082727 | 3.8465e-07 | -7.5649e-06 | 0 | 0 | 1.1378 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0008738 | -0.00072678 | -0.0035115 | -0.0010275 | 1.835 | -7.0117e-06 | -5.6586e-05 | 0.0010698 | N/A | -0.00082721 | -4.1005e-07 | 7.7113e-06 | 0 | 0 | 1.1173 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0008738 | -0.00072678 | -0.0035115 | -0.0010275 | 1.835 | -7.0117e-06 | -5.6586e-05 | 0.0010698 | N/A | -0.00082721 | -4.1005e-07 | 7.7113e-06 | 0 | 0 | 1.1173 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00075956 | -0.00073362 | -0.00044879 | -0.00055308 | 1.8435 | -6.8702e-06 | 5.6658e-05 | 0.001074 | N/A | -0.0001759 | 4.484e-07 | -7.5477e-06 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00076015 | -0.00073578 | -0.0018619 | -0.00077986 | 1.8439 | -6.892e-06 | 5.6665e-05 | 0.0010721 | N/A | -0.00047653 | 4.1898e-07 | -7.5557e-06 | 0 | 0 | 1.4605 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00087252 | -0.0007221 | -0.00044975 | -0.00053611 | 1.8342 | -6.9643e-06 | -5.6601e-05 | 0.001074 | N/A | -0.00017583 | -3.463e-07 | 7.7285e-06 | 0 | 0 | 1.7165 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00087311 | -0.00072426 | -0.0018629 | -0.00076289 | 1.8345 | -6.9862e-06 | -5.6594e-05 | 0.0010721 | N/A | -0.00047647 | -3.7572e-07 | 7.7206e-06 | 0 | 0 | 1.4399 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00075956 | -0.00073362 | -0.00044879 | -0.00055308 | 1.8435 | -6.8702e-06 | 5.6658e-05 | 0.001074 | N/A | -0.0001759 | 4.484e-07 | -7.5477e-06 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00076015 | -0.00073578 | -0.0018619 | -0.00077986 | 1.8439 | -6.892e-06 | 5.6665e-05 | 0.0010721 | N/A | -0.00047653 | 4.1898e-07 | -7.5557e-06 | 0 | 0 | 1.4605 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00087252 | -0.0007221 | -0.00044975 | -0.00053611 | 1.8342 | -6.9643e-06 | -5.6601e-05 | 0.001074 | N/A | -0.00017583 | -3.463e-07 | 7.7285e-06 | 0 | 0 | 1.7165 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00087311 | -0.00072426 | -0.0018629 | -0.00076289 | 1.8345 | -6.9862e-06 | -5.6594e-05 | 0.0010721 | N/A | -0.00047647 | -3.7572e-07 | 7.7206e-06 | 0 | 0 | 1.4399 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00072206 | -0.000738 | -0.00080175 | -0.00061543 | 1.8467 | -6.8443e-06 | 9.4413e-05 | 0.0010735 | N/A | -0.00025108 | 7.0595e-07 | -1.2642e-05 | 0 | 0 | 1.6747 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00091032 | -0.0007188 | -0.00080334 | -0.00058715 | 1.8312 | -7.0012e-06 | -9.4352e-05 | 0.0010735 | N/A | -0.00025097 | -6.1856e-07 | 1.2819e-05 | 0 | 0 | 1.6405 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00091062 | -0.00071988 | -0.0015099 | -0.00070054 | 1.8313 | -7.0121e-06 | -9.4349e-05 | 0.0010726 | N/A | -0.00040128 | -6.3327e-07 | 1.2815e-05 | 0 | 0 | 1.5022 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00091062 | -0.00071988 | -0.0015099 | -0.00070054 | 1.8313 | -7.0121e-06 | -9.4349e-05 | 0.0010726 | N/A | -0.00040128 | -6.3327e-07 | 1.2815e-05 | 0 | 0 | 1.5022 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00072235 | -0.00073908 | -0.0015083 | -0.00072882 | 1.8469 | -6.8552e-06 | 9.4416e-05 | 0.0010725 | N/A | -0.0004014 | 6.9124e-07 | -1.2646e-05 | 0 | 0 | 1.5364 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00072235 | -0.00073908 | -0.0015083 | -0.00072882 | 1.8469 | -6.8552e-06 | 9.4416e-05 | 0.0010725 | N/A | -0.0004014 | 6.9124e-07 | -1.2646e-05 | 0 | 0 | 1.5364 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00072206 | -0.000738 | -0.00080175 | -0.00061543 | 1.8467 | -6.8443e-06 | 9.4413e-05 | 0.0010735 | N/A | -0.00025108 | 7.0595e-07 | -1.2642e-05 | 0 | 0 | 1.6747 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00078761 | -0.00073002 | 2.2004e-05 | -0.00047325 | 1.841 | -6.8865e-06 | 2.8342e-05 | 0.0010746 | N/A | -7.567e-05 | 2.5954e-07 | -3.726e-06 | 0 | 0 | 1.8241 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00084409 | -0.00072426 | 2.1525e-05 | -0.00046476 | 1.8364 | -6.9335e-06 | -2.8288e-05 | 0.0010746 | N/A | -7.5637e-05 | -1.3782e-07 | 3.9121e-06 | 0 | 0 | 1.8138 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00084507 | -0.00072786 | -0.0023337 | -0.00084272 | 1.837 | -6.9699e-06 | -2.8277e-05 | 0.0010714 | N/A | -0.00057669 | -1.8686e-07 | 3.8989e-06 | 0 | 0 | 1.3529 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00084507 | -0.00072786 | -0.0023337 | -0.00084272 | 1.837 | -6.9699e-06 | -2.8277e-05 | 0.0010714 | N/A | -0.00057669 | -1.8686e-07 | 3.8989e-06 | 0 | 0 | 1.3529 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00078859 | -0.00073362 | -0.0023332 | -0.00085121 | 1.8417 | -6.9229e-06 | 2.8352e-05 | 0.0010714 | N/A | -0.00057673 | 2.105e-07 | -3.7393e-06 | 0 | 0 | 1.3631 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00078859 | -0.00073362 | -0.0023332 | -0.00085121 | 1.8417 | -6.9229e-06 | 2.8352e-05 | 0.0010714 | N/A | -0.00057673 | 2.105e-07 | -3.7393e-06 | 0 | 0 | 1.3631 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00078761 | -0.00073002 | 2.2004e-05 | -0.00047325 | 1.841 | -6.8865e-06 | 2.8342e-05 | 0.0010746 | N/A | -7.567e-05 | 2.5954e-07 | -3.726e-06 | 0 | 0 | 1.8241 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 1.8412 | -6.8992e-06 | 2.8345e-05 | 0.0010735 | N/A | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 0 | 0 | 1.6627 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00084443 | -0.00072552 | -0.00080279 | -0.00059705 | 1.8366 | -6.9463e-06 | -2.8284e-05 | 0.0010735 | N/A | -0.00025101 | -1.5498e-07 | 3.9075e-06 | 0 | 0 | 1.6525 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00084472 | -0.0007266 | -0.0015093 | -0.00071044 | 1.8368 | -6.9572e-06 | -2.8281e-05 | 0.0010725 | N/A | -0.00040132 | -1.6969e-07 | 3.9035e-06 | 0 | 0 | 1.5142 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00084472 | -0.0007266 | -0.0015093 | -0.00071044 | 1.8368 | -6.9572e-06 | -2.8281e-05 | 0.0010725 | N/A | -0.00040132 | -1.6969e-07 | 3.9035e-06 | 0 | 0 | 1.5142 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 1.8412 | -6.8992e-06 | 2.8345e-05 | 0.0010735 | N/A | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 0 | 0 | 1.6627 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00078824 | -0.00073236 | -0.0015089 | -0.00071892 | 1.8414 | -6.9101e-06 | 2.8349e-05 | 0.0010725 | N/A | -0.00040136 | 2.2766e-07 | -3.7346e-06 | 0 | 0 | 1.5245 |  |  | N/A
138 | 27 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 1.8412 | -6.8992e-06 | 2.8345e-05 | 0.0010735 | N/A | -0.00025104 | 2.4237e-07 | -3.7307e-06 | 0 | 0 | 1.6627 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 4 | 1 | -1.0003e-05 | -6.4205e-05 | 3.9778e-06 | 0.00052686 | 0.0085746 | -1.3582e-06 | -1.7214e-09 | -6.2108e-05 | N/A | 9.558e-05 | -6.8107e-09 | -4.3401e-09 | 0.0017441 | 0.30812 | 1.6094 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 5 | 1 | -8.3356e-06 | -5.3504e-05 | 3.3148e-06 | 0.00043905 | 0.0071455 | -1.1318e-06 | -1.4345e-09 | -5.1757e-05 | N/A | 7.965e-05 | -5.6756e-09 | -3.6168e-09 | 0.0011627 | 0.2569 | 1.3412 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 2 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | 1.8428 | -7.4075e-06 | 0.00013598 | 0.0010451 | N/A | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.36002 | 0.44229 | 2.3127 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 2 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | 1.8428 | -7.7758e-06 | -0.00013614 | 0.0010451 | N/A | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | 0.35986 | 0.44229 | 2.3127 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 2 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | 1.8497 | -8.5497e-06 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | N/A | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 0.36138 | 0.15219 | 0.99407 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 2 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | 1.8344 | -6.3145e-06 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | N/A | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 0.35828 | 0.64046 | 3.141 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 2 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | 1.8454 | -7.8702e-06 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | N/A | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 0.36035 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 2 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | 1.8502 | -8.6698e-06 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | N/A | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 0.36138 | 0.33125 | 1.8725 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 2 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | 1.8454 | -8.128e-06 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | N/A | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | 0.36018 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 2 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | 1.8395 | -7.1051e-06 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | N/A | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 0.35931 | 0.6736 | 3.3753 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | 2 | -0.00068502 | -0.00075037 | 0.0011574 | 0.00083363 | 1.8418 | -7.2491e-06 | 0.00013598 | 0.0010523 | N/A | 0.00035804 | 3.7345e-07 | 2.5214e-05 | 0.35964 | 0.40663 | 2.1249 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | 2 | -0.00095454 | -0.00074989 | 0.0011574 | 0.00083366 | 1.8418 | -7.6173e-06 | -0.00013614 | 0.0010523 | N/A | 0.00035804 | -3.0742e-07 | -2.5384e-05 | 0.36025 | 0.40663 | 2.125 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | 2 | -0.000826 | -0.00080195 | 0.0084798 | 0.0024057 | 1.8487 | -8.3913e-06 | -7.9313e-08 | 0.0010028 | N/A | 0.0016665 | 4.4228e-09 | -8.8619e-08 | 0.36083 | 0.11782 | 0.80631 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | 2 | -0.00081034 | -0.00068673 | -0.0061673 | -0.00092036 | 1.8334 | -6.1561e-06 | -7.4858e-08 | 0.0011135 | N/A | -0.00099225 | 6.4259e-08 | -8.0126e-08 | 0.35867 | 0.60481 | 2.9532 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | 2 | -0.00072795 | -0.00076635 | 0.0011584 | 0.00096535 | 1.844 | -7.6439e-06 | 9.5165e-05 | 0.0010368 | N/A | 0.00038194 | 2.6961e-07 | 1.7623e-05 | 0.36018 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | 2 | -0.00091661 | -0.00076601 | 0.0011584 | 0.00096537 | 1.844 | -7.9016e-06 | -9.532e-05 | 0.0010368 | N/A | 0.00038194 | -2.0699e-07 | -1.7796e-05 | 0.36002 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | 2 | -0.00082664 | -0.00080246 | 0.0062841 | 0.0020658 | 1.8488 | -8.4434e-06 | -7.917e-08 | 0.0010021 | N/A | 0.0012978 | 1.1297e-08 | -8.8685e-08 | 0.36083 | 0.28002 | 1.6042 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | 2 | -0.00081568 | -0.0007218 | -0.0039689 | -0.00026244 | 1.8381 | -6.8788e-06 | -7.6052e-08 | 0.0010796 | N/A | -0.00056327 | 5.3183e-08 | -8.274e-08 | 0.35915 | 0.62238 | 3.1071 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 3 | -0.00082228 | -0.00076618 | 0.0011584 | 0.00096536 | 1.844 | -7.7727e-06 | -7.7832e-08 | 0.0010368 | N/A | 0.00038194 | 3.1311e-08 | -8.6309e-08 | 0.36018 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 3 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | 1.8428 | -7.4075e-06 | 0.00013598 | 0.0010451 | N/A | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.36002 | 0.44229 | 2.3127 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 3 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | 1.8428 | -7.7758e-06 | -0.00013614 | 0.0010451 | N/A | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | 0.35986 | 0.44229 | 2.3127 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 3 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | 1.8497 | -8.5497e-06 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | N/A | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 0.36138 | 0.15219 | 0.99407 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 3 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | 1.8344 | -6.3145e-06 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | N/A | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 0.35828 | 0.64046 | 3.141 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 3 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | 1.8454 | -7.8702e-06 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | N/A | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 0.36035 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 3 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | 1.8502 | -8.6698e-06 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | N/A | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 0.36138 | 0.33125 | 1.8725 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 3 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | 1.8454 | -8.128e-06 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | N/A | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | 0.36018 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 3 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | 1.8395 | -7.1051e-06 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | N/A | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 0.35931 | 0.6736 | 3.3753 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 4 | -0.00082228 | -0.00076618 | 0.0011584 | 0.00096536 | 1.844 | -7.7727e-06 | -7.7832e-08 | 0.0010368 | N/A | 0.00038194 | 3.1311e-08 | -8.6309e-08 | 0.36018 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 4 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | 1.8428 | -7.4075e-06 | 0.00013598 | 0.0010451 | N/A | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.36002 | 0.44229 | 2.3127 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 4 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | 1.8428 | -7.7758e-06 | -0.00013614 | 0.0010451 | N/A | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | 0.35986 | 0.44229 | 2.3127 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 4 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | 1.8497 | -8.5497e-06 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | N/A | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 0.36138 | 0.15219 | 0.99407 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 4 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | 1.8344 | -6.3145e-06 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | N/A | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 0.35828 | 0.64046 | 3.141 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 4 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | 1.8454 | -7.8702e-06 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | N/A | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 0.36035 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 4 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | 1.8502 | -8.6698e-06 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | N/A | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 0.36138 | 0.33125 | 1.8725 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 4 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | 1.8454 | -8.128e-06 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | N/A | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | 0.36018 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 4 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | 1.8395 | -7.1051e-06 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | N/A | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 0.35931 | 0.6736 | 3.3753 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | 1.8428 | -7.4075e-06 | 0.00013598 | 0.0010451 | N/A | 0.00036919 | 3.7265e-07 | 2.5213e-05 | 0.36002 | 0.44229 | 2.3127 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | 1.8428 | -7.7758e-06 | -0.00013614 | 0.0010451 | N/A | 0.00036919 | -3.0821e-07 | -2.5385e-05 | 0.35986 | 0.44229 | 2.3127 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | 1.8497 | -8.5497e-06 | -7.9514e-08 | 0.00099554 | N/A | 0.0016776 | 3.6282e-09 | -8.9125e-08 | 0.36138 | 0.15219 | 0.99407 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | 1.8344 | -6.3145e-06 | -7.5059e-08 | 0.0011062 | N/A | -0.0009811 | 6.3464e-08 | -8.0632e-08 | 0.35828 | 0.64046 | 3.141 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | 1.8454 | -7.8702e-06 | 9.5164e-05 | 0.0010264 | N/A | 0.00039787 | 2.6848e-07 | 1.7622e-05 | 0.36035 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | 1.8502 | -8.6698e-06 | -7.9457e-08 | 0.00099177 | N/A | 0.0013138 | 1.0162e-08 | -8.9409e-08 | 0.36138 | 0.33125 | 1.8725 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | 1.8454 | -8.128e-06 | -9.5321e-05 | 0.0010264 | N/A | 0.00039787 | -2.0813e-07 | -1.7796e-05 | 0.36018 | 0.53524 | 2.7955 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | 1.8395 | -7.1051e-06 | -7.6338e-08 | 0.0010692 | N/A | -0.00054734 | 5.2048e-08 | -8.3463e-08 | 0.35931 | 0.6736 | 3.3753 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | -0.00068502 | -0.00075037 | 0.0011574 | 0.00083363 | 1.8418 | -7.2491e-06 | 0.00013598 | 0.0010523 | N/A | 0.00035804 | 3.7345e-07 | 2.5214e-05 | 0.35964 | 0.40663 | 2.1249 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | -0.00095454 | -0.00074989 | 0.0011574 | 0.00083366 | 1.8418 | -7.6173e-06 | -0.00013614 | 0.0010523 | N/A | 0.00035804 | -3.0742e-07 | -2.5384e-05 | 0.36025 | 0.40663 | 2.125 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | -0.000826 | -0.00080195 | 0.0084798 | 0.0024057 | 1.8487 | -8.3913e-06 | -7.9313e-08 | 0.0010028 | N/A | 0.0016665 | 4.4228e-09 | -8.8619e-08 | 0.36083 | 0.11782 | 0.80631 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | -0.00081034 | -0.00068673 | -0.0061673 | -0.00092036 | 1.8334 | -6.1561e-06 | -7.4858e-08 | 0.0011135 | N/A | -0.00099225 | 6.4259e-08 | -8.0126e-08 | 0.35867 | 0.60481 | 2.9532 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | -0.00072795 | -0.00076635 | 0.0011584 | 0.00096535 | 1.844 | -7.6439e-06 | 9.5165e-05 | 0.0010368 | N/A | 0.00038194 | 2.6961e-07 | 1.7623e-05 | 0.36018 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | -0.00091661 | -0.00076601 | 0.0011584 | 0.00096537 | 1.844 | -7.9016e-06 | -9.532e-05 | 0.0010368 | N/A | 0.00038194 | -2.0699e-07 | -1.7796e-05 | 0.36002 | 0.48401 | 2.5273 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | -0.00082664 | -0.00080246 | 0.0062841 | 0.0020658 | 1.8488 | -8.4434e-06 | -7.917e-08 | 0.0010021 | N/A | 0.0012978 | 1.1297e-08 | -8.8685e-08 | 0.36083 | 0.28002 | 1.6042 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | -0.00081568 | -0.0007218 | -0.0039689 | -0.00026244 | 1.8381 | -6.8788e-06 | -7.6052e-08 | 0.0010796 | N/A | -0.00056327 | 5.3183e-08 | -8.274e-08 | 0.35915 | 0.62238 | 3.1071 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00062997 | -0.00075857 | 0.0018648 | 0.00087936 | 1.8559 | -7.0473e-06 | 0.00018868 | 0.0010628 | N/A | 0.00049072 | -1.3046e-06 | -2.554e-05 | 0 | 0 | 1.7222 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00062997 | -0.00075857 | 0.0018648 | 0.00087936 | 1.8559 | -7.0473e-06 | 0.00018868 | 0.0010628 | N/A | 0.00049072 | -1.3046e-06 | -2.554e-05 | 0 | 0 | 1.7222 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00062939 | -0.00075641 | 0.00045167 | 0.0006527 | 1.8556 | -7.0251e-06 | 0.00018869 | 0.0010647 | N/A | 0.00019009 | -1.2751e-06 | -2.5548e-05 | 0 | 0 | 1.999 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00062939 | -0.00075641 | 0.00045167 | 0.0006527 | 1.8556 | -7.0251e-06 | 0.00018869 | 0.0010647 | N/A | 0.00019009 | -1.2751e-06 | -2.5548e-05 | 0 | 0 | 1.999 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010065 | -0.00072031 | 0.0018616 | 0.00082141 | 1.825 | -7.3433e-06 | -0.00018884 | 0.0010627 | N/A | 0.00049095 | 1.3436e-06 | 2.5379e-05 | 0 | 0 | 1.6608 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010065 | -0.00072031 | 0.0018616 | 0.00082141 | 1.825 | -7.3433e-06 | -0.00018884 | 0.0010627 | N/A | 0.00049095 | 1.3436e-06 | 2.5379e-05 | 0 | 0 | 1.6608 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010059 | -0.00071815 | 0.0004485 | 0.00059475 | 1.8246 | -7.3211e-06 | -0.00018884 | 0.0010646 | N/A | 0.00019032 | 1.3731e-06 | 2.5372e-05 | 0 | 0 | 1.9376 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010059 | -0.00071815 | 0.0004485 | 0.00059475 | 1.8246 | -7.3211e-06 | -0.00018884 | 0.0010646 | N/A | 0.00019032 | 1.3731e-06 | 2.5372e-05 | 0 | 0 | 1.9376 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00076244 | -0.00074769 | 0.0035123 | 0.0011235 | 1.8455 | -7.1767e-06 | 5.654e-05 | 0.0010605 | N/A | 0.00084154 | -4.1206e-07 | -7.7092e-06 | 0 | 0 | 1.3777 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00076244 | -0.00074769 | 0.0035123 | 0.0011235 | 1.8455 | -7.1767e-06 | 5.654e-05 | 0.0010605 | N/A | 0.00084154 | -4.1206e-07 | -7.7092e-06 | 0 | 0 | 1.3777 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0008754 | -0.00073622 | 0.0035113 | 0.0011061 | 1.8363 | -7.2655e-06 | -5.6717e-05 | 0.0010605 | N/A | 0.00084161 | 3.824e-07 | 7.5667e-06 | 0 | 0 | 1.3593 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0008754 | -0.00073622 | 0.0035113 | 0.0011061 | 1.8363 | -7.2655e-06 | -5.6717e-05 | 0.0010605 | N/A | 0.00084161 | 3.824e-07 | 7.5667e-06 | 0 | 0 | 1.3593 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0007605 | -0.0007405 | -0.0011981 | 0.00036799 | 1.8443 | -7.1029e-06 | 5.6563e-05 | 0.0010669 | N/A | -0.00016057 | -3.1388e-07 | -7.7356e-06 | 0 | 0 | 2.3005 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0007605 | -0.0007405 | -0.0011981 | 0.00036799 | 1.8443 | -7.1029e-06 | 5.6563e-05 | 0.0010669 | N/A | -0.00016057 | -3.1388e-07 | -7.7356e-06 | 0 | 0 | 2.3005 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00087345 | -0.00072903 | -0.001199 | 0.00035061 | 1.835 | -7.1917e-06 | -5.6695e-05 | 0.0010669 | N/A | -0.0001605 | 4.8058e-07 | 7.5404e-06 | 0 | 0 | 2.2821 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00087345 | -0.00072903 | -0.001199 | 0.00035061 | 1.835 | -7.1917e-06 | -5.6695e-05 | 0.0010669 | N/A | -0.0001605 | 4.8058e-07 | 7.5404e-06 | 0 | 0 | 2.2821 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00076176 | -0.00074518 | 0.0018637 | 0.00085907 | 1.8451 | -7.1509e-06 | 5.6548e-05 | 0.0010628 | N/A | 0.0004908 | -3.7769e-07 | -7.7185e-06 | 0 | 0 | 1.7007 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00076118 | -0.00074302 | 0.00045056 | 0.00063242 | 1.8447 | -7.1287e-06 | 5.6555e-05 | 0.0010647 | N/A | 0.00019017 | -3.4824e-07 | -7.7264e-06 | 0 | 0 | 1.9775 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00087472 | -0.0007337 | 0.0018627 | 0.00084169 | 1.8358 | -7.2397e-06 | -5.6709e-05 | 0.0010627 | N/A | 0.00049087 | 4.1676e-07 | 7.5575e-06 | 0 | 0 | 1.6822 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00087414 | -0.00073154 | 0.00044961 | 0.00061504 | 1.8354 | -7.2175e-06 | -5.6702e-05 | 0.0010647 | N/A | 0.00019024 | 4.4622e-07 | 7.5496e-06 | 0 | 0 | 1.9591 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00076176 | -0.00074518 | 0.0018637 | 0.00085907 | 1.8451 | -7.1509e-06 | 5.6548e-05 | 0.0010628 | N/A | 0.0004908 | -3.7769e-07 | -7.7185e-06 | 0 | 0 | 1.7007 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00076118 | -0.00074302 | 0.00045056 | 0.00063242 | 1.8447 | -7.1287e-06 | 5.6555e-05 | 0.0010647 | N/A | 0.00019017 | -3.4824e-07 | -7.7264e-06 | 0 | 0 | 1.9775 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00087472 | -0.0007337 | 0.0018627 | 0.00084169 | 1.8358 | -7.2397e-06 | -5.6709e-05 | 0.0010627 | N/A | 0.00049087 | 4.1676e-07 | 7.5575e-06 | 0 | 0 | 1.6822 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00087414 | -0.00073154 | 0.00044961 | 0.00061504 | 1.8354 | -7.2175e-06 | -5.6702e-05 | 0.0010647 | N/A | 0.00019024 | 4.4622e-07 | 7.5496e-06 | 0 | 0 | 1.9591 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00062847 | -0.00074894 | 0.0018642 | 0.00080033 | 1.8546 | -6.8435e-06 | 0.00018868 | 0.0010721 | N/A | 0.00047638 | -1.3035e-06 | -2.554e-05 | 0 | 0 | 1.4808 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00062847 | -0.00074894 | 0.0018642 | 0.00080033 | 1.8546 | -6.8435e-06 | 0.00018868 | 0.0010721 | N/A | 0.00047638 | -1.3035e-06 | -2.554e-05 | 0 | 0 | 1.4808 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00062789 | -0.00074678 | 0.00045107 | 0.00057368 | 1.8543 | -6.8214e-06 | 0.00018869 | 0.001074 | N/A | 0.00017575 | -1.2741e-06 | -2.5548e-05 | 0 | 0 | 1.7576 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00062789 | -0.00074678 | 0.00045107 | 0.00057368 | 1.8543 | -6.8214e-06 | 0.00018869 | 0.001074 | N/A | 0.00017575 | -1.2741e-06 | -2.5548e-05 | 0 | 0 | 1.7576 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.001005 | -0.00071068 | 0.001861 | 0.00074238 | 1.8237 | -7.1396e-06 | -0.00018884 | 0.001072 | N/A | 0.00047661 | 1.3447e-06 | 2.538e-05 | 0 | 0 | 1.4193 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.001005 | -0.00071068 | 0.001861 | 0.00074238 | 1.8237 | -7.1396e-06 | -0.00018884 | 0.001072 | N/A | 0.00047661 | 1.3447e-06 | 2.538e-05 | 0 | 0 | 1.4193 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0010044 | -0.00070852 | 0.0004479 | 0.00051572 | 1.8233 | -7.1174e-06 | -0.00018884 | 0.001074 | N/A | 0.00017598 | 1.3741e-06 | 2.5372e-05 | 0 | 0 | 1.6962 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0010044 | -0.00070852 | 0.0004479 | 0.00051572 | 1.8233 | -7.1174e-06 | -0.00018884 | 0.001074 | N/A | 0.00017598 | 1.3741e-06 | 2.5372e-05 | 0 | 0 | 1.6962 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00076094 | -0.00073806 | 0.0035117 | 0.0010445 | 1.8443 | -6.973e-06 | 5.6541e-05 | 0.0010698 | N/A | 0.0008272 | -4.1104e-07 | -7.7086e-06 | 0 | 0 | 1.1363 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00076094 | -0.00073806 | 0.0035117 | 0.0010445 | 1.8443 | -6.973e-06 | 5.6541e-05 | 0.0010698 | N/A | 0.0008272 | -4.1104e-07 | -7.7086e-06 | 0 | 0 | 1.1363 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0008739 | -0.00072659 | 0.0035107 | 0.0010271 | 1.835 | -7.0618e-06 | -5.6717e-05 | 0.0010698 | N/A | 0.00082727 | 3.8342e-07 | 7.5674e-06 | 0 | 0 | 1.1179 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0008739 | -0.00072659 | 0.0035107 | 0.0010271 | 1.835 | -7.0618e-06 | -5.6717e-05 | 0.0010698 | N/A | 0.00082727 | 3.8342e-07 | 7.5674e-06 | 0 | 0 | 1.1179 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.000759 | -0.00073087 | -0.0011987 | 0.00028896 | 1.843 | -6.8991e-06 | 5.6563e-05 | 0.0010762 | N/A | -0.00017491 | -3.1285e-07 | -7.7349e-06 | 0 | 0 | 2.0591 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.000759 | -0.00073087 | -0.0011987 | 0.00028896 | 1.843 | -6.8991e-06 | 5.6563e-05 | 0.0010762 | N/A | -0.00017491 | -3.1285e-07 | -7.7349e-06 | 0 | 0 | 2.0591 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00087195 | -0.0007194 | -0.0011996 | 0.00027158 | 1.8337 | -6.988e-06 | -5.6694e-05 | 0.0010762 | N/A | -0.00017484 | 4.816e-07 | 7.541e-06 | 0 | 0 | 2.0407 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00087195 | -0.0007194 | -0.0011996 | 0.00027158 | 1.8337 | -6.988e-06 | -5.6694e-05 | 0.0010762 | N/A | -0.00017484 | 4.816e-07 | 7.541e-06 | 0 | 0 | 2.0407 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00076026 | -0.00073555 | 0.0018631 | 0.00078005 | 1.8438 | -6.9471e-06 | 5.6549e-05 | 0.0010721 | N/A | 0.00047646 | -3.7667e-07 | -7.7178e-06 | 0 | 0 | 1.4593 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00075968 | -0.00073339 | 0.00044996 | 0.00055339 | 1.8434 | -6.925e-06 | 5.6555e-05 | 0.001074 | N/A | 0.00017583 | -3.4722e-07 | -7.7257e-06 | 0 | 0 | 1.7361 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00087322 | -0.00072407 | 0.0018621 | 0.00076266 | 1.8345 | -7.036e-06 | -5.6709e-05 | 0.0010721 | N/A | 0.00047653 | 4.1778e-07 | 7.5581e-06 | 0 | 0 | 1.4408 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00087263 | -0.00072191 | 0.00044901 | 0.00053601 | 1.8342 | -7.0138e-06 | -5.6702e-05 | 0.001074 | N/A | 0.0001759 | 4.4724e-07 | 7.5502e-06 | 0 | 0 | 1.7177 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00076026 | -0.00073555 | 0.0018631 | 0.00078005 | 1.8438 | -6.9471e-06 | 5.6549e-05 | 0.0010721 | N/A | 0.00047646 | -3.7667e-07 | -7.7178e-06 | 0 | 0 | 1.4593 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00075968 | -0.00073339 | 0.00044996 | 0.00055339 | 1.8434 | -6.925e-06 | 5.6555e-05 | 0.001074 | N/A | 0.00017583 | -3.4722e-07 | -7.7257e-06 | 0 | 0 | 1.7361 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00087322 | -0.00072407 | 0.0018621 | 0.00076266 | 1.8345 | -7.036e-06 | -5.6709e-05 | 0.0010721 | N/A | 0.00047653 | 4.1778e-07 | 7.5581e-06 | 0 | 0 | 1.4408 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00087263 | -0.00072191 | 0.00044901 | 0.00053601 | 1.8342 | -7.0138e-06 | -5.6702e-05 | 0.001074 | N/A | 0.0001759 | 4.4724e-07 | 7.5502e-06 | 0 | 0 | 1.7177 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00072246 | -0.00073883 | 0.0015101 | 0.00072918 | 1.8468 | -6.912e-06 | 9.4303e-05 | 0.0010726 | N/A | 0.00040128 | -6.3413e-07 | -1.2812e-05 | 0 | 0 | 1.5346 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00091073 | -0.0007197 | 0.0015085 | 0.0007002 | 1.8313 | -7.06e-06 | -9.446e-05 | 0.0010725 | N/A | 0.0004014 | 6.8997e-07 | 1.2648e-05 | 0 | 0 | 1.5039 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00091043 | -0.00071863 | 0.00080197 | 0.00058688 | 1.8312 | -7.0489e-06 | -9.4456e-05 | 0.0010735 | N/A | 0.00025108 | 7.0469e-07 | 1.2644e-05 | 0 | 0 | 1.6423 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00091043 | -0.00071863 | 0.00080197 | 0.00058688 | 1.8312 | -7.0489e-06 | -9.4456e-05 | 0.0010735 | N/A | 0.00025108 | 7.0469e-07 | 1.2644e-05 | 0 | 0 | 1.6423 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00072217 | -0.00073775 | 0.00080355 | 0.00061585 | 1.8466 | -6.9009e-06 | 9.4306e-05 | 0.0010735 | N/A | 0.00025097 | -6.194e-07 | -1.2816e-05 | 0 | 0 | 1.673 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00072217 | -0.00073775 | 0.00080355 | 0.00061585 | 1.8466 | -6.9009e-06 | 9.4306e-05 | 0.0010735 | N/A | 0.00025097 | -6.194e-07 | -1.2816e-05 | 0 | 0 | 1.673 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00072246 | -0.00073883 | 0.0015101 | 0.00072918 | 1.8468 | -6.912e-06 | 9.4303e-05 | 0.0010726 | N/A | 0.00040128 | -6.3413e-07 | -1.2812e-05 | 0 | 0 | 1.5346 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00078869 | -0.0007334 | 0.0023339 | 0.00085125 | 1.8416 | -6.9767e-06 | 2.8232e-05 | 0.0010714 | N/A | 0.00057669 | -1.8788e-07 | -3.8962e-06 | 0 | 0 | 1.3624 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00084517 | -0.00072766 | 0.0023334 | 0.00084256 | 1.837 | -7.0211e-06 | -2.8397e-05 | 0.0010714 | N/A | 0.00057673 | 2.0935e-07 | 3.7418e-06 | 0 | 0 | 1.3532 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0008442 | -0.00072406 | -2.1786e-05 | 0.0004648 | 1.8363 | -6.9842e-06 | -2.8386e-05 | 0.0010746 | N/A | 7.5673e-05 | 2.5844e-07 | 3.7286e-06 | 0 | 0 | 1.8146 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0008442 | -0.00072406 | -2.1786e-05 | 0.0004648 | 1.8363 | -6.9842e-06 | -2.8386e-05 | 0.0010746 | N/A | 7.5673e-05 | 2.5844e-07 | 3.7286e-06 | 0 | 0 | 1.8146 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00078772 | -0.0007298 | -2.1311e-05 | 0.0004735 | 1.841 | -6.9398e-06 | 2.8243e-05 | 0.0010746 | N/A | 7.5639e-05 | -1.3878e-07 | -3.9093e-06 | 0 | 0 | 1.8238 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00078772 | -0.0007298 | -2.1311e-05 | 0.0004735 | 1.841 | -6.9398e-06 | 2.8243e-05 | 0.0010746 | N/A | 7.5639e-05 | -1.3878e-07 | -3.9093e-06 | 0 | 0 | 1.8238 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00078869 | -0.0007334 | 0.0023339 | 0.00085125 | 1.8416 | -6.9767e-06 | 2.8232e-05 | 0.0010714 | N/A | 0.00057669 | -1.8788e-07 | -3.8962e-06 | 0 | 0 | 1.3624 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | 1.8414 | -6.9638e-06 | 2.8236e-05 | 0.0010725 | N/A | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 0 | 0 | 1.5239 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00084483 | -0.0007264 | 0.0015091 | 0.00071034 | 1.8368 | -7.0082e-06 | -2.8393e-05 | 0.0010725 | N/A | 0.00040136 | 2.2653e-07 | 3.7372e-06 | 0 | 0 | 1.5147 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00084454 | -0.00072532 | 0.00080253 | 0.00059702 | 1.8366 | -6.9971e-06 | -2.839e-05 | 0.0010735 | N/A | 0.00025104 | 2.4126e-07 | 3.7332e-06 | 0 | 0 | 1.6531 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00084454 | -0.00072532 | 0.00080253 | 0.00059702 | 1.8366 | -6.9971e-06 | -2.839e-05 | 0.0010735 | N/A | 0.00025104 | 2.4126e-07 | 3.7332e-06 | 0 | 0 | 1.6531 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | 1.8414 | -6.9638e-06 | 2.8236e-05 | 0.0010725 | N/A | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 0 | 0 | 1.5239 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00078806 | -0.00073106 | 0.000803 | 0.00060571 | 1.8412 | -6.9527e-06 | 2.8239e-05 | 0.0010735 | N/A | 0.00025101 | -1.5597e-07 | -3.9047e-06 | 0 | 0 | 1.6623 |  |  | N/A
139 | 3 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | 1.8414 | -6.9638e-06 | 2.8236e-05 | 0.0010725 | N/A | 0.00040132 | -1.7069e-07 | -3.9008e-06 | 0 | 0 | 1.5239 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 4 | 1 | 1.0002e-05 | -6.4205e-05 | -3.9775e-06 | -0.00052686 | 0.0085746 | 1.3581e-06 | 1.997e-05 | -4.9153e-05 | N/A | -8.611e-05 | 1.2467e-05 | -2.6064e-06 | 0.0020348 | 0.30803 | 1.6094 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 5 | 1 | 8.3353e-06 | -5.3504e-05 | -3.3146e-06 | -0.00043905 | 0.0071455 | 1.1318e-06 | 1.6642e-05 | -4.0961e-05 | N/A | -7.1758e-05 | 1.0389e-05 | -2.172e-06 | 0.0016795 | 0.25669 | 1.3412 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 2 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | 1.8429 | 7.7743e-06 | 0.0017723 | 0.0011259 | N/A | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.36338 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 2 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | 1.8429 | 7.406e-06 | 0.0015106 | 0.0011249 | N/A | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.36345 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 2 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | 1.8478 | 8.2667e-06 | 0.0016489 | 0.0010961 | N/A | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.36429 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 2 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | 1.8363 | 6.5945e-06 | 0.0016276 | 0.001163 | N/A | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.36219 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 2 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | 1.8454 | 8.1265e-06 | 0.001739 | 0.001111 | N/A | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.364 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 2 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | 1.8489 | 8.4712e-06 | 0.0016527 | 0.0010901 | N/A | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.36487 | 0.97071 | 4.9277 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 2 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | 1.8454 | 7.8687e-06 | 0.0015558 | 0.0011103 | N/A | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.364 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 2 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | 1.8409 | 7.3006e-06 | 0.0016377 | 0.001137 | N/A | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.36309 | 0.037518 | 0.32006 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | 2 | 0.0009545 | -0.0007499 | -0.0011574 | -0.00083366 | 1.8419 | 7.6158e-06 | 0.00177 | 0.0011316 | N/A | -0.0003466 | 9.8994e-06 | 0.00031984 | 0.36312 | 0.4067 | 2.125 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | 2 | 0.00068498 | -0.00075038 | -0.0011574 | -0.00083363 | 1.8419 | 7.2476e-06 | 0.0015083 | 0.0011306 | N/A | -0.00034659 | 1.4173e-05 | 0.00023117 | 0.36319 | 0.40669 | 2.1249 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | 2 | 0.00082347 | -0.00078743 | 0.0061608 | 0.00020895 | 1.8468 | 8.1083e-06 | 0.0016466 | 0.0011018 | N/A | 0.00086754 | 1.813e-06 | 0.00027463 | 0.36442 | 1.0291 | 5.171 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | 2 | 0.00081279 | -0.00070127 | -0.0084754 | -0.001695 | 1.8353 | 6.436e-06 | 0.0016253 | 0.0011687 | N/A | -0.0015239 | 2.0002e-05 | 0.00027755 | 0.36215 | 0.30954 | 1.4114 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | 2 | 0.00091657 | -0.00076602 | -0.0011584 | -0.00096537 | 1.844 | 7.9001e-06 | 0.0017357 | 0.0011192 | N/A | -0.00036813 | 1.3657e-05 | 0.00030589 | 0.36341 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | 2 | 0.0007279 | -0.00076636 | -0.0011584 | -0.00096535 | 1.844 | 7.6424e-06 | 0.0015525 | 0.0011185 | N/A | -0.00036812 | 1.6648e-05 | 0.00024382 | 0.36403 | 0.4837 | 2.5273 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | 2 | 0.00082485 | -0.0007923 | 0.0039644 | -0.00023554 | 1.8474 | 8.2448e-06 | 0.0016493 | 0.0010983 | N/A | 0.00048177 | 7.9966e-06 | 0.00027424 | 0.36413 | 0.91937 | 4.6595 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | 2 | 0.00081737 | -0.00073198 | -0.0062809 | -0.0015683 | 1.8394 | 7.0743e-06 | 0.0016344 | 0.0011452 | N/A | -0.0011922 | 2.0729e-05 | 0.00027629 | 0.3629 | 0.023802 | 0.11277 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 3 | 0.00082224 | -0.00076619 | -0.0011584 | -0.00096536 | 1.844 | 7.7712e-06 | 0.0016441 | 0.0011188 | N/A | -0.00036813 | 1.5153e-05 | 0.00027485 | 0.36341 | 0.4837 | 2.5273 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 3 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | 1.8429 | 7.7743e-06 | 0.0017723 | 0.0011259 | N/A | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.36338 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 3 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | 1.8429 | 7.406e-06 | 0.0015106 | 0.0011249 | N/A | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.36345 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 3 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | 1.8478 | 8.2667e-06 | 0.0016489 | 0.0010961 | N/A | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.36429 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 3 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | 1.8363 | 6.5945e-06 | 0.0016276 | 0.001163 | N/A | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.36219 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 3 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | 1.8454 | 8.1265e-06 | 0.001739 | 0.001111 | N/A | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.364 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 3 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | 1.8489 | 8.4712e-06 | 0.0016527 | 0.0010901 | N/A | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.36487 | 0.97071 | 4.9277 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 3 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | 1.8454 | 7.8687e-06 | 0.0015558 | 0.0011103 | N/A | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.364 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 3 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | 1.8409 | 7.3006e-06 | 0.0016377 | 0.001137 | N/A | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.36309 | 0.037518 | 0.32006 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 202 | 4 | 0.00082224 | -0.00076619 | -0.0011584 | -0.00096536 | 1.844 | 7.7712e-06 | 0.0016441 | 0.0011188 | N/A | -0.00036813 | 1.5153e-05 | 0.00027485 | 0.36341 | 0.4837 | 2.5273 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | 4 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | 1.8429 | 7.7743e-06 | 0.0017723 | 0.0011259 | N/A | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.36338 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | 4 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | 1.8429 | 7.406e-06 | 0.0015106 | 0.0011249 | N/A | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.36345 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | 4 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | 1.8478 | 8.2667e-06 | 0.0016489 | 0.0010961 | N/A | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.36429 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | 4 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | 1.8363 | 6.5945e-06 | 0.0016276 | 0.001163 | N/A | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.36219 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | 4 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | 1.8454 | 8.1265e-06 | 0.001739 | 0.001111 | N/A | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.364 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | 4 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | 1.8489 | 8.4712e-06 | 0.0016527 | 0.0010901 | N/A | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.36487 | 0.97071 | 4.9277 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | 4 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | 1.8454 | 7.8687e-06 | 0.0015558 | 0.0011103 | N/A | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.364 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | 4 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | 1.8409 | 7.3006e-06 | 0.0016377 | 0.001137 | N/A | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.36309 | 0.037518 | 0.32006 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 203 | Viento-Servicio | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | 1.8429 | 7.7743e-06 | 0.0017723 | 0.0011259 | N/A | -0.00035665 | 1.1354e-05 | 0.00031954 | 0.36338 | 0.44264 | 2.3127 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 204 | Viento-Servicio | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | 1.8429 | 7.406e-06 | 0.0015106 | 0.0011249 | N/A | -0.00035664 | 1.5627e-05 | 0.00023087 | 0.36345 | 0.44263 | 2.3127 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 205 | Viento-Servicio | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | 1.8478 | 8.2667e-06 | 0.0016489 | 0.0010961 | N/A | 0.0008575 | 3.2675e-06 | 0.00027433 | 0.36429 | 1.065 | 5.3587 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 206 | Viento-Servicio | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | 1.8363 | 6.5945e-06 | 0.0016276 | 0.001163 | N/A | -0.0015339 | 2.1456e-05 | 0.00027725 | 0.36219 | 0.2736 | 1.2237 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 207 | Viento-Servicio | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | 1.8454 | 8.1265e-06 | 0.001739 | 0.001111 | N/A | -0.00038248 | 1.5735e-05 | 0.00030546 | 0.364 | 0.53505 | 2.7955 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 208 | Viento-Servicio | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | 1.8489 | 8.4712e-06 | 0.0016527 | 0.0010901 | N/A | 0.00046742 | 1.0074e-05 | 0.00027381 | 0.36487 | 0.97071 | 4.9277 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 209 | Viento-Servicio | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | 1.8454 | 7.8687e-06 | 0.0015558 | 0.0011103 | N/A | -0.00038247 | 1.8726e-05 | 0.00024339 | 0.364 | 0.53504 | 2.7955 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 210 | Viento-Servicio | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | 1.8409 | 7.3006e-06 | 0.0016377 | 0.001137 | N/A | -0.0012066 | 2.2807e-05 | 0.00027585 | 0.36309 | 0.037518 | 0.32006 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 211 | Viento-Servicio | 0.0009545 | -0.0007499 | -0.0011574 | -0.00083366 | 1.8419 | 7.6158e-06 | 0.00177 | 0.0011316 | N/A | -0.0003466 | 9.8994e-06 | 0.00031984 | 0.36312 | 0.4067 | 2.125 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 212 | Viento-Servicio | 0.00068498 | -0.00075038 | -0.0011574 | -0.00083363 | 1.8419 | 7.2476e-06 | 0.0015083 | 0.0011306 | N/A | -0.00034659 | 1.4173e-05 | 0.00023117 | 0.36319 | 0.40669 | 2.1249 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 213 | Viento-Servicio | 0.00082347 | -0.00078743 | 0.0061608 | 0.00020895 | 1.8468 | 8.1083e-06 | 0.0016466 | 0.0011018 | N/A | 0.00086754 | 1.813e-06 | 0.00027463 | 0.36442 | 1.0291 | 5.171 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 214 | Viento-Servicio | 0.00081279 | -0.00070127 | -0.0084754 | -0.001695 | 1.8353 | 6.436e-06 | 0.0016253 | 0.0011687 | N/A | -0.0015239 | 2.0002e-05 | 0.00027755 | 0.36215 | 0.30954 | 1.4114 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 215 | Viento-Servicio | 0.00091657 | -0.00076602 | -0.0011584 | -0.00096537 | 1.844 | 7.9001e-06 | 0.0017357 | 0.0011192 | N/A | -0.00036813 | 1.3657e-05 | 0.00030589 | 0.36341 | 0.48371 | 2.5273 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 216 | Viento-Servicio | 0.0007279 | -0.00076636 | -0.0011584 | -0.00096535 | 1.844 | 7.6424e-06 | 0.0015525 | 0.0011185 | N/A | -0.00036812 | 1.6648e-05 | 0.00024382 | 0.36403 | 0.4837 | 2.5273 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 217 | Viento-Servicio | 0.00082485 | -0.0007923 | 0.0039644 | -0.00023554 | 1.8474 | 8.2448e-06 | 0.0016493 | 0.0010983 | N/A | 0.00048177 | 7.9966e-06 | 0.00027424 | 0.36413 | 0.91937 | 4.6595 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081737 | -0.00073198 | -0.0062809 | -0.0015683 | 1.8394 | 7.0743e-06 | 0.0016344 | 0.0011452 | N/A | -0.0011922 | 2.0729e-05 | 0.00027629 | 0.3629 | 0.023802 | 0.11277 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0010059 | -0.00071816 | -0.00045118 | -0.00059481 | 1.8246 | 7.3191e-06 | 0.0018212 | 0.0011483 | N/A | -0.00018328 | 1.1699e-06 | 0.00029114 | 0 | 0 | 1.9347 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0010059 | -0.00071816 | -0.00045118 | -0.00059481 | 1.8246 | 7.3191e-06 | 0.0018212 | 0.0011483 | N/A | -0.00018328 | 1.1699e-06 | 0.00029114 | 0 | 0 | 1.9347 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0010065 | -0.00072032 | -0.0018643 | -0.00082147 | 1.825 | 7.3413e-06 | 0.0018224 | 0.0011466 | N/A | -0.00048198 | 4.9288e-06 | 0.00029083 | 0 | 0 | 1.6579 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0010065 | -0.00072032 | -0.0018643 | -0.00082147 | 1.825 | 7.3413e-06 | 0.0018224 | 0.0011466 | N/A | -0.00048198 | 4.9288e-06 | 0.00029083 | 0 | 0 | 1.6579 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00062934 | -0.00075642 | -0.00044898 | -0.00065264 | 1.8556 | 7.0241e-06 | 0.0014486 | 0.0011336 | N/A | -0.00017964 | 1.4572e-05 | 0.00026113 | 0 | 0 | 2.0019 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00062934 | -0.00075642 | -0.00044898 | -0.00065264 | 1.8556 | 7.0241e-06 | 0.0014486 | 0.0011336 | N/A | -0.00017964 | 1.4572e-05 | 0.00026113 | 0 | 0 | 2.0019 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00062992 | -0.00075858 | -0.0018621 | -0.0008793 | 1.8559 | 7.0463e-06 | 0.0014497 | 0.001132 | N/A | -0.00047834 | 1.8331e-05 | 0.00026083 | 0 | 0 | 1.725 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00062992 | -0.00075858 | -0.0018621 | -0.0008793 | 1.8559 | 7.0463e-06 | 0.0014497 | 0.001132 | N/A | -0.00047834 | 1.8331e-05 | 0.00026083 | 0 | 0 | 1.725 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00087341 | -0.00072903 | 0.0011982 | -0.00035061 | 1.835 | 7.19e-06 | 0.0016894 | 0.001145 | N/A | 0.00016648 | 1.4753e-06 | 0.00028099 | 0 | 0 | 2.2812 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00087341 | -0.00072903 | 0.0011982 | -0.00035061 | 1.835 | 7.19e-06 | 0.0016894 | 0.001145 | N/A | 0.00016648 | 1.4753e-06 | 0.00028099 | 0 | 0 | 2.2812 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00076045 | -0.00074051 | 0.0011989 | -0.00036796 | 1.8443 | 7.1014e-06 | 0.0015776 | 0.0011406 | N/A | 0.00016757 | 5.4958e-06 | 0.00027199 | 0 | 0 | 2.3013 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00076045 | -0.00074051 | 0.0011989 | -0.00036796 | 1.8443 | 7.1014e-06 | 0.0015776 | 0.0011406 | N/A | 0.00016757 | 5.4958e-06 | 0.00027199 | 0 | 0 | 2.3013 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00087536 | -0.00073623 | -0.0035121 | -0.0011061 | 1.8363 | 7.264e-06 | 0.0016933 | 0.0011396 | N/A | -0.00082919 | 1.4005e-05 | 0.00027998 | 0 | 0 | 1.3584 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00087536 | -0.00073623 | -0.0035121 | -0.0011061 | 1.8363 | 7.264e-06 | 0.0016933 | 0.0011396 | N/A | -0.00082919 | 1.4005e-05 | 0.00027998 | 0 | 0 | 1.3584 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00076239 | -0.0007477 | -0.0035115 | -0.0011235 | 1.8456 | 7.1754e-06 | 0.0015815 | 0.0011352 | N/A | -0.0008281 | 1.8025e-05 | 0.00027098 | 0 | 0 | 1.3786 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00076239 | -0.0007477 | -0.0035115 | -0.0011235 | 1.8456 | 7.1754e-06 | 0.0015815 | 0.0011352 | N/A | -0.0008281 | 1.8025e-05 | 0.00027098 | 0 | 0 | 1.3786 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00087409 | -0.00073155 | -0.00045041 | -0.00061505 | 1.8354 | 7.2159e-06 | 0.0016908 | 0.0011431 | N/A | -0.00018201 | 5.8606e-06 | 0.00028064 | 0 | 0 | 1.9582 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00087467 | -0.00073371 | -0.0018635 | -0.00084171 | 1.8358 | 7.2381e-06 | 0.0016919 | 0.0011415 | N/A | -0.00048071 | 9.6195e-06 | 0.00028033 | 0 | 0 | 1.6814 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00076113 | -0.00074303 | -0.00044975 | -0.0006324 | 1.8447 | 7.1273e-06 | 0.001579 | 0.0011387 | N/A | -0.00018091 | 9.8812e-06 | 0.00027163 | 0 | 0 | 1.9784 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00076171 | -0.00074519 | -0.0018629 | -0.00085906 | 1.8451 | 7.1495e-06 | 0.0015801 | 0.0011371 | N/A | -0.00047962 | 1.364e-05 | 0.00027133 | 0 | 0 | 1.7015 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00087409 | -0.00073155 | -0.00045041 | -0.00061505 | 1.8354 | 7.2159e-06 | 0.0016908 | 0.0011431 | N/A | -0.00018201 | 5.8606e-06 | 0.00028064 | 0 | 0 | 1.9582 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00087467 | -0.00073371 | -0.0018635 | -0.00084171 | 1.8358 | 7.2381e-06 | 0.0016919 | 0.0011415 | N/A | -0.00048071 | 9.6195e-06 | 0.00028033 | 0 | 0 | 1.6814 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00076113 | -0.00074303 | -0.00044975 | -0.0006324 | 1.8447 | 7.1273e-06 | 0.001579 | 0.0011387 | N/A | -0.00018091 | 9.8812e-06 | 0.00027163 | 0 | 0 | 1.9784 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00076171 | -0.00074519 | -0.0018629 | -0.00085906 | 1.8451 | 7.1495e-06 | 0.0015801 | 0.0011371 | N/A | -0.00047962 | 1.364e-05 | 0.00027133 | 0 | 0 | 1.7015 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0010044 | -0.00070853 | -0.00045058 | -0.00051578 | 1.8233 | 7.1154e-06 | 0.0018182 | 0.0011556 | N/A | -0.00017036 | -7.001e-07 | 0.00029153 | 0 | 0 | 1.6933 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0010044 | -0.00070853 | -0.00045058 | -0.00051578 | 1.8233 | 7.1154e-06 | 0.0018182 | 0.0011556 | N/A | -0.00017036 | -7.001e-07 | 0.00029153 | 0 | 0 | 1.6933 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.001005 | -0.00071069 | -0.0018637 | -0.00074244 | 1.8237 | 7.1376e-06 | 0.0018194 | 0.001154 | N/A | -0.00046907 | 3.0588e-06 | 0.00029122 | 0 | 0 | 1.4165 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.001005 | -0.00071069 | -0.0018637 | -0.00074244 | 1.8237 | 7.1376e-06 | 0.0018194 | 0.001154 | N/A | -0.00046907 | 3.0588e-06 | 0.00029122 | 0 | 0 | 1.4165 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00062784 | -0.00074679 | -0.00044838 | -0.00057361 | 1.8543 | 6.8204e-06 | 0.0014456 | 0.001141 | N/A | -0.00016672 | 1.2702e-05 | 0.00026153 | 0 | 0 | 1.7604 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00062784 | -0.00074679 | -0.00044838 | -0.00057361 | 1.8543 | 6.8204e-06 | 0.0014456 | 0.001141 | N/A | -0.00016672 | 1.2702e-05 | 0.00026153 | 0 | 0 | 1.7604 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00062842 | -0.00074895 | -0.0018615 | -0.00080027 | 1.8547 | 6.8426e-06 | 0.0014467 | 0.0011393 | N/A | -0.00046542 | 1.6461e-05 | 0.00026122 | 0 | 0 | 1.4836 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00062842 | -0.00074895 | -0.0018615 | -0.00080027 | 1.8547 | 6.8426e-06 | 0.0014467 | 0.0011393 | N/A | -0.00046542 | 1.6461e-05 | 0.00026122 | 0 | 0 | 1.4836 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00087191 | -0.0007194 | 0.0011988 | -0.00027158 | 1.8337 | 6.9862e-06 | 0.0016864 | 0.0011524 | N/A | 0.0001794 | -3.9479e-07 | 0.00028138 | 0 | 0 | 2.0398 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00087191 | -0.0007194 | 0.0011988 | -0.00027158 | 1.8337 | 6.9862e-06 | 0.0016864 | 0.0011524 | N/A | 0.0001794 | -3.9479e-07 | 0.00028138 | 0 | 0 | 2.0398 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00075895 | -0.00073088 | 0.0011995 | -0.00028893 | 1.843 | 6.8977e-06 | 0.0015746 | 0.001148 | N/A | 0.00018049 | 3.6258e-06 | 0.00027238 | 0 | 0 | 2.0599 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00075895 | -0.00073088 | 0.0011995 | -0.00028893 | 1.843 | 6.8977e-06 | 0.0015746 | 0.001148 | N/A | 0.00018049 | 3.6258e-06 | 0.00027238 | 0 | 0 | 2.0599 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00087385 | -0.0007266 | -0.0035115 | -0.0010271 | 1.835 | 7.0602e-06 | 0.0016903 | 0.001147 | N/A | -0.00081628 | 1.2135e-05 | 0.00028037 | 0 | 0 | 1.117 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00087385 | -0.0007266 | -0.0035115 | -0.0010271 | 1.835 | 7.0602e-06 | 0.0016903 | 0.001147 | N/A | -0.00081628 | 1.2135e-05 | 0.00028037 | 0 | 0 | 1.117 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00076089 | -0.00073807 | -0.0035109 | -0.0010445 | 1.8443 | 6.9717e-06 | 0.0015785 | 0.0011426 | N/A | -0.00081518 | 1.6155e-05 | 0.00027137 | 0 | 0 | 1.1372 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00076089 | -0.00073807 | -0.0035109 | -0.0010445 | 1.8443 | 6.9717e-06 | 0.0015785 | 0.0011426 | N/A | -0.00081518 | 1.6155e-05 | 0.00027137 | 0 | 0 | 1.1372 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00087259 | -0.00072192 | -0.00044981 | -0.00053602 | 1.8342 | 7.0121e-06 | 0.0016878 | 0.0011505 | N/A | -0.00016909 | 3.9906e-06 | 0.00028103 | 0 | 0 | 1.7168 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00087317 | -0.00072408 | -0.0018629 | -0.00076268 | 1.8345 | 7.0343e-06 | 0.001689 | 0.0011489 | N/A | -0.00046779 | 7.7495e-06 | 0.00028072 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00075963 | -0.0007334 | -0.00044915 | -0.00055337 | 1.8434 | 6.9236e-06 | 0.001576 | 0.0011461 | N/A | -0.000168 | 8.0112e-06 | 0.00027203 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00076021 | -0.00073556 | -0.0018623 | -0.00078003 | 1.8438 | 6.9458e-06 | 0.0015772 | 0.0011445 | N/A | -0.0004667 | 1.177e-05 | 0.00027172 | 0 | 0 | 1.4601 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00087259 | -0.00072192 | -0.00044981 | -0.00053602 | 1.8342 | 7.0121e-06 | 0.0016878 | 0.0011505 | N/A | -0.00016909 | 3.9906e-06 | 0.00028103 | 0 | 0 | 1.7168 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00087317 | -0.00072408 | -0.0018629 | -0.00076268 | 1.8345 | 7.0343e-06 | 0.001689 | 0.0011489 | N/A | -0.00046779 | 7.7495e-06 | 0.00028072 | 0 | 0 | 1.44 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00075963 | -0.0007334 | -0.00044915 | -0.00055337 | 1.8434 | 6.9236e-06 | 0.001576 | 0.0011461 | N/A | -0.000168 | 8.0112e-06 | 0.00027203 | 0 | 0 | 1.737 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00076021 | -0.00073556 | -0.0018623 | -0.00078003 | 1.8438 | 6.9458e-06 | 0.0015772 | 0.0011445 | N/A | -0.0004667 | 1.177e-05 | 0.00027172 | 0 | 0 | 1.4601 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00091039 | -0.00071863 | -0.00080331 | -0.0005869 | 1.8312 | 7.0472e-06 | 0.0017253 | 0.0011516 | N/A | -0.00024413 | 3.5901e-06 | 0.00028395 | 0 | 0 | 1.6409 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00072212 | -0.00073776 | -0.00080221 | -0.00061582 | 1.8466 | 6.8997e-06 | 0.001539 | 0.0011442 | N/A | -0.00024231 | 1.0291e-05 | 0.00026895 | 0 | 0 | 1.6745 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00072241 | -0.00073884 | -0.0015088 | -0.00072915 | 1.8468 | 6.9108e-06 | 0.0015396 | 0.0011434 | N/A | -0.00039166 | 1.2171e-05 | 0.0002688 | 0 | 0 | 1.536 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00072241 | -0.00073884 | -0.0015088 | -0.00072915 | 1.8468 | 6.9108e-06 | 0.0015396 | 0.0011434 | N/A | -0.00039166 | 1.2171e-05 | 0.0002688 | 0 | 0 | 1.536 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00091068 | -0.00071971 | -0.0015099 | -0.00070023 | 1.8314 | 7.0583e-06 | 0.0017259 | 0.0011508 | N/A | -0.00039348 | 5.4695e-06 | 0.0002838 | 0 | 0 | 1.5025 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00091068 | -0.00071971 | -0.0015099 | -0.00070023 | 1.8314 | 7.0583e-06 | 0.0017259 | 0.0011508 | N/A | -0.00039348 | 5.4695e-06 | 0.0002838 | 0 | 0 | 1.5025 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00091039 | -0.00071863 | -0.00080331 | -0.0005869 | 1.8312 | 7.0472e-06 | 0.0017253 | 0.0011516 | N/A | -0.00024413 | 3.5901e-06 | 0.00028395 | 0 | 0 | 1.6409 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00084416 | -0.00072407 | 2.1387e-05 | -0.00046481 | 1.8364 | 6.9826e-06 | 0.0016594 | 0.0011499 | N/A | -6.9249e-05 | 3.7428e-06 | 0.00027888 | 0 | 0 | 1.8141 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00078768 | -0.00072981 | 2.1717e-05 | -0.00047348 | 1.841 | 6.9384e-06 | 0.0016035 | 0.0011477 | N/A | -6.8703e-05 | 5.753e-06 | 0.00027438 | 0 | 0 | 1.8242 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00078865 | -0.00073341 | -0.0023335 | -0.00085125 | 1.8416 | 6.9754e-06 | 0.0016055 | 0.001145 | N/A | -0.00056654 | 1.2018e-05 | 0.00027387 | 0 | 0 | 1.3628 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00078865 | -0.00073341 | -0.0023335 | -0.00085125 | 1.8416 | 6.9754e-06 | 0.0016055 | 0.001145 | N/A | -0.00056654 | 1.2018e-05 | 0.00027387 | 0 | 0 | 1.3628 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00084513 | -0.00072767 | -0.0023338 | -0.00084257 | 1.837 | 7.0196e-06 | 0.0016614 | 0.0011472 | N/A | -0.00056709 | 1.0008e-05 | 0.00027837 | 0 | 0 | 1.3528 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00084513 | -0.00072767 | -0.0023338 | -0.00084257 | 1.837 | 7.0196e-06 | 0.0016614 | 0.0011472 | N/A | -0.00056709 | 1.0008e-05 | 0.00027837 | 0 | 0 | 1.3528 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00084416 | -0.00072407 | 2.1387e-05 | -0.00046481 | 1.8364 | 6.9826e-06 | 0.0016594 | 0.0011499 | N/A | -6.9249e-05 | 3.7428e-06 | 0.00027888 | 0 | 0 | 1.8141 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | 1.8366 | 6.9956e-06 | 0.0016601 | 0.001149 | N/A | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0 | 0 | 1.6527 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00078802 | -0.00073107 | -0.0008026 | -0.0006057 | 1.8412 | 6.9513e-06 | 0.0016042 | 0.0011468 | N/A | -0.00024295 | 7.9457e-06 | 0.0002742 | 0 | 0 | 1.6627 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00078831 | -0.00073215 | -0.0015091 | -0.00071903 | 1.8414 | 6.9624e-06 | 0.0016048 | 0.001146 | N/A | -0.0003923 | 9.8252e-06 | 0.00027405 | 0 | 0 | 1.5243 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00078831 | -0.00073215 | -0.0015091 | -0.00071903 | 1.8414 | 6.9624e-06 | 0.0016048 | 0.001146 | N/A | -0.0003923 | 9.8252e-06 | 0.00027405 | 0 | 0 | 1.5243 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | 1.8366 | 6.9956e-06 | 0.0016601 | 0.001149 | N/A | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0 | 0 | 1.6527 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00084479 | -0.00072641 | -0.0015095 | -0.00071035 | 1.8368 | 7.0067e-06 | 0.0016607 | 0.0011482 | N/A | -0.00039284 | 7.8149e-06 | 0.00027855 | 0 | 0 | 1.5142 |  |  | N/A
140 | 4 | _VIGAS_SEC | 8.1 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | 1.8366 | 6.9956e-06 | 0.0016601 | 0.001149 | N/A | -0.00024349 | 5.9354e-06 | 0.0002787 | 0 | 0 | 1.6527 |  |  | N/A
141 | 0 |  | 9.6 | 4 | 1 | 1.0002e-05 | -6.4205e-05 | -3.9775e-06 | -0.00052686 | -3.5474e-05 | 1.3581e-06 | 9.9989e-06 | -6.4206e-05 | 3.9838e-06 | 0.00052686 | 3.5472e-05 | 1.3582e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 5 | 1 | 8.3353e-06 | -5.3504e-05 | -3.3146e-06 | -0.00043905 | -2.9562e-05 | 1.1318e-06 | 8.3324e-06 | -5.3505e-05 | 3.3198e-06 | 0.00043905 | 2.956e-05 | 1.1318e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 203 | 2 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 204 | 2 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 205 | 2 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 1.9041 | 0.0010335
141 | 0 |  | 9.6 | 206 | 2 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 1.9043 | 0.0010335
141 | 0 |  | 9.6 | 207 | 2 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 1.904 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 208 | 2 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 209 | 2 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 1.9041 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 210 | 2 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 211 | 2 | 0.0009545 | -0.0007499 | -0.0011574 | -0.00083366 | -4.4787e-05 | 7.6158e-06 | 0.00095438 | -0.0007501 | 0.0011572 | 0.00083362 | 4.484e-05 | 7.5636e-06 | 1.9041 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 212 | 2 | 0.00068498 | -0.00075038 | -0.0011574 | -0.00083363 | -4.4803e-05 | 7.2476e-06 | 0.00068486 | -0.00075059 | 0.0011572 | 0.0008336 | 4.4855e-05 | 7.1953e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 213 | 2 | 0.00082347 | -0.00078743 | 0.0061608 | 0.00020895 | -7.0505e-05 | 8.1083e-06 | 0.00082584 | -0.00080217 | 0.0084796 | 0.0024057 | 5.6035e-05 | 8.3376e-06 | 1.9041 | 0.0012919
141 | 0 |  | 9.6 | 214 | 2 | 0.00081279 | -0.00070127 | -0.0084754 | -0.001695 | -7.9081e-06 | 6.436e-06 | 0.00081019 | -0.00068695 | -0.0061675 | -0.0009204 | 2.2483e-05 | 6.1023e-06 | 1.9043 | 0.0016795
141 | 0 |  | 9.6 | 215 | 2 | 0.00091657 | -0.00076602 | -0.0011584 | -0.00096537 | -5.3658e-05 | 7.9001e-06 | 0.00091646 | -0.00076623 | 0.0011581 | 0.00096533 | 5.371e-05 | 7.8479e-06 | 1.904 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 216 | 2 | 0.0007279 | -0.00076636 | -0.0011584 | -0.00096535 | -5.3669e-05 | 7.6424e-06 | 0.00072779 | -0.00076657 | 0.0011581 | 0.00096531 | 5.3721e-05 | 7.5901e-06 | 1.904 | 1.8503
141 | 0 |  | 9.6 | 217 | 2 | 0.00082485 | -0.0007923 | 0.0039644 | -0.00023554 | -7.166e-05 | 8.2448e-06 | 0.00082648 | -0.00080267 | 0.0062839 | 0.0020658 | 6.1547e-05 | 8.3897e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 218 | 2 | 0.00081737 | -0.00073198 | -0.0062809 | -0.0015683 | -2.7843e-05 | 7.0743e-06 | 0.00081552 | -0.00072202 | -0.0039691 | -0.00026248 | 3.8061e-05 | 6.825e-06 | 1.9041 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 202 | 3 | 0.00082224 | -0.00076619 | -0.0011584 | -0.00096536 | -5.3664e-05 | 7.7712e-06 | 0.00082212 | -0.0007664 | 0.0011581 | 0.00096532 | 5.3716e-05 | 7.719e-06 | 1.9041 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 203 | 3 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 204 | 3 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 205 | 3 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 1.9041 | 0.0010335
141 | 0 |  | 9.6 | 206 | 3 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 1.9043 | 0.0010335
141 | 0 |  | 9.6 | 207 | 3 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 1.904 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 208 | 3 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 209 | 3 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 1.9041 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 210 | 3 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 202 | 4 | 0.00082224 | -0.00076619 | -0.0011584 | -0.00096536 | -5.3664e-05 | 7.7712e-06 | 0.00082212 | -0.0007664 | 0.0011581 | 0.00096532 | 5.3716e-05 | 7.719e-06 | 1.9041 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 203 | 4 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 204 | 4 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 205 | 4 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 1.9041 | 0.0010335
141 | 0 |  | 9.6 | 206 | 4 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 1.9043 | 0.0010335
141 | 0 |  | 9.6 | 207 | 4 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 1.904 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 208 | 4 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 209 | 4 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 1.9041 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 210 | 4 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 203 | Viento-Servicio | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 204 | Viento-Servicio | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 205 | Viento-Servicio | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 1.9041 | 0.0010335
141 | 0 |  | 9.6 | 206 | Viento-Servicio | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 1.9043 | 0.0010335
141 | 0 |  | 9.6 | 207 | Viento-Servicio | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 1.904 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 208 | Viento-Servicio | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 209 | Viento-Servicio | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 1.9041 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 210 | Viento-Servicio | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 211 | Viento-Servicio | 0.0009545 | -0.0007499 | -0.0011574 | -0.00083366 | -4.4787e-05 | 7.6158e-06 | 0.00095438 | -0.0007501 | 0.0011572 | 0.00083362 | 4.484e-05 | 7.5636e-06 | 1.9041 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 212 | Viento-Servicio | 0.00068498 | -0.00075038 | -0.0011574 | -0.00083363 | -4.4803e-05 | 7.2476e-06 | 0.00068486 | -0.00075059 | 0.0011572 | 0.0008336 | 4.4855e-05 | 7.1953e-06 | 1.904 | 2.6448
141 | 0 |  | 9.6 | 213 | Viento-Servicio | 0.00082347 | -0.00078743 | 0.0061608 | 0.00020895 | -7.0505e-05 | 8.1083e-06 | 0.00082584 | -0.00080217 | 0.0084796 | 0.0024057 | 5.6035e-05 | 8.3376e-06 | 1.9041 | 0.0012919
141 | 0 |  | 9.6 | 214 | Viento-Servicio | 0.00081279 | -0.00070127 | -0.0084754 | -0.001695 | -7.9081e-06 | 6.436e-06 | 0.00081019 | -0.00068695 | -0.0061675 | -0.0009204 | 2.2483e-05 | 6.1023e-06 | 1.9043 | 0.0016795
141 | 0 |  | 9.6 | 215 | Viento-Servicio | 0.00091657 | -0.00076602 | -0.0011584 | -0.00096537 | -5.3658e-05 | 7.9001e-06 | 0.00091646 | -0.00076623 | 0.0011581 | 0.00096533 | 5.371e-05 | 7.8479e-06 | 1.904 | 1.851
141 | 0 |  | 9.6 | 216 | Viento-Servicio | 0.0007279 | -0.00076636 | -0.0011584 | -0.00096535 | -5.3669e-05 | 7.6424e-06 | 0.00072779 | -0.00076657 | 0.0011581 | 0.00096531 | 5.3721e-05 | 7.5901e-06 | 1.904 | 1.8503
141 | 0 |  | 9.6 | 217 | Viento-Servicio | 0.00082485 | -0.0007923 | 0.0039644 | -0.00023554 | -7.166e-05 | 8.2448e-06 | 0.00082648 | -0.00080267 | 0.0062839 | 0.0020658 | 6.1547e-05 | 8.3897e-06 | 1.904 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081737 | -0.00073198 | -0.0062809 | -0.0015683 | -2.7843e-05 | 7.0743e-06 | 0.00081552 | -0.00072202 | -0.0039691 | -0.00026248 | 3.8061e-05 | 6.825e-06 | 1.9041 | 0.00077515
141 | 0 |  | 9.6 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0010059 | -0.00071816 | -0.00045118 | -0.00059481 | -4.5902e-05 | 7.3191e-06 | 0.0010064 | -0.00072046 | 0.0018619 | 0.00082222 | 4.6824e-05 | 7.2977e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0010059 | -0.00071816 | -0.00045118 | -0.00059481 | -4.5902e-05 | 7.3191e-06 | 0.0010064 | -0.00072046 | 0.0018619 | 0.00082222 | 4.6824e-05 | 7.2977e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0010065 | -0.00072032 | -0.0018643 | -0.00082147 | -4.6761e-05 | 7.3413e-06 | 0.0010058 | -0.0007183 | 0.00044875 | 0.00059545 | 4.6023e-05 | 7.2759e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0010065 | -0.00072032 | -0.0018643 | -0.00082147 | -4.6761e-05 | 7.3413e-06 | 0.0010058 | -0.0007183 | 0.00044875 | 0.00059545 | 4.6023e-05 | 7.2759e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00062934 | -0.00075642 | -0.00044898 | -0.00065264 | -2.9822e-05 | 7.0241e-06 | 0.00062982 | -0.00075885 | 0.0018641 | 0.00087858 | 3.0665e-05 | 6.9851e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00062934 | -0.00075642 | -0.00044898 | -0.00065264 | -2.9822e-05 | 7.0241e-06 | 0.00062982 | -0.00075885 | 0.0018641 | 0.00087858 | 3.0665e-05 | 6.9851e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00062992 | -0.00075858 | -0.0018621 | -0.0008793 | -3.0681e-05 | 7.0463e-06 | 0.00062923 | -0.00075669 | 0.00045099 | 0.00065181 | 2.9864e-05 | 6.9632e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00062992 | -0.00075858 | -0.0018621 | -0.0008793 | -3.0681e-05 | 7.0463e-06 | 0.00062923 | -0.00075669 | 0.00045099 | 0.00065181 | 2.9864e-05 | 6.9632e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00087341 | -0.00072903 | 0.0011982 | -0.00035061 | -3.9271e-05 | 7.19e-06 | 0.00087525 | -0.00073642 | 0.0035113 | 0.0011065 | 4.2104e-05 | 7.2137e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00087341 | -0.00072903 | 0.0011982 | -0.00035061 | -3.9271e-05 | 7.19e-06 | 0.00087525 | -0.00073642 | 0.0035113 | 0.0011065 | 4.2104e-05 | 7.2137e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00076045 | -0.00074051 | 0.0011989 | -0.00036796 | -3.4447e-05 | 7.1014e-06 | 0.00076229 | -0.00074793 | 0.0035119 | 0.0011234 | 3.7256e-05 | 7.12e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00076045 | -0.00074051 | 0.0011989 | -0.00036796 | -3.4447e-05 | 7.1014e-06 | 0.00076229 | -0.00074793 | 0.0035119 | 0.0011234 | 3.7256e-05 | 7.12e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00087536 | -0.00073623 | -0.0035121 | -0.0011061 | -4.2136e-05 | 7.264e-06 | 0.00087329 | -0.00072922 | -0.0011991 | 0.00035062 | 3.9432e-05 | 7.141e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00087536 | -0.00073623 | -0.0035121 | -0.0011061 | -4.2136e-05 | 7.264e-06 | 0.00087329 | -0.00072922 | -0.0011991 | 0.00035062 | 3.9432e-05 | 7.141e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00076239 | -0.0007477 | -0.0035115 | -0.0011235 | -3.7312e-05 | 7.1754e-06 | 0.00076033 | -0.00074074 | -0.0011984 | 0.00036753 | 3.4585e-05 | 7.0472e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00076239 | -0.0007477 | -0.0035115 | -0.0011235 | -3.7312e-05 | 7.1754e-06 | 0.00076033 | -0.00074074 | -0.0011984 | 0.00036753 | 3.4585e-05 | 7.0472e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00087409 | -0.00073155 | -0.00045041 | -0.00061505 | -4.0274e-05 | 7.2159e-06 | 0.00087457 | -0.0007339 | 0.0018626 | 0.00084195 | 4.1169e-05 | 7.1883e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00087467 | -0.00073371 | -0.0018635 | -0.00084171 | -4.1133e-05 | 7.2381e-06 | 0.00087398 | -0.00073174 | 0.00044953 | 0.00061518 | 4.0367e-05 | 7.1664e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00076113 | -0.00074303 | -0.00044975 | -0.0006324 | -3.545e-05 | 7.1273e-06 | 0.0007616 | -0.00074541 | 0.0018633 | 0.00085885 | 3.6321e-05 | 7.0945e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00076171 | -0.00074519 | -0.0018629 | -0.00085906 | -3.6309e-05 | 7.1495e-06 | 0.00076102 | -0.00074326 | 0.0004502 | 0.00063209 | 3.552e-05 | 7.0727e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00087409 | -0.00073155 | -0.00045041 | -0.00061505 | -4.0274e-05 | 7.2159e-06 | 0.00087457 | -0.0007339 | 0.0018626 | 0.00084195 | 4.1169e-05 | 7.1883e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00087467 | -0.00073371 | -0.0018635 | -0.00084171 | -4.1133e-05 | 7.2381e-06 | 0.00087398 | -0.00073174 | 0.00044953 | 0.00061518 | 4.0367e-05 | 7.1664e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00076113 | -0.00074303 | -0.00044975 | -0.0006324 | -3.545e-05 | 7.1273e-06 | 0.0007616 | -0.00074541 | 0.0018633 | 0.00085885 | 3.6321e-05 | 7.0945e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00076171 | -0.00074519 | -0.0018629 | -0.00085906 | -3.6309e-05 | 7.1495e-06 | 0.00076102 | -0.00074326 | 0.0004502 | 0.00063209 | 3.552e-05 | 7.0727e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0010044 | -0.00070853 | -0.00045058 | -0.00051578 | -4.0581e-05 | 7.1154e-06 | 0.0010049 | -0.00071083 | 0.0018613 | 0.00074319 | 4.1503e-05 | 7.094e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0010044 | -0.00070853 | -0.00045058 | -0.00051578 | -4.0581e-05 | 7.1154e-06 | 0.0010049 | -0.00071083 | 0.0018613 | 0.00074319 | 4.1503e-05 | 7.094e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.001005 | -0.00071069 | -0.0018637 | -0.00074244 | -4.144e-05 | 7.1376e-06 | 0.0010043 | -0.00070867 | 0.00044815 | 0.00051642 | 4.0702e-05 | 7.0721e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.001005 | -0.00071069 | -0.0018637 | -0.00074244 | -4.144e-05 | 7.1376e-06 | 0.0010043 | -0.00070867 | 0.00044815 | 0.00051642 | 4.0702e-05 | 7.0721e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00062784 | -0.00074679 | -0.00044838 | -0.00057361 | -2.4501e-05 | 6.8204e-06 | 0.00062832 | -0.00074922 | 0.0018635 | 0.00079955 | 2.5345e-05 | 6.7813e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00062784 | -0.00074679 | -0.00044838 | -0.00057361 | -2.4501e-05 | 6.8204e-06 | 0.00062832 | -0.00074922 | 0.0018635 | 0.00079955 | 2.5345e-05 | 6.7813e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00062842 | -0.00074895 | -0.0018615 | -0.00080027 | -2.536e-05 | 6.8426e-06 | 0.00062773 | -0.00074706 | 0.00045039 | 0.00057278 | 2.4543e-05 | 6.7595e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00062842 | -0.00074895 | -0.0018615 | -0.00080027 | -2.536e-05 | 6.8426e-06 | 0.00062773 | -0.00074706 | 0.00045039 | 0.00057278 | 2.4543e-05 | 6.7595e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00087191 | -0.0007194 | 0.0011988 | -0.00027158 | -3.395e-05 | 6.9862e-06 | 0.00087375 | -0.00072678 | 0.0035107 | 0.0010275 | 3.6783e-05 | 7.01e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00087191 | -0.0007194 | 0.0011988 | -0.00027158 | -3.395e-05 | 6.9862e-06 | 0.00087375 | -0.00072678 | 0.0035107 | 0.0010275 | 3.6783e-05 | 7.01e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00075895 | -0.00073088 | 0.0011995 | -0.00028893 | -2.9126e-05 | 6.8977e-06 | 0.00076079 | -0.0007383 | 0.0035113 | 0.0010444 | 3.1935e-05 | 6.9162e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00075895 | -0.00073088 | 0.0011995 | -0.00028893 | -2.9126e-05 | 6.8977e-06 | 0.00076079 | -0.0007383 | 0.0035113 | 0.0010444 | 3.1935e-05 | 6.9162e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00087385 | -0.0007266 | -0.0035115 | -0.0010271 | -3.6815e-05 | 7.0602e-06 | 0.00087179 | -0.00071959 | -0.0011997 | 0.00027159 | 3.4112e-05 | 6.9373e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00087385 | -0.0007266 | -0.0035115 | -0.0010271 | -3.6815e-05 | 7.0602e-06 | 0.00087179 | -0.00071959 | -0.0011997 | 0.00027159 | 3.4112e-05 | 6.9373e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00076089 | -0.00073807 | -0.0035109 | -0.0010445 | -3.1991e-05 | 6.9717e-06 | 0.00075883 | -0.00073111 | -0.001199 | 0.0002885 | 2.9264e-05 | 6.8435e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00076089 | -0.00073807 | -0.0035109 | -0.0010445 | -3.1991e-05 | 6.9717e-06 | 0.00075883 | -0.00073111 | -0.001199 | 0.0002885 | 2.9264e-05 | 6.8435e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00087259 | -0.00072192 | -0.00044981 | -0.00053602 | -3.4953e-05 | 7.0121e-06 | 0.00087307 | -0.00072427 | 0.001862 | 0.00076292 | 3.5848e-05 | 6.9845e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00087317 | -0.00072408 | -0.0018629 | -0.00076268 | -3.5812e-05 | 7.0343e-06 | 0.00087248 | -0.00072211 | 0.00044894 | 0.00053615 | 3.5046e-05 | 6.9627e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00075963 | -0.0007334 | -0.00044915 | -0.00055337 | -3.0129e-05 | 6.9236e-06 | 0.0007601 | -0.00073578 | 0.0018627 | 0.00077983 | 3.1e-05 | 6.8908e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00076021 | -0.00073556 | -0.0018623 | -0.00078003 | -3.0988e-05 | 6.9458e-06 | 0.00075952 | -0.00073363 | 0.00044961 | 0.00055306 | 3.0199e-05 | 6.8689e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00087259 | -0.00072192 | -0.00044981 | -0.00053602 | -3.4953e-05 | 7.0121e-06 | 0.00087307 | -0.00072427 | 0.001862 | 0.00076292 | 3.5848e-05 | 6.9845e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00087317 | -0.00072408 | -0.0018629 | -0.00076268 | -3.5812e-05 | 7.0343e-06 | 0.00087248 | -0.00072211 | 0.00044894 | 0.00053615 | 3.5046e-05 | 6.9627e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00075963 | -0.0007334 | -0.00044915 | -0.00055337 | -3.0129e-05 | 6.9236e-06 | 0.0007601 | -0.00073578 | 0.0018627 | 0.00077983 | 3.1e-05 | 6.8908e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00076021 | -0.00073556 | -0.0018623 | -0.00078003 | -3.0988e-05 | 6.9458e-06 | 0.00075952 | -0.00073363 | 0.00044961 | 0.00055306 | 3.0199e-05 | 6.8689e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00091039 | -0.00071863 | -0.00080331 | -0.0005869 | -3.6776e-05 | 7.0472e-06 | 0.00091057 | -0.00071989 | 0.0015085 | 0.00070059 | 3.7263e-05 | 7.0104e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00072212 | -0.00073776 | -0.00080221 | -0.00061582 | -2.8736e-05 | 6.8997e-06 | 0.0007223 | -0.00073908 | 0.0015097 | 0.00072877 | 2.9184e-05 | 6.854e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00072241 | -0.00073884 | -0.0015088 | -0.00072915 | -2.9165e-05 | 6.9108e-06 | 0.00072201 | -0.000738 | 0.00080311 | 0.00061539 | 2.8783e-05 | 6.8431e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00072241 | -0.00073884 | -0.0015088 | -0.00072915 | -2.9165e-05 | 6.9108e-06 | 0.00072201 | -0.000738 | 0.00080311 | 0.00061539 | 2.8783e-05 | 6.8431e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00091068 | -0.00071971 | -0.0015099 | -0.00070023 | -3.7205e-05 | 7.0583e-06 | 0.00091028 | -0.00071881 | 0.00080199 | 0.00058721 | 3.6863e-05 | 6.9994e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00091068 | -0.00071971 | -0.0015099 | -0.00070023 | -3.7205e-05 | 7.0583e-06 | 0.00091028 | -0.00071881 | 0.00080199 | 0.00058721 | 3.6863e-05 | 6.9994e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00091039 | -0.00071863 | -0.00080331 | -0.0005869 | -3.6776e-05 | 7.0472e-06 | 0.00091057 | -0.00071989 | 0.0015085 | 0.00070059 | 3.7263e-05 | 7.0104e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00084416 | -0.00072407 | 2.1387e-05 | -0.00046481 | -3.346e-05 | 6.9826e-06 | 0.00084502 | -0.00072786 | 0.0023332 | 0.00084273 | 3.4903e-05 | 6.9684e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00078768 | -0.00072981 | 2.1717e-05 | -0.00047348 | -3.1048e-05 | 6.9384e-06 | 0.00078854 | -0.00073362 | 0.0023336 | 0.00085119 | 3.2479e-05 | 6.9215e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00078865 | -0.00073341 | -0.0023335 | -0.00085125 | -3.2481e-05 | 6.9754e-06 | 0.00078756 | -0.00073003 | -2.1597e-05 | 0.00047324 | 3.1144e-05 | 6.8851e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00078865 | -0.00073341 | -0.0023335 | -0.00085125 | -3.2481e-05 | 6.9754e-06 | 0.00078756 | -0.00073003 | -2.1597e-05 | 0.00047324 | 3.1144e-05 | 6.8851e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00084513 | -0.00072767 | -0.0023338 | -0.00084257 | -3.4893e-05 | 7.0196e-06 | 0.00084404 | -0.00072427 | -2.1932e-05 | 0.00046479 | 3.3567e-05 | 6.932e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00084513 | -0.00072767 | -0.0023338 | -0.00084257 | -3.4893e-05 | 7.0196e-06 | 0.00084404 | -0.00072427 | -2.1932e-05 | 0.00046479 | 3.3567e-05 | 6.932e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00084416 | -0.00072407 | 2.1387e-05 | -0.00046481 | -3.346e-05 | 6.9826e-06 | 0.00084502 | -0.00072786 | 0.0023332 | 0.00084273 | 3.4903e-05 | 6.9684e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00078802 | -0.00073107 | -0.0008026 | -0.0006057 | -3.155e-05 | 6.9513e-06 | 0.0007882 | -0.00073236 | 0.0015093 | 0.00071891 | 3.2012e-05 | 6.9088e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00078831 | -0.00073215 | -0.0015091 | -0.00071903 | -3.1979e-05 | 6.9624e-06 | 0.0007879 | -0.00073129 | 0.00080272 | 0.00060552 | 3.1611e-05 | 6.8978e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00078831 | -0.00073215 | -0.0015091 | -0.00071903 | -3.1979e-05 | 6.9624e-06 | 0.0007879 | -0.00073129 | 0.00080272 | 0.00060552 | 3.1611e-05 | 6.8978e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00084479 | -0.00072641 | -0.0015095 | -0.00071035 | -3.4391e-05 | 7.0067e-06 | 0.00084439 | -0.00072553 | 0.00080238 | 0.00059707 | 3.4035e-05 | 6.9447e-06 | 0 | 0
141 | 0 |  | 9.6 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 4 | 1 | -9.9992e-06 | -6.4206e-05 | -3.9835e-06 | -0.00052686 | 3.5472e-05 | -1.3582e-06 | -1.0003e-05 | -6.4205e-05 | 3.9778e-06 | 0.00052686 | -3.5473e-05 | -1.3582e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 5 | 1 | -8.3327e-06 | -5.3505e-05 | -3.3196e-06 | -0.00043905 | 2.956e-05 | -1.1318e-06 | -8.3356e-06 | -5.3504e-05 | 3.3148e-06 | 0.00043905 | -2.9561e-05 | -1.1318e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 203 | 2 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 204 | 2 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 205 | 2 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | 1.9041 | 0.00058136
142 | 0 |  | 9.6 | 206 | 2 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | 1.9041 | 0.00038757
142 | 0 |  | 9.6 | 207 | 2 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | 1.9041 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 208 | 2 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | 1.9041 | 0.00058136
142 | 0 |  | 9.6 | 209 | 2 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | 1.9043 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 210 | 2 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | 1.9043 | 0.00077515
142 | 0 |  | 9.6 | 211 | 2 | -0.00068491 | -0.00075058 | -0.0011572 | -0.00083359 | 4.4855e-05 | -7.1968e-06 | -0.00068502 | -0.00075037 | 0.0011574 | 0.00083363 | -4.4803e-05 | -7.2491e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 212 | 2 | -0.00095443 | -0.0007501 | -0.0011572 | -0.00083362 | 4.4839e-05 | -7.5651e-06 | -0.00095454 | -0.00074989 | 0.0011574 | 0.00083366 | -4.4787e-05 | -7.6173e-06 | 1.9041 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 213 | 2 | -0.0008234 | -0.00078763 | 0.006161 | 0.00020899 | 7.0553e-05 | -8.0575e-06 | -0.000826 | -0.00080195 | 0.0084798 | 0.0024057 | -5.5986e-05 | -8.3913e-06 | 1.904 | 0.00051676
142 | 0 |  | 9.6 | 214 | 2 | -0.00081273 | -0.00070146 | -0.0084751 | -0.0016949 | 7.9643e-06 | -6.3852e-06 | -0.00081034 | -0.00068673 | -0.0061673 | -0.00092036 | -2.2428e-05 | -6.1561e-06 | 1.9041 | 0.00038757
142 | 0 |  | 9.6 | 215 | 2 | -0.00072784 | -0.00076656 | -0.0011581 | -0.00096531 | 5.3721e-05 | -7.5916e-06 | -0.00072795 | -0.00076635 | 0.0011584 | 0.00096535 | -5.3669e-05 | -7.6439e-06 | 1.9043 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 216 | 2 | -0.0009165 | -0.00076622 | -0.0011581 | -0.00096533 | 5.371e-05 | -7.8494e-06 | -0.00091661 | -0.00076601 | 0.0011584 | 0.00096537 | -5.3658e-05 | -7.9016e-06 | 1.9043 | 1.8514
142 | 0 |  | 9.6 | 217 | 2 | -0.00082478 | -0.00079249 | 0.0039646 | -0.0002355 | 7.171e-05 | -8.1941e-06 | -0.00082664 | -0.00080246 | 0.0062841 | 0.0020658 | -6.1497e-05 | -8.4434e-06 | 1.9043 | 0.00051676
142 | 0 |  | 9.6 | 218 | 2 | -0.00081731 | -0.00073218 | -0.0062807 | -0.0015682 | 2.7897e-05 | -7.0235e-06 | -0.00081568 | -0.0007218 | -0.0039689 | -0.00026244 | -3.8006e-05 | -6.8788e-06 | 1.9043 | 0.00038757
142 | 0 |  | 9.6 | 202 | 3 | -0.00082217 | -0.00076639 | -0.0011581 | -0.00096532 | 5.3715e-05 | -7.7205e-06 | -0.00082228 | -0.00076618 | 0.0011584 | 0.00096536 | -5.3663e-05 | -7.7727e-06 | 1.9041 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 203 | 3 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 204 | 3 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 205 | 3 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | 1.9041 | 0.00058136
142 | 0 |  | 9.6 | 206 | 3 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | 1.9041 | 0.00038757
142 | 0 |  | 9.6 | 207 | 3 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | 1.9041 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 208 | 3 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | 1.9041 | 0.00058136
142 | 0 |  | 9.6 | 209 | 3 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | 1.9043 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 210 | 3 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | 1.9043 | 0.00077515
142 | 0 |  | 9.6 | 202 | 4 | -0.00082217 | -0.00076639 | -0.0011581 | -0.00096532 | 5.3715e-05 | -7.7205e-06 | -0.00082228 | -0.00076618 | 0.0011584 | 0.00096536 | -5.3663e-05 | -7.7727e-06 | 1.9041 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 203 | 4 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 204 | 4 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 205 | 4 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | 1.9041 | 0.00058136
142 | 0 |  | 9.6 | 206 | 4 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | 1.9041 | 0.00038757
142 | 0 |  | 9.6 | 207 | 4 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | 1.9041 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 208 | 4 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | 1.9041 | 0.00058136
142 | 0 |  | 9.6 | 209 | 4 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | 1.9043 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 210 | 4 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | 1.9043 | 0.00077515
142 | 0 |  | 9.6 | 203 | Viento-Servicio | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 204 | Viento-Servicio | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 205 | Viento-Servicio | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | 1.9041 | 0.00058136
142 | 0 |  | 9.6 | 206 | Viento-Servicio | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | 1.9041 | 0.00038757
142 | 0 |  | 9.6 | 207 | Viento-Servicio | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | 1.9041 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 208 | Viento-Servicio | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | 1.9041 | 0.00058136
142 | 0 |  | 9.6 | 209 | Viento-Servicio | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | 1.9043 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 210 | Viento-Servicio | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | 1.9043 | 0.00077515
142 | 0 |  | 9.6 | 211 | Viento-Servicio | -0.00068491 | -0.00075058 | -0.0011572 | -0.00083359 | 4.4855e-05 | -7.1968e-06 | -0.00068502 | -0.00075037 | 0.0011574 | 0.00083363 | -4.4803e-05 | -7.2491e-06 | 1.9043 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 212 | Viento-Servicio | -0.00095443 | -0.0007501 | -0.0011572 | -0.00083362 | 4.4839e-05 | -7.5651e-06 | -0.00095454 | -0.00074989 | 0.0011574 | 0.00083366 | -4.4787e-05 | -7.6173e-06 | 1.9041 | 2.6456
142 | 0 |  | 9.6 | 213 | Viento-Servicio | -0.0008234 | -0.00078763 | 0.006161 | 0.00020899 | 7.0553e-05 | -8.0575e-06 | -0.000826 | -0.00080195 | 0.0084798 | 0.0024057 | -5.5986e-05 | -8.3913e-06 | 1.904 | 0.00051676
142 | 0 |  | 9.6 | 214 | Viento-Servicio | -0.00081273 | -0.00070146 | -0.0084751 | -0.0016949 | 7.9643e-06 | -6.3852e-06 | -0.00081034 | -0.00068673 | -0.0061673 | -0.00092036 | -2.2428e-05 | -6.1561e-06 | 1.9041 | 0.00038757
142 | 0 |  | 9.6 | 215 | Viento-Servicio | -0.00072784 | -0.00076656 | -0.0011581 | -0.00096531 | 5.3721e-05 | -7.5916e-06 | -0.00072795 | -0.00076635 | 0.0011584 | 0.00096535 | -5.3669e-05 | -7.6439e-06 | 1.9043 | 1.8518
142 | 0 |  | 9.6 | 216 | Viento-Servicio | -0.0009165 | -0.00076622 | -0.0011581 | -0.00096533 | 5.371e-05 | -7.8494e-06 | -0.00091661 | -0.00076601 | 0.0011584 | 0.00096537 | -5.3658e-05 | -7.9016e-06 | 1.9043 | 1.8514
142 | 0 |  | 9.6 | 217 | Viento-Servicio | -0.00082478 | -0.00079249 | 0.0039646 | -0.0002355 | 7.171e-05 | -8.1941e-06 | -0.00082664 | -0.00080246 | 0.0062841 | 0.0020658 | -6.1497e-05 | -8.4434e-06 | 1.9043 | 0.00051676
142 | 0 |  | 9.6 | 218 | Viento-Servicio | -0.00081731 | -0.00073218 | -0.0062807 | -0.0015682 | 2.7897e-05 | -7.0235e-06 | -0.00081568 | -0.0007218 | -0.0039689 | -0.00026244 | -3.8006e-05 | -6.8788e-06 | 1.9043 | 0.00038757
142 | 0 |  | 9.6 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00062927 | -0.00075669 | -0.00044827 | -0.00065191 | 2.9923e-05 | -6.9641e-06 | -0.00062997 | -0.00075857 | 0.0018648 | 0.00087936 | -3.0743e-05 | -7.0473e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00062927 | -0.00075669 | -0.00044827 | -0.00065191 | 2.9923e-05 | -6.9641e-06 | -0.00062997 | -0.00075857 | 0.0018648 | 0.00087936 | -3.0743e-05 | -7.0473e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00062986 | -0.00075885 | -0.0018614 | -0.00087869 | 3.0726e-05 | -6.9859e-06 | -0.00062939 | -0.00075641 | 0.00045167 | 0.0006527 | -2.9884e-05 | -7.0251e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00062986 | -0.00075885 | -0.0018614 | -0.00087869 | 3.0726e-05 | -6.9859e-06 | -0.00062939 | -0.00075641 | 0.00045167 | 0.0006527 | -2.9884e-05 | -7.0251e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010058 | -0.00071829 | -0.00045146 | -0.00059534 | 4.5962e-05 | -7.2779e-06 | -0.0010065 | -0.00072031 | 0.0018616 | 0.00082141 | -4.6699e-05 | -7.3433e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010058 | -0.00071829 | -0.00045146 | -0.00059534 | 4.5962e-05 | -7.2779e-06 | -0.0010065 | -0.00072031 | 0.0018616 | 0.00082141 | -4.6699e-05 | -7.3433e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010064 | -0.00072045 | -0.0018646 | -0.00082212 | 4.6765e-05 | -7.2997e-06 | -0.0010059 | -0.00071815 | 0.0004485 | 0.00059475 | -4.5841e-05 | -7.3211e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010064 | -0.00072045 | -0.0018646 | -0.00082212 | 4.6765e-05 | -7.2997e-06 | -0.0010059 | -0.00071815 | 0.0004485 | 0.00059475 | -4.5841e-05 | -7.3211e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00076038 | -0.00074073 | 0.0011992 | -0.00036754 | 3.46e-05 | -7.0485e-06 | -0.00076244 | -0.00074769 | 0.0035123 | 0.0011235 | -3.7329e-05 | -7.1767e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00076038 | -0.00074073 | 0.0011992 | -0.00036754 | 3.46e-05 | -7.0485e-06 | -0.00076244 | -0.00074769 | 0.0035123 | 0.0011235 | -3.7329e-05 | -7.1767e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00087334 | -0.00072921 | 0.0011983 | -0.00035057 | 3.9412e-05 | -7.1426e-06 | -0.0008754 | -0.00073622 | 0.0035113 | 0.0011061 | -4.2116e-05 | -7.2655e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00087334 | -0.00072921 | 0.0011983 | -0.00035057 | 3.9412e-05 | -7.1426e-06 | -0.0008754 | -0.00073622 | 0.0035113 | 0.0011061 | -4.2116e-05 | -7.2655e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00076233 | -0.00074793 | -0.0035111 | -0.0011235 | 3.7276e-05 | -7.1213e-06 | -0.0007605 | -0.0007405 | -0.0011981 | 0.00036799 | -3.4467e-05 | -7.1029e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00076233 | -0.00074793 | -0.0035111 | -0.0011235 | 3.7276e-05 | -7.1213e-06 | -0.0007605 | -0.0007405 | -0.0011981 | 0.00036799 | -3.4467e-05 | -7.1029e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0008753 | -0.00073641 | -0.0035121 | -0.0011065 | 4.2088e-05 | -7.2154e-06 | -0.00087345 | -0.00072903 | -0.001199 | 0.00035061 | -3.9254e-05 | -7.1917e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0008753 | -0.00073641 | -0.0035121 | -0.0011065 | 4.2088e-05 | -7.2154e-06 | -0.00087345 | -0.00072903 | -0.001199 | 0.00035061 | -3.9254e-05 | -7.1917e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00076106 | -0.00074325 | -0.00044939 | -0.00063211 | 3.5537e-05 | -7.0739e-06 | -0.00076176 | -0.00074518 | 0.0018637 | 0.00085907 | -3.6327e-05 | -7.1509e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00076165 | -0.00074541 | -0.0018625 | -0.00085889 | 3.6339e-05 | -7.0958e-06 | -0.00076118 | -0.00074302 | 0.00045056 | 0.00063242 | -3.5469e-05 | -7.1287e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00087402 | -0.00073173 | -0.00045035 | -0.00061514 | 4.0348e-05 | -7.1681e-06 | -0.00087472 | -0.0007337 | 0.0018627 | 0.00084169 | -4.1114e-05 | -7.2397e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00087461 | -0.00073389 | -0.0018635 | -0.00084192 | 4.1151e-05 | -7.1899e-06 | -0.00087414 | -0.00073154 | 0.00044961 | 0.00061504 | -4.0256e-05 | -7.2175e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00076106 | -0.00074325 | -0.00044939 | -0.00063211 | 3.5537e-05 | -7.0739e-06 | -0.00076176 | -0.00074518 | 0.0018637 | 0.00085907 | -3.6327e-05 | -7.1509e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00076165 | -0.00074541 | -0.0018625 | -0.00085889 | 3.6339e-05 | -7.0958e-06 | -0.00076118 | -0.00074302 | 0.00045056 | 0.00063242 | -3.5469e-05 | -7.1287e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00087402 | -0.00073173 | -0.00045035 | -0.00061514 | 4.0348e-05 | -7.1681e-06 | -0.00087472 | -0.0007337 | 0.0018627 | 0.00084169 | -4.1114e-05 | -7.2397e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00087461 | -0.00073389 | -0.0018635 | -0.00084192 | 4.1151e-05 | -7.1899e-06 | -0.00087414 | -0.00073154 | 0.00044961 | 0.00061504 | -4.0256e-05 | -7.2175e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00062777 | -0.00074705 | -0.00044768 | -0.00057288 | 2.4602e-05 | -6.7604e-06 | -0.00062847 | -0.00074894 | 0.0018642 | 0.00080033 | -2.5422e-05 | -6.8435e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00062777 | -0.00074705 | -0.00044768 | -0.00057288 | 2.4602e-05 | -6.7604e-06 | -0.00062847 | -0.00074894 | 0.0018642 | 0.00080033 | -2.5422e-05 | -6.8435e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00062836 | -0.00074921 | -0.0018608 | -0.00079966 | 2.5405e-05 | -6.7822e-06 | -0.00062789 | -0.00074678 | 0.00045107 | 0.00057368 | -2.4563e-05 | -6.8214e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00062836 | -0.00074921 | -0.0018608 | -0.00079966 | 2.5405e-05 | -6.7822e-06 | -0.00062789 | -0.00074678 | 0.00045107 | 0.00057368 | -2.4563e-05 | -6.8214e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0010043 | -0.00070866 | -0.00045087 | -0.00051632 | 4.0641e-05 | -7.0742e-06 | -0.001005 | -0.00071068 | 0.001861 | 0.00074238 | -4.1378e-05 | -7.1396e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0010043 | -0.00070866 | -0.00045087 | -0.00051632 | 4.0641e-05 | -7.0742e-06 | -0.001005 | -0.00071068 | 0.001861 | 0.00074238 | -4.1378e-05 | -7.1396e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0010049 | -0.00071082 | -0.001864 | -0.00074309 | 4.1444e-05 | -7.096e-06 | -0.0010044 | -0.00070852 | 0.0004479 | 0.00051572 | -4.052e-05 | -7.1174e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0010049 | -0.00071082 | -0.001864 | -0.00074309 | 4.1444e-05 | -7.096e-06 | -0.0010044 | -0.00070852 | 0.0004479 | 0.00051572 | -4.052e-05 | -7.1174e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00075888 | -0.0007311 | 0.0011998 | -0.00028851 | 2.9279e-05 | -6.8447e-06 | -0.00076094 | -0.00073806 | 0.0035117 | 0.0010445 | -3.2008e-05 | -6.973e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00075888 | -0.0007311 | 0.0011998 | -0.00028851 | 2.9279e-05 | -6.8447e-06 | -0.00076094 | -0.00073806 | 0.0035117 | 0.0010445 | -3.2008e-05 | -6.973e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00087184 | -0.00071958 | 0.0011989 | -0.00027154 | 3.4091e-05 | -6.9389e-06 | -0.0008739 | -0.00072659 | 0.0035107 | 0.0010271 | -3.6795e-05 | -7.0618e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00087184 | -0.00071958 | 0.0011989 | -0.00027154 | 3.4091e-05 | -6.9389e-06 | -0.0008739 | -0.00072659 | 0.0035107 | 0.0010271 | -3.6795e-05 | -7.0618e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00076083 | -0.0007383 | -0.0035105 | -0.0010444 | 3.1955e-05 | -6.9175e-06 | -0.000759 | -0.00073087 | -0.0011987 | 0.00028896 | -2.9146e-05 | -6.8991e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00076083 | -0.0007383 | -0.0035105 | -0.0010444 | 3.1955e-05 | -6.9175e-06 | -0.000759 | -0.00073087 | -0.0011987 | 0.00028896 | -2.9146e-05 | -6.8991e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0008738 | -0.00072678 | -0.0035115 | -0.0010275 | 3.6767e-05 | -7.0117e-06 | -0.00087195 | -0.0007194 | -0.0011996 | 0.00027158 | -3.3933e-05 | -6.988e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0008738 | -0.00072678 | -0.0035115 | -0.0010275 | 3.6767e-05 | -7.0117e-06 | -0.00087195 | -0.0007194 | -0.0011996 | 0.00027158 | -3.3933e-05 | -6.988e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00075956 | -0.00073362 | -0.00044879 | -0.00055308 | 3.0216e-05 | -6.8702e-06 | -0.00076026 | -0.00073555 | 0.0018631 | 0.00078005 | -3.1006e-05 | -6.9471e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00076015 | -0.00073578 | -0.0018619 | -0.00077986 | 3.1019e-05 | -6.892e-06 | -0.00075968 | -0.00073339 | 0.00044996 | 0.00055339 | -3.0148e-05 | -6.925e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00087252 | -0.0007221 | -0.00044975 | -0.00053611 | 3.5028e-05 | -6.9643e-06 | -0.00087322 | -0.00072407 | 0.0018621 | 0.00076266 | -3.5793e-05 | -7.036e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00087311 | -0.00072426 | -0.0018629 | -0.00076289 | 3.583e-05 | -6.9862e-06 | -0.00087263 | -0.00072191 | 0.00044901 | 0.00053601 | -3.4935e-05 | -7.0138e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00075956 | -0.00073362 | -0.00044879 | -0.00055308 | 3.0216e-05 | -6.8702e-06 | -0.00076026 | -0.00073555 | 0.0018631 | 0.00078005 | -3.1006e-05 | -6.9471e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00076015 | -0.00073578 | -0.0018619 | -0.00077986 | 3.1019e-05 | -6.892e-06 | -0.00075968 | -0.00073339 | 0.00044996 | 0.00055339 | -3.0148e-05 | -6.925e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00087252 | -0.0007221 | -0.00044975 | -0.00053611 | 3.5028e-05 | -6.9643e-06 | -0.00087322 | -0.00072407 | 0.0018621 | 0.00076266 | -3.5793e-05 | -7.036e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00087311 | -0.00072426 | -0.0018629 | -0.00076289 | 3.583e-05 | -6.9862e-06 | -0.00087263 | -0.00072191 | 0.00044901 | 0.00053601 | -3.4935e-05 | -7.0138e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00072206 | -0.000738 | -0.00080175 | -0.00061543 | 2.8813e-05 | -6.8443e-06 | -0.00072246 | -0.00073883 | 0.0015101 | 0.00072918 | -2.9196e-05 | -6.912e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00091032 | -0.0007188 | -0.00080334 | -0.00058715 | 3.6832e-05 | -7.0012e-06 | -0.00091073 | -0.0007197 | 0.0015085 | 0.0007002 | -3.7174e-05 | -7.06e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00091062 | -0.00071988 | -0.0015099 | -0.00070054 | 3.7234e-05 | -7.0121e-06 | -0.00091043 | -0.00071863 | 0.00080197 | 0.00058688 | -3.6745e-05 | -7.0489e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00091062 | -0.00071988 | -0.0015099 | -0.00070054 | 3.7234e-05 | -7.0121e-06 | -0.00091043 | -0.00071863 | 0.00080197 | 0.00058688 | -3.6745e-05 | -7.0489e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00072235 | -0.00073908 | -0.0015083 | -0.00072882 | 2.9214e-05 | -6.8552e-06 | -0.00072217 | -0.00073775 | 0.00080355 | 0.00061585 | -2.8767e-05 | -6.9009e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00072235 | -0.00073908 | -0.0015083 | -0.00072882 | 2.9214e-05 | -6.8552e-06 | -0.00072217 | -0.00073775 | 0.00080355 | 0.00061585 | -2.8767e-05 | -6.9009e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00072206 | -0.000738 | -0.00080175 | -0.00061543 | 2.8813e-05 | -6.8443e-06 | -0.00072246 | -0.00073883 | 0.0015101 | 0.00072918 | -2.9196e-05 | -6.912e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00078761 | -0.00073002 | 2.2004e-05 | -0.00047325 | 3.1151e-05 | -6.8865e-06 | -0.00078869 | -0.0007334 | 0.0023339 | 0.00085125 | -3.2489e-05 | -6.9767e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00084409 | -0.00072426 | 2.1525e-05 | -0.00046476 | 3.3557e-05 | -6.9335e-06 | -0.00084517 | -0.00072766 | 0.0023334 | 0.00084256 | -3.4883e-05 | -7.0211e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00084507 | -0.00072786 | -0.0023337 | -0.00084272 | 3.4895e-05 | -6.9699e-06 | -0.0008442 | -0.00072406 | -2.1786e-05 | 0.0004648 | -3.3452e-05 | -6.9842e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00084507 | -0.00072786 | -0.0023337 | -0.00084272 | 3.4895e-05 | -6.9699e-06 | -0.0008442 | -0.00072406 | -2.1786e-05 | 0.0004648 | -3.3452e-05 | -6.9842e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00078859 | -0.00073362 | -0.0023332 | -0.00085121 | 3.2489e-05 | -6.9229e-06 | -0.00078772 | -0.0007298 | -2.1311e-05 | 0.0004735 | -3.1058e-05 | -6.9398e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00078859 | -0.00073362 | -0.0023332 | -0.00085121 | 3.2489e-05 | -6.9229e-06 | -0.00078772 | -0.0007298 | -2.1311e-05 | 0.0004735 | -3.1058e-05 | -6.9398e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00078761 | -0.00073002 | 2.2004e-05 | -0.00047325 | 3.1151e-05 | -6.8865e-06 | -0.00078869 | -0.0007334 | 0.0023339 | 0.00085125 | -3.2489e-05 | -6.9767e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00084443 | -0.00072552 | -0.00080279 | -0.00059705 | 3.4025e-05 | -6.9463e-06 | -0.00084483 | -0.0007264 | 0.0015091 | 0.00071034 | -3.4382e-05 | -7.0082e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00084472 | -0.0007266 | -0.0015093 | -0.00071044 | 3.4427e-05 | -6.9572e-06 | -0.00084454 | -0.00072532 | 0.00080253 | 0.00059702 | -3.3953e-05 | -6.9971e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00084472 | -0.0007266 | -0.0015093 | -0.00071044 | 3.4427e-05 | -6.9572e-06 | -0.00084454 | -0.00072532 | 0.00080253 | 0.00059702 | -3.3953e-05 | -6.9971e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00078824 | -0.00073236 | -0.0015089 | -0.00071892 | 3.2021e-05 | -6.9101e-06 | -0.00078806 | -0.00073106 | 0.000803 | 0.00060571 | -3.1559e-05 | -6.9527e-06 | 0 | 0
142 | 0 |  | 9.6 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 4 | 1 | -2.2729e-05 | -4.652e-06 | -5.7597e-06 | -7.2565e-05 | 8.8973e-05 | -2.3603e-06 | -2.2733e-05 | -4.6518e-06 | 5.7524e-06 | 7.256e-05 | -8.8971e-05 | -2.3601e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 5 | 1 | -1.8941e-05 | -3.8767e-06 | -4.7997e-06 | -6.047e-05 | 7.4144e-05 | -1.9669e-06 | -1.8944e-05 | -3.8765e-06 | 4.7937e-06 | 6.0466e-05 | -7.4143e-05 | -1.9668e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 203 | 2 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 204 | 2 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 205 | 2 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 1.9041 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 206 | 2 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 1.9041 | 0.00011304
143 | 0 |  | 9.6 | 207 | 2 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 1.9043 | 1.8518
143 | 0 |  | 9.6 | 208 | 2 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 1.904 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 209 | 2 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 1.9041 | 1.8518
143 | 0 |  | 9.6 | 210 | 2 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 1.904 | 6.4596e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 211 | 2 | -0.0021123 | 0.0015884 | -0.0011594 | -0.00031495 | 0.00010778 | 9.2264e-06 | -0.0021124 | 0.0015885 | 0.0011602 | 0.00031512 | -0.00010764 | 8.9618e-06 | 1.9043 | 2.6455
143 | 0 |  | 9.6 | 212 | 2 | -0.0023628 | 0.0015886 | -0.0011594 | -0.00031496 | 0.00010781 | 9.5268e-06 | -0.0023629 | 0.0015888 | 0.0011602 | 0.00031512 | -0.00010767 | 9.2623e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 213 | 2 | -0.0022461 | 0.0015857 | 0.0056661 | 0.00082531 | 0.00013377 | 8.0488e-06 | -0.0022518 | 0.0015843 | 0.007992 | 0.0015181 | -0.00016937 | 8.6982e-06 | 1.9043 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 214 | 2 | -0.0022218 | 0.0015922 | -0.007984 | -0.0014259 | 5.6246e-05 | 1.0799e-05 | -0.0022162 | 0.0015939 | -0.0056743 | -0.00091777 | -2.0367e-05 | 9.6194e-06 | 1.9041 | 0.00011304
143 | 0 |  | 9.6 | 215 | 2 | -0.0021556 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.00013003 | 8.6813e-06 | -0.0021557 | 0.0015874 | 0.0011617 | 0.00033326 | -0.00012988 | 8.4169e-06 | 1.9043 | 1.8519
143 | 0 |  | 9.6 | 216 | 2 | -0.0023309 | 0.0015874 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.00013005 | 8.8917e-06 | -0.002331 | 0.0015876 | 0.0011617 | 0.00033326 | -0.0001299 | 8.6272e-06 | 1.9041 | 1.8517
143 | 0 |  | 9.6 | 217 | 2 | -0.0022492 | 0.0015854 | 0.003617 | 0.00046509 | 0.00014822 | 7.857e-06 | -0.0022533 | 0.0015845 | 0.0059439 | 0.0011753 | -0.0001731 | 8.2323e-06 | 1.904 | 0.00022608
143 | 0 |  | 9.6 | 218 | 2 | -0.0022322 | 0.0015899 | -0.0059381 | -0.0011107 | 9.3954e-05 | 9.7822e-06 | -0.0022283 | 0.0015911 | -0.0036225 | -0.00052976 | -6.8795e-05 | 8.8772e-06 | 1.904 | 6.4596e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 202 | 3 | -0.0022432 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.00013004 | 8.7865e-06 | -0.0022433 | 0.0015875 | 0.0011617 | 0.00033326 | -0.00012989 | 8.522e-06 | 1.9041 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 203 | 3 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 204 | 3 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 205 | 3 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 1.9041 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 206 | 3 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 1.9041 | 0.00011304
143 | 0 |  | 9.6 | 207 | 3 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 1.9043 | 1.8518
143 | 0 |  | 9.6 | 208 | 3 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 1.904 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 209 | 3 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 1.9041 | 1.8518
143 | 0 |  | 9.6 | 210 | 3 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 1.904 | 6.4596e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 202 | 4 | -0.0022432 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.00013004 | 8.7865e-06 | -0.0022433 | 0.0015875 | 0.0011617 | 0.00033326 | -0.00012989 | 8.522e-06 | 1.9041 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 203 | 4 | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 204 | 4 | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 205 | 4 | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 1.9041 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 206 | 4 | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 1.9041 | 0.00011304
143 | 0 |  | 9.6 | 207 | 4 | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 1.9043 | 1.8518
143 | 0 |  | 9.6 | 208 | 4 | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 1.904 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 209 | 4 | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 1.9041 | 1.8518
143 | 0 |  | 9.6 | 210 | 4 | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 1.904 | 6.4596e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 203 | Viento-Servicio | -0.0021149 | 0.0015878 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.00011816 | 8.951e-06 | -0.002115 | 0.001588 | 0.0011609 | 0.00032359 | -0.00011802 | 8.6865e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 204 | Viento-Servicio | -0.0023655 | 0.0015881 | -0.00116 | -0.00032342 | 0.00011819 | 9.2515e-06 | -0.0023656 | 0.0015882 | 0.0011609 | 0.00032359 | -0.00011805 | 8.987e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 205 | Viento-Servicio | -0.0022487 | 0.0015852 | 0.0056654 | 0.00081684 | 0.00014415 | 7.7734e-06 | -0.0022545 | 0.0015838 | 0.0079926 | 0.0015266 | -0.00017975 | 8.4229e-06 | 1.9041 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 206 | Viento-Servicio | -0.0022244 | 0.0015916 | -0.0079847 | -0.0014343 | 6.6626e-05 | 1.0524e-05 | -0.0022188 | 0.0015933 | -0.0056737 | -0.00090931 | -3.0747e-05 | 9.3441e-06 | 1.9041 | 0.00011304
143 | 0 |  | 9.6 | 207 | Viento-Servicio | -0.0021593 | 0.0015865 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.00014485 | 8.288e-06 | -0.0021594 | 0.0015866 | 0.0011626 | 0.00034535 | -0.00014471 | 8.0235e-06 | 1.9043 | 1.8518
143 | 0 |  | 9.6 | 208 | Viento-Servicio | -0.002253 | 0.0015846 | 0.003616 | 0.00045299 | 0.00016305 | 7.4637e-06 | -0.0022571 | 0.0015837 | 0.0059448 | 0.0011874 | -0.00018793 | 7.839e-06 | 1.904 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 209 | Viento-Servicio | -0.0023347 | 0.0015867 | -0.0011618 | -0.00034519 | 0.00014488 | 8.4983e-06 | -0.0023348 | 0.0015868 | 0.0011626 | 0.00034536 | -0.00014473 | 8.2338e-06 | 1.9041 | 1.8518
143 | 0 |  | 9.6 | 210 | Viento-Servicio | -0.002236 | 0.0015891 | -0.005939 | -0.0011228 | 0.00010878 | 9.3888e-06 | -0.0022321 | 0.0015904 | -0.0036216 | -0.00051767 | -8.3624e-05 | 8.4838e-06 | 1.904 | 6.4596e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 211 | Viento-Servicio | -0.0021123 | 0.0015884 | -0.0011594 | -0.00031495 | 0.00010778 | 9.2264e-06 | -0.0021124 | 0.0015885 | 0.0011602 | 0.00031512 | -0.00010764 | 8.9618e-06 | 1.9043 | 2.6455
143 | 0 |  | 9.6 | 212 | Viento-Servicio | -0.0023628 | 0.0015886 | -0.0011594 | -0.00031496 | 0.00010781 | 9.5268e-06 | -0.0023629 | 0.0015888 | 0.0011602 | 0.00031512 | -0.00010767 | 9.2623e-06 | 1.9041 | 2.6454
143 | 0 |  | 9.6 | 213 | Viento-Servicio | -0.0022461 | 0.0015857 | 0.0056661 | 0.00082531 | 0.00013377 | 8.0488e-06 | -0.0022518 | 0.0015843 | 0.007992 | 0.0015181 | -0.00016937 | 8.6982e-06 | 1.9043 | 9.6893e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 214 | Viento-Servicio | -0.0022218 | 0.0015922 | -0.007984 | -0.0014259 | 5.6246e-05 | 1.0799e-05 | -0.0022162 | 0.0015939 | -0.0056743 | -0.00091777 | -2.0367e-05 | 9.6194e-06 | 1.9041 | 0.00011304
143 | 0 |  | 9.6 | 215 | Viento-Servicio | -0.0021556 | 0.0015873 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.00013003 | 8.6813e-06 | -0.0021557 | 0.0015874 | 0.0011617 | 0.00033326 | -0.00012988 | 8.4169e-06 | 1.9043 | 1.8519
143 | 0 |  | 9.6 | 216 | Viento-Servicio | -0.0023309 | 0.0015874 | -0.0011608 | -0.0003331 | 0.00013005 | 8.8917e-06 | -0.002331 | 0.0015876 | 0.0011617 | 0.00033326 | -0.0001299 | 8.6272e-06 | 1.9041 | 1.8517
143 | 0 |  | 9.6 | 217 | Viento-Servicio | -0.0022492 | 0.0015854 | 0.003617 | 0.00046509 | 0.00014822 | 7.857e-06 | -0.0022533 | 0.0015845 | 0.0059439 | 0.0011753 | -0.0001731 | 8.2323e-06 | 1.904 | 0.00022608
143 | 0 |  | 9.6 | 218 | Viento-Servicio | -0.0022322 | 0.0015899 | -0.0059381 | -0.0011107 | 9.3954e-05 | 9.7822e-06 | -0.0022283 | 0.0015911 | -0.0036225 | -0.00052976 | -6.8795e-05 | 8.8772e-06 | 1.904 | 6.4596e-05
143 | 0 |  | 9.6 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.0020558 | 0.0015897 | -0.00052596 | -0.00016062 | 0.00011773 | 7.4661e-06 | -0.0020572 | 0.0015896 | 0.0017916 | 0.00043838 | -0.0001207 | 7.3354e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.0020558 | 0.0015897 | -0.00052596 | -0.00016062 | 0.00011773 | 7.4661e-06 | -0.0020572 | 0.0015896 | 0.0017916 | 0.00043838 | -0.0001207 | 7.3354e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.0020571 | 0.0015895 | -0.0017923 | -0.00043821 | 0.00012078 | 7.5997e-06 | -0.0020559 | 0.0015898 | 0.00052525 | 0.00016086 | -0.00011757 | 7.2016e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.0020571 | 0.0015895 | -0.0017923 | -0.00043821 | 0.00012078 | 7.5997e-06 | -0.0020559 | 0.0015898 | 0.00052525 | 0.00016086 | -0.00011757 | 7.2016e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0024097 | 0.0015893 | -0.00052433 | -0.0001651 | 6.2183e-05 | 1.2019e-05 | -0.0024111 | 0.0015892 | 0.0017931 | 0.00044278 | -6.5109e-05 | 1.1888e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0024097 | 0.0015893 | -0.00052433 | -0.0001651 | 6.2183e-05 | 1.2019e-05 | -0.0024111 | 0.0015892 | 0.0017931 | 0.00044278 | -6.5109e-05 | 1.1888e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.002411 | 0.001589 | -0.0017906 | -0.00044268 | 6.5238e-05 | 1.2153e-05 | -0.0024098 | 0.0015894 | 0.0005268 | 0.00016526 | -6.1976e-05 | 1.1754e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.002411 | 0.001589 | -0.0017906 | -0.00044268 | 6.5238e-05 | 1.2153e-05 | -0.0024098 | 0.0015894 | 0.0005268 | 0.00016526 | -6.1976e-05 | 1.1754e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.0021781 | 0.0015898 | 0.00095197 | 0.00016167 | 9.4721e-05 | 8.9037e-06 | -0.0021826 | 0.0015892 | 0.0032695 | 0.0007637 | -0.0001049 | 9.0848e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.0021781 | 0.0015898 | 0.00095197 | 0.00016167 | 9.4721e-05 | 8.9037e-06 | -0.0021826 | 0.0015892 | 0.0032695 | 0.0007637 | -0.0001049 | 9.0848e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0022842 | 0.0015897 | 0.00095246 | 0.00016032 | 7.8058e-05 | 1.027e-05 | -0.0022888 | 0.0015891 | 0.0032699 | 0.00076502 | -8.8223e-05 | 1.0451e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0022842 | 0.0015897 | 0.00095246 | 0.00016032 | 7.8058e-05 | 1.027e-05 | -0.0022888 | 0.0015891 | 0.0032699 | 0.00076502 | -8.8223e-05 | 1.0451e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0021825 | 0.001589 | -0.0032691 | -0.00076363 | 0.0001049 | 9.3491e-06 | -0.0021782 | 0.0015899 | -0.00095156 | -0.00016138 | -9.4456e-05 | 8.639e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0021825 | 0.001589 | -0.0032691 | -0.00076363 | 0.0001049 | 9.3491e-06 | -0.0021782 | 0.0015899 | -0.00095156 | -0.00016138 | -9.4456e-05 | 8.639e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0022887 | 0.0015889 | -0.0032686 | -0.00076497 | 8.8242e-05 | 1.0715e-05 | -0.0022844 | 0.0015898 | -0.0009511 | -0.00016006 | -7.7778e-05 | 1.0005e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0022887 | 0.0015889 | -0.0032686 | -0.00076497 | 8.8242e-05 | 1.0715e-05 | -0.0022844 | 0.0015898 | -0.0009511 | -0.00016006 | -7.7778e-05 | 1.0005e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.0021796 | 0.0015895 | -0.00052539 | -0.00016219 | 9.8285e-05 | 9.0596e-06 | -0.0021811 | 0.0015894 | 0.0017921 | 0.00043992 | -0.00010125 | 8.9287e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.002181 | 0.0015893 | -0.0017917 | -0.00043977 | 0.00010134 | 9.1932e-06 | -0.0021797 | 0.0015897 | 0.00052579 | 0.0001624 | -9.8112e-05 | 8.795e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.0022858 | 0.0015894 | -0.0005249 | -0.00016353 | 8.1623e-05 | 1.0425e-05 | -0.0022872 | 0.0015893 | 0.0017926 | 0.00044124 | -8.4567e-05 | 1.0295e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.0022871 | 0.0015892 | -0.0017912 | -0.00044112 | 8.4678e-05 | 1.0559e-05 | -0.0022859 | 0.0015895 | 0.00052626 | 0.00016372 | -8.1434e-05 | 1.0161e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.0021796 | 0.0015895 | -0.00052539 | -0.00016219 | 9.8285e-05 | 9.0596e-06 | -0.0021811 | 0.0015894 | 0.0017921 | 0.00043992 | -0.00010125 | 8.9287e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.002181 | 0.0015893 | -0.0017917 | -0.00043977 | 0.00010134 | 9.1932e-06 | -0.0021797 | 0.0015897 | 0.00052579 | 0.0001624 | -9.8112e-05 | 8.795e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.0022858 | 0.0015894 | -0.0005249 | -0.00016353 | 8.1623e-05 | 1.0425e-05 | -0.0022872 | 0.0015893 | 0.0017926 | 0.00044124 | -8.4567e-05 | 1.0295e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.0022871 | 0.0015892 | -0.0017912 | -0.00044112 | 8.4678e-05 | 1.0559e-05 | -0.0022859 | 0.0015895 | 0.00052626 | 0.00016372 | -8.1434e-05 | 1.0161e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.0020524 | 0.0015904 | -0.0005251 | -0.00014973 | 0.00010438 | 7.8202e-06 | -0.0020538 | 0.0015903 | 0.0017907 | 0.00042749 | -0.00010736 | 7.6894e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.0020524 | 0.0015904 | -0.0005251 | -0.00014973 | 0.00010438 | 7.8202e-06 | -0.0020538 | 0.0015903 | 0.0017907 | 0.00042749 | -0.00010736 | 7.6894e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.0020537 | 0.0015902 | -0.0017914 | -0.00042732 | 0.00010743 | 7.9538e-06 | -0.0020525 | 0.0015905 | 0.00052439 | 0.00014997 | -0.00010422 | 7.5556e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.0020537 | 0.0015902 | -0.0017914 | -0.00042732 | 0.00010743 | 7.9538e-06 | -0.0020525 | 0.0015905 | 0.00052439 | 0.00014997 | -0.00010422 | 7.5556e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0024062 | 0.00159 | -0.00052346 | -0.00015421 | 4.8837e-05 | 1.2373e-05 | -0.0024077 | 0.0015899 | 0.0017922 | 0.0004319 | -5.1764e-05 | 1.2242e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0024062 | 0.00159 | -0.00052346 | -0.00015421 | 4.8837e-05 | 1.2373e-05 | -0.0024077 | 0.0015899 | 0.0017922 | 0.0004319 | -5.1764e-05 | 1.2242e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0024076 | 0.0015897 | -0.0017898 | -0.0004318 | 5.1892e-05 | 1.2507e-05 | -0.0024063 | 0.0015901 | 0.00052594 | 0.00015438 | -4.863e-05 | 1.2108e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0024076 | 0.0015897 | -0.0017898 | -0.0004318 | 5.1892e-05 | 1.2507e-05 | -0.0024063 | 0.0015901 | 0.00052594 | 0.00015438 | -4.863e-05 | 1.2108e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.0021747 | 0.0015905 | 0.00095283 | 0.00017255 | 8.1375e-05 | 9.2578e-06 | -0.0021792 | 0.0015899 | 0.0032686 | 0.00075281 | -9.1556e-05 | 9.4388e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.0021747 | 0.0015905 | 0.00095283 | 0.00017255 | 8.1375e-05 | 9.2578e-06 | -0.0021792 | 0.0015899 | 0.0032686 | 0.00075281 | -9.1556e-05 | 9.4388e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0022808 | 0.0015904 | 0.00095333 | 0.00017121 | 6.4712e-05 | 1.0624e-05 | -0.0022854 | 0.0015897 | 0.0032691 | 0.00075413 | -7.4878e-05 | 1.0805e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0022808 | 0.0015904 | 0.00095333 | 0.00017121 | 6.4712e-05 | 1.0624e-05 | -0.0022854 | 0.0015897 | 0.0032691 | 0.00075413 | -7.4878e-05 | 1.0805e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.0021791 | 0.0015897 | -0.0032682 | -0.00075274 | 9.1559e-05 | 9.7031e-06 | -0.0021748 | 0.0015906 | -0.00095243 | -0.00017226 | -8.1111e-05 | 8.993e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.0021791 | 0.0015897 | -0.0032682 | -0.00075274 | 9.1559e-05 | 9.7031e-06 | -0.0021748 | 0.0015906 | -0.00095243 | -0.00017226 | -8.1111e-05 | 8.993e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0022853 | 0.0015896 | -0.0032677 | -0.00075409 | 7.4896e-05 | 1.1069e-05 | -0.0022809 | 0.0015905 | -0.00095196 | -0.00017094 | -6.4432e-05 | 1.0359e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0022853 | 0.0015896 | -0.0032677 | -0.00075409 | 7.4896e-05 | 1.1069e-05 | -0.0022809 | 0.0015905 | -0.00095196 | -0.00017094 | -6.4432e-05 | 1.0359e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.0021762 | 0.0015902 | -0.00052453 | -0.0001513 | 8.4939e-05 | 9.4136e-06 | -0.0021777 | 0.0015901 | 0.0017912 | 0.00042904 | -8.79e-05 | 9.2828e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.0021776 | 0.00159 | -0.0017908 | -0.00042889 | 8.7995e-05 | 9.5473e-06 | -0.0021763 | 0.0015904 | 0.00052493 | 0.00015151 | -8.4767e-05 | 9.149e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.0022824 | 0.0015901 | -0.00052403 | -0.00015264 | 6.8277e-05 | 1.078e-05 | -0.0022838 | 0.00159 | 0.0017917 | 0.00043036 | -7.1222e-05 | 1.0649e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.0022837 | 0.0015899 | -0.0017903 | -0.00043023 | 7.1332e-05 | 1.0913e-05 | -0.0022825 | 0.0015902 | 0.0005254 | 0.00015283 | -6.8088e-05 | 1.0515e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.0021762 | 0.0015902 | -0.00052453 | -0.0001513 | 8.4939e-05 | 9.4136e-06 | -0.0021777 | 0.0015901 | 0.0017912 | 0.00042904 | -8.79e-05 | 9.2828e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.0021776 | 0.00159 | -0.0017908 | -0.00042889 | 8.7995e-05 | 9.5473e-06 | -0.0021763 | 0.0015904 | 0.00052493 | 0.00015151 | -8.4767e-05 | 9.149e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.0022824 | 0.0015901 | -0.00052403 | -0.00015264 | 6.8277e-05 | 1.078e-05 | -0.0022838 | 0.00159 | 0.0017917 | 0.00043036 | -7.1222e-05 | 1.0649e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.0022837 | 0.0015899 | -0.0017903 | -0.00043023 | 7.1332e-05 | 1.0913e-05 | -0.0022825 | 0.0015902 | 0.0005254 | 0.00015283 | -6.8088e-05 | 1.0515e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 220 | Sismo-Servicio | -0.0021412 | 0.0015902 | -0.00084127 | -0.00022025 | 9.1258e-05 | 8.9918e-06 | -0.0021419 | 0.0015902 | 0.0014745 | 0.00035921 | -9.2676e-05 | 8.7941e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 221 | Sismo-Servicio | -0.0023181 | 0.00159 | -0.00084045 | -0.00022249 | 6.3486e-05 | 1.1268e-05 | -0.0023189 | 0.00159 | 0.0014753 | 0.00036142 | -6.4879e-05 | 1.107e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 222 | Sismo-Servicio | -0.0023188 | 0.0015899 | -0.0014736 | -0.00036128 | 6.5014e-05 | 1.1335e-05 | -0.0023182 | 0.0015901 | 0.00084213 | 0.00022266 | -6.3312e-05 | 1.1003e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 223 | Sismo-Servicio | -0.0023188 | 0.0015899 | -0.0014736 | -0.00036128 | 6.5014e-05 | 1.1335e-05 | -0.0023182 | 0.0015901 | 0.00084213 | 0.00022266 | -6.3312e-05 | 1.1003e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 224 | Sismo-Servicio | -0.0021418 | 0.0015901 | -0.0014744 | -0.00035904 | 9.2785e-05 | 9.0586e-06 | -0.0021413 | 0.0015904 | 0.00084135 | 0.00022045 | -9.111e-05 | 8.7272e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 225 | Sismo-Servicio | -0.0021418 | 0.0015901 | -0.0014744 | -0.00035904 | 9.2785e-05 | 9.0586e-06 | -0.0021413 | 0.0015904 | 0.00084135 | 0.00022045 | -9.111e-05 | 8.7272e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 226 | Sismo-Servicio | -0.0021412 | 0.0015902 | -0.00084127 | -0.00022025 | 9.1258e-05 | 8.9918e-06 | -0.0021419 | 0.0015902 | 0.0014745 | 0.00035921 | -9.2676e-05 | 8.7941e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 227 | Sismo-Servicio | -0.0022023 | 0.0015903 | -0.0001023 | -5.9107e-05 | 7.9755e-05 | 9.7106e-06 | -0.0022046 | 0.00159 | 0.0022135 | 0.00052187 | -8.4775e-05 | 9.6688e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 228 | Sismo-Servicio | -0.0022554 | 0.0015902 | -0.00010205 | -5.9779e-05 | 7.1424e-05 | 1.0394e-05 | -0.0022577 | 0.00159 | 0.0022137 | 0.00052253 | -7.6436e-05 | 1.0352e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0022576 | 0.0015898 | -0.0022126 | -0.00052243 | 7.6516e-05 | 1.0616e-05 | -0.0022555 | 0.0015903 | 0.00010318 | 5.9996e-05 | -7.1213e-05 | 1.0129e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0022576 | 0.0015898 | -0.0022126 | -0.00052243 | 7.6516e-05 | 1.0616e-05 | -0.0022555 | 0.0015903 | 0.00010318 | 5.9996e-05 | -7.1213e-05 | 1.0129e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 231 | Sismo-Servicio | -0.0022045 | 0.0015899 | -0.0022128 | -0.00052175 | 8.4847e-05 | 9.9333e-06 | -0.0022024 | 0.0015904 | 0.00010295 | 5.9335e-05 | -7.9552e-05 | 9.4459e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 232 | Sismo-Servicio | -0.0022045 | 0.0015899 | -0.0022128 | -0.00052175 | 8.4847e-05 | 9.9333e-06 | -0.0022024 | 0.0015904 | 0.00010295 | 5.9335e-05 | -7.9552e-05 | 9.4459e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 233 | Sismo-Servicio | -0.0022023 | 0.0015903 | -0.0001023 | -5.9107e-05 | 7.9755e-05 | 9.7106e-06 | -0.0022046 | 0.00159 | 0.0022135 | 0.00052187 | -8.4775e-05 | 9.6688e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 234 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 235 | Sismo-Servicio | -0.0022562 | 0.0015901 | -0.00084073 | -0.00022171 | 7.3206e-05 | 1.0471e-05 | -0.0022569 | 0.0015901 | 0.001475 | 0.00036065 | -7.4608e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 236 | Sismo-Servicio | -0.0022568 | 0.00159 | -0.0014739 | -0.0003605 | 7.4734e-05 | 1.0538e-05 | -0.0022563 | 0.0015902 | 0.00084186 | 0.00022188 | -7.3041e-05 | 1.0207e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 237 | Sismo-Servicio | -0.0022568 | 0.00159 | -0.0014739 | -0.0003605 | 7.4734e-05 | 1.0538e-05 | -0.0022563 | 0.0015902 | 0.00084186 | 0.00022188 | -7.3041e-05 | 1.0207e-05 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 238 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 239 | Sismo-Servicio | -0.0022038 | 0.00159 | -0.0014741 | -0.00035983 | 8.3065e-05 | 9.8553e-06 | -0.0022032 | 0.0015903 | 0.00084162 | 0.00022122 | -8.138e-05 | 9.5239e-06 | 0 | 0
143 | 0 |  | 9.6 | 240 | Sismo-Servicio | -0.0022031 | 0.0015901 | -0.00084098 | -0.00022103 | 8.1538e-05 | 9.7885e-06 | -0.0022039 | 0.0015902 | 0.0014748 | 0.00035999 | -8.2947e-05 | 9.5908e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 4 | 1 | 2.2732e-05 | -4.6519e-06 | -5.7523e-06 | -7.256e-05 | -8.8981e-05 | 2.3604e-06 | 2.2728e-05 | -4.6521e-06 | 5.7594e-06 | 7.2564e-05 | 8.8982e-05 | 2.3606e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 5 | 1 | 1.8944e-05 | -3.8766e-06 | -4.7936e-06 | -6.0466e-05 | -7.4151e-05 | 1.967e-06 | 1.894e-05 | -3.8767e-06 | 4.7995e-06 | 6.047e-05 | 7.4152e-05 | 1.9672e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 203 | 2 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 204 | 2 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 205 | 2 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 1.9041 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 206 | 2 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 1.9041 | 0.0010335
144 | 0 |  | 9.6 | 207 | 2 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 1.9041 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 208 | 2 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 1.9043 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 209 | 2 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 1.904 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 210 | 2 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 1.9041 | 0.0012919
144 | 0 |  | 9.6 | 211 | 2 | 0.0023629 | 0.0015888 | -0.0011602 | -0.00031512 | -0.00010768 | -9.2586e-06 | 0.0023628 | 0.0015886 | 0.0011594 | 0.00031496 | 0.00010782 | -9.5233e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 212 | 2 | 0.0021124 | 0.0015885 | -0.0011602 | -0.00031512 | -0.00010765 | -8.9581e-06 | 0.0021123 | 0.0015884 | 0.0011594 | 0.00031495 | 0.00010779 | -9.2228e-06 | 1.904 | 2.644
144 | 0 |  | 9.6 | 213 | 2 | 0.0022461 | 0.0015859 | 0.0056653 | 0.00082514 | -0.00013366 | -7.7805e-06 | 0.0022517 | 0.0015842 | 0.0079912 | 0.0015179 | 0.00016952 | -8.9587e-06 | 1.9041 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 214 | 2 | 0.0022218 | 0.0015923 | -0.007985 | -0.001426 | -5.6093e-05 | -1.0531e-05 | 0.002216 | 0.0015937 | -0.0056753 | -0.00091794 | 2.0529e-05 | -9.881e-06 | 1.9041 | 0.0010335
144 | 0 |  | 9.6 | 215 | 2 | 0.002331 | 0.0015876 | -0.0011617 | -0.00033326 | -0.00012992 | -8.6234e-06 | 0.0023309 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.00013006 | -8.888e-06 | 1.9041 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 216 | 2 | 0.0021556 | 0.0015874 | -0.0011617 | -0.00033326 | -0.0001299 | -8.4131e-06 | 0.0021555 | 0.0015873 | 0.0011608 | 0.00033309 | 0.00013004 | -8.6777e-06 | 1.904 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 217 | 2 | 0.0022492 | 0.0015855 | 0.0036162 | 0.00046492 | -0.0001481 | -7.5887e-06 | 0.0022531 | 0.0015843 | 0.0059431 | 0.0011752 | 0.00017325 | -8.4929e-06 | 1.9043 | 0.0010335
144 | 0 |  | 9.6 | 218 | 2 | 0.0022322 | 0.0015901 | -0.005939 | -0.0011109 | -9.3809e-05 | -9.514e-06 | 0.0022282 | 0.001591 | -0.0036235 | -0.00052993 | 6.8958e-05 | -9.1384e-06 | 1.9041 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 202 | 3 | 0.0022433 | 0.0015875 | -0.0011617 | -0.00033326 | -0.00012991 | -8.5183e-06 | 0.0022432 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.00013005 | -8.7829e-06 | 1.9041 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 203 | 3 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 204 | 3 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 205 | 3 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 1.9041 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 206 | 3 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 1.9041 | 0.0010335
144 | 0 |  | 9.6 | 207 | 3 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 1.9041 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 208 | 3 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 1.9043 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 209 | 3 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 1.904 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 210 | 3 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 1.9041 | 0.0012919
144 | 0 |  | 9.6 | 202 | 4 | 0.0022433 | 0.0015875 | -0.0011617 | -0.00033326 | -0.00012991 | -8.5183e-06 | 0.0022432 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.00013005 | -8.7829e-06 | 1.9041 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 203 | 4 | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 204 | 4 | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 205 | 4 | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 1.9041 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 206 | 4 | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 1.9041 | 0.0010335
144 | 0 |  | 9.6 | 207 | 4 | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 1.9041 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 208 | 4 | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 1.9043 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 209 | 4 | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 1.904 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 210 | 4 | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 1.9041 | 0.0012919
144 | 0 |  | 9.6 | 203 | Viento-Servicio | 0.0023655 | 0.0015882 | -0.0011609 | -0.00032359 | -0.00011806 | -8.9832e-06 | 0.0023654 | 0.0015881 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.0001182 | -9.2479e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 204 | Viento-Servicio | 0.002115 | 0.001588 | -0.0011609 | -0.00032359 | -0.00011803 | -8.6828e-06 | 0.0021149 | 0.0015878 | 0.00116 | 0.00032342 | 0.00011817 | -8.9474e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 205 | Viento-Servicio | 0.0022488 | 0.0015853 | 0.0056646 | 0.00081668 | -0.00014404 | -7.5051e-06 | 0.0022543 | 0.0015837 | 0.0079919 | 0.0015264 | 0.0001799 | -8.6833e-06 | 1.9041 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 206 | Viento-Servicio | 0.0022245 | 0.0015918 | -0.0079857 | -0.0014345 | -6.6474e-05 | -1.0256e-05 | 0.0022187 | 0.0015932 | -0.0056746 | -0.00090948 | 3.091e-05 | -9.6056e-06 | 1.9041 | 0.0010335
144 | 0 |  | 9.6 | 207 | Viento-Servicio | 0.0023348 | 0.0015868 | -0.0011626 | -0.00034535 | -0.00014475 | -8.23e-06 | 0.0023347 | 0.0015867 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00014489 | -8.4946e-06 | 1.9041 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 208 | Viento-Servicio | 0.002253 | 0.0015848 | 0.0036152 | 0.00045283 | -0.00016293 | -7.1953e-06 | 0.0022569 | 0.0015836 | 0.005944 | 0.0011873 | 0.00018808 | -8.0994e-06 | 1.9043 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 209 | Viento-Servicio | 0.0021594 | 0.0015866 | -0.0011626 | -0.00034535 | -0.00014473 | -8.0197e-06 | 0.0021593 | 0.0015865 | 0.0011618 | 0.00034519 | 0.00014487 | -8.2843e-06 | 1.904 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 210 | Viento-Servicio | 0.002236 | 0.0015893 | -0.00594 | -0.001123 | -0.00010864 | -9.1206e-06 | 0.0022319 | 0.0015902 | -0.0036225 | -0.00051784 | 8.3788e-05 | -8.745e-06 | 1.9041 | 0.0012919
144 | 0 |  | 9.6 | 211 | Viento-Servicio | 0.0023629 | 0.0015888 | -0.0011602 | -0.00031512 | -0.00010768 | -9.2586e-06 | 0.0023628 | 0.0015886 | 0.0011594 | 0.00031496 | 0.00010782 | -9.5233e-06 | 1.9041 | 2.6448
144 | 0 |  | 9.6 | 212 | Viento-Servicio | 0.0021124 | 0.0015885 | -0.0011602 | -0.00031512 | -0.00010765 | -8.9581e-06 | 0.0021123 | 0.0015884 | 0.0011594 | 0.00031495 | 0.00010779 | -9.2228e-06 | 1.904 | 2.644
144 | 0 |  | 9.6 | 213 | Viento-Servicio | 0.0022461 | 0.0015859 | 0.0056653 | 0.00082514 | -0.00013366 | -7.7805e-06 | 0.0022517 | 0.0015842 | 0.0079912 | 0.0015179 | 0.00016952 | -8.9587e-06 | 1.9041 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 214 | Viento-Servicio | 0.0022218 | 0.0015923 | -0.007985 | -0.001426 | -5.6093e-05 | -1.0531e-05 | 0.002216 | 0.0015937 | -0.0056753 | -0.00091794 | 2.0529e-05 | -9.881e-06 | 1.9041 | 0.0010335
144 | 0 |  | 9.6 | 215 | Viento-Servicio | 0.002331 | 0.0015876 | -0.0011617 | -0.00033326 | -0.00012992 | -8.6234e-06 | 0.0023309 | 0.0015874 | 0.0011608 | 0.0003331 | 0.00013006 | -8.888e-06 | 1.9041 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 216 | Viento-Servicio | 0.0021556 | 0.0015874 | -0.0011617 | -0.00033326 | -0.0001299 | -8.4131e-06 | 0.0021555 | 0.0015873 | 0.0011608 | 0.00033309 | 0.00013004 | -8.6777e-06 | 1.904 | 1.851
144 | 0 |  | 9.6 | 217 | Viento-Servicio | 0.0022492 | 0.0015855 | 0.0036162 | 0.00046492 | -0.0001481 | -7.5887e-06 | 0.0022531 | 0.0015843 | 0.0059431 | 0.0011752 | 0.00017325 | -8.4929e-06 | 1.9043 | 0.0010335
144 | 0 |  | 9.6 | 218 | Viento-Servicio | 0.0022322 | 0.0015901 | -0.005939 | -0.0011109 | -9.3809e-05 | -9.514e-06 | 0.0022282 | 0.001591 | -0.0036235 | -0.00052993 | 6.8958e-05 | -9.1384e-06 | 1.9041 | 0.0011627
144 | 0 |  | 9.6 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0024097 | 0.0015894 | -0.0005269 | -0.00016525 | -6.1967e-05 | -1.1751e-05 | 0.002411 | 0.001589 | 0.0017905 | 0.00044268 | 6.5229e-05 | -1.2149e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0024097 | 0.0015894 | -0.0005269 | -0.00016525 | -6.1967e-05 | -1.1751e-05 | 0.002411 | 0.001589 | 0.0017905 | 0.00044268 | 6.5229e-05 | -1.2149e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0024111 | 0.0015892 | -0.0017932 | -0.00044278 | -6.5101e-05 | -1.1884e-05 | 0.0024096 | 0.0015893 | 0.00052419 | 0.00016509 | 6.2176e-05 | -1.2015e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0024111 | 0.0015892 | -0.0017932 | -0.00044278 | -6.5101e-05 | -1.1884e-05 | 0.0024096 | 0.0015893 | 0.00052419 | 0.00016509 | 6.2176e-05 | -1.2015e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.0020558 | 0.0015898 | -0.00052514 | -0.00016086 | -0.0001176 | -7.198e-06 | 0.0020571 | 0.0015895 | 0.0017924 | 0.00043821 | 0.00012081 | -7.5966e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.0020558 | 0.0015898 | -0.00052514 | -0.00016086 | -0.0001176 | -7.198e-06 | 0.0020571 | 0.0015895 | 0.0017924 | 0.00043821 | 0.00012081 | -7.5966e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.0020572 | 0.0015896 | -0.0017915 | -0.00043838 | -0.00012073 | -7.3317e-06 | 0.0020557 | 0.0015897 | 0.00052609 | 0.00016062 | 0.00011776 | -7.4629e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.0020572 | 0.0015896 | -0.0017915 | -0.00043838 | -0.00012073 | -7.3317e-06 | 0.0020557 | 0.0015897 | 0.00052609 | 0.00016062 | 0.00011776 | -7.4629e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.0022843 | 0.0015898 | 0.00095108 | 0.00016006 | -7.7784e-05 | -1.0001e-05 | 0.0022886 | 0.0015889 | 0.0032685 | 0.00076497 | 8.8244e-05 | -1.0711e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.0022843 | 0.0015898 | 0.00095108 | 0.00016006 | -7.7784e-05 | -1.0001e-05 | 0.0022886 | 0.0015889 | 0.0032685 | 0.00076497 | 8.8244e-05 | -1.0711e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.0021781 | 0.0015899 | 0.00095161 | 0.00016138 | -9.4474e-05 | -8.6355e-06 | 0.0021825 | 0.0015891 | 0.0032691 | 0.00076363 | 0.00010492 | -9.3458e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.0021781 | 0.0015899 | 0.00095161 | 0.00016138 | -9.4474e-05 | -8.6355e-06 | 0.0021825 | 0.0015891 | 0.0032691 | 0.00076363 | 0.00010492 | -9.3458e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.0022887 | 0.0015891 | -0.00327 | -0.00076502 | -8.8228e-05 | -1.0447e-05 | 0.0022842 | 0.0015897 | -0.00095252 | -0.00016032 | 7.8068e-05 | -1.0266e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.0022887 | 0.0015891 | -0.00327 | -0.00076502 | -8.8228e-05 | -1.0447e-05 | 0.0022842 | 0.0015897 | -0.00095252 | -0.00016032 | 7.8068e-05 | -1.0266e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.0021826 | 0.0015892 | -0.0032694 | -0.0007637 | -0.00010492 | -9.081e-06 | 0.002178 | 0.0015898 | -0.00095195 | -0.00016166 | 9.4742e-05 | -8.9002e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.0021826 | 0.0015892 | -0.0032694 | -0.0007637 | -0.00010492 | -9.081e-06 | 0.002178 | 0.0015898 | -0.00095195 | -0.00016166 | 9.4742e-05 | -8.9002e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.0022859 | 0.0015896 | -0.00052629 | -0.00016372 | -8.1439e-05 | -1.0157e-05 | 0.0022871 | 0.0015892 | 0.0017912 | 0.00044111 | 8.4683e-05 | -1.0555e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.0022872 | 0.0015893 | -0.0017926 | -0.00044124 | -8.4573e-05 | -1.0291e-05 | 0.0022858 | 0.0015894 | 0.00052485 | 0.00016353 | 8.163e-05 | -1.0422e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0021797 | 0.0015897 | -0.00052576 | -0.0001624 | -9.8129e-05 | -8.7914e-06 | 0.0021809 | 0.0015893 | 0.0017917 | 0.00043977 | 0.00010136 | -9.1898e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.002181 | 0.0015894 | -0.0017921 | -0.00043992 | -0.00010126 | -8.9251e-06 | 0.0021796 | 0.0015895 | 0.00052542 | 0.00016219 | 9.8304e-05 | -9.0562e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.0022859 | 0.0015896 | -0.00052629 | -0.00016372 | -8.1439e-05 | -1.0157e-05 | 0.0022871 | 0.0015892 | 0.0017912 | 0.00044111 | 8.4683e-05 | -1.0555e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.0022872 | 0.0015893 | -0.0017926 | -0.00044124 | -8.4573e-05 | -1.0291e-05 | 0.0022858 | 0.0015894 | 0.00052485 | 0.00016353 | 8.163e-05 | -1.0422e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0021797 | 0.0015897 | -0.00052576 | -0.0001624 | -9.8129e-05 | -8.7914e-06 | 0.0021809 | 0.0015893 | 0.0017917 | 0.00043977 | 0.00010136 | -9.1898e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.002181 | 0.0015894 | -0.0017921 | -0.00043992 | -0.00010126 | -8.9251e-06 | 0.0021796 | 0.0015895 | 0.00052542 | 0.00016219 | 9.8304e-05 | -9.0562e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0024063 | 0.0015901 | -0.00052604 | -0.00015437 | -4.862e-05 | -1.2105e-05 | 0.0024075 | 0.0015897 | 0.0017896 | 0.00043179 | 5.1882e-05 | -1.2503e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0024063 | 0.0015901 | -0.00052604 | -0.00015437 | -4.862e-05 | -1.2105e-05 | 0.0024075 | 0.0015897 | 0.0017896 | 0.00043179 | 5.1882e-05 | -1.2503e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0024076 | 0.0015899 | -0.0017924 | -0.00043189 | -5.1754e-05 | -1.2238e-05 | 0.0024062 | 0.00159 | 0.00052333 | 0.00015421 | 4.8829e-05 | -1.2369e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0024076 | 0.0015899 | -0.0017924 | -0.00043189 | -5.1754e-05 | -1.2238e-05 | 0.0024062 | 0.00159 | 0.00052333 | 0.00015421 | 4.8829e-05 | -1.2369e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.0020524 | 0.0015905 | -0.00052428 | -0.00014997 | -0.00010425 | -7.5521e-06 | 0.0020537 | 0.0015902 | 0.0017915 | 0.00042733 | 0.00010746 | -7.9507e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.0020524 | 0.0015905 | -0.00052428 | -0.00014997 | -0.00010425 | -7.5521e-06 | 0.0020537 | 0.0015902 | 0.0017915 | 0.00042733 | 0.00010746 | -7.9507e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.0020538 | 0.0015903 | -0.0017906 | -0.0004275 | -0.00010739 | -7.6858e-06 | 0.0020523 | 0.0015904 | 0.00052523 | 0.00014974 | 0.00010441 | -7.817e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.0020538 | 0.0015903 | -0.0017906 | -0.0004275 | -0.00010739 | -7.6858e-06 | 0.0020523 | 0.0015904 | 0.00052523 | 0.00014974 | 0.00010441 | -7.817e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.0022809 | 0.0015905 | 0.00095194 | 0.00017095 | -6.4436e-05 | -1.0355e-05 | 0.0022852 | 0.0015896 | 0.0032677 | 0.00075408 | 7.4897e-05 | -1.1066e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.0022809 | 0.0015905 | 0.00095194 | 0.00017095 | -6.4436e-05 | -1.0355e-05 | 0.0022852 | 0.0015896 | 0.0032677 | 0.00075408 | 7.4897e-05 | -1.1066e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.0021747 | 0.0015906 | 0.00095247 | 0.00017226 | -8.1127e-05 | -8.9895e-06 | 0.0021791 | 0.0015897 | 0.0032682 | 0.00075274 | 9.1572e-05 | -9.6999e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.0021747 | 0.0015906 | 0.00095247 | 0.00017226 | -8.1127e-05 | -8.9895e-06 | 0.0021791 | 0.0015897 | 0.0032682 | 0.00075274 | 9.1572e-05 | -9.6999e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.0022853 | 0.0015898 | -0.0032691 | -0.00075413 | -7.4881e-05 | -1.0801e-05 | 0.0022808 | 0.0015904 | -0.00095338 | -0.00017121 | 6.472e-05 | -1.062e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.0022853 | 0.0015898 | -0.0032691 | -0.00075413 | -7.4881e-05 | -1.0801e-05 | 0.0022808 | 0.0015904 | -0.00095338 | -0.00017121 | 6.472e-05 | -1.062e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.0021792 | 0.0015899 | -0.0032686 | -0.00075282 | -9.1571e-05 | -9.4351e-06 | 0.0021746 | 0.0015905 | -0.00095281 | -0.00017255 | 8.1395e-05 | -9.2543e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.0021792 | 0.0015899 | -0.0032686 | -0.00075282 | -9.1571e-05 | -9.4351e-06 | 0.0021746 | 0.0015905 | -0.00095281 | -0.00017255 | 8.1395e-05 | -9.2543e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.0022825 | 0.0015902 | -0.00052542 | -0.00015283 | -6.8092e-05 | -1.0511e-05 | 0.0022837 | 0.0015899 | 0.0017903 | 0.00043023 | 7.1335e-05 | -1.091e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.0022838 | 0.00159 | -0.0017917 | -0.00043036 | -7.1225e-05 | -1.0645e-05 | 0.0022823 | 0.0015901 | 0.00052399 | 0.00015264 | 6.8282e-05 | -1.0776e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0021763 | 0.0015904 | -0.00052489 | -0.00015151 | -8.4782e-05 | -9.1455e-06 | 0.0021775 | 0.00159 | 0.0017909 | 0.00042889 | 8.801e-05 | -9.5439e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.0021776 | 0.0015901 | -0.0017912 | -0.00042904 | -8.7915e-05 | -9.2791e-06 | 0.0021762 | 0.0015902 | 0.00052456 | 0.0001513 | 8.4957e-05 | -9.4102e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.0022825 | 0.0015902 | -0.00052542 | -0.00015283 | -6.8092e-05 | -1.0511e-05 | 0.0022837 | 0.0015899 | 0.0017903 | 0.00043023 | 7.1335e-05 | -1.091e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.0022838 | 0.00159 | -0.0017917 | -0.00043036 | -7.1225e-05 | -1.0645e-05 | 0.0022823 | 0.0015901 | 0.00052399 | 0.00015264 | 6.8282e-05 | -1.0776e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0021763 | 0.0015904 | -0.00052489 | -0.00015151 | -8.4782e-05 | -9.1455e-06 | 0.0021775 | 0.00159 | 0.0017909 | 0.00042889 | 8.801e-05 | -9.5439e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.0021776 | 0.0015901 | -0.0017912 | -0.00042904 | -8.7915e-05 | -9.2791e-06 | 0.0021762 | 0.0015902 | 0.00052456 | 0.0001513 | 8.4957e-05 | -9.4102e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 220 | Sismo-Servicio | 0.0023182 | 0.0015901 | -0.00084218 | -0.00022265 | -6.3312e-05 | -1.1e-05 | 0.0023187 | 0.0015899 | 0.0014735 | 0.00036128 | 6.5014e-05 | -1.1331e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0021412 | 0.0015904 | -0.0008413 | -0.00022045 | -9.1129e-05 | -8.7236e-06 | 0.0021418 | 0.0015901 | 0.0014745 | 0.00035905 | 9.2805e-05 | -9.0553e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 222 | Sismo-Servicio | 0.0021419 | 0.0015902 | -0.0014745 | -0.00035922 | -9.2695e-05 | -8.7905e-06 | 0.0021411 | 0.0015902 | 0.00084133 | 0.00022025 | 9.1278e-05 | -8.9885e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 223 | Sismo-Servicio | 0.0021419 | 0.0015902 | -0.0014745 | -0.00035922 | -9.2695e-05 | -8.7905e-06 | 0.0021411 | 0.0015902 | 0.00084133 | 0.00022025 | 9.1278e-05 | -8.9885e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 224 | Sismo-Servicio | 0.0023188 | 0.00159 | -0.0014753 | -0.00036141 | -6.4879e-05 | -1.1067e-05 | 0.0023181 | 0.00159 | 0.00084038 | 0.00022249 | 6.3487e-05 | -1.1265e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 225 | Sismo-Servicio | 0.0023188 | 0.00159 | -0.0014753 | -0.00036141 | -6.4879e-05 | -1.1067e-05 | 0.0023181 | 0.00159 | 0.00084038 | 0.00022249 | 6.3487e-05 | -1.1265e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 226 | Sismo-Servicio | 0.0023182 | 0.0015901 | -0.00084218 | -0.00022265 | -6.3312e-05 | -1.1e-05 | 0.0023187 | 0.0015899 | 0.0014735 | 0.00036128 | 6.5014e-05 | -1.1331e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 227 | Sismo-Servicio | 0.0022555 | 0.0015904 | -0.00010319 | -5.9994e-05 | -7.122e-05 | -1.0125e-05 | 0.0022576 | 0.0015898 | 0.0022126 | 0.00052242 | 7.6522e-05 | -1.0613e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 228 | Sismo-Servicio | 0.0022024 | 0.0015904 | -0.00010292 | -5.9335e-05 | -7.9565e-05 | -9.4424e-06 | 0.0022045 | 0.0015899 | 0.0022128 | 0.00052175 | 8.4859e-05 | -9.9299e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 229 | Sismo-Servicio | 0.0022046 | 0.00159 | -0.0022134 | -0.00052187 | -8.4787e-05 | -9.6651e-06 | 0.0022023 | 0.0015903 | 0.00010231 | 5.9109e-05 | 7.977e-05 | -9.7071e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 230 | Sismo-Servicio | 0.0022046 | 0.00159 | -0.0022134 | -0.00052187 | -8.4787e-05 | -9.6651e-06 | 0.0022023 | 0.0015903 | 0.00010231 | 5.9109e-05 | 7.977e-05 | -9.7071e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 231 | Sismo-Servicio | 0.0022577 | 0.00159 | -0.0022137 | -0.00052253 | -7.6442e-05 | -1.0348e-05 | 0.0022554 | 0.0015902 | 0.00010203 | 5.9779e-05 | 7.1433e-05 | -1.039e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 232 | Sismo-Servicio | 0.0022577 | 0.00159 | -0.0022137 | -0.00052253 | -7.6442e-05 | -1.0348e-05 | 0.0022554 | 0.0015902 | 0.00010203 | 5.9779e-05 | 7.1433e-05 | -1.039e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 233 | Sismo-Servicio | 0.0022555 | 0.0015904 | -0.00010319 | -5.9994e-05 | -7.122e-05 | -1.0125e-05 | 0.0022576 | 0.0015898 | 0.0022126 | 0.00052242 | 7.6522e-05 | -1.0613e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0022032 | 0.0015903 | -0.0008416 | -0.00022122 | -8.1393e-05 | -9.5203e-06 | 0.0022037 | 0.00159 | 0.0014742 | 0.00035983 | 8.3078e-05 | -9.8519e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0022038 | 0.0015902 | -0.0014748 | -0.00035999 | -8.296e-05 | -9.5872e-06 | 0.0022031 | 0.0015902 | 0.000841 | 0.00022103 | 8.1551e-05 | -9.7851e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0022038 | 0.0015902 | -0.0014748 | -0.00035999 | -8.296e-05 | -9.5872e-06 | 0.0022031 | 0.0015902 | 0.000841 | 0.00022103 | 8.1551e-05 | -9.7851e-06 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 239 | Sismo-Servicio | 0.0022569 | 0.0015901 | -0.001475 | -0.00036065 | -7.4615e-05 | -1.027e-05 | 0.0022561 | 0.0015901 | 0.00084071 | 0.0002217 | 7.3214e-05 | -1.0468e-05 | 0 | 0
144 | 0 |  | 9.6 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0022562 | 0.0015902 | -0.00084187 | -0.00022188 | -7.3048e-05 | -1.0203e-05 | 0.0022568 | 0.00159 | 0.0014739 | 0.0003605 | 7.4741e-05 | -1.0535e-05 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 4 | 1 | -1.0003e-05 | -6.4205e-05 | 3.9778e-06 | 0.00052686 | -3.5473e-05 | -1.3582e-06 | -1.8133e-05 | -6.4346e-05 | 0.0010602 | 0.0005183 | -2.2748e-05 | -1.558e-06 | 0.0022608 | 0.0014211
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 5 | 1 | -8.3356e-06 | -5.3504e-05 | 3.3148e-06 | 0.00043905 | -2.9561e-05 | -1.1318e-06 | -1.5111e-05 | -5.3622e-05 | 0.00088348 | 0.00043191 | -1.8957e-05 | -1.2983e-06 | 0.0023254 | 0.0015503
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 2 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | -0.00078327 | -0.00027497 | 0.0029474 | 0.00087859 | -3.1284e-05 | -6.5585e-06 | 0.005426 | 0.010271
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 2 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | -0.0010406 | -0.00027449 | 0.0029475 | 0.00087861 | -3.1271e-05 | -7.0981e-06 | 0.005426 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 2 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | -0.00092395 | -0.00032667 | 0.013326 | 0.0023544 | -4.3479e-05 | -7.9452e-06 | 0.033331 | 0.010271
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 2 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | -0.00089358 | -0.00021119 | -0.0077987 | -0.00077687 | -1.1293e-05 | -5.3735e-06 | 0.025967 | 0.0089142
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 2 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | -0.00082731 | -0.00029421 | 0.0032655 | 0.0010341 | -3.8106e-05 | -7.1069e-06 | 0.005426 | 0.010464
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 2 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | -0.00092579 | -0.00033039 | 0.010531 | 0.0020671 | -4.6643e-05 | -8.0775e-06 | 0.025967 | 0.011046
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 2 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | -0.0010075 | -0.00029387 | 0.0032655 | 0.0010341 | -3.8098e-05 | -7.4846e-06 | 0.005426 | 0.0094309
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 2 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | -0.00090453 | -0.00024956 | -0.0042568 | -0.00012474 | -2.4113e-05 | -6.2773e-06 | 0.015955 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 211 | 2 | -0.00068502 | -0.00075037 | 0.0011574 | 0.00083363 | -4.4803e-05 | -7.2491e-06 | -0.00078115 | -0.00026747 | 0.0028237 | 0.00081812 | -2.863e-05 | -6.3768e-06 | 0.0045217 | 0.010077
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 212 | 2 | -0.00095454 | -0.00074989 | 0.0011574 | 0.00083366 | -4.4787e-05 | -7.6173e-06 | -0.0010385 | -0.00026698 | 0.0028238 | 0.00081814 | -2.8617e-05 | -6.9164e-06 | 0.0045217 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 213 | 2 | -0.000826 | -0.00080195 | 0.0084798 | 0.0024057 | -5.5986e-05 | -8.3913e-06 | -0.00092183 | -0.00031916 | 0.013203 | 0.0022939 | -4.0825e-05 | -7.7634e-06 | 0.03359 | 0.010658
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 214 | 2 | -0.00081034 | -0.00068673 | -0.0061673 | -0.00092036 | -2.2428e-05 | -6.1561e-06 | -0.00089146 | -0.00020369 | -0.0079223 | -0.00083734 | -8.6391e-06 | -5.1917e-06 | 0.026355 | 0.0089142
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 215 | 2 | -0.00072795 | -0.00076635 | 0.0011584 | 0.00096535 | -5.3669e-05 | -7.6439e-06 | -0.00082429 | -0.00028348 | 0.0030888 | 0.0009477 | -3.4315e-05 | -6.8472e-06 | 0.0045863 | 0.010594
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 216 | 2 | -0.00091661 | -0.00076601 | 0.0011584 | 0.00096537 | -5.3658e-05 | -7.9016e-06 | -0.0010044 | -0.00028314 | 0.0030888 | 0.00094771 | -3.4306e-05 | -7.2249e-06 | 0.0045863 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 217 | 2 | -0.00082664 | -0.00080246 | 0.0062841 | 0.0020658 | -6.1497e-05 | -8.4434e-06 | -0.00092276 | -0.00031967 | 0.010354 | 0.0019808 | -4.2852e-05 | -7.8179e-06 | 0.025192 | 0.010077
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 218 | 2 | -0.00081568 | -0.0007218 | -0.0039689 | -0.00026244 | -3.8006e-05 | -6.8788e-06 | -0.00090151 | -0.00023883 | -0.0044335 | -0.00021112 | -2.0321e-05 | -6.0177e-06 | 0.016278 | 0.0096893
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 202 | 3 | -0.00082228 | -0.00076618 | 0.0011584 | 0.00096536 | -5.3663e-05 | -7.7727e-06 | -0.00091437 | -0.00028331 | 0.0030888 | 0.0009477 | -3.4311e-05 | -7.0361e-06 | 0.0045863 | 0.0099477
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 3 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | -0.00078327 | -0.00027497 | 0.0029474 | 0.00087859 | -3.1284e-05 | -6.5585e-06 | 0.005426 | 0.010271
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 3 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | -0.0010406 | -0.00027449 | 0.0029475 | 0.00087861 | -3.1271e-05 | -7.0981e-06 | 0.005426 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 3 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | -0.00092395 | -0.00032667 | 0.013326 | 0.0023544 | -4.3479e-05 | -7.9452e-06 | 0.033331 | 0.010271
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 3 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | -0.00089358 | -0.00021119 | -0.0077987 | -0.00077687 | -1.1293e-05 | -5.3735e-06 | 0.025967 | 0.0089142
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 3 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | -0.00082731 | -0.00029421 | 0.0032655 | 0.0010341 | -3.8106e-05 | -7.1069e-06 | 0.005426 | 0.010464
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 3 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | -0.00092579 | -0.00033039 | 0.010531 | 0.0020671 | -4.6643e-05 | -8.0775e-06 | 0.025967 | 0.011046
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 3 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | -0.0010075 | -0.00029387 | 0.0032655 | 0.0010341 | -3.8098e-05 | -7.4846e-06 | 0.005426 | 0.0094309
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 3 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | -0.00090453 | -0.00024956 | -0.0042568 | -0.00012474 | -2.4113e-05 | -6.2773e-06 | 0.015955 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 202 | 4 | -0.00082228 | -0.00076618 | 0.0011584 | 0.00096536 | -5.3663e-05 | -7.7727e-06 | -0.00091437 | -0.00028331 | 0.0030888 | 0.0009477 | -3.4311e-05 | -7.0361e-06 | 0.0045863 | 0.0099477
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 4 | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | -0.00078327 | -0.00027497 | 0.0029474 | 0.00087859 | -3.1284e-05 | -6.5585e-06 | 0.005426 | 0.010271
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 4 | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | -0.0010406 | -0.00027449 | 0.0029475 | 0.00087861 | -3.1271e-05 | -7.0981e-06 | 0.005426 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 4 | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | -0.00092395 | -0.00032667 | 0.013326 | 0.0023544 | -4.3479e-05 | -7.9452e-06 | 0.033331 | 0.010271
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 4 | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | -0.00089358 | -0.00021119 | -0.0077987 | -0.00077687 | -1.1293e-05 | -5.3735e-06 | 0.025967 | 0.0089142
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 4 | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | -0.00082731 | -0.00029421 | 0.0032655 | 0.0010341 | -3.8106e-05 | -7.1069e-06 | 0.005426 | 0.010464
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 4 | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | -0.00092579 | -0.00033039 | 0.010531 | 0.0020671 | -4.6643e-05 | -8.0775e-06 | 0.025967 | 0.011046
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 4 | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | -0.0010075 | -0.00029387 | 0.0032655 | 0.0010341 | -3.8098e-05 | -7.4846e-06 | 0.005426 | 0.0094309
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 4 | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | -0.00090453 | -0.00024956 | -0.0042568 | -0.00012474 | -2.4113e-05 | -6.2773e-06 | 0.015955 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | Viento-Servicio | -0.00068619 | -0.00075786 | 0.0011578 | 0.0008951 | -4.8941e-05 | -7.4075e-06 | -0.00078327 | -0.00027497 | 0.0029474 | 0.00087859 | -3.1284e-05 | -6.5585e-06 | 0.005426 | 0.010271
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | Viento-Servicio | -0.00095571 | -0.00075738 | 0.0011578 | 0.00089512 | -4.8926e-05 | -7.7758e-06 | -0.0010406 | -0.00027449 | 0.0029475 | 0.00087861 | -3.1271e-05 | -7.0981e-06 | 0.005426 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | Viento-Servicio | -0.00082717 | -0.00080944 | 0.0084803 | 0.0024672 | -6.0124e-05 | -8.5497e-06 | -0.00092395 | -0.00032667 | 0.013326 | 0.0023544 | -4.3479e-05 | -7.9452e-06 | 0.033331 | 0.010271
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | Viento-Servicio | -0.00081151 | -0.00069422 | -0.0061668 | -0.00085889 | -2.6566e-05 | -6.3145e-06 | -0.00089358 | -0.00021119 | -0.0077987 | -0.00077687 | -1.1293e-05 | -5.3735e-06 | 0.025967 | 0.0089142
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | Viento-Servicio | -0.00072962 | -0.00077705 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.9581e-05 | -7.8702e-06 | -0.00082731 | -0.00029421 | 0.0032655 | 0.0010341 | -3.8106e-05 | -7.1069e-06 | 0.005426 | 0.010464
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | Viento-Servicio | -0.0008283 | -0.00081316 | 0.0062847 | 0.0021536 | -6.7409e-05 | -8.6698e-06 | -0.00092579 | -0.00033039 | 0.010531 | 0.0020671 | -4.6643e-05 | -8.0775e-06 | 0.025967 | 0.011046
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | Viento-Servicio | -0.00091828 | -0.00077671 | 0.001159 | 0.0010532 | -5.957e-05 | -8.128e-06 | -0.0010075 | -0.00029387 | 0.0032655 | 0.0010341 | -3.8098e-05 | -7.4846e-06 | 0.005426 | 0.0094309
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | Viento-Servicio | -0.00081734 | -0.0007325 | -0.0039682 | -0.00017463 | -4.3918e-05 | -7.1051e-06 | -0.00090453 | -0.00024956 | -0.0042568 | -0.00012474 | -2.4113e-05 | -6.2773e-06 | 0.015955 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 211 | Viento-Servicio | -0.00068502 | -0.00075037 | 0.0011574 | 0.00083363 | -4.4803e-05 | -7.2491e-06 | -0.00078115 | -0.00026747 | 0.0028237 | 0.00081812 | -2.863e-05 | -6.3768e-06 | 0.0045217 | 0.010077
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 212 | Viento-Servicio | -0.00095454 | -0.00074989 | 0.0011574 | 0.00083366 | -4.4787e-05 | -7.6173e-06 | -0.0010385 | -0.00026698 | 0.0028238 | 0.00081814 | -2.8617e-05 | -6.9164e-06 | 0.0045217 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 213 | Viento-Servicio | -0.000826 | -0.00080195 | 0.0084798 | 0.0024057 | -5.5986e-05 | -8.3913e-06 | -0.00092183 | -0.00031916 | 0.013203 | 0.0022939 | -4.0825e-05 | -7.7634e-06 | 0.03359 | 0.010658
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 214 | Viento-Servicio | -0.00081034 | -0.00068673 | -0.0061673 | -0.00092036 | -2.2428e-05 | -6.1561e-06 | -0.00089146 | -0.00020369 | -0.0079223 | -0.00083734 | -8.6391e-06 | -5.1917e-06 | 0.026355 | 0.0089142
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 215 | Viento-Servicio | -0.00072795 | -0.00076635 | 0.0011584 | 0.00096535 | -5.3669e-05 | -7.6439e-06 | -0.00082429 | -0.00028348 | 0.0030888 | 0.0009477 | -3.4315e-05 | -6.8472e-06 | 0.0045863 | 0.010594
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 216 | Viento-Servicio | -0.00091661 | -0.00076601 | 0.0011584 | 0.00096537 | -5.3658e-05 | -7.9016e-06 | -0.0010044 | -0.00028314 | 0.0030888 | 0.00094771 | -3.4306e-05 | -7.2249e-06 | 0.0045863 | 0.0094955
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 217 | Viento-Servicio | -0.00082664 | -0.00080246 | 0.0062841 | 0.0020658 | -6.1497e-05 | -8.4434e-06 | -0.00092276 | -0.00031967 | 0.010354 | 0.0019808 | -4.2852e-05 | -7.8179e-06 | 0.025192 | 0.010077
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 218 | Viento-Servicio | -0.00081568 | -0.0007218 | -0.0039689 | -0.00026244 | -3.8006e-05 | -6.8788e-06 | -0.00090151 | -0.00023883 | -0.0044335 | -0.00021112 | -2.0321e-05 | -6.0177e-06 | 0.016278 | 0.0096893
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00062997 | -0.00075857 | 0.0018648 | 0.00087936 | -3.0743e-05 | -7.0473e-06 | -0.00068308 | -0.00027561 | 0.0036186 | 0.00086478 | -2.0141e-05 | -6.8207e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00062997 | -0.00075857 | 0.0018648 | 0.00087936 | -3.0743e-05 | -7.0473e-06 | -0.00068308 | -0.00027561 | 0.0036186 | 0.00086478 | -2.0141e-05 | -6.8207e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00062939 | -0.00075641 | 0.00045167 | 0.0006527 | -2.9884e-05 | -7.0251e-06 | -0.00068182 | -0.00027345 | 0.0017573 | 0.00063999 | -1.8925e-05 | -6.807e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00062939 | -0.00075641 | 0.00045167 | 0.0006527 | -2.9884e-05 | -7.0251e-06 | -0.00068182 | -0.00027345 | 0.0017573 | 0.00063999 | -1.8925e-05 | -6.807e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010065 | -0.00072031 | 0.0018616 | 0.00082141 | -4.6699e-05 | -7.3433e-06 | -0.0011312 | -0.00023741 | 0.0035014 | 0.00080623 | -2.9981e-05 | -5.9149e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010065 | -0.00072031 | 0.0018616 | 0.00082141 | -4.6699e-05 | -7.3433e-06 | -0.0011312 | -0.00023741 | 0.0035014 | 0.00080623 | -2.9981e-05 | -5.9149e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010059 | -0.00071815 | 0.0004485 | 0.00059475 | -4.5841e-05 | -7.3211e-06 | -0.0011299 | -0.00023525 | 0.0016401 | 0.00058144 | -2.8765e-05 | -5.9012e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010059 | -0.00071815 | 0.0004485 | 0.00059475 | -4.5841e-05 | -7.3211e-06 | -0.0011299 | -0.00023525 | 0.0016401 | 0.00058144 | -2.8765e-05 | -5.9012e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00076244 | -0.00074769 | 0.0035123 | 0.0011235 | -3.7329e-05 | -7.1767e-06 | -0.0008414 | -0.00026476 | 0.0057492 | 0.0011065 | -2.5003e-05 | -6.5196e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00076244 | -0.00074769 | 0.0035123 | 0.0011235 | -3.7329e-05 | -7.1767e-06 | -0.0008414 | -0.00026476 | 0.0057492 | 0.0011065 | -2.5003e-05 | -6.5196e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.0008754 | -0.00073622 | 0.0035113 | 0.0011061 | -4.2116e-05 | -7.2655e-06 | -0.00097583 | -0.0002533 | 0.005714 | 0.001089 | -2.7955e-05 | -6.2479e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.0008754 | -0.00073622 | 0.0035113 | 0.0011061 | -4.2116e-05 | -7.2655e-06 | -0.00097583 | -0.0002533 | 0.005714 | 0.001089 | -2.7955e-05 | -6.2479e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.0007605 | -0.0007405 | -0.0011981 | 0.00036799 | -3.4467e-05 | -7.1029e-06 | -0.00083718 | -0.00025755 | -0.00045524 | 0.00035724 | -2.0951e-05 | -6.474e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.0007605 | -0.0007405 | -0.0011981 | 0.00036799 | -3.4467e-05 | -7.1029e-06 | -0.00083718 | -0.00025755 | -0.00045524 | 0.00035724 | -2.0951e-05 | -6.474e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.00087345 | -0.00072903 | -0.001199 | 0.00035061 | -3.9254e-05 | -7.1917e-06 | -0.00097162 | -0.0002461 | -0.00049041 | 0.00033968 | -2.3903e-05 | -6.2023e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.00087345 | -0.00072903 | -0.001199 | 0.00035061 | -3.9254e-05 | -7.1917e-06 | -0.00097162 | -0.0002461 | -0.00049041 | 0.00033968 | -2.3903e-05 | -6.2023e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00076176 | -0.00074518 | 0.0018637 | 0.00085907 | -3.6327e-05 | -7.1509e-06 | -0.00083992 | -0.00026224 | 0.0035776 | 0.00084429 | -2.3585e-05 | -6.5037e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00076118 | -0.00074302 | 0.00045056 | 0.00063242 | -3.5469e-05 | -7.1287e-06 | -0.00083866 | -0.00026008 | 0.0017163 | 0.0006195 | -2.2369e-05 | -6.49e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00087472 | -0.0007337 | 0.0018627 | 0.00084169 | -4.1114e-05 | -7.2397e-06 | -0.00097436 | -0.00025078 | 0.0035425 | 0.00082672 | -2.6537e-05 | -6.2319e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00087414 | -0.00073154 | 0.00044961 | 0.00061504 | -4.0256e-05 | -7.2175e-06 | -0.00097309 | -0.00024862 | 0.0016811 | 0.00060193 | -2.5321e-05 | -6.2182e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00076176 | -0.00074518 | 0.0018637 | 0.00085907 | -3.6327e-05 | -7.1509e-06 | -0.00083992 | -0.00026224 | 0.0035776 | 0.00084429 | -2.3585e-05 | -6.5037e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00076118 | -0.00074302 | 0.00045056 | 0.00063242 | -3.5469e-05 | -7.1287e-06 | -0.00083866 | -0.00026008 | 0.0017163 | 0.0006195 | -2.2369e-05 | -6.49e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00087472 | -0.0007337 | 0.0018627 | 0.00084169 | -4.1114e-05 | -7.2397e-06 | -0.00097436 | -0.00025078 | 0.0035425 | 0.00082672 | -2.6537e-05 | -6.2319e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00087414 | -0.00073154 | 0.00044961 | 0.00061504 | -4.0256e-05 | -7.2175e-06 | -0.00097309 | -0.00024862 | 0.0016811 | 0.00060193 | -2.5321e-05 | -6.2182e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00062847 | -0.00074894 | 0.0018642 | 0.00080033 | -2.5422e-05 | -6.8435e-06 | -0.00068036 | -0.00026596 | 0.0034596 | 0.00078704 | -1.6728e-05 | -6.587e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00062847 | -0.00074894 | 0.0018642 | 0.00080033 | -2.5422e-05 | -6.8435e-06 | -0.00068036 | -0.00026596 | 0.0034596 | 0.00078704 | -1.6728e-05 | -6.587e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00062789 | -0.00074678 | 0.00045107 | 0.00057368 | -2.4563e-05 | -6.8214e-06 | -0.0006791 | -0.00026379 | 0.0015983 | 0.00056225 | -1.5513e-05 | -6.5733e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00062789 | -0.00074678 | 0.00045107 | 0.00057368 | -2.4563e-05 | -6.8214e-06 | -0.0006791 | -0.00026379 | 0.0015983 | 0.00056225 | -1.5513e-05 | -6.5733e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.001005 | -0.00071068 | 0.001861 | 0.00074238 | -4.1378e-05 | -7.1396e-06 | -0.0011285 | -0.00022776 | 0.0033424 | 0.00072848 | -2.6569e-05 | -5.6812e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.001005 | -0.00071068 | 0.001861 | 0.00074238 | -4.1378e-05 | -7.1396e-06 | -0.0011285 | -0.00022776 | 0.0033424 | 0.00072848 | -2.6569e-05 | -5.6812e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0010044 | -0.00070852 | 0.0004479 | 0.00051572 | -4.052e-05 | -7.1174e-06 | -0.0011272 | -0.0002256 | 0.0014811 | 0.00050369 | -2.5353e-05 | -5.6675e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0010044 | -0.00070852 | 0.0004479 | 0.00051572 | -4.052e-05 | -7.1174e-06 | -0.0011272 | -0.0002256 | 0.0014811 | 0.00050369 | -2.5353e-05 | -5.6675e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00076094 | -0.00073806 | 0.0035117 | 0.0010445 | -3.2008e-05 | -6.973e-06 | -0.00083868 | -0.00025511 | 0.0055901 | 0.0010288 | -2.1591e-05 | -6.2859e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00076094 | -0.00073806 | 0.0035117 | 0.0010445 | -3.2008e-05 | -6.973e-06 | -0.00083868 | -0.00025511 | 0.0055901 | 0.0010288 | -2.1591e-05 | -6.2859e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.0008739 | -0.00072659 | 0.0035107 | 0.0010271 | -3.6795e-05 | -7.0618e-06 | -0.00097311 | -0.00024365 | 0.005555 | 0.0010112 | -2.4543e-05 | -6.0142e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.0008739 | -0.00072659 | 0.0035107 | 0.0010271 | -3.6795e-05 | -7.0618e-06 | -0.00097311 | -0.00024365 | 0.005555 | 0.0010112 | -2.4543e-05 | -6.0142e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.000759 | -0.00073087 | -0.0011987 | 0.00028896 | -2.9146e-05 | -6.8991e-06 | -0.00083446 | -0.0002479 | -0.00061427 | 0.0002795 | -1.7539e-05 | -6.2403e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.000759 | -0.00073087 | -0.0011987 | 0.00028896 | -2.9146e-05 | -6.8991e-06 | -0.00083446 | -0.0002479 | -0.00061427 | 0.0002795 | -1.7539e-05 | -6.2403e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.00087195 | -0.0007194 | -0.0011996 | 0.00027158 | -3.3933e-05 | -6.988e-06 | -0.0009689 | -0.00023644 | -0.00064944 | 0.00026193 | -2.0491e-05 | -5.9686e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.00087195 | -0.0007194 | -0.0011996 | 0.00027158 | -3.3933e-05 | -6.988e-06 | -0.0009689 | -0.00023644 | -0.00064944 | 0.00026193 | -2.0491e-05 | -5.9686e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00076026 | -0.00073555 | 0.0018631 | 0.00078005 | -3.1006e-05 | -6.9471e-06 | -0.0008372 | -0.00025259 | 0.0034186 | 0.00076654 | -2.0172e-05 | -6.27e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00075968 | -0.00073339 | 0.00044996 | 0.00055339 | -3.0148e-05 | -6.925e-06 | -0.00083594 | -0.00025042 | 0.0015573 | 0.00054175 | -1.8957e-05 | -6.2563e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00087322 | -0.00072407 | 0.0018621 | 0.00076266 | -3.5793e-05 | -7.036e-06 | -0.00097164 | -0.00024113 | 0.0033834 | 0.00074898 | -2.3125e-05 | -5.9982e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00087263 | -0.00072191 | 0.00044901 | 0.00053601 | -3.4935e-05 | -7.0138e-06 | -0.00097037 | -0.00023897 | 0.0015221 | 0.00052419 | -2.1909e-05 | -5.9845e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00076026 | -0.00073555 | 0.0018631 | 0.00078005 | -3.1006e-05 | -6.9471e-06 | -0.0008372 | -0.00025259 | 0.0034186 | 0.00076654 | -2.0172e-05 | -6.27e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00075968 | -0.00073339 | 0.00044996 | 0.00055339 | -3.0148e-05 | -6.925e-06 | -0.00083594 | -0.00025042 | 0.0015573 | 0.00054175 | -1.8957e-05 | -6.2563e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00087322 | -0.00072407 | 0.0018621 | 0.00076266 | -3.5793e-05 | -7.036e-06 | -0.00097164 | -0.00024113 | 0.0033834 | 0.00074898 | -2.3125e-05 | -5.9982e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00087263 | -0.00072191 | 0.00044901 | 0.00053601 | -3.4935e-05 | -7.0138e-06 | -0.00097037 | -0.00023897 | 0.0015221 | 0.00052419 | -2.1909e-05 | -5.9845e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00072246 | -0.00073883 | 0.0015101 | 0.00072918 | -2.9196e-05 | -6.912e-06 | -0.00079207 | -0.00025587 | 0.002965 | 0.0007162 | -1.8885e-05 | -6.3571e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00091073 | -0.0007197 | 0.0015085 | 0.0007002 | -3.7174e-05 | -7.06e-06 | -0.0010161 | -0.00023677 | 0.0029064 | 0.00068692 | -2.3805e-05 | -5.9042e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00091043 | -0.00071863 | 0.00080197 | 0.00058688 | -3.6745e-05 | -7.0489e-06 | -0.0010155 | -0.00023569 | 0.0019757 | 0.00057453 | -2.3197e-05 | -5.8974e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00091043 | -0.00071863 | 0.00080197 | 0.00058688 | -3.6745e-05 | -7.0489e-06 | -0.0010155 | -0.00023569 | 0.0019757 | 0.00057453 | -2.3197e-05 | -5.8974e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00072217 | -0.00073775 | 0.00080355 | 0.00061585 | -2.8767e-05 | -6.9009e-06 | -0.00079144 | -0.00025478 | 0.0020343 | 0.00060381 | -1.8277e-05 | -6.3503e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00072217 | -0.00073775 | 0.00080355 | 0.00061585 | -2.8767e-05 | -6.9009e-06 | -0.00079144 | -0.00025478 | 0.0020343 | 0.00060381 | -1.8277e-05 | -6.3503e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00072246 | -0.00073883 | 0.0015101 | 0.00072918 | -2.9196e-05 | -6.912e-06 | -0.00079207 | -0.00025587 | 0.002965 | 0.0007162 | -1.8885e-05 | -6.3571e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00078869 | -0.0007334 | 0.0023339 | 0.00085125 | -3.2489e-05 | -6.9767e-06 | -0.00087123 | -0.00025044 | 0.0040302 | 0.00083708 | -2.1316e-05 | -6.2066e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00084517 | -0.00072766 | 0.0023334 | 0.00084256 | -3.4883e-05 | -7.0211e-06 | -0.00093845 | -0.00024471 | 0.0040127 | 0.0008283 | -2.2792e-05 | -6.0707e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 229 | Sismo-Servicio | -0.0008442 | -0.00072406 | -2.1786e-05 | 0.0004648 | -3.3452e-05 | -6.9842e-06 | -0.00093634 | -0.00024111 | 0.00091046 | 0.00045365 | -2.0766e-05 | -6.0479e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 230 | Sismo-Servicio | -0.0008442 | -0.00072406 | -2.1786e-05 | 0.0004648 | -3.3452e-05 | -6.9842e-06 | -0.00093634 | -0.00024111 | 0.00091046 | 0.00045365 | -2.0766e-05 | -6.0479e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00078772 | -0.0007298 | -2.1311e-05 | 0.0004735 | -3.1058e-05 | -6.9398e-06 | -0.00086913 | -0.00024684 | 0.00092804 | 0.00046243 | -1.929e-05 | -6.1838e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00078772 | -0.0007298 | -2.1311e-05 | 0.0004735 | -3.1058e-05 | -6.9398e-06 | -0.00086913 | -0.00024684 | 0.00092804 | 0.00046243 | -1.929e-05 | -6.1838e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00078869 | -0.0007334 | 0.0023339 | 0.00085125 | -3.2489e-05 | -6.9767e-06 | -0.00087123 | -0.00025044 | 0.0040302 | 0.00083708 | -2.1316e-05 | -6.2066e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | -0.00087049 | -0.00024918 | 0.0029445 | 0.00070595 | -2.0607e-05 | -6.1986e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00084483 | -0.0007264 | 0.0015091 | 0.00071034 | -3.4382e-05 | -7.0082e-06 | -0.00093771 | -0.00024345 | 0.0029269 | 0.00069717 | -2.2083e-05 | -6.0627e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00084454 | -0.00072532 | 0.00080253 | 0.00059702 | -3.3953e-05 | -6.9971e-06 | -0.00093708 | -0.00024237 | 0.0019962 | 0.00058478 | -2.1475e-05 | -6.0559e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00084454 | -0.00072532 | 0.00080253 | 0.00059702 | -3.3953e-05 | -6.9971e-06 | -0.00093708 | -0.00024237 | 0.0019962 | 0.00058478 | -2.1475e-05 | -6.0559e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | -0.00087049 | -0.00024918 | 0.0029445 | 0.00070595 | -2.0607e-05 | -6.1986e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00078806 | -0.00073106 | 0.000803 | 0.00060571 | -3.1559e-05 | -6.9527e-06 | -0.00086986 | -0.0002481 | 0.0020138 | 0.00059356 | -1.9999e-05 | -6.1918e-06 | 0 | 0
145 | 0 | _COLGANTES | 2 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00078835 | -0.00073214 | 0.0015096 | 0.00071904 | -3.1989e-05 | -6.9638e-06 | -0.00087049 | -0.00024918 | 0.0029445 | 0.00070595 | -2.0607e-05 | -6.1986e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 4 | 1 | -9.9992e-06 | -6.4206e-05 | -3.9835e-06 | -0.00052686 | 3.5472e-05 | -1.3582e-06 | -1.8124e-05 | -6.4347e-05 | -0.0010602 | -0.0005183 | 2.2746e-05 | -1.5581e-06 | 0.0025898 | 0.0014211
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 5 | 1 | -8.3327e-06 | -5.3505e-05 | -3.3196e-06 | -0.00043905 | 2.956e-05 | -1.1318e-06 | -1.5103e-05 | -5.3622e-05 | -0.00088349 | -0.00043191 | 1.8955e-05 | -1.2984e-06 | 0.0021582 | 0.0015503
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 2 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | -0.00078362 | -0.00027518 | -0.0029471 | -0.00087855 | 3.1355e-05 | -6.4839e-06 | 0.0046582 | 0.010464
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 2 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | -0.001041 | -0.0002747 | -0.0029472 | -0.00087857 | 3.1342e-05 | -7.0235e-06 | 0.0046581 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 2 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | -0.00091874 | -0.00031231 | 0.0063665 | 7.7578e-05 | 4.151e-05 | -7.567e-06 | 0.02276 | 0.010271
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 2 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | -0.00089948 | -0.00022596 | -0.011897 | -0.0016556 | 1.3408e-05 | -5.6021e-06 | 0.03046 | 0.0089142
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 2 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | -0.00082766 | -0.00029441 | -0.0032652 | -0.001034 | 3.8177e-05 | -7.0323e-06 | 0.0054353 | 0.010206
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 2 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | -0.00092224 | -0.0003204 | 0.0032543 | -0.00036475 | 4.5286e-05 | -7.7904e-06 | 0.01429 | 0.010077
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 2 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | -0.0010078 | -0.00029407 | -0.0032652 | -0.0010341 | 3.8168e-05 | -7.41e-06 | 0.0054352 | 0.0098831
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 2 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | -0.00090876 | -0.00025996 | -0.00953 | -0.001578 | 2.5614e-05 | -6.415e-06 | 0.023203 | 0.010206
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 211 | 2 | -0.00068491 | -0.00075058 | -0.0011572 | -0.00083359 | 4.4855e-05 | -7.1968e-06 | -0.0007815 | -0.00026768 | -0.0028234 | -0.00081808 | 2.8701e-05 | -6.3021e-06 | 0.004356 | 0.010594
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 212 | 2 | -0.00095443 | -0.0007501 | -0.0011572 | -0.00083362 | 4.4839e-05 | -7.5651e-06 | -0.0010389 | -0.00026719 | -0.0028235 | -0.0008181 | 2.8689e-05 | -6.8417e-06 | 0.004356 | 0.0094955
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 213 | 2 | -0.0008234 | -0.00078763 | 0.006161 | 0.00020899 | 7.0553e-05 | -8.0575e-06 | -0.00091663 | -0.0003048 | 0.0064902 | 0.00013805 | 3.8856e-05 | -7.3852e-06 | 0.02301 | 0.010271
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 214 | 2 | -0.00081273 | -0.00070146 | -0.0084751 | -0.0016949 | 7.9643e-06 | -6.3852e-06 | -0.00089737 | -0.00021845 | -0.011773 | -0.0015952 | 1.0754e-05 | -5.4204e-06 | 0.03021 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 215 | 2 | -0.00072784 | -0.00076656 | -0.0011581 | -0.00096531 | 5.3721e-05 | -7.5916e-06 | -0.00082464 | -0.00028369 | -0.0030885 | -0.00094766 | 3.4386e-05 | -6.7726e-06 | 0.0050035 | 0.010271
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 216 | 2 | -0.0009165 | -0.00076622 | -0.0011581 | -0.00096533 | 5.371e-05 | -7.8494e-06 | -0.0010048 | -0.00028335 | -0.0030885 | -0.00094767 | 3.4377e-05 | -7.1503e-06 | 0.0050036 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 217 | 2 | -0.00082478 | -0.00079249 | 0.0039646 | -0.0002355 | 7.171e-05 | -8.1941e-06 | -0.00091922 | -0.00030968 | 0.003431 | -0.00027837 | 4.1495e-05 | -7.5307e-06 | 0.014574 | 0.010464
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 218 | 2 | -0.00081731 | -0.00073218 | -0.0062807 | -0.0015682 | 2.7897e-05 | -7.0235e-06 | -0.00090574 | -0.00024923 | -0.0093533 | -0.0014916 | 2.1823e-05 | -6.1553e-06 | 0.022846 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 202 | 3 | -0.00082217 | -0.00076639 | -0.0011581 | -0.00096532 | 5.3715e-05 | -7.7205e-06 | -0.00091471 | -0.00028352 | -0.0030885 | -0.00094766 | 3.4381e-05 | -6.9614e-06 | 0.0050035 | 0.0099477
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 3 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | -0.00078362 | -0.00027518 | -0.0029471 | -0.00087855 | 3.1355e-05 | -6.4839e-06 | 0.0046582 | 0.010464
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 3 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | -0.001041 | -0.0002747 | -0.0029472 | -0.00087857 | 3.1342e-05 | -7.0235e-06 | 0.0046581 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 3 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | -0.00091874 | -0.00031231 | 0.0063665 | 7.7578e-05 | 4.151e-05 | -7.567e-06 | 0.02276 | 0.010271
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 3 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | -0.00089948 | -0.00022596 | -0.011897 | -0.0016556 | 1.3408e-05 | -5.6021e-06 | 0.03046 | 0.0089142
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 3 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | -0.00082766 | -0.00029441 | -0.0032652 | -0.001034 | 3.8177e-05 | -7.0323e-06 | 0.0054353 | 0.010206
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 3 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | -0.00092224 | -0.0003204 | 0.0032543 | -0.00036475 | 4.5286e-05 | -7.7904e-06 | 0.01429 | 0.010077
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 3 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | -0.0010078 | -0.00029407 | -0.0032652 | -0.0010341 | 3.8168e-05 | -7.41e-06 | 0.0054352 | 0.0098831
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 3 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | -0.00090876 | -0.00025996 | -0.00953 | -0.001578 | 2.5614e-05 | -6.415e-06 | 0.023203 | 0.010206
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 202 | 4 | -0.00082217 | -0.00076639 | -0.0011581 | -0.00096532 | 5.3715e-05 | -7.7205e-06 | -0.00091471 | -0.00028352 | -0.0030885 | -0.00094766 | 3.4381e-05 | -6.9614e-06 | 0.0050035 | 0.0099477
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 4 | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | -0.00078362 | -0.00027518 | -0.0029471 | -0.00087855 | 3.1355e-05 | -6.4839e-06 | 0.0046582 | 0.010464
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 4 | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | -0.001041 | -0.0002747 | -0.0029472 | -0.00087857 | 3.1342e-05 | -7.0235e-06 | 0.0046581 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 4 | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | -0.00091874 | -0.00031231 | 0.0063665 | 7.7578e-05 | 4.151e-05 | -7.567e-06 | 0.02276 | 0.010271
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 4 | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | -0.00089948 | -0.00022596 | -0.011897 | -0.0016556 | 1.3408e-05 | -5.6021e-06 | 0.03046 | 0.0089142
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 4 | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | -0.00082766 | -0.00029441 | -0.0032652 | -0.001034 | 3.8177e-05 | -7.0323e-06 | 0.0054353 | 0.010206
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 4 | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | -0.00092224 | -0.0003204 | 0.0032543 | -0.00036475 | 4.5286e-05 | -7.7904e-06 | 0.01429 | 0.010077
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 4 | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | -0.0010078 | -0.00029407 | -0.0032652 | -0.0010341 | 3.8168e-05 | -7.41e-06 | 0.0054352 | 0.0098831
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 4 | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | -0.00090876 | -0.00025996 | -0.00953 | -0.001578 | 2.5614e-05 | -6.415e-06 | 0.023203 | 0.010206
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | Viento-Servicio | -0.00068608 | -0.00075807 | -0.0011576 | -0.00089506 | 4.8993e-05 | -7.3553e-06 | -0.00078362 | -0.00027518 | -0.0029471 | -0.00087855 | 3.1355e-05 | -6.4839e-06 | 0.0046582 | 0.010464
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | Viento-Servicio | -0.0009556 | -0.00075759 | -0.0011576 | -0.00089508 | 4.8978e-05 | -7.7235e-06 | -0.001041 | -0.0002747 | -0.0029472 | -0.00087857 | 3.1342e-05 | -7.0235e-06 | 0.0046581 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | Viento-Servicio | -0.00082457 | -0.00079512 | 0.0061605 | 0.00014752 | 7.4692e-05 | -8.216e-06 | -0.00091874 | -0.00031231 | 0.0063665 | 7.7578e-05 | 4.151e-05 | -7.567e-06 | 0.02276 | 0.010271
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | Viento-Servicio | -0.00081389 | -0.00070896 | -0.0084756 | -0.0017564 | 1.2103e-05 | -6.5436e-06 | -0.00089948 | -0.00022596 | -0.011897 | -0.0016556 | 1.3408e-05 | -5.6021e-06 | 0.03046 | 0.0089142
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | Viento-Servicio | -0.0007295 | -0.00077726 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9632e-05 | -7.818e-06 | -0.00082766 | -0.00029441 | -0.0032652 | -0.001034 | 3.8177e-05 | -7.0323e-06 | 0.0054353 | 0.010206
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | Viento-Servicio | -0.00082645 | -0.00080319 | 0.0039639 | -0.00032331 | 7.7621e-05 | -8.4205e-06 | -0.00092224 | -0.0003204 | 0.0032543 | -0.00036475 | 4.5286e-05 | -7.7904e-06 | 0.01429 | 0.010077
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | Viento-Servicio | -0.00091817 | -0.00077692 | -0.0011588 | -0.0010531 | 5.9622e-05 | -8.0757e-06 | -0.0010078 | -0.00029407 | -0.0032652 | -0.0010341 | 3.8168e-05 | -7.41e-06 | 0.0054352 | 0.0098831
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | Viento-Servicio | -0.00081897 | -0.00074288 | -0.0062814 | -0.001656 | 3.3809e-05 | -7.2498e-06 | -0.00090876 | -0.00025996 | -0.00953 | -0.001578 | 2.5614e-05 | -6.415e-06 | 0.023203 | 0.010206
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 211 | Viento-Servicio | -0.00068491 | -0.00075058 | -0.0011572 | -0.00083359 | 4.4855e-05 | -7.1968e-06 | -0.0007815 | -0.00026768 | -0.0028234 | -0.00081808 | 2.8701e-05 | -6.3021e-06 | 0.004356 | 0.010594
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 212 | Viento-Servicio | -0.00095443 | -0.0007501 | -0.0011572 | -0.00083362 | 4.4839e-05 | -7.5651e-06 | -0.0010389 | -0.00026719 | -0.0028235 | -0.0008181 | 2.8689e-05 | -6.8417e-06 | 0.004356 | 0.0094955
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 213 | Viento-Servicio | -0.0008234 | -0.00078763 | 0.006161 | 0.00020899 | 7.0553e-05 | -8.0575e-06 | -0.00091663 | -0.0003048 | 0.0064902 | 0.00013805 | 3.8856e-05 | -7.3852e-06 | 0.02301 | 0.010271
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 214 | Viento-Servicio | -0.00081273 | -0.00070146 | -0.0084751 | -0.0016949 | 7.9643e-06 | -6.3852e-06 | -0.00089737 | -0.00021845 | -0.011773 | -0.0015952 | 1.0754e-05 | -5.4204e-06 | 0.03021 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 215 | Viento-Servicio | -0.00072784 | -0.00076656 | -0.0011581 | -0.00096531 | 5.3721e-05 | -7.5916e-06 | -0.00082464 | -0.00028369 | -0.0030885 | -0.00094766 | 3.4386e-05 | -6.7726e-06 | 0.0050035 | 0.010271
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 216 | Viento-Servicio | -0.0009165 | -0.00076622 | -0.0011581 | -0.00096533 | 5.371e-05 | -7.8494e-06 | -0.0010048 | -0.00028335 | -0.0030885 | -0.00094767 | 3.4377e-05 | -7.1503e-06 | 0.0050036 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 217 | Viento-Servicio | -0.00082478 | -0.00079249 | 0.0039646 | -0.0002355 | 7.171e-05 | -8.1941e-06 | -0.00091922 | -0.00030968 | 0.003431 | -0.00027837 | 4.1495e-05 | -7.5307e-06 | 0.014574 | 0.010464
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 218 | Viento-Servicio | -0.00081731 | -0.00073218 | -0.0062807 | -0.0015682 | 2.7897e-05 | -7.0235e-06 | -0.00090574 | -0.00024923 | -0.0093533 | -0.0014916 | 2.1823e-05 | -6.1553e-06 | 0.022846 | 0.0096893
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1237 | Sismo-Ultimas | -0.00062927 | -0.00075669 | -0.00044827 | -0.00065191 | 2.9923e-05 | -6.9641e-06 | -0.00068215 | -0.00027372 | -0.0017555 | -0.00063919 | 1.8975e-05 | -6.7434e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1238 | Sismo-Ultimas | -0.00062927 | -0.00075669 | -0.00044827 | -0.00065191 | 2.9923e-05 | -6.9641e-06 | -0.00068215 | -0.00027372 | -0.0017555 | -0.00063919 | 1.8975e-05 | -6.7434e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1239 | Sismo-Ultimas | -0.00062986 | -0.00075885 | -0.0018614 | -0.00087869 | 3.0726e-05 | -6.9859e-06 | -0.00068342 | -0.00027589 | -0.0036171 | -0.0008641 | 2.0137e-05 | -6.7566e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1240 | Sismo-Ultimas | -0.00062986 | -0.00075885 | -0.0018614 | -0.00087869 | 3.0726e-05 | -6.9859e-06 | -0.00068342 | -0.00027589 | -0.0036171 | -0.0008641 | 2.0137e-05 | -6.7566e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1241 | Sismo-Ultimas | -0.0010058 | -0.00071829 | -0.00045146 | -0.00059534 | 4.5962e-05 | -7.2779e-06 | -0.0011303 | -0.00023539 | -0.0016411 | -0.00058204 | 2.8913e-05 | -5.8159e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1242 | Sismo-Ultimas | -0.0010058 | -0.00071829 | -0.00045146 | -0.00059534 | 4.5962e-05 | -7.2779e-06 | -0.0011303 | -0.00023539 | -0.0016411 | -0.00058204 | 2.8913e-05 | -5.8159e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1243 | Sismo-Ultimas | -0.0010064 | -0.00072045 | -0.0018646 | -0.00082212 | 4.6765e-05 | -7.2997e-06 | -0.0011316 | -0.00023755 | -0.0035027 | -0.00080695 | 3.0074e-05 | -5.8291e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1244 | Sismo-Ultimas | -0.0010064 | -0.00072045 | -0.0018646 | -0.00082212 | 4.6765e-05 | -7.2997e-06 | -0.0011316 | -0.00023755 | -0.0035027 | -0.00080695 | 3.0074e-05 | -5.8291e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1245 | Sismo-Ultimas | -0.00076038 | -0.00074073 | 0.0011992 | -0.00036754 | 3.46e-05 | -7.0485e-06 | -0.00083752 | -0.00025778 | 0.00045639 | -0.00035679 | 2.1098e-05 | -6.4034e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1246 | Sismo-Ultimas | -0.00076038 | -0.00074073 | 0.0011992 | -0.00036754 | 3.46e-05 | -7.0485e-06 | -0.00083752 | -0.00025778 | 0.00045639 | -0.00035679 | 2.1098e-05 | -6.4034e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1247 | Sismo-Ultimas | -0.00087334 | -0.00072921 | 0.0011983 | -0.00035057 | 3.9412e-05 | -7.1426e-06 | -0.00097196 | -0.00024628 | 0.0004907 | -0.00033964 | 2.4079e-05 | -6.1252e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1248 | Sismo-Ultimas | -0.00087334 | -0.00072921 | 0.0011983 | -0.00035057 | 3.9412e-05 | -7.1426e-06 | -0.00097196 | -0.00024628 | 0.0004907 | -0.00033964 | 2.4079e-05 | -6.1252e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1249 | Sismo-Ultimas | -0.00076233 | -0.00074793 | -0.0035111 | -0.0011235 | 3.7276e-05 | -7.1213e-06 | -0.00084175 | -0.00026499 | -0.0057489 | -0.0011065 | 2.4971e-05 | -6.4473e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1250 | Sismo-Ultimas | -0.00076233 | -0.00074793 | -0.0035111 | -0.0011235 | 3.7276e-05 | -7.1213e-06 | -0.00084175 | -0.00026499 | -0.0057489 | -0.0011065 | 2.4971e-05 | -6.4473e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1251 | Sismo-Ultimas | -0.0008753 | -0.00073641 | -0.0035121 | -0.0011065 | 4.2088e-05 | -7.2154e-06 | -0.00097619 | -0.00025349 | -0.0057146 | -0.0010893 | 2.7952e-05 | -6.1691e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1252 | Sismo-Ultimas | -0.0008753 | -0.00073641 | -0.0035121 | -0.0011065 | 4.2088e-05 | -7.2154e-06 | -0.00097619 | -0.00025349 | -0.0057146 | -0.0010893 | 2.7952e-05 | -6.1691e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1253 | Sismo-Ultimas | -0.00076106 | -0.00074325 | -0.00044939 | -0.00063211 | 3.5537e-05 | -7.0739e-06 | -0.000839 | -0.0002603 | -0.0017154 | -0.00061919 | 2.2453e-05 | -6.4188e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1254 | Sismo-Ultimas | -0.00076165 | -0.00074541 | -0.0018625 | -0.00085889 | 3.6339e-05 | -7.0958e-06 | -0.00084027 | -0.00026247 | -0.003577 | -0.0008441 | 2.3615e-05 | -6.4319e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1255 | Sismo-Ultimas | -0.00087402 | -0.00073173 | -0.00045035 | -0.00061514 | 4.0348e-05 | -7.1681e-06 | -0.00097344 | -0.0002488 | -0.0016811 | -0.00060204 | 2.5434e-05 | -6.1405e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1256 | Sismo-Ultimas | -0.00087461 | -0.00073389 | -0.0018635 | -0.00084192 | 4.1151e-05 | -7.1899e-06 | -0.00097471 | -0.00025097 | -0.0035427 | -0.00082695 | 2.6596e-05 | -6.1537e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1257 | Sismo-Ultimas | -0.00076106 | -0.00074325 | -0.00044939 | -0.00063211 | 3.5537e-05 | -7.0739e-06 | -0.000839 | -0.0002603 | -0.0017154 | -0.00061919 | 2.2453e-05 | -6.4188e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1258 | Sismo-Ultimas | -0.00076165 | -0.00074541 | -0.0018625 | -0.00085889 | 3.6339e-05 | -7.0958e-06 | -0.00084027 | -0.00026247 | -0.003577 | -0.0008441 | 2.3615e-05 | -6.4319e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1259 | Sismo-Ultimas | -0.00087402 | -0.00073173 | -0.00045035 | -0.00061514 | 4.0348e-05 | -7.1681e-06 | -0.00097344 | -0.0002488 | -0.0016811 | -0.00060204 | 2.5434e-05 | -6.1405e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1260 | Sismo-Ultimas | -0.00087461 | -0.00073389 | -0.0018635 | -0.00084192 | 4.1151e-05 | -7.1899e-06 | -0.00097471 | -0.00025097 | -0.0035427 | -0.00082695 | 2.6596e-05 | -6.1537e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1261 | Sismo-Ultimas | -0.00062777 | -0.00074705 | -0.00044768 | -0.00057288 | 2.4602e-05 | -6.7604e-06 | -0.00067944 | -0.00026407 | -0.0015964 | -0.00056144 | 1.5563e-05 | -6.5097e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1262 | Sismo-Ultimas | -0.00062777 | -0.00074705 | -0.00044768 | -0.00057288 | 2.4602e-05 | -6.7604e-06 | -0.00067944 | -0.00026407 | -0.0015964 | -0.00056144 | 1.5563e-05 | -6.5097e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1263 | Sismo-Ultimas | -0.00062836 | -0.00074921 | -0.0018608 | -0.00079966 | 2.5405e-05 | -6.7822e-06 | -0.0006807 | -0.00026623 | -0.003458 | -0.00078636 | 1.6725e-05 | -6.5228e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1264 | Sismo-Ultimas | -0.00062836 | -0.00074921 | -0.0018608 | -0.00079966 | 2.5405e-05 | -6.7822e-06 | -0.0006807 | -0.00026623 | -0.003458 | -0.00078636 | 1.6725e-05 | -6.5228e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1265 | Sismo-Ultimas | -0.0010043 | -0.00070866 | -0.00045087 | -0.00051632 | 4.0641e-05 | -7.0742e-06 | -0.0011276 | -0.00022573 | -0.0014821 | -0.00050429 | 2.5501e-05 | -5.5822e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1266 | Sismo-Ultimas | -0.0010043 | -0.00070866 | -0.00045087 | -0.00051632 | 4.0641e-05 | -7.0742e-06 | -0.0011276 | -0.00022573 | -0.0014821 | -0.00050429 | 2.5501e-05 | -5.5822e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1267 | Sismo-Ultimas | -0.0010049 | -0.00071082 | -0.001864 | -0.00074309 | 4.1444e-05 | -7.096e-06 | -0.0011288 | -0.0002279 | -0.0033437 | -0.00072921 | 2.6663e-05 | -5.5954e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1268 | Sismo-Ultimas | -0.0010049 | -0.00071082 | -0.001864 | -0.00074309 | 4.1444e-05 | -7.096e-06 | -0.0011288 | -0.0002279 | -0.0033437 | -0.00072921 | 2.6663e-05 | -5.5954e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1269 | Sismo-Ultimas | -0.00075888 | -0.0007311 | 0.0011998 | -0.00028851 | 2.9279e-05 | -6.8447e-06 | -0.0008348 | -0.00024813 | 0.00061542 | -0.00027905 | 1.7686e-05 | -6.1697e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1270 | Sismo-Ultimas | -0.00075888 | -0.0007311 | 0.0011998 | -0.00028851 | 2.9279e-05 | -6.8447e-06 | -0.0008348 | -0.00024813 | 0.00061542 | -0.00027905 | 1.7686e-05 | -6.1697e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1271 | Sismo-Ultimas | -0.00087184 | -0.00071958 | 0.0011989 | -0.00027154 | 3.4091e-05 | -6.9389e-06 | -0.00096925 | -0.00023663 | 0.00064973 | -0.0002619 | 2.0667e-05 | -5.8915e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1272 | Sismo-Ultimas | -0.00087184 | -0.00071958 | 0.0011989 | -0.00027154 | 3.4091e-05 | -6.9389e-06 | -0.00096925 | -0.00023663 | 0.00064973 | -0.0002619 | 2.0667e-05 | -5.8915e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1273 | Sismo-Ultimas | -0.00076083 | -0.0007383 | -0.0035105 | -0.0010444 | 3.1955e-05 | -6.9175e-06 | -0.00083903 | -0.00025534 | -0.0055898 | -0.0010288 | 2.1559e-05 | -6.2136e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1274 | Sismo-Ultimas | -0.00076083 | -0.0007383 | -0.0035105 | -0.0010444 | 3.1955e-05 | -6.9175e-06 | -0.00083903 | -0.00025534 | -0.0055898 | -0.0010288 | 2.1559e-05 | -6.2136e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1275 | Sismo-Ultimas | -0.0008738 | -0.00072678 | -0.0035115 | -0.0010275 | 3.6767e-05 | -7.0117e-06 | -0.00097347 | -0.00024384 | -0.0055555 | -0.0010116 | 2.454e-05 | -5.9354e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1276 | Sismo-Ultimas | -0.0008738 | -0.00072678 | -0.0035115 | -0.0010275 | 3.6767e-05 | -7.0117e-06 | -0.00097347 | -0.00024384 | -0.0055555 | -0.0010116 | 2.454e-05 | -5.9354e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1277 | Sismo-Ultimas | -0.00075956 | -0.00073362 | -0.00044879 | -0.00055308 | 3.0216e-05 | -6.8702e-06 | -0.00083628 | -0.00025065 | -0.0015564 | -0.00054144 | 1.9041e-05 | -6.1851e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1278 | Sismo-Ultimas | -0.00076015 | -0.00073578 | -0.0018619 | -0.00077986 | 3.1019e-05 | -6.892e-06 | -0.00083755 | -0.00025282 | -0.003418 | -0.00076635 | 2.0203e-05 | -6.1982e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1279 | Sismo-Ultimas | -0.00087252 | -0.0007221 | -0.00044975 | -0.00053611 | 3.5028e-05 | -6.9643e-06 | -0.00097073 | -0.00023915 | -0.0015221 | -0.0005243 | 2.2022e-05 | -5.9068e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1280 | Sismo-Ultimas | -0.00087311 | -0.00072426 | -0.0018629 | -0.00076289 | 3.583e-05 | -6.9862e-06 | -0.00097199 | -0.00024132 | -0.0033837 | -0.00074921 | 2.3184e-05 | -5.92e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1281 | Sismo-Ultimas | -0.00075956 | -0.00073362 | -0.00044879 | -0.00055308 | 3.0216e-05 | -6.8702e-06 | -0.00083628 | -0.00025065 | -0.0015564 | -0.00054144 | 1.9041e-05 | -6.1851e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1282 | Sismo-Ultimas | -0.00076015 | -0.00073578 | -0.0018619 | -0.00077986 | 3.1019e-05 | -6.892e-06 | -0.00083755 | -0.00025282 | -0.003418 | -0.00076635 | 2.0203e-05 | -6.1982e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1283 | Sismo-Ultimas | -0.00087252 | -0.0007221 | -0.00044975 | -0.00053611 | 3.5028e-05 | -6.9643e-06 | -0.00097073 | -0.00023915 | -0.0015221 | -0.0005243 | 2.2022e-05 | -5.9068e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1284 | Sismo-Ultimas | -0.00087311 | -0.00072426 | -0.0018629 | -0.00076289 | 3.583e-05 | -6.9862e-06 | -0.00097199 | -0.00024132 | -0.0033837 | -0.00074921 | 2.3184e-05 | -5.92e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 220 | Sismo-Servicio | -0.00072206 | -0.000738 | -0.00080175 | -0.00061543 | 2.8813e-05 | -6.8443e-06 | -0.00079179 | -0.00025503 | -0.0020333 | -0.00060338 | 1.8338e-05 | -6.2811e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 221 | Sismo-Servicio | -0.00091032 | -0.0007188 | -0.00080334 | -0.00058715 | 3.6832e-05 | -7.0012e-06 | -0.0010159 | -0.00023586 | -0.0019761 | -0.00057481 | 2.3307e-05 | -5.8174e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 222 | Sismo-Servicio | -0.00091062 | -0.00071988 | -0.0015099 | -0.00070054 | 3.7234e-05 | -7.0121e-06 | -0.0010165 | -0.00023694 | -0.0029069 | -0.00068727 | 2.3888e-05 | -5.824e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 223 | Sismo-Servicio | -0.00091062 | -0.00071988 | -0.0015099 | -0.00070054 | 3.7234e-05 | -7.0121e-06 | -0.0010165 | -0.00023694 | -0.0029069 | -0.00068727 | 2.3888e-05 | -5.824e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 224 | Sismo-Servicio | -0.00072235 | -0.00073908 | -0.0015083 | -0.00072882 | 2.9214e-05 | -6.8552e-06 | -0.00079242 | -0.00025611 | -0.002964 | -0.00071584 | 1.8919e-05 | -6.2877e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 225 | Sismo-Servicio | -0.00072235 | -0.00073908 | -0.0015083 | -0.00072882 | 2.9214e-05 | -6.8552e-06 | -0.00079242 | -0.00025611 | -0.002964 | -0.00071584 | 1.8919e-05 | -6.2877e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 226 | Sismo-Servicio | -0.00072206 | -0.000738 | -0.00080175 | -0.00061543 | 2.8813e-05 | -6.8443e-06 | -0.00079179 | -0.00025503 | -0.0020333 | -0.00060338 | 1.8338e-05 | -6.2811e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 227 | Sismo-Servicio | -0.00078761 | -0.00073002 | 2.2004e-05 | -0.00047325 | 3.1151e-05 | -6.8865e-06 | -0.00086947 | -0.00024706 | -0.00092732 | -0.00046219 | 1.9399e-05 | -6.1111e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 228 | Sismo-Servicio | -0.00084409 | -0.00072426 | 2.1525e-05 | -0.00046476 | 3.3557e-05 | -6.9335e-06 | -0.00093669 | -0.00024131 | -0.00091016 | -0.00045361 | 2.089e-05 | -5.972e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 229 | Sismo-Servicio | -0.00084507 | -0.00072786 | -0.0023337 | -0.00084272 | 3.4895e-05 | -6.9699e-06 | -0.00093881 | -0.00024491 | -0.0040128 | -0.00082846 | 2.2826e-05 | -5.9939e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 230 | Sismo-Servicio | -0.00084507 | -0.00072786 | -0.0023337 | -0.00084272 | 3.4895e-05 | -6.9699e-06 | -0.00093881 | -0.00024491 | -0.0040128 | -0.00082846 | 2.2826e-05 | -5.9939e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 231 | Sismo-Servicio | -0.00078859 | -0.00073362 | -0.0023332 | -0.00085121 | 3.2489e-05 | -6.9229e-06 | -0.00087159 | -0.00025066 | -0.0040299 | -0.00083704 | 2.1336e-05 | -6.1331e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 232 | Sismo-Servicio | -0.00078859 | -0.00073362 | -0.0023332 | -0.00085121 | 3.2489e-05 | -6.9229e-06 | -0.00087159 | -0.00025066 | -0.0040299 | -0.00083704 | 2.1336e-05 | -6.1331e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 233 | Sismo-Servicio | -0.00078761 | -0.00073002 | 2.2004e-05 | -0.00047325 | 3.1151e-05 | -6.8865e-06 | -0.00086947 | -0.00024706 | -0.00092732 | -0.00046219 | 1.9399e-05 | -6.1111e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 234 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | -0.00087021 | -0.00024832 | -0.0020132 | -0.00059338 | 2.0077e-05 | -6.1188e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 235 | Sismo-Servicio | -0.00084443 | -0.00072552 | -0.00080279 | -0.00059705 | 3.4025e-05 | -6.9463e-06 | -0.00093743 | -0.00024257 | -0.0019961 | -0.00058481 | 2.1568e-05 | -5.9797e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 236 | Sismo-Servicio | -0.00084472 | -0.0007266 | -0.0015093 | -0.00071044 | 3.4427e-05 | -6.9572e-06 | -0.00093807 | -0.00024365 | -0.0029269 | -0.00069727 | 2.2149e-05 | -5.9863e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 237 | Sismo-Servicio | -0.00084472 | -0.0007266 | -0.0015093 | -0.00071044 | 3.4427e-05 | -6.9572e-06 | -0.00093807 | -0.00024365 | -0.0029269 | -0.00069727 | 2.2149e-05 | -5.9863e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 238 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | -0.00087021 | -0.00024832 | -0.0020132 | -0.00059338 | 2.0077e-05 | -6.1188e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 239 | Sismo-Servicio | -0.00078824 | -0.00073236 | -0.0015089 | -0.00071892 | 3.2021e-05 | -6.9101e-06 | -0.00087085 | -0.0002494 | -0.002944 | -0.00070584 | 2.0658e-05 | -6.1254e-06 | 0 | 0
146 | 0 | _COLGANTES | 2 | 240 | Sismo-Servicio | -0.00078795 | -0.00073128 | -0.00080231 | -0.00060553 | 3.162e-05 | -6.8992e-06 | -0.00087021 | -0.00024832 | -0.0020132 | -0.00059338 | 2.0077e-05 | -6.1188e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 4 | 1 | 9.9989e-06 | -6.4206e-05 | 3.9838e-06 | 0.00052686 | 3.5472e-05 | 1.3582e-06 | 1.8124e-05 | -6.4347e-05 | 0.0010602 | 0.0005183 | 2.2746e-05 | 1.5581e-06 | 0.0022608 | 0.0023254
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 5 | 1 | 8.3324e-06 | -5.3505e-05 | 3.3198e-06 | 0.00043905 | 2.956e-05 | 1.1318e-06 | 1.5103e-05 | -5.3622e-05 | 0.00088349 | 0.00043191 | 1.8955e-05 | 1.2984e-06 | 0.0023254 | 0.0019379
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 2 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 0.0010409 | -0.00027471 | 0.0029472 | 0.00087857 | 3.1342e-05 | 7.022e-06 | 0.0047155 | 0.0095601
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 2 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 0.00078357 | -0.00027519 | 0.0029471 | 0.00087855 | 3.1354e-05 | 6.4824e-06 | 0.0047155 | 0.011369
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 2 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 0.00092424 | -0.00032688 | 0.013326 | 0.0023543 | 4.3545e-05 | 7.8692e-06 | 0.033331 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 2 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 0.00089389 | -0.00021141 | -0.007799 | -0.00077691 | 1.1369e-05 | 5.2972e-06 | 0.025967 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 2 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 0.0010078 | -0.00029408 | 0.0032652 | 0.0010341 | 3.8167e-05 | 7.4085e-06 | 0.0059428 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 2 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 0.00092608 | -0.00033061 | 0.01053 | 0.0020671 | 4.671e-05 | 8.0015e-06 | 0.025967 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 2 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 0.00082761 | -0.00029442 | 0.0032652 | 0.001034 | 3.8176e-05 | 7.0308e-06 | 0.0059428 | 0.010464
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 2 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 0.00090484 | -0.00024978 | -0.0042571 | -0.00012478 | 2.4186e-05 | 6.2011e-06 | 0.016278 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 211 | 2 | 0.00095438 | -0.0007501 | 0.0011572 | 0.00083362 | 4.484e-05 | 7.5636e-06 | 0.0010388 | -0.0002672 | 0.0028235 | 0.0008181 | 2.8688e-05 | 6.8402e-06 | 0.0045217 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 212 | 2 | 0.00068486 | -0.00075059 | 0.0011572 | 0.0008336 | 4.4855e-05 | 7.1953e-06 | 0.00078146 | -0.00026768 | 0.0028234 | 0.00081808 | 2.8701e-05 | 6.3006e-06 | 0.0049739 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 213 | 2 | 0.00082584 | -0.00080217 | 0.0084796 | 0.0024057 | 5.6035e-05 | 8.3376e-06 | 0.00092212 | -0.00031938 | 0.013202 | 0.0022939 | 4.0892e-05 | 7.6874e-06 | 0.033138 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 214 | 2 | 0.00081019 | -0.00068695 | -0.0061675 | -0.0009204 | 2.2483e-05 | 6.1023e-06 | 0.00089178 | -0.0002039 | -0.0079227 | -0.00083738 | 8.715e-06 | 5.1154e-06 | 0.026355 | 0.0093018
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 215 | 2 | 0.00091646 | -0.00076623 | 0.0011581 | 0.00096533 | 5.371e-05 | 7.8479e-06 | 0.0010047 | -0.00028336 | 0.0030885 | 0.00094768 | 3.4376e-05 | 7.1488e-06 | 0.0050385 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 216 | 2 | 0.00072779 | -0.00076657 | 0.0011581 | 0.00096531 | 5.3721e-05 | 7.5901e-06 | 0.00082459 | -0.0002837 | 0.0030885 | 0.00094766 | 3.4385e-05 | 6.7711e-06 | 0.0050385 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 217 | 2 | 0.00082648 | -0.00080267 | 0.0062839 | 0.0020658 | 6.1547e-05 | 8.3897e-06 | 0.00092306 | -0.00031988 | 0.010354 | 0.0019807 | 4.2919e-05 | 7.7418e-06 | 0.025192 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 218 | 2 | 0.00081552 | -0.00072202 | -0.0039691 | -0.00026248 | 3.8061e-05 | 6.825e-06 | 0.00090182 | -0.00023905 | -0.0044338 | -0.00021116 | 2.0395e-05 | 5.9414e-06 | 0.016278 | 0.0098185
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 202 | 3 | 0.00082212 | -0.0007664 | 0.0011581 | 0.00096532 | 5.3716e-05 | 7.719e-06 | 0.00091467 | -0.00028353 | 0.0030885 | 0.00094767 | 3.4381e-05 | 6.9599e-06 | 0.0050385 | 0.0093018
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 3 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 0.0010409 | -0.00027471 | 0.0029472 | 0.00087857 | 3.1342e-05 | 7.022e-06 | 0.0047155 | 0.0095601
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 3 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 0.00078357 | -0.00027519 | 0.0029471 | 0.00087855 | 3.1354e-05 | 6.4824e-06 | 0.0047155 | 0.011369
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 3 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 0.00092424 | -0.00032688 | 0.013326 | 0.0023543 | 4.3545e-05 | 7.8692e-06 | 0.033331 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 3 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 0.00089389 | -0.00021141 | -0.007799 | -0.00077691 | 1.1369e-05 | 5.2972e-06 | 0.025967 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 3 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 0.0010078 | -0.00029408 | 0.0032652 | 0.0010341 | 3.8167e-05 | 7.4085e-06 | 0.0059428 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 3 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 0.00092608 | -0.00033061 | 0.01053 | 0.0020671 | 4.671e-05 | 8.0015e-06 | 0.025967 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 3 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 0.00082761 | -0.00029442 | 0.0032652 | 0.001034 | 3.8176e-05 | 7.0308e-06 | 0.0059428 | 0.010464
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 3 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 0.00090484 | -0.00024978 | -0.0042571 | -0.00012478 | 2.4186e-05 | 6.2011e-06 | 0.016278 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 202 | 4 | 0.00082212 | -0.0007664 | 0.0011581 | 0.00096532 | 5.3716e-05 | 7.719e-06 | 0.00091467 | -0.00028353 | 0.0030885 | 0.00094767 | 3.4381e-05 | 6.9599e-06 | 0.0050385 | 0.0093018
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 4 | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 0.0010409 | -0.00027471 | 0.0029472 | 0.00087857 | 3.1342e-05 | 7.022e-06 | 0.0047155 | 0.0095601
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 4 | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 0.00078357 | -0.00027519 | 0.0029471 | 0.00087855 | 3.1354e-05 | 6.4824e-06 | 0.0047155 | 0.011369
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 4 | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 0.00092424 | -0.00032688 | 0.013326 | 0.0023543 | 4.3545e-05 | 7.8692e-06 | 0.033331 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 4 | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 0.00089389 | -0.00021141 | -0.007799 | -0.00077691 | 1.1369e-05 | 5.2972e-06 | 0.025967 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 4 | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 0.0010078 | -0.00029408 | 0.0032652 | 0.0010341 | 3.8167e-05 | 7.4085e-06 | 0.0059428 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 4 | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 0.00092608 | -0.00033061 | 0.01053 | 0.0020671 | 4.671e-05 | 8.0015e-06 | 0.025967 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 4 | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 0.00082761 | -0.00029442 | 0.0032652 | 0.001034 | 3.8176e-05 | 7.0308e-06 | 0.0059428 | 0.010464
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 4 | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 0.00090484 | -0.00024978 | -0.0042571 | -0.00012478 | 2.4186e-05 | 6.2011e-06 | 0.016278 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | Viento-Servicio | 0.00095555 | -0.00075759 | 0.0011576 | 0.00089509 | 4.8978e-05 | 7.722e-06 | 0.0010409 | -0.00027471 | 0.0029472 | 0.00087857 | 3.1342e-05 | 7.022e-06 | 0.0047155 | 0.0095601
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | Viento-Servicio | 0.00068603 | -0.00075808 | 0.0011576 | 0.00089506 | 4.8994e-05 | 7.3538e-06 | 0.00078357 | -0.00027519 | 0.0029471 | 0.00087855 | 3.1354e-05 | 6.4824e-06 | 0.0047155 | 0.011369
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | Viento-Servicio | 0.00082701 | -0.00080966 | 0.0084801 | 0.0024672 | 6.0173e-05 | 8.496e-06 | 0.00092424 | -0.00032688 | 0.013326 | 0.0023543 | 4.3545e-05 | 7.8692e-06 | 0.033331 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | Viento-Servicio | 0.00081136 | -0.00069444 | -0.0061671 | -0.00085893 | 2.6622e-05 | 6.2608e-06 | 0.00089389 | -0.00021141 | -0.007799 | -0.00077691 | 1.1369e-05 | 5.2972e-06 | 0.025967 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | Viento-Servicio | 0.00091812 | -0.00077693 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9622e-05 | 8.0743e-06 | 0.0010078 | -0.00029408 | 0.0032652 | 0.0010341 | 3.8167e-05 | 7.4085e-06 | 0.0059428 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | Viento-Servicio | 0.00082814 | -0.00081338 | 0.0062845 | 0.0021536 | 6.7459e-05 | 8.6161e-06 | 0.00092608 | -0.00033061 | 0.01053 | 0.0020671 | 4.671e-05 | 8.0015e-06 | 0.025967 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | Viento-Servicio | 0.00072946 | -0.00077727 | 0.0011588 | 0.0010531 | 5.9633e-05 | 7.8165e-06 | 0.00082761 | -0.00029442 | 0.0032652 | 0.001034 | 3.8176e-05 | 7.0308e-06 | 0.0059428 | 0.010464
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | Viento-Servicio | 0.00081719 | -0.00073272 | -0.0039685 | -0.00017467 | 4.3973e-05 | 7.0514e-06 | 0.00090484 | -0.00024978 | -0.0042571 | -0.00012478 | 2.4186e-05 | 6.2011e-06 | 0.016278 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 211 | Viento-Servicio | 0.00095438 | -0.0007501 | 0.0011572 | 0.00083362 | 4.484e-05 | 7.5636e-06 | 0.0010388 | -0.0002672 | 0.0028235 | 0.0008181 | 2.8688e-05 | 6.8402e-06 | 0.0045217 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 212 | Viento-Servicio | 0.00068486 | -0.00075059 | 0.0011572 | 0.0008336 | 4.4855e-05 | 7.1953e-06 | 0.00078146 | -0.00026768 | 0.0028234 | 0.00081808 | 2.8701e-05 | 6.3006e-06 | 0.0049739 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 213 | Viento-Servicio | 0.00082584 | -0.00080217 | 0.0084796 | 0.0024057 | 5.6035e-05 | 8.3376e-06 | 0.00092212 | -0.00031938 | 0.013202 | 0.0022939 | 4.0892e-05 | 7.6874e-06 | 0.033138 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 214 | Viento-Servicio | 0.00081019 | -0.00068695 | -0.0061675 | -0.0009204 | 2.2483e-05 | 6.1023e-06 | 0.00089178 | -0.0002039 | -0.0079227 | -0.00083738 | 8.715e-06 | 5.1154e-06 | 0.026355 | 0.0093018
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 215 | Viento-Servicio | 0.00091646 | -0.00076623 | 0.0011581 | 0.00096533 | 5.371e-05 | 7.8479e-06 | 0.0010047 | -0.00028336 | 0.0030885 | 0.00094768 | 3.4376e-05 | 7.1488e-06 | 0.0050385 | 0.010077
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 216 | Viento-Servicio | 0.00072779 | -0.00076657 | 0.0011581 | 0.00096531 | 5.3721e-05 | 7.5901e-06 | 0.00082459 | -0.0002837 | 0.0030885 | 0.00094766 | 3.4385e-05 | 6.7711e-06 | 0.0050385 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 217 | Viento-Servicio | 0.00082648 | -0.00080267 | 0.0062839 | 0.0020658 | 6.1547e-05 | 8.3897e-06 | 0.00092306 | -0.00031988 | 0.010354 | 0.0019807 | 4.2919e-05 | 7.7418e-06 | 0.025192 | 0.011627
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081552 | -0.00072202 | -0.0039691 | -0.00026248 | 3.8061e-05 | 6.825e-06 | 0.00090182 | -0.00023905 | -0.0044338 | -0.00021116 | 2.0395e-05 | 5.9414e-06 | 0.016278 | 0.0098185
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0010064 | -0.00072046 | 0.0018619 | 0.00082222 | 4.6824e-05 | 7.2977e-06 | 0.0011315 | -0.00023756 | 0.0035029 | 0.00080705 | 3.0111e-05 | 5.8281e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0010064 | -0.00072046 | 0.0018619 | 0.00082222 | 4.6824e-05 | 7.2977e-06 | 0.0011315 | -0.00023756 | 0.0035029 | 0.00080705 | 3.0111e-05 | 5.8281e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0010058 | -0.0007183 | 0.00044875 | 0.00059545 | 4.6023e-05 | 7.2759e-06 | 0.0011302 | -0.0002354 | 0.0016413 | 0.00058215 | 2.895e-05 | 5.8149e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0010058 | -0.0007183 | 0.00044875 | 0.00059545 | 4.6023e-05 | 7.2759e-06 | 0.0011302 | -0.0002354 | 0.0016413 | 0.00058215 | 2.895e-05 | 5.8149e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00062982 | -0.00075885 | 0.0018641 | 0.00087858 | 3.0665e-05 | 6.9851e-06 | 0.00068338 | -0.00027589 | 0.0036169 | 0.000864 | 2.0099e-05 | 6.7546e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00062982 | -0.00075885 | 0.0018641 | 0.00087858 | 3.0665e-05 | 6.9851e-06 | 0.00068338 | -0.00027589 | 0.0036169 | 0.000864 | 2.0099e-05 | 6.7546e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00062923 | -0.00075669 | 0.00045099 | 0.00065181 | 2.9864e-05 | 6.9632e-06 | 0.00068211 | -0.00027373 | 0.0017553 | 0.00063909 | 1.8938e-05 | 6.7415e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00062923 | -0.00075669 | 0.00045099 | 0.00065181 | 2.9864e-05 | 6.9632e-06 | 0.00068211 | -0.00027373 | 0.0017553 | 0.00063909 | 1.8938e-05 | 6.7415e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00087525 | -0.00073642 | 0.0035113 | 0.0011065 | 4.2104e-05 | 7.2137e-06 | 0.00097615 | -0.0002535 | 0.0057146 | 0.0010894 | 2.7961e-05 | 6.1677e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00087525 | -0.00073642 | 0.0035113 | 0.0011065 | 4.2104e-05 | 7.2137e-06 | 0.00097615 | -0.0002535 | 0.0057146 | 0.0010894 | 2.7961e-05 | 6.1677e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00076229 | -0.00074793 | 0.0035119 | 0.0011234 | 3.7256e-05 | 7.12e-06 | 0.00084171 | -0.000265 | 0.0057488 | 0.0011065 | 2.4957e-05 | 6.4457e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00076229 | -0.00074793 | 0.0035119 | 0.0011234 | 3.7256e-05 | 7.12e-06 | 0.00084171 | -0.000265 | 0.0057488 | 0.0011065 | 2.4957e-05 | 6.4457e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00087329 | -0.00072922 | -0.0011991 | 0.00035062 | 3.9432e-05 | 7.141e-06 | 0.00097192 | -0.00024629 | -0.00049061 | 0.00033969 | 2.4091e-05 | 6.1238e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00087329 | -0.00072922 | -0.0011991 | 0.00035062 | 3.9432e-05 | 7.141e-06 | 0.00097192 | -0.00024629 | -0.00049061 | 0.00033969 | 2.4091e-05 | 6.1238e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00076033 | -0.00074074 | -0.0011984 | 0.00036753 | 3.4585e-05 | 7.0472e-06 | 0.00083748 | -0.00025779 | -0.00045642 | 0.00035677 | 2.1087e-05 | 6.4018e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00076033 | -0.00074074 | -0.0011984 | 0.00036753 | 3.4585e-05 | 7.0472e-06 | 0.00083748 | -0.00025779 | -0.00045642 | 0.00035677 | 2.1087e-05 | 6.4018e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00087457 | -0.0007339 | 0.0018626 | 0.00084195 | 4.1169e-05 | 7.1883e-06 | 0.00097467 | -0.00025098 | 0.0035428 | 0.00082698 | 2.6606e-05 | 6.1524e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00087398 | -0.00073174 | 0.00044953 | 0.00061518 | 4.0367e-05 | 7.1664e-06 | 0.0009734 | -0.00024881 | 0.0016812 | 0.00060208 | 2.5445e-05 | 6.1392e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.0007616 | -0.00074541 | 0.0018633 | 0.00085885 | 3.6321e-05 | 7.0945e-06 | 0.00084023 | -0.00026248 | 0.003577 | 0.00084407 | 2.3603e-05 | 6.4303e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00076102 | -0.00074326 | 0.0004502 | 0.00063209 | 3.552e-05 | 7.0727e-06 | 0.00083896 | -0.00026031 | 0.0017154 | 0.00061916 | 2.2442e-05 | 6.4172e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00087457 | -0.0007339 | 0.0018626 | 0.00084195 | 4.1169e-05 | 7.1883e-06 | 0.00097467 | -0.00025098 | 0.0035428 | 0.00082698 | 2.6606e-05 | 6.1524e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00087398 | -0.00073174 | 0.00044953 | 0.00061518 | 4.0367e-05 | 7.1664e-06 | 0.0009734 | -0.00024881 | 0.0016812 | 0.00060208 | 2.5445e-05 | 6.1392e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.0007616 | -0.00074541 | 0.0018633 | 0.00085885 | 3.6321e-05 | 7.0945e-06 | 0.00084023 | -0.00026248 | 0.003577 | 0.00084407 | 2.3603e-05 | 6.4303e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00076102 | -0.00074326 | 0.0004502 | 0.00063209 | 3.552e-05 | 7.0727e-06 | 0.00083896 | -0.00026031 | 0.0017154 | 0.00061916 | 2.2442e-05 | 6.4172e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0010049 | -0.00071083 | 0.0018613 | 0.00074319 | 4.1503e-05 | 7.094e-06 | 0.0011288 | -0.00022791 | 0.0033438 | 0.00072931 | 2.6699e-05 | 5.5944e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0010049 | -0.00071083 | 0.0018613 | 0.00074319 | 4.1503e-05 | 7.094e-06 | 0.0011288 | -0.00022791 | 0.0033438 | 0.00072931 | 2.6699e-05 | 5.5944e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.0010043 | -0.00070867 | 0.00044815 | 0.00051642 | 4.0702e-05 | 7.0721e-06 | 0.0011275 | -0.00022575 | 0.0014823 | 0.0005044 | 2.5538e-05 | 5.5812e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.0010043 | -0.00070867 | 0.00044815 | 0.00051642 | 4.0702e-05 | 7.0721e-06 | 0.0011275 | -0.00022575 | 0.0014823 | 0.0005044 | 2.5538e-05 | 5.5812e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00062832 | -0.00074922 | 0.0018635 | 0.00079955 | 2.5345e-05 | 6.7813e-06 | 0.00068066 | -0.00026624 | 0.0034578 | 0.00078625 | 1.6687e-05 | 6.5209e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00062832 | -0.00074922 | 0.0018635 | 0.00079955 | 2.5345e-05 | 6.7813e-06 | 0.00068066 | -0.00026624 | 0.0034578 | 0.00078625 | 1.6687e-05 | 6.5209e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00062773 | -0.00074706 | 0.00045039 | 0.00057278 | 2.4543e-05 | 6.7595e-06 | 0.00067939 | -0.00026408 | 0.0015963 | 0.00056135 | 1.5526e-05 | 6.5078e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00062773 | -0.00074706 | 0.00045039 | 0.00057278 | 2.4543e-05 | 6.7595e-06 | 0.00067939 | -0.00026408 | 0.0015963 | 0.00056135 | 1.5526e-05 | 6.5078e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00087375 | -0.00072678 | 0.0035107 | 0.0010275 | 3.6783e-05 | 7.01e-06 | 0.00097343 | -0.00024385 | 0.0055556 | 0.0010116 | 2.4549e-05 | 5.934e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00087375 | -0.00072678 | 0.0035107 | 0.0010275 | 3.6783e-05 | 7.01e-06 | 0.00097343 | -0.00024385 | 0.0055556 | 0.0010116 | 2.4549e-05 | 5.934e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00076079 | -0.0007383 | 0.0035113 | 0.0010444 | 3.1935e-05 | 6.9162e-06 | 0.00083899 | -0.00025535 | 0.0055898 | 0.0010287 | 2.1546e-05 | 6.212e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00076079 | -0.0007383 | 0.0035113 | 0.0010444 | 3.1935e-05 | 6.9162e-06 | 0.00083899 | -0.00025535 | 0.0055898 | 0.0010287 | 2.1546e-05 | 6.212e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00087179 | -0.00071959 | -0.0011997 | 0.00027159 | 3.4112e-05 | 6.9373e-06 | 0.0009692 | -0.00023664 | -0.00064964 | 0.00026195 | 2.0679e-05 | 5.8901e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00087179 | -0.00071959 | -0.0011997 | 0.00027159 | 3.4112e-05 | 6.9373e-06 | 0.0009692 | -0.00023664 | -0.00064964 | 0.00026195 | 2.0679e-05 | 5.8901e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00075883 | -0.00073111 | -0.001199 | 0.0002885 | 2.9264e-05 | 6.8435e-06 | 0.00083476 | -0.00024814 | -0.00061544 | 0.00027903 | 1.7676e-05 | 6.1681e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00075883 | -0.00073111 | -0.001199 | 0.0002885 | 2.9264e-05 | 6.8435e-06 | 0.00083476 | -0.00024814 | -0.00061544 | 0.00027903 | 1.7676e-05 | 6.1681e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00087307 | -0.00072427 | 0.001862 | 0.00076292 | 3.5848e-05 | 6.9845e-06 | 0.00097195 | -0.00024132 | 0.0033837 | 0.00074924 | 2.3195e-05 | 5.9187e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00087248 | -0.00072211 | 0.00044894 | 0.00053615 | 3.5046e-05 | 6.9627e-06 | 0.00097068 | -0.00023916 | 0.0015222 | 0.00052433 | 2.2034e-05 | 5.9055e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.0007601 | -0.00073578 | 0.0018627 | 0.00077983 | 3.1e-05 | 6.8908e-06 | 0.00083751 | -0.00025282 | 0.0034179 | 0.00076632 | 2.0191e-05 | 6.1966e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00075952 | -0.00073363 | 0.00044961 | 0.00055306 | 3.0199e-05 | 6.8689e-06 | 0.00083624 | -0.00025066 | 0.0015564 | 0.00054142 | 1.903e-05 | 6.1835e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00087307 | -0.00072427 | 0.001862 | 0.00076292 | 3.5848e-05 | 6.9845e-06 | 0.00097195 | -0.00024132 | 0.0033837 | 0.00074924 | 2.3195e-05 | 5.9187e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00087248 | -0.00072211 | 0.00044894 | 0.00053615 | 3.5046e-05 | 6.9627e-06 | 0.00097068 | -0.00023916 | 0.0015222 | 0.00052433 | 2.2034e-05 | 5.9055e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.0007601 | -0.00073578 | 0.0018627 | 0.00077983 | 3.1e-05 | 6.8908e-06 | 0.00083751 | -0.00025282 | 0.0034179 | 0.00076632 | 2.0191e-05 | 6.1966e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00075952 | -0.00073363 | 0.00044961 | 0.00055306 | 3.0199e-05 | 6.8689e-06 | 0.00083624 | -0.00025066 | 0.0015564 | 0.00054142 | 1.903e-05 | 6.1835e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00091057 | -0.00071989 | 0.0015085 | 0.00070059 | 3.7263e-05 | 7.0104e-06 | 0.0010164 | -0.00023695 | 0.002907 | 0.00068732 | 2.3906e-05 | 5.8227e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 221 | Sismo-Servicio | 0.0007223 | -0.00073908 | 0.0015097 | 0.00072877 | 2.9184e-05 | 6.854e-06 | 0.00079238 | -0.00025612 | 0.0029639 | 0.00071579 | 1.89e-05 | 6.286e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00072201 | -0.000738 | 0.00080311 | 0.00061539 | 2.8783e-05 | 6.8431e-06 | 0.00079174 | -0.00025503 | 0.0020332 | 0.00060334 | 1.8319e-05 | 6.2794e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00072201 | -0.000738 | 0.00080311 | 0.00061539 | 2.8783e-05 | 6.8431e-06 | 0.00079174 | -0.00025503 | 0.0020332 | 0.00060334 | 1.8319e-05 | 6.2794e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00091028 | -0.00071881 | 0.00080199 | 0.00058721 | 3.6863e-05 | 6.9994e-06 | 0.0010158 | -0.00023587 | 0.0019762 | 0.00057486 | 2.3325e-05 | 5.8161e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00091028 | -0.00071881 | 0.00080199 | 0.00058721 | 3.6863e-05 | 6.9994e-06 | 0.0010158 | -0.00023587 | 0.0019762 | 0.00057486 | 2.3325e-05 | 5.8161e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00091057 | -0.00071989 | 0.0015085 | 0.00070059 | 3.7263e-05 | 7.0104e-06 | 0.0010164 | -0.00023695 | 0.002907 | 0.00068732 | 2.3906e-05 | 5.8227e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00084502 | -0.00072786 | 0.0023332 | 0.00084273 | 3.4903e-05 | 6.9684e-06 | 0.00093876 | -0.00024492 | 0.0040128 | 0.00082848 | 2.2831e-05 | 5.9925e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00078854 | -0.00073362 | 0.0023336 | 0.00085119 | 3.2479e-05 | 6.9215e-06 | 0.00087154 | -0.00025067 | 0.0040299 | 0.00083702 | 2.1329e-05 | 6.1315e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00078756 | -0.00073003 | -2.1597e-05 | 0.00047324 | 3.1144e-05 | 6.8851e-06 | 0.00086943 | -0.00024706 | 0.00092731 | 0.00046218 | 1.9394e-05 | 6.1096e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00078756 | -0.00073003 | -2.1597e-05 | 0.00047324 | 3.1144e-05 | 6.8851e-06 | 0.00086943 | -0.00024706 | 0.00092731 | 0.00046218 | 1.9394e-05 | 6.1096e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00084404 | -0.00072427 | -2.1932e-05 | 0.00046479 | 3.3567e-05 | 6.932e-06 | 0.00093665 | -0.00024132 | 0.00091021 | 0.00045364 | 2.0896e-05 | 5.9706e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00084404 | -0.00072427 | -2.1932e-05 | 0.00046479 | 3.3567e-05 | 6.932e-06 | 0.00093665 | -0.00024132 | 0.00091021 | 0.00045364 | 2.0896e-05 | 5.9706e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00084502 | -0.00072786 | 0.0023332 | 0.00084273 | 3.4903e-05 | 6.9684e-06 | 0.00093876 | -0.00024492 | 0.0040128 | 0.00082848 | 2.2831e-05 | 5.9925e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 234 | Sismo-Servicio | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0.00093802 | -0.00024366 | 0.0029269 | 0.00069728 | 2.2153e-05 | 5.9849e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 235 | Sismo-Servicio | 0.0007882 | -0.00073236 | 0.0015093 | 0.00071891 | 3.2012e-05 | 6.9088e-06 | 0.0008708 | -0.00024941 | 0.002944 | 0.00070582 | 2.0652e-05 | 6.1238e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 236 | Sismo-Servicio | 0.0007879 | -0.00073129 | 0.00080272 | 0.00060552 | 3.1611e-05 | 6.8978e-06 | 0.00087017 | -0.00024833 | 0.0020132 | 0.00059337 | 2.0071e-05 | 6.1173e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 237 | Sismo-Servicio | 0.0007879 | -0.00073129 | 0.00080272 | 0.00060552 | 3.1611e-05 | 6.8978e-06 | 0.00087017 | -0.00024833 | 0.0020132 | 0.00059337 | 2.0071e-05 | 6.1173e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 238 | Sismo-Servicio | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0.00093802 | -0.00024366 | 0.0029269 | 0.00069728 | 2.2153e-05 | 5.9849e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00084439 | -0.00072553 | 0.00080238 | 0.00059707 | 3.4035e-05 | 6.9447e-06 | 0.00093739 | -0.00024258 | 0.0019961 | 0.00058483 | 2.1573e-05 | 5.9783e-06 | 0 | 0
147 | 0 | _COLGANTES | 2 | 240 | Sismo-Servicio | 0.00084468 | -0.00072661 | 0.0015089 | 0.00071045 | 3.4436e-05 | 6.9556e-06 | 0.00093802 | -0.00024366 | 0.0029269 | 0.00069728 | 2.2153e-05 | 5.9849e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 4 | 1 | 1.0002e-05 | -6.4205e-05 | -3.9775e-06 | -0.00052686 | -3.5474e-05 | 1.3581e-06 | 1.8133e-05 | -6.4347e-05 | -0.0010602 | -0.0005183 | -2.2748e-05 | 1.558e-06 | 0.0025898 | 0.0023254
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 5 | 1 | 8.3353e-06 | -5.3504e-05 | -3.3146e-06 | -0.00043905 | -2.9562e-05 | 1.1318e-06 | 1.5111e-05 | -5.3622e-05 | -0.00088348 | -0.00043191 | -1.8957e-05 | 1.2983e-06 | 0.0021582 | 0.0019379
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 2 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.0010406 | -0.0002745 | -0.0029475 | -0.00087861 | -3.127e-05 | 7.0966e-06 | 0.0046583 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 2 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.00078322 | -0.00027498 | -0.0029474 | -0.00087859 | -3.1283e-05 | 6.5571e-06 | 0.0046582 | 0.011369
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 2 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.00091835 | -0.00031211 | 0.0063662 | 7.7539e-05 | -4.1442e-05 | 7.6401e-06 | 0.022761 | 0.010852
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 2 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.00089908 | -0.00022576 | -0.011897 | -0.0016557 | -1.3331e-05 | 5.6754e-06 | 0.03046 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 2 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.0010074 | -0.00029387 | -0.0032655 | -0.0010341 | -3.8096e-05 | 7.4831e-06 | 0.0054352 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 2 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.00092186 | -0.0003202 | 0.0032541 | -0.00036479 | -4.5217e-05 | 7.8635e-06 | 0.01429 | 0.011627
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 2 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.00082727 | -0.00029421 | -0.0032655 | -0.0010341 | -3.8105e-05 | 7.1054e-06 | 0.0054352 | 0.010464
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 2 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.00090837 | -0.00025976 | -0.0095303 | -0.001578 | -2.5539e-05 | 6.4882e-06 | 0.023203 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 211 | 2 | 0.0009545 | -0.0007499 | -0.0011574 | -0.00083366 | -4.4787e-05 | 7.6158e-06 | 0.0010385 | -0.00026699 | -0.0028238 | -0.00081814 | -2.8616e-05 | 6.9149e-06 | 0.0043563 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 212 | 2 | 0.00068498 | -0.00075038 | -0.0011574 | -0.00083363 | -4.4803e-05 | 7.2476e-06 | 0.00078111 | -0.00026748 | -0.0028237 | -0.00081812 | -2.8629e-05 | 6.3753e-06 | 0.0043561 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 213 | 2 | 0.00082347 | -0.00078743 | 0.0061608 | 0.00020895 | -7.0505e-05 | 8.1083e-06 | 0.00091624 | -0.00030461 | 0.0064899 | 0.00013801 | -3.8788e-05 | 7.4583e-06 | 0.02301 | 0.0093018
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 214 | 2 | 0.00081279 | -0.00070127 | -0.0084754 | -0.001695 | -7.9081e-06 | 6.436e-06 | 0.00089697 | -0.00021825 | -0.011773 | -0.0015952 | -1.0677e-05 | 5.4936e-06 | 0.030211 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 215 | 2 | 0.00091657 | -0.00076602 | -0.0011584 | -0.00096537 | -5.3658e-05 | 7.9001e-06 | 0.0010044 | -0.00028315 | -0.0030888 | -0.00094771 | -3.4305e-05 | 7.2234e-06 | 0.0050037 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 216 | 2 | 0.0007279 | -0.00076636 | -0.0011584 | -0.00096535 | -5.3669e-05 | 7.6424e-06 | 0.00082424 | -0.00028349 | -0.0030888 | -0.0009477 | -3.4314e-05 | 6.8457e-06 | 0.0050036 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 217 | 2 | 0.00082485 | -0.0007923 | 0.0039644 | -0.00023554 | -7.166e-05 | 8.2448e-06 | 0.00091884 | -0.00030948 | 0.0034308 | -0.00027841 | -4.1425e-05 | 7.6038e-06 | 0.014574 | 0.01124
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 218 | 2 | 0.00081737 | -0.00073198 | -0.0062809 | -0.0015683 | -2.7843e-05 | 7.0743e-06 | 0.00090534 | -0.00024903 | -0.0093536 | -0.0014917 | -2.1748e-05 | 6.2286e-06 | 0.022846 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 202 | 3 | 0.00082224 | -0.00076619 | -0.0011584 | -0.00096536 | -5.3664e-05 | 7.7712e-06 | 0.00091432 | -0.00028332 | -0.0030888 | -0.00094771 | -3.4309e-05 | 7.0346e-06 | 0.0050037 | 0.0093018
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 3 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.0010406 | -0.0002745 | -0.0029475 | -0.00087861 | -3.127e-05 | 7.0966e-06 | 0.0046583 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 3 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.00078322 | -0.00027498 | -0.0029474 | -0.00087859 | -3.1283e-05 | 6.5571e-06 | 0.0046582 | 0.011369
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 3 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.00091835 | -0.00031211 | 0.0063662 | 7.7539e-05 | -4.1442e-05 | 7.6401e-06 | 0.022761 | 0.010852
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 3 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.00089908 | -0.00022576 | -0.011897 | -0.0016557 | -1.3331e-05 | 5.6754e-06 | 0.03046 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 3 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.0010074 | -0.00029387 | -0.0032655 | -0.0010341 | -3.8096e-05 | 7.4831e-06 | 0.0054352 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 3 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.00092186 | -0.0003202 | 0.0032541 | -0.00036479 | -4.5217e-05 | 7.8635e-06 | 0.01429 | 0.011627
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 3 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.00082727 | -0.00029421 | -0.0032655 | -0.0010341 | -3.8105e-05 | 7.1054e-06 | 0.0054352 | 0.010464
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 3 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.00090837 | -0.00025976 | -0.0095303 | -0.001578 | -2.5539e-05 | 6.4882e-06 | 0.023203 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 202 | 4 | 0.00082224 | -0.00076619 | -0.0011584 | -0.00096536 | -5.3664e-05 | 7.7712e-06 | 0.00091432 | -0.00028332 | -0.0030888 | -0.00094771 | -3.4309e-05 | 7.0346e-06 | 0.0050037 | 0.0093018
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | 4 | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.0010406 | -0.0002745 | -0.0029475 | -0.00087861 | -3.127e-05 | 7.0966e-06 | 0.0046583 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | 4 | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.00078322 | -0.00027498 | -0.0029474 | -0.00087859 | -3.1283e-05 | 6.5571e-06 | 0.0046582 | 0.011369
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | 4 | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.00091835 | -0.00031211 | 0.0063662 | 7.7539e-05 | -4.1442e-05 | 7.6401e-06 | 0.022761 | 0.010852
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | 4 | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.00089908 | -0.00022576 | -0.011897 | -0.0016557 | -1.3331e-05 | 5.6754e-06 | 0.03046 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | 4 | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.0010074 | -0.00029387 | -0.0032655 | -0.0010341 | -3.8096e-05 | 7.4831e-06 | 0.0054352 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | 4 | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.00092186 | -0.0003202 | 0.0032541 | -0.00036479 | -4.5217e-05 | 7.8635e-06 | 0.01429 | 0.011627
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | 4 | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.00082727 | -0.00029421 | -0.0032655 | -0.0010341 | -3.8105e-05 | 7.1054e-06 | 0.0054352 | 0.010464
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | 4 | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.00090837 | -0.00025976 | -0.0095303 | -0.001578 | -2.5539e-05 | 6.4882e-06 | 0.023203 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 203 | Viento-Servicio | 0.00095566 | -0.00075739 | -0.0011578 | -0.00089513 | -4.8926e-05 | 7.7743e-06 | 0.0010406 | -0.0002745 | -0.0029475 | -0.00087861 | -3.127e-05 | 7.0966e-06 | 0.0046583 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 204 | Viento-Servicio | 0.00068614 | -0.00075787 | -0.0011578 | -0.0008951 | -4.8941e-05 | 7.406e-06 | 0.00078322 | -0.00027498 | -0.0029474 | -0.00087859 | -3.1283e-05 | 6.5571e-06 | 0.0046582 | 0.011369
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 205 | Viento-Servicio | 0.00082464 | -0.00079492 | 0.0061603 | 0.00014748 | -7.4644e-05 | 8.2667e-06 | 0.00091835 | -0.00031211 | 0.0063662 | 7.7539e-05 | -4.1442e-05 | 7.6401e-06 | 0.022761 | 0.010852
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 206 | Viento-Servicio | 0.00081395 | -0.00070876 | -0.0084758 | -0.0017564 | -1.2047e-05 | 6.5945e-06 | 0.00089908 | -0.00022576 | -0.011897 | -0.0016557 | -1.3331e-05 | 5.6754e-06 | 0.03046 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 207 | Viento-Servicio | 0.00091824 | -0.00077672 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.957e-05 | 8.1265e-06 | 0.0010074 | -0.00029387 | -0.0032655 | -0.0010341 | -3.8096e-05 | 7.4831e-06 | 0.0054352 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 208 | Viento-Servicio | 0.00082652 | -0.000803 | 0.0039637 | -0.00032335 | -7.7573e-05 | 8.4712e-06 | 0.00092186 | -0.0003202 | 0.0032541 | -0.00036479 | -4.5217e-05 | 7.8635e-06 | 0.01429 | 0.011627
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 209 | Viento-Servicio | 0.00072957 | -0.00077706 | -0.001159 | -0.0010532 | -5.9581e-05 | 7.8687e-06 | 0.00082727 | -0.00029421 | -0.0032655 | -0.0010341 | -3.8105e-05 | 7.1054e-06 | 0.0054352 | 0.010464
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 210 | Viento-Servicio | 0.00081904 | -0.00074268 | -0.0062816 | -0.0016561 | -3.3755e-05 | 7.3006e-06 | 0.00090837 | -0.00025976 | -0.0095303 | -0.001578 | -2.5539e-05 | 6.4882e-06 | 0.023203 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 211 | Viento-Servicio | 0.0009545 | -0.0007499 | -0.0011574 | -0.00083366 | -4.4787e-05 | 7.6158e-06 | 0.0010385 | -0.00026699 | -0.0028238 | -0.00081814 | -2.8616e-05 | 6.9149e-06 | 0.0043563 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 212 | Viento-Servicio | 0.00068498 | -0.00075038 | -0.0011574 | -0.00083363 | -4.4803e-05 | 7.2476e-06 | 0.00078111 | -0.00026748 | -0.0028237 | -0.00081812 | -2.8629e-05 | 6.3753e-06 | 0.0043561 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 213 | Viento-Servicio | 0.00082347 | -0.00078743 | 0.0061608 | 0.00020895 | -7.0505e-05 | 8.1083e-06 | 0.00091624 | -0.00030461 | 0.0064899 | 0.00013801 | -3.8788e-05 | 7.4583e-06 | 0.02301 | 0.0093018
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 214 | Viento-Servicio | 0.00081279 | -0.00070127 | -0.0084754 | -0.001695 | -7.9081e-06 | 6.436e-06 | 0.00089697 | -0.00021825 | -0.011773 | -0.0015952 | -1.0677e-05 | 5.4936e-06 | 0.030211 | 0.0095601
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 215 | Viento-Servicio | 0.00091657 | -0.00076602 | -0.0011584 | -0.00096537 | -5.3658e-05 | 7.9001e-06 | 0.0010044 | -0.00028315 | -0.0030888 | -0.00094771 | -3.4305e-05 | 7.2234e-06 | 0.0050037 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 216 | Viento-Servicio | 0.0007279 | -0.00076636 | -0.0011584 | -0.00096535 | -5.3669e-05 | 7.6424e-06 | 0.00082424 | -0.00028349 | -0.0030888 | -0.0009477 | -3.4314e-05 | 6.8457e-06 | 0.0050036 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 217 | Viento-Servicio | 0.00082485 | -0.0007923 | 0.0039644 | -0.00023554 | -7.166e-05 | 8.2448e-06 | 0.00091884 | -0.00030948 | 0.0034308 | -0.00027841 | -4.1425e-05 | 7.6038e-06 | 0.014574 | 0.01124
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 218 | Viento-Servicio | 0.00081737 | -0.00073198 | -0.0062809 | -0.0015683 | -2.7843e-05 | 7.0743e-06 | 0.00090534 | -0.00024903 | -0.0093536 | -0.0014917 | -2.1748e-05 | 6.2286e-06 | 0.022846 | 0.010077
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1237 | Sismo-Ultimas | 0.0010059 | -0.00071816 | -0.00045118 | -0.00059481 | -4.5902e-05 | 7.3191e-06 | 0.0011299 | -0.00023526 | -0.0016402 | -0.00058149 | -2.8805e-05 | 5.9002e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1238 | Sismo-Ultimas | 0.0010059 | -0.00071816 | -0.00045118 | -0.00059481 | -4.5902e-05 | 7.3191e-06 | 0.0011299 | -0.00023526 | -0.0016402 | -0.00058149 | -2.8805e-05 | 5.9002e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1239 | Sismo-Ultimas | 0.0010065 | -0.00072032 | -0.0018643 | -0.00082147 | -4.6761e-05 | 7.3413e-06 | 0.0011312 | -0.00023742 | -0.0035016 | -0.00080629 | -3.0021e-05 | 5.914e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1240 | Sismo-Ultimas | 0.0010065 | -0.00072032 | -0.0018643 | -0.00082147 | -4.6761e-05 | 7.3413e-06 | 0.0011312 | -0.00023742 | -0.0035016 | -0.00080629 | -3.0021e-05 | 5.914e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1241 | Sismo-Ultimas | 0.00062934 | -0.00075642 | -0.00044898 | -0.00065264 | -2.9822e-05 | 7.0241e-06 | 0.00068176 | -0.00027345 | -0.0017572 | -0.00063993 | -1.8883e-05 | 6.8049e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1242 | Sismo-Ultimas | 0.00062934 | -0.00075642 | -0.00044898 | -0.00065264 | -2.9822e-05 | 7.0241e-06 | 0.00068176 | -0.00027345 | -0.0017572 | -0.00063993 | -1.8883e-05 | 6.8049e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1243 | Sismo-Ultimas | 0.00062992 | -0.00075858 | -0.0018621 | -0.0008793 | -3.0681e-05 | 7.0463e-06 | 0.00068302 | -0.00027562 | -0.0036185 | -0.00086473 | -2.0099e-05 | 6.8186e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1244 | Sismo-Ultimas | 0.00062992 | -0.00075858 | -0.0018621 | -0.0008793 | -3.0681e-05 | 7.0463e-06 | 0.00068302 | -0.00027562 | -0.0036185 | -0.00086473 | -2.0099e-05 | 6.8186e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1245 | Sismo-Ultimas | 0.00087341 | -0.00072903 | 0.0011982 | -0.00035061 | -3.9271e-05 | 7.19e-06 | 0.00097158 | -0.0002461 | 0.00049041 | -0.00033968 | -2.3914e-05 | 6.2009e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1246 | Sismo-Ultimas | 0.00087341 | -0.00072903 | 0.0011982 | -0.00035061 | -3.9271e-05 | 7.19e-06 | 0.00097158 | -0.0002461 | 0.00049041 | -0.00033968 | -2.3914e-05 | 6.2009e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1247 | Sismo-Ultimas | 0.00076045 | -0.00074051 | 0.0011989 | -0.00036796 | -3.4447e-05 | 7.1014e-06 | 0.00083714 | -0.00025756 | 0.00045531 | -0.00035721 | -2.0937e-05 | 6.4723e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1248 | Sismo-Ultimas | 0.00076045 | -0.00074051 | 0.0011989 | -0.00036796 | -3.4447e-05 | 7.1014e-06 | 0.00083714 | -0.00025756 | 0.00045531 | -0.00035721 | -2.0937e-05 | 6.4723e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1249 | Sismo-Ultimas | 0.00087536 | -0.00073623 | -0.0035121 | -0.0011061 | -4.2136e-05 | 7.264e-06 | 0.00097579 | -0.00025331 | -0.0057141 | -0.001089 | -2.7967e-05 | 6.2466e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1250 | Sismo-Ultimas | 0.00087536 | -0.00073623 | -0.0035121 | -0.0011061 | -4.2136e-05 | 7.264e-06 | 0.00097579 | -0.00025331 | -0.0057141 | -0.001089 | -2.7967e-05 | 6.2466e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1251 | Sismo-Ultimas | 0.00076239 | -0.0007477 | -0.0035115 | -0.0011235 | -3.7312e-05 | 7.1754e-06 | 0.00084135 | -0.00026477 | -0.0057492 | -0.0011065 | -2.499e-05 | 6.518e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1252 | Sismo-Ultimas | 0.00076239 | -0.0007477 | -0.0035115 | -0.0011235 | -3.7312e-05 | 7.1754e-06 | 0.00084135 | -0.00026477 | -0.0057492 | -0.0011065 | -2.499e-05 | 6.518e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1253 | Sismo-Ultimas | 0.00087409 | -0.00073155 | -0.00045041 | -0.00061505 | -4.0274e-05 | 7.2159e-06 | 0.00097305 | -0.00024863 | -0.0016812 | -0.00060195 | -2.5332e-05 | 6.2169e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1254 | Sismo-Ultimas | 0.00087467 | -0.00073371 | -0.0018635 | -0.00084171 | -4.1133e-05 | 7.2381e-06 | 0.00097431 | -0.00025079 | -0.0035425 | -0.00082674 | -2.6548e-05 | 6.2306e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1255 | Sismo-Ultimas | 0.00076113 | -0.00074303 | -0.00044975 | -0.0006324 | -3.545e-05 | 7.1273e-06 | 0.00083861 | -0.00026008 | -0.0017163 | -0.00061948 | -2.2356e-05 | 6.4883e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1256 | Sismo-Ultimas | 0.00076171 | -0.00074519 | -0.0018629 | -0.00085906 | -3.6309e-05 | 7.1495e-06 | 0.00083987 | -0.00026225 | -0.0035776 | -0.00084427 | -2.3572e-05 | 6.502e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1257 | Sismo-Ultimas | 0.00087409 | -0.00073155 | -0.00045041 | -0.00061505 | -4.0274e-05 | 7.2159e-06 | 0.00097305 | -0.00024863 | -0.0016812 | -0.00060195 | -2.5332e-05 | 6.2169e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1258 | Sismo-Ultimas | 0.00087467 | -0.00073371 | -0.0018635 | -0.00084171 | -4.1133e-05 | 7.2381e-06 | 0.00097431 | -0.00025079 | -0.0035425 | -0.00082674 | -2.6548e-05 | 6.2306e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1259 | Sismo-Ultimas | 0.00076113 | -0.00074303 | -0.00044975 | -0.0006324 | -3.545e-05 | 7.1273e-06 | 0.00083861 | -0.00026008 | -0.0017163 | -0.00061948 | -2.2356e-05 | 6.4883e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1260 | Sismo-Ultimas | 0.00076171 | -0.00074519 | -0.0018629 | -0.00085906 | -3.6309e-05 | 7.1495e-06 | 0.00083987 | -0.00026225 | -0.0035776 | -0.00084427 | -2.3572e-05 | 6.502e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1261 | Sismo-Ultimas | 0.0010044 | -0.00070853 | -0.00045058 | -0.00051578 | -4.0581e-05 | 7.1154e-06 | 0.0011272 | -0.0002256 | -0.0014812 | -0.00050375 | -2.5392e-05 | 5.6666e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1262 | Sismo-Ultimas | 0.0010044 | -0.00070853 | -0.00045058 | -0.00051578 | -4.0581e-05 | 7.1154e-06 | 0.0011272 | -0.0002256 | -0.0014812 | -0.00050375 | -2.5392e-05 | 5.6666e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1263 | Sismo-Ultimas | 0.001005 | -0.00071069 | -0.0018637 | -0.00074244 | -4.144e-05 | 7.1376e-06 | 0.0011284 | -0.00022777 | -0.0033425 | -0.00072855 | -2.6608e-05 | 5.6803e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1264 | Sismo-Ultimas | 0.001005 | -0.00071069 | -0.0018637 | -0.00074244 | -4.144e-05 | 7.1376e-06 | 0.0011284 | -0.00022777 | -0.0033425 | -0.00072855 | -2.6608e-05 | 5.6803e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1265 | Sismo-Ultimas | 0.00062784 | -0.00074679 | -0.00044838 | -0.00057361 | -2.4501e-05 | 6.8204e-06 | 0.00067904 | -0.0002638 | -0.0015982 | -0.00056218 | -1.5471e-05 | 6.5712e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1266 | Sismo-Ultimas | 0.00062784 | -0.00074679 | -0.00044838 | -0.00057361 | -2.4501e-05 | 6.8204e-06 | 0.00067904 | -0.0002638 | -0.0015982 | -0.00056218 | -1.5471e-05 | 6.5712e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1267 | Sismo-Ultimas | 0.00062842 | -0.00074895 | -0.0018615 | -0.00080027 | -2.536e-05 | 6.8426e-06 | 0.0006803 | -0.00026596 | -0.0034595 | -0.00078698 | -1.6687e-05 | 6.585e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1268 | Sismo-Ultimas | 0.00062842 | -0.00074895 | -0.0018615 | -0.00080027 | -2.536e-05 | 6.8426e-06 | 0.0006803 | -0.00026596 | -0.0034595 | -0.00078698 | -1.6687e-05 | 6.585e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1269 | Sismo-Ultimas | 0.00087191 | -0.0007194 | 0.0011988 | -0.00027158 | -3.395e-05 | 6.9862e-06 | 0.00096886 | -0.00023645 | 0.00064944 | -0.00026194 | -2.0501e-05 | 5.9672e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1270 | Sismo-Ultimas | 0.00087191 | -0.0007194 | 0.0011988 | -0.00027158 | -3.395e-05 | 6.9862e-06 | 0.00096886 | -0.00023645 | 0.00064944 | -0.00026194 | -2.0501e-05 | 5.9672e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1271 | Sismo-Ultimas | 0.00075895 | -0.00073088 | 0.0011995 | -0.00028893 | -2.9126e-05 | 6.8977e-06 | 0.00083442 | -0.00024791 | 0.00061434 | -0.00027947 | -1.7525e-05 | 6.2386e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1272 | Sismo-Ultimas | 0.00075895 | -0.00073088 | 0.0011995 | -0.00028893 | -2.9126e-05 | 6.8977e-06 | 0.00083442 | -0.00024791 | 0.00061434 | -0.00027947 | -1.7525e-05 | 6.2386e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1273 | Sismo-Ultimas | 0.00087385 | -0.0007266 | -0.0035115 | -0.0010271 | -3.6815e-05 | 7.0602e-06 | 0.00097307 | -0.00024366 | -0.005555 | -0.0010113 | -2.4555e-05 | 6.0129e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1274 | Sismo-Ultimas | 0.00087385 | -0.0007266 | -0.0035115 | -0.0010271 | -3.6815e-05 | 7.0602e-06 | 0.00097307 | -0.00024366 | -0.005555 | -0.0010113 | -2.4555e-05 | 6.0129e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1275 | Sismo-Ultimas | 0.00076089 | -0.00073807 | -0.0035109 | -0.0010445 | -3.1991e-05 | 6.9717e-06 | 0.00083863 | -0.00025512 | -0.0055901 | -0.0010288 | -2.1578e-05 | 6.2843e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1276 | Sismo-Ultimas | 0.00076089 | -0.00073807 | -0.0035109 | -0.0010445 | -3.1991e-05 | 6.9717e-06 | 0.00083863 | -0.00025512 | -0.0055901 | -0.0010288 | -2.1578e-05 | 6.2843e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1277 | Sismo-Ultimas | 0.00087259 | -0.00072192 | -0.00044981 | -0.00053602 | -3.4953e-05 | 7.0121e-06 | 0.00097033 | -0.00023897 | -0.0015221 | -0.0005242 | -2.192e-05 | 5.9832e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1278 | Sismo-Ultimas | 0.00087317 | -0.00072408 | -0.0018629 | -0.00076268 | -3.5812e-05 | 7.0343e-06 | 0.00097159 | -0.00024114 | -0.0033835 | -0.000749 | -2.3136e-05 | 5.9969e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1279 | Sismo-Ultimas | 0.00075963 | -0.0007334 | -0.00044915 | -0.00055337 | -3.0129e-05 | 6.9236e-06 | 0.00083589 | -0.00025043 | -0.0015572 | -0.00054173 | -1.8944e-05 | 6.2546e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1280 | Sismo-Ultimas | 0.00076021 | -0.00073556 | -0.0018623 | -0.00078003 | -3.0988e-05 | 6.9458e-06 | 0.00083715 | -0.0002526 | -0.0034186 | -0.00076653 | -2.016e-05 | 6.2683e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1281 | Sismo-Ultimas | 0.00087259 | -0.00072192 | -0.00044981 | -0.00053602 | -3.4953e-05 | 7.0121e-06 | 0.00097033 | -0.00023897 | -0.0015221 | -0.0005242 | -2.192e-05 | 5.9832e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1282 | Sismo-Ultimas | 0.00087317 | -0.00072408 | -0.0018629 | -0.00076268 | -3.5812e-05 | 7.0343e-06 | 0.00097159 | -0.00024114 | -0.0033835 | -0.000749 | -2.3136e-05 | 5.9969e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1283 | Sismo-Ultimas | 0.00075963 | -0.0007334 | -0.00044915 | -0.00055337 | -3.0129e-05 | 6.9236e-06 | 0.00083589 | -0.00025043 | -0.0015572 | -0.00054173 | -1.8944e-05 | 6.2546e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 1284 | Sismo-Ultimas | 0.00076021 | -0.00073556 | -0.0018623 | -0.00078003 | -3.0988e-05 | 6.9458e-06 | 0.00083715 | -0.0002526 | -0.0034186 | -0.00076653 | -2.016e-05 | 6.2683e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 220 | Sismo-Servicio | 0.00091039 | -0.00071863 | -0.00080331 | -0.0005869 | -3.6776e-05 | 7.0472e-06 | 0.0010155 | -0.00023569 | -0.0019758 | -0.00057456 | -2.3216e-05 | 5.8962e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 221 | Sismo-Servicio | 0.00072212 | -0.00073776 | -0.00080221 | -0.00061582 | -2.8736e-05 | 6.8997e-06 | 0.00079139 | -0.00025479 | -0.0020343 | -0.00060377 | -1.8256e-05 | 6.3485e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 222 | Sismo-Servicio | 0.00072241 | -0.00073884 | -0.0015088 | -0.00072915 | -2.9165e-05 | 6.9108e-06 | 0.00079202 | -0.00025587 | -0.0029649 | -0.00071617 | -1.8864e-05 | 6.3554e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 223 | Sismo-Servicio | 0.00072241 | -0.00073884 | -0.0015088 | -0.00072915 | -2.9165e-05 | 6.9108e-06 | 0.00079202 | -0.00025587 | -0.0029649 | -0.00071617 | -1.8864e-05 | 6.3554e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 224 | Sismo-Servicio | 0.00091068 | -0.00071971 | -0.0015099 | -0.00070023 | -3.7205e-05 | 7.0583e-06 | 0.0010161 | -0.00023678 | -0.0029064 | -0.00068696 | -2.3824e-05 | 5.903e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 225 | Sismo-Servicio | 0.00091068 | -0.00071971 | -0.0015099 | -0.00070023 | -3.7205e-05 | 7.0583e-06 | 0.0010161 | -0.00023678 | -0.0029064 | -0.00068696 | -2.3824e-05 | 5.903e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 226 | Sismo-Servicio | 0.00091039 | -0.00071863 | -0.00080331 | -0.0005869 | -3.6776e-05 | 7.0472e-06 | 0.0010155 | -0.00023569 | -0.0019758 | -0.00057456 | -2.3216e-05 | 5.8962e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 227 | Sismo-Servicio | 0.00084416 | -0.00072407 | 2.1387e-05 | -0.00046481 | -3.346e-05 | 6.9826e-06 | 0.0009363 | -0.00024112 | -0.00091046 | -0.00045365 | -2.0771e-05 | 6.0465e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 228 | Sismo-Servicio | 0.00078768 | -0.00072981 | 2.1717e-05 | -0.00047348 | -3.1048e-05 | 6.9384e-06 | 0.00086908 | -0.00024685 | -0.000928 | -0.00046242 | -1.9282e-05 | 6.1822e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 229 | Sismo-Servicio | 0.00078865 | -0.00073341 | -0.0023335 | -0.00085125 | -3.2481e-05 | 6.9754e-06 | 0.00087118 | -0.00025045 | -0.0040302 | -0.00083708 | -2.1309e-05 | 6.205e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 230 | Sismo-Servicio | 0.00078865 | -0.00073341 | -0.0023335 | -0.00085125 | -3.2481e-05 | 6.9754e-06 | 0.00087118 | -0.00025045 | -0.0040302 | -0.00083708 | -2.1309e-05 | 6.205e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 231 | Sismo-Servicio | 0.00084513 | -0.00072767 | -0.0023338 | -0.00084257 | -3.4893e-05 | 7.0196e-06 | 0.00093841 | -0.00024472 | -0.0040127 | -0.00082831 | -2.2797e-05 | 6.0693e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 232 | Sismo-Servicio | 0.00084513 | -0.00072767 | -0.0023338 | -0.00084257 | -3.4893e-05 | 7.0196e-06 | 0.00093841 | -0.00024472 | -0.0040127 | -0.00082831 | -2.2797e-05 | 6.0693e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 233 | Sismo-Servicio | 0.00084416 | -0.00072407 | 2.1387e-05 | -0.00046481 | -3.346e-05 | 6.9826e-06 | 0.0009363 | -0.00024112 | -0.00091046 | -0.00045365 | -2.0771e-05 | 6.0465e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 234 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0.00093704 | -0.00024238 | -0.0019962 | -0.00058478 | -2.148e-05 | 6.0545e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 235 | Sismo-Servicio | 0.00078802 | -0.00073107 | -0.0008026 | -0.0006057 | -3.155e-05 | 6.9513e-06 | 0.00086982 | -0.00024811 | -0.0020138 | -0.00059355 | -1.9992e-05 | 6.1902e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 236 | Sismo-Servicio | 0.00078831 | -0.00073215 | -0.0015091 | -0.00071903 | -3.1979e-05 | 6.9624e-06 | 0.00087045 | -0.00024919 | -0.0029445 | -0.00070595 | -2.06e-05 | 6.197e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 237 | Sismo-Servicio | 0.00078831 | -0.00073215 | -0.0015091 | -0.00071903 | -3.1979e-05 | 6.9624e-06 | 0.00087045 | -0.00024919 | -0.0029445 | -0.00070595 | -2.06e-05 | 6.197e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 238 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0.00093704 | -0.00024238 | -0.0019962 | -0.00058478 | -2.148e-05 | 6.0545e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 239 | Sismo-Servicio | 0.00084479 | -0.00072641 | -0.0015095 | -0.00071035 | -3.4391e-05 | 7.0067e-06 | 0.00093767 | -0.00024346 | -0.0029269 | -0.00069718 | -2.2088e-05 | 6.0613e-06 | 0 | 0
148 | 0 | _COLGANTES | 2 | 240 | Sismo-Servicio | 0.0008445 | -0.00072533 | -0.00080293 | -0.00059702 | -3.3962e-05 | 6.9956e-06 | 0.00093704 | -0.00024238 | -0.0019962 | -0.00058478 | -2.148e-05 | 6.0545e-06 | 0 | 0

## Verificación Deflexiones
ID | Tipo | Longitud de miembro (m) | Caso de carga crítico | Max DY (mm) | Factor L/X | Deflexión Permisible (mm) | Cumple Norma | Relación Deflexión
1 | PM | 6.4 | 205 | 0.098729 | 200 | 32 | SI | 0.0030853
2 | PM | 6.4 | 208 | 0.095595 | 200 | 32 | SI | 0.0029873
20 | PM | 6.4 | 205 | 0.099192 | 200 | 32 | SI | 0.0030997
21 | PM | 8.1 | 214 | 1.8071 | 200 | 40.5 | SI | 0.04462
24 | PM | 8.1 | 214 | 1.8104 | 200 | 40.5 | SI | 0.044702
25 | PM | 8.1 | 214 | 1.8072 | 200 | 40.5 | SI | 0.044622
28 | PM | 8.1 | 214 | 1.8105 | 200 | 40.5 | SI | 0.044703
29 | PM | 6.4 | 208 | 0.096069 | 200 | 32 | SI | 0.0030022
32 | PM | 8.062 | 208 | 7.2749 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047
33 | PM | 8.062 | 208 | 7.2746 | 200 | 40.31 | SI | 0.18047
34 | PM | 8.062 | 208 | 7.2722 | 200 | 40.31 | SI | 0.18041
35 | PM | 8.062 | 208 | 7.2726 | 200 | 40.31 | SI | 0.18042
36 | PM | 9.468 | 208 | 13.8375 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923
37 | PM | 9.468 | 208 | 13.8377 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923
38 | PM | 9.468 | 208 | 13.8375 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923
39 | PM | 9.468 | 208 | 13.8376 | 200 | 47.34 | SI | 0.2923
3 | AM | 4.903 | 205 | 1.6725 | 200 | 24.515 | SI | 0.068225
4 | AM | 4.903 | 210 | 1.0696 | 200 | 24.515 | SI | 0.043632
7 | AM | 4.903 | 205 | 2.3033 | 200 | 24.515 | SI | 0.093953
8 | AM | 4.903 | 209 | 1.5094 | 200 | 24.515 | SI | 0.061571
11 | AM | 4.903 | 205 | 2.569 | 200 | 24.515 | SI | 0.10479
12 | AM | 4.903 | 207 | 1.7288 | 200 | 24.515 | SI | 0.070519
19 | AM | 4.903 | 205 | 2.3028 | 200 | 24.515 | SI | 0.093936
20 | AM | 4.903 | 209 | 1.5092 | 200 | 24.515 | SI | 0.061561
23 | AM | 4.903 | 205 | 1.672 | 200 | 24.515 | SI | 0.068201
24 | AM | 4.903 | 210 | 1.0694 | 200 | 24.515 | SI | 0.043623
59 | AM | 6.4 | 207 | 0.53136 | 200 | 32 | SI | 0.016605
60 | AM | 8.1 | 205 | 1.3639 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676
61 | AM | 8.1 | 203 | 1.3639 | 200 | 40.5 | SI | 0.033676
63 | AM | 6.4 | 206 | 0.53214 | 200 | 32 | SI | 0.016629
99 | AM | 4.031 | 207 | 0.25353 | 200 | 20.155 | SI | 0.012579
100 | AM | 4.031 | 214 | 0.25351 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578
103 | AM | 4.031 | 205 | 0.25352 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578
104 | AM | 4.031 | 204 | 0.2535 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578
108 | AM | 4.031 | 218 | 0.2535 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578
109 | AM | 4.031 | 216 | 0.2535 | 200 | 20.155 | SI | 0.012578
110 | AM | 4.031 | 214 | 0.25346 | 200 | 20.155 | SI | 0.012575
111 | AM | 4.031 | 212 | 0.25347 | 200 | 20.155 | SI | 0.012576
116 | AM | 4.734 | 203 | 0.48286 | 200 | 23.67 | SI | 0.0204
117 | AM | 4.734 | 216 | 0.48299 | 200 | 23.67 | SI | 0.020405
120 | AM | 4.734 | 217 | 0.48293 | 200 | 23.67 | SI | 0.020403
121 | AM | 4.734 | 208 | 0.48291 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402
122 | AM | 4.734 | 210 | 0.48295 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404
123 | AM | 4.734 | 217 | 0.48297 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404
126 | AM | 4.734 | 209 | 0.48297 | 200 | 23.67 | SI | 0.020404
127 | AM | 4.734 | 209 | 0.48292 | 200 | 23.67 | SI | 0.020402

## Verificación Deflexiones H
ID | Tipo | Longitud de miembro (m) | Caso de carga crítico | Max DH (mm) | Factor L/X | Deflexión Permisible (mm) | Cumple Norma | Relación Deflexión
1 | PM | 6.4 | 213 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
2 | PM | 6.4 | 206 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.05103
20 | PM | 6.4 | 205 | 1.633 | 200 | 32 | SI | 0.05103
21 | PM | 8.1 | 205 | 2.652 | 200 | 40.5 | SI | 0.065482
24 | PM | 8.1 | 206 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063939
25 | PM | 8.1 | 205 | 2.6521 | 200 | 40.5 | SI | 0.065483
28 | PM | 8.1 | 206 | 2.5895 | 200 | 40.5 | SI | 0.063938
29 | PM | 6.4 | 206 | 1.6329 | 200 | 32 | SI | 0.051027
32 | PM | 8.062 | 214 | 1.2202 | 200 | 40.31 | SI | 0.030271
33 | PM | 8.062 | 214 | 1.2194 | 200 | 40.31 | SI | 0.030252
34 | PM | 8.062 | 214 | 1.2288 | 200 | 40.31 | SI | 0.030485
35 | PM | 8.062 | 214 | 1.2332 | 200 | 40.31 | SI | 0.030593
36 | PM | 9.468 | 214 | 2.4981 | 200 | 47.34 | SI | 0.052769
37 | PM | 9.468 | 214 | 2.5024 | 200 | 47.34 | SI | 0.05286
38 | PM | 9.468 | 214 | 2.4986 | 200 | 47.34 | SI | 0.052779
39 | PM | 9.468 | 214 | 2.505 | 200 | 47.34 | SI | 0.052915
3 | AM | 4.903 | 208 | 0.0055098 | 200 | 24.515 | SI | 0.00022475
4 | AM | 4.903 | 208 | 0.0057762 | 200 | 24.515 | SI | 0.00023562
7 | AM | 4.903 | 208 | 0.0041664 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016995
8 | AM | 4.903 | 208 | 0.0041341 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016864
11 | AM | 4.903 | 203 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
12 | AM | 4.903 | 203 | 0 | 200 | 24.515 | SI | 0
19 | AM | 4.903 | 205 | 0.0056844 | 200 | 24.515 | SI | 0.00023187
20 | AM | 4.903 | 205 | 0.0040049 | 200 | 24.515 | SI | 0.00016337
23 | AM | 4.903 | 208 | 0.0082682 | 200 | 24.515 | SI | 0.00033727
24 | AM | 4.903 | 217 | 0.0085266 | 200 | 24.515 | SI | 0.00034781
59 | AM | 6.4 | 206 | 0.00019379 | 200 | 32 | SI | 6.0558e-06
60 | AM | 8.1 | 203 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
61 | AM | 8.1 | 203 | 0.00032298 | 200 | 40.5 | SI | 7.9748e-06
63 | AM | 6.4 | 206 | 0.00035528 | 200 | 32 | SI | 1.1102e-05
99 | AM | 4.031 | 204 | 0.0016273 | 200 | 20.155 | SI | 8.0741e-05
100 | AM | 4.031 | 202 | 0.00034748 | 200 | 20.155 | SI | 1.7241e-05
103 | AM | 4.031 | 211 | 0.0014211 | 200 | 20.155 | SI | 7.0509e-05
104 | AM | 4.031 | 217 | 0.00039818 | 200 | 20.155 | SI | 1.9756e-05
108 | AM | 4.031 | 214 | 0.00086574 | 200 | 20.155 | SI | 4.2954e-05
109 | AM | 4.031 | 210 | 0.00067607 | 200 | 20.155 | SI | 3.3543e-05
110 | AM | 4.031 | 206 | 0.0020744 | 200 | 20.155 | SI | 0.00010292
111 | AM | 4.031 | 211 | 0.0015503 | 200 | 20.155 | SI | 7.6919e-05
116 | AM | 4.734 | 205 | 0.0011918 | 200 | 23.67 | SI | 5.0349e-05
117 | AM | 4.734 | 208 | 0.0016402 | 200 | 23.67 | SI | 6.9295e-05
120 | AM | 4.734 | 214 | 0.0010312 | 200 | 23.67 | SI | 4.3567e-05
121 | AM | 4.734 | 207 | 0.00097552 | 200 | 23.67 | SI | 4.1214e-05
122 | AM | 4.734 | 212 | 0.0013914 | 200 | 23.67 | SI | 5.8784e-05
123 | AM | 4.734 | 214 | 0.0012079 | 200 | 23.67 | SI | 5.103e-05
126 | AM | 4.734 | 207 | 0.00082774 | 200 | 23.67 | SI | 3.497e-05
127 | AM | 4.734 | 205 | 0.00067432 | 200 | 23.67 | SI | 2.8488e-05

## Viento
VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR VIENTO - DIRECCIÓN X (COMBINACIONES DE SERVICIO)
ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación
10 | PM | 25 | 203 | 2000 | 1.95 | 0.18 | 300 | 6.67 | SI
|  | 36 | 203 | 5000 | 1.77 | 1.77 | 300 | 16.67 | SI
|  | 24 |  |  | 0
11 | PM | 15 | 204 | 2000 | -0.13 | 0.01 | 300 | 6.67 | SI
|  | 34 | 204 | 5000 | -0.14 | 0.14 | 300 | 16.67 | SI
|  | 14 |  |  | 0
12 | PM | 30 | 203 | 2000 | 3.43 | 0.23 | 300 | 6.67 | SI
|  | 37 | 203 | 5000 | 3.2 | 3.2 | 300 | 16.67 | SI
|  | 29 |  |  | 0
13 | PM | 28 | 203 | 2000 | 3.43 | 0.23 | 300 | 6.67 | SI
|  | 43 | 203 | 5000 | 3.2 | 3.2 | 300 | 16.67 | SI
|  | 27 |  |  | 0
14 | PM | 10 | 204 | 2000 | -1.95 | 0.18 | 300 | 6.67 | SI
|  | 33 | 204 | 5000 | -1.77 | 1.77 | 300 | 16.67 | SI
|  | 9 |  |  | 0
15 | PM | 4 | 204 | 2000 | -3.43 | 0.23 | 300 | 6.67 | SI
|  | 32 | 204 | 5000 | -3.2 | 3.2 | 300 | 16.67 | SI
|  | 3 |  |  | 0
16 | PM | 2 | 204 | 2000 | -3.43 | 0.23 | 300 | 6.67 | SI
|  | 38 | 204 | 5000 | -3.2 | 3.2 | 300 | 16.67 | SI
|  | 1 |  |  | 0
17 | PM | 8 | 204 | 2000 | -1.95 | 0.18 | 300 | 6.67 | SI
|  | 39 | 204 | 5000 | -1.77 | 1.77 | 300 | 16.67 | SI
|  | 7 |  |  | 0
18 | PM | 13 | 203 | 2000 | 0.13 | 0.01 | 300 | 6.67 | SI
|  | 40 | 203 | 5000 | 0.14 | 0.14 | 300 | 16.67 | SI
|  | 12 |  |  | 0
19 | PM | 23 | 203 | 2000 | 1.95 | 0.18 | 300 | 6.67 | SI
|  | 42 | 203 | 5000 | 1.77 | 1.77 | 300 | 16.67 | SI
|  | 22 |  |  | 0
VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR VIENTO - DIRECCIÓN Z (COMBINACIONES DE SERVICIO)
ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación
10 | PM | 25 | 205 | 7000 | 10.68 | 10.68 | 300 | 23.33 | SI
|  | 24 |  |  | 0
11 | PM | 15 | 205 | 7000 | 11.03 | 11.03 | 300 | 23.33 | SI
|  | 14 |  |  | 0
12 | PM | 30 | 205 | 7000 | 9.98 | 9.98 | 300 | 23.33 | SI
|  | 29 |  |  | 0
13 | PM | 28 | 206 | 7000 | -9.09 | 9.09 | 300 | 23.33 | SI
|  | 27 |  |  | 0
14 | PM | 10 | 205 | 7000 | 10.68 | 10.68 | 300 | 23.33 | SI
|  | 9 |  |  | 0
15 | PM | 4 | 205 | 7000 | 9.98 | 9.98 | 300 | 23.33 | SI
|  | 3 |  |  | 0
16 | PM | 2 | 206 | 7000 | -9.08 | 9.08 | 300 | 23.33 | SI
|  | 1 |  |  | 0
17 | PM | 8 | 206 | 7000 | -9.31 | 9.31 | 300 | 23.33 | SI
|  | 7 |  |  | 0
18 | PM | 13 | 206 | 7000 | -9.42 | 9.42 | 300 | 23.33 | SI
|  | 12 |  |  | 0
19 | PM | 23 | 206 | 7000 | -9.31 | 9.31 | 300 | 23.33 | SI
|  | 22 |  |  | 0
NO SE ENCONTRARON DATOS PARA: VIENTO - DIRECCIÓN X (ULTIMAS)
NO SE ENCONTRARON DATOS PARA: VIENTO - DIRECCIÓN Z (ULTIMAS)

## Sismo
VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR SISMO - DIRECCIÓN X (COMBINACIONES DE SERVICIO)
ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación
10 | PM | 25 | 220 | 2000 | 1.92 | 0.19 | 0.01 | 20 | SI
|  | 36 | 220 | 5000 | 1.73 | 1.73 | 0.01 | 50 | SI
|  | 24 |  |  | 0
11 | PM | 15 | 221 | 2000 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | 20 | SI
|  | 34 | 221 | 5000 | -0.09 | 0.09 | 0.01 | 50 | SI
|  | 14 |  |  | 0
12 | PM | 30 | 220 | 2000 | 3.39 | 0.24 | 0.01 | 20 | SI
|  | 37 | 220 | 5000 | 3.15 | 3.15 | 0.01 | 50 | SI
|  | 29 |  |  | 0
13 | PM | 28 | 224 | 2000 | 3.39 | 0.24 | 0.01 | 20 | SI
|  | 43 | 224 | 5000 | 3.15 | 3.15 | 0.01 | 50 | SI
|  | 27 |  |  | 0
14 | PM | 10 | 221 | 2000 | -1.92 | 0.19 | 0.01 | 20 | SI
|  | 33 | 221 | 5000 | -1.73 | 1.73 | 0.01 | 50 | SI
|  | 9 |  |  | 0
15 | PM | 4 | 221 | 2000 | -3.39 | 0.24 | 0.01 | 20 | SI
|  | 32 | 221 | 5000 | -3.15 | 3.15 | 0.01 | 50 | SI
|  | 3 |  |  | 0
16 | PM | 2 | 222 | 2000 | -3.39 | 0.24 | 0.01 | 20 | SI
|  | 38 | 222 | 5000 | -3.15 | 3.15 | 0.01 | 50 | SI
|  | 1 |  |  | 0
17 | PM | 8 | 222 | 2000 | -1.92 | 0.19 | 0.01 | 20 | SI
|  | 39 | 222 | 5000 | -1.73 | 1.73 | 0.01 | 50 | SI
|  | 7 |  |  | 0
18 | PM | 13 | 224 | 2000 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 20 | SI
|  | 40 | 224 | 5000 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 50 | SI
|  | 12 |  |  | 0
19 | PM | 23 | 224 | 2000 | 1.92 | 0.19 | 0.01 | 20 | SI
|  | 42 | 224 | 5000 | 1.73 | 1.73 | 0.01 | 50 | SI
|  | 22 |  |  | 0
VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR SISMO - DIRECCIÓN Z (COMBINACIONES DE SERVICIO)
ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación
10 | PM | 25 | 228 | 7000 | 3.82 | 3.82 | 0.01 | 70 | SI
|  | 24 |  |  | 0
11 | PM | 15 | 228 | 7000 | 4 | 4 | 0.01 | 70 | SI
|  | 14 |  |  | 0
12 | PM | 30 | 227 | 7000 | 3.5 | 3.5 | 0.01 | 70 | SI
|  | 29 |  |  | 0
13 | PM | 28 | 231 | 7000 | -3.5 | 3.5 | 0.01 | 70 | SI
|  | 27 |  |  | 0
14 | PM | 10 | 227 | 7000 | 3.82 | 3.82 | 0.01 | 70 | SI
|  | 9 |  |  | 0
15 | PM | 4 | 228 | 7000 | 3.5 | 3.5 | 0.01 | 70 | SI
|  | 3 |  |  | 0
16 | PM | 2 | 229 | 7000 | -3.5 | 3.5 | 0.01 | 70 | SI
|  | 1 |  |  | 0
17 | PM | 8 | 231 | 7000 | -3.82 | 3.82 | 0.01 | 70 | SI
|  | 7 |  |  | 0
18 | PM | 13 | 231 | 7000 | -4 | 4 | 0.01 | 70 | SI
|  | 12 |  |  | 0
19 | PM | 23 | 229 | 7000 | -3.82 | 3.82 | 0.01 | 70 | SI
|  | 22 |  |  | 0
VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR SISMO - DIRECCIÓN X (COMBINACIONES DE ULTIMAS)
ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación
10 | PM | 25 | 1237 | 2000 | 2.03 | 0.21 | 0.03 | 60 | SI
|  | 36 | 1237 | 5000 | 1.82 | 1.82 | 0.03 | 150 | SI
|  | 24 |  |  | 0
11 | PM | 15 | 1241 | 2000 | -0.23 | 0.04 | 0.03 | 60 | SI
|  | 34 | 1241 | 5000 | -0.19 | 0.19 | 0.03 | 150 | SI
|  | 14 |  |  | 0
12 | PM | 30 | 1237 | 2000 | 3.5 | 0.26 | 0.03 | 60 | SI
|  | 37 | 1237 | 5000 | 3.25 | 3.25 | 0.03 | 150 | SI
|  | 29 |  |  | 0
13 | PM | 28 | 1239 | 2000 | 3.5 | 0.26 | 0.03 | 60 | SI
|  | 43 | 1239 | 5000 | 3.25 | 3.25 | 0.03 | 150 | SI
|  | 27 |  |  | 0
14 | PM | 10 | 1241 | 2000 | -2.03 | 0.21 | 0.03 | 60 | SI
|  | 33 | 1241 | 5000 | -1.82 | 1.82 | 0.03 | 150 | SI
|  | 9 |  |  | 0
15 | PM | 4 | 1241 | 2000 | -3.5 | 0.26 | 0.03 | 60 | SI
|  | 32 | 1241 | 5000 | -3.25 | 3.25 | 0.03 | 150 | SI
|  | 3 |  |  | 0
16 | PM | 2 | 1243 | 2000 | -3.5 | 0.26 | 0.03 | 60 | SI
|  | 38 | 1243 | 5000 | -3.25 | 3.25 | 0.03 | 150 | SI
|  | 1 |  |  | 0
17 | PM | 8 | 1243 | 2000 | -2.03 | 0.21 | 0.03 | 60 | SI
|  | 39 | 1243 | 5000 | -1.82 | 1.82 | 0.03 | 150 | SI
|  | 7 |  |  | 0
18 | PM | 13 | 1239 | 2000 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 60 | SI
|  | 40 | 1239 | 5000 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 150 | SI
|  | 12 |  |  | 0
19 | PM | 23 | 1239 | 2000 | 2.03 | 0.21 | 0.03 | 60 | SI
|  | 42 | 1239 | 5000 | 1.82 | 1.82 | 0.03 | 150 | SI
|  | 22 |  |  | 0
VERIFICACIÓN DE DERIVAS POR SISMO - DIRECCIÓN Z (COMBINACIONES DE ULTIMAS)
ID | Tipo | Nodo | Caso de Carga | h (mm) | Desplazamiento (mm) | Desplazamiento Relativo (mm) | Drift | Desplazamiento Permisible (mm) | Verificación
10 | PM | 25 | 1247 | 7000 | 5.37 | 5.37 | 0.03 | 210 | SI
|  | 24 |  |  | 0
11 | PM | 15 | 1247 | 7000 | 5.57 | 5.57 | 0.03 | 210 | SI
|  | 14 |  |  | 0
12 | PM | 30 | 1245 | 7000 | 4.98 | 4.98 | 0.03 | 210 | SI
|  | 29 |  |  | 0
13 | PM | 28 | 1249 | 7000 | -4.98 | 4.98 | 0.03 | 210 | SI
|  | 27 |  |  | 0
14 | PM | 10 | 1245 | 7000 | 5.37 | 5.37 | 0.03 | 210 | SI
|  | 9 |  |  | 0
15 | PM | 4 | 1247 | 7000 | 4.98 | 4.98 | 0.03 | 210 | SI
|  | 3 |  |  | 0
16 | PM | 2 | 1251 | 7000 | -4.98 | 4.98 | 0.03 | 210 | SI
|  | 1 |  |  | 0
17 | PM | 8 | 1249 | 7000 | -5.37 | 5.37 | 0.03 | 210 | SI
|  | 7 |  |  | 0
18 | PM | 13 | 1249 | 7000 | -5.57 | 5.57 | 0.03 | 210 | SI
|  | 12 |  |  | 0
19 | PM | 23 | 1251 | 7000 | -5.37 | 5.37 | 0.03 | 210 | SI
|  | 22 |  |  | 0

## Ratios
ID del elemento | Perfil | Código de diseño | Caso de carga crítico | Sección crítica (m) | Ratio crítico | Estado de diseño
1 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0.3 | 0.383 | PASS
2 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0.3 | 0.454 | PASS
3 | HE300B | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.307 | PASS
4 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 4.903 | 0.437 | PASS
5 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0.3 | 0.34 | PASS
6 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0.3 | 0.423 | PASS
7 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.504 | PASS
8 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 4.903 | 0.63 | PASS
9 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 0 | 0.335 | PASS
10 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.465 | PASS
11 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.572 | PASS
12 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 4.903 | 0.7 | PASS
17 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0.3 | 0.34 | PASS
18 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0.3 | 0.423 | PASS
19 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.504 | PASS
20 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 4.903 | 0.63 | PASS
21 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0.3 | 0.383 | PASS
22 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0.3 | 0.455 | PASS
23 | HE300B | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.307 | PASS
24 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 4.903 | 0.437 | PASS
25 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.055 | PASS
26 | HE300B | EC3_05/1 | 1208 | 4.05 | 0.128 | PASS
27 | HE300B | EC3_05/1 | 1208 | 4.05 | 0.127 | PASS
29 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.099 | PASS
30 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.055 | PASS
31 | HE300B | EC3_05/1 | 1310 | 4.05 | 0.21 | PASS
32 | HE300B | EC3_05/1 | 1311 | 4.05 | 0.21 | PASS
34 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.099 | PASS
35 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 2 | 0.274 | PASS
36 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 2 | 0.386 | PASS
37 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 3.2 | 0.116 | PASS
38 | HE360B | EC3_05/1 | 1203 | 2 | 0.433 | PASS
39 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 4.05 | 0.221 | PASS
41 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 4.05 | 0.22 | PASS
42 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 2 | 0.386 | PASS
44 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 2 | 0.274 | PASS
45 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 3.2 | 0.215 | PASS
46 | HE360B | EC3_05/1 | 1201 | 2 | 0.193 | PASS
47 | HE360B | EC3_05/1 | 1203 | 2 | 0.31 | PASS
48 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.171 | PASS
49 | HE360B | EC3_05/1 | 1203 | 2 | 0.356 | PASS
50 | HE360B | EC3_05/1 | 1310 | 4.05 | 0.256 | PASS
52 | HE360B | EC3_05/1 | 1311 | 4.05 | 0.256 | PASS
53 | HE360B | EC3_05/1 | 1203 | 2 | 0.31 | PASS
55 | HE360B | EC3_05/1 | 1201 | 2 | 0.192 | PASS
56 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 3.2 | 0.254 | PASS
59 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 3.2 | 0.057 | PASS
60 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 4.05 | 0.145 | PASS
61 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 4.05 | 0.145 | PASS
63 | HE300B | EC3_05/1 | 1203 | 3.2 | 0.057 | PASS
64 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.359 | PASS
65 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.433 | PASS
66 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.363 | PASS
67 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.47 | PASS
68 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.363 | PASS
69 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.47 | PASS
70 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.358 | PASS
71 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.434 | PASS
72 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.099 | PASS
73 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.055 | PASS
74 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.099 | PASS
75 | HE300B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.055 | PASS
76 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 0 | 0.215 | PASS
77 | HE360B | EC3_05/1 | 1204 | 0 | 0.116 | PASS
78 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.254 | PASS
79 | HE360B | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.171 | PASS
82 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.326 | PASS
83 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.69 | PASS
84 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.171 | PASS
85 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.123 | PASS
86 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.326 | PASS
87 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.692 | PASS
88 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.173 | PASS
89 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.125 | PASS
90 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.69 | PASS
91 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.326 | PASS
92 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.692 | PASS
93 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 2.843 | 0.326 | PASS
94 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.123 | PASS
95 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.171 | PASS
96 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.125 | PASS
97 | HE360B Tee | EC3_05/1 | 1207 | 1.887 | 0.173 | PASS
98 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 4.031 | 0.131 | PASS
99 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 3.359 | 0.044 | PASS
100 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.04 | PASS
101 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 4.031 | 0.131 | PASS
102 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.131 | PASS
103 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 3.359 | 0.044 | PASS
104 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 3.359 | 0.04 | PASS
105 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.131 | PASS
106 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 4.031 | 0.446 | PASS
107 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.445 | PASS
108 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.016 | 0.14 | PASS
109 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.016 | 0.141 | PASS
110 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.016 | 0.133 | PASS
111 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.016 | 0.133 | PASS
112 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 4.031 | 0.465 | PASS
113 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.466 | PASS
114 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 4.734 | 0.42 | PASS
115 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 4.734 | 0.418 | PASS
116 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.367 | 0.123 | PASS
117 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.367 | 0.123 | PASS
118 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.418 | PASS
119 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.42 | PASS
120 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.367 | 0.122 | PASS
121 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 2.367 | 0.123 | PASS
122 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 2.367 | 0.039 | PASS
123 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 2.367 | 0.04 | PASS
124 | HE180A | EC3_05/1 | 1207 | 4.734 | 0.244 | PASS
125 | HE180A | EC3_05/1 | 1207 | 0 | 0.242 | PASS
126 | HE180A | EC3_05/1 | 1207 | 2.367 | 0.042 | PASS
127 | HE180A | EC3_05/1 | 1207 | 2.367 | 0.042 | PASS
128 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 4.734 | 0.237 | PASS
129 | HE180A | EC3_05/1 | 1201 | 0 | 0.239 | PASS
130 | HE300B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.127 | PASS
131 | HE300B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.128 | PASS
132 | HE300B | EC3_05/1 | 1310 | 0 | 0.21 | PASS
133 | HE300B | EC3_05/1 | 1311 | 0 | 0.21 | PASS
137 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.221 | PASS
138 | HE360B | EC3_05/1 | 1310 | 0 | 0.256 | PASS
139 | HE360B | EC3_05/1 | 1208 | 0 | 0.22 | PASS
140 | HE360B | EC3_05/1 | 1311 | 0 | 0.256 | PASS
141 | HE360B | EC3_05/1 | 1311 | 0 | 0.123 | PASS
142 | HE360B | EC3_05/1 | 1310 | 0 | 0.123 | PASS
143 | HE360B | EC3_05/1 | 1309 | 0 | 0.123 | PASS
144 | HE360B | EC3_05/1 | 1312 | 0 | 0.123 | PASS
145 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.013 | PASS
146 | HE180A | EC3_05/1 | 1310 | 2 | 0.034 | PASS
147 | HE180A | EC3_05/1 | 1203 | 0 | 0.013 | PASS
148 | HE180A | EC3_05/1 | 1311 | 2 | 0.034 | PASS

## Reacciones
Nodo | Caso | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN-m) | MY (kN-m) | MZ (kN-m) | Componente Crítico
1 | 1 | 7.19 | 63.39 | 6.81 | 18.37 | 0 | 0 | FY
1 | 3 | 123.71 | 219.05 | 2.19 | 9.08 | 0 | 0 | FY
1 | 4 | 1.51 | 27.54 | 5.67 | 15.26 | 0 | 0 | FY
1 | 5 | 1.26 | 22.95 | 4.73 | 12.72 | 0 | 0 | FY
1 | 8 | -6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
1 | 9 | 6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
1 | 10 | 0.61 | 16.33 | -14.54 | -51.28 | -0.01 | 0 | MX
1 | 11 | -1.06 | -22.77 | 12.86 | 46.65 | 0.01 | 0 | MX
1 | 12 | -9.91 | -19.8 | -0.82 | -2.13 | 0 | 0 | FY
1 | 13 | -0.14 | -3.28 | -4.68 | -20.48 | 0 | 0 | MX
1 | 15 | 18.32 | 31.9 | -1.66 | -5.57 | 0 | 0 | FY
1 | 16 | -0.5 | -0.71 | -0.63 | -2.9 | 0 | 0 | MX
1 | 17 | -1.51 | -2.95 | -0.52 | -2.34 | 0 | 0 | FY
1 | 18 | -2.33 | -5.01 | -0.4 | -1.79 | 0 | 0 | FY
3 | 1 | 7.19 | 61.87 | -6.81 | -18.39 | 0 | 0 | FY
3 | 3 | 123.71 | 219.05 | -2.19 | -9.08 | 0 | 0 | FY
3 | 4 | 1.51 | 27.54 | -5.67 | -15.26 | 0 | 0 | FY
3 | 5 | 1.26 | 22.95 | -4.73 | -12.72 | 0 | 0 | FY
3 | 8 | -6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
3 | 9 | 6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
3 | 10 | 0.98 | 29.49 | -21.34 | -69.16 | -0.01 | 0 | MX
3 | 11 | -1.44 | -35.93 | 23.03 | 73.82 | 0 | 0 | MX
3 | 12 | -9.91 | -19.79 | 0.82 | 2.12 | 0 | 0 | FY
3 | 13 | 0.14 | 3.28 | -4.67 | -20.45 | 0 | 0 | MX
3 | 15 | -1.55 | -3.34 | -1.66 | -5.56 | 0 | 0 | MX
3 | 16 | -0.56 | -0.58 | -0.67 | -2.98 | 0 | 0 | MX
3 | 17 | 0.51 | 1.62 | -0.52 | -2.35 | 0 | 0 | MX
3 | 18 | 1.36 | 3.2 | -0.39 | -1.77 | 0 | 0 | FY
7 | 1 | -4.03 | 82.1 | 10.06 | 27.02 | 0 | 0 | FY
7 | 3 | 118.95 | -218.13 | 1.35 | 6.74 | 0 | 0 | FY
7 | 4 | 1.16 | 34.72 | 9.52 | 25.33 | 0 | 0 | FY
7 | 5 | 0.97 | 28.94 | 7.93 | 21.11 | 0 | 0 | FY
7 | 8 | -6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
7 | 9 | 6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
7 | 10 | 0.4 | 21.12 | -13.73 | -48.83 | 0.01 | 0 | MX
7 | 11 | -0.79 | -26.73 | 11.05 | 41.47 | -0.01 | 0 | MX
7 | 12 | -9.91 | 19.94 | 0.47 | 1.19 | 0 | 0 | FY
7 | 13 | -0.11 | -1.85 | -4.9 | -21.06 | 0 | 0 | MX
7 | 15 | -18.05 | 29.2 | -1.59 | -5.27 | 0 | 0 | FY
7 | 16 | -0.68 | 30.86 | -1.53 | -4.92 | 0 | 0 | FY
7 | 17 | -1.5 | 2.19 | -0.57 | -2.58 | 0 | 0 | MX
7 | 18 | -2.32 | 4.36 | -0.49 | -2.22 | 0 | 0 | FY
9 | 1 | -4.02 | 81.81 | -10.06 | -27.03 | 0 | 0 | FY
9 | 3 | 118.95 | -218.13 | -1.35 | -6.74 | 0 | 0 | FY
9 | 4 | 1.16 | 34.72 | -9.52 | -25.33 | 0 | 0 | FY
9 | 5 | 0.97 | 28.94 | -7.93 | -21.11 | 0 | 0 | FY
9 | 8 | -6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
9 | 9 | 6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
9 | 10 | 0.65 | 28.98 | -24.33 | -76.64 | 0.01 | 0 | MX
9 | 11 | -1.04 | -34.59 | 27.01 | 84.02 | -0.01 | 0 | MX
9 | 12 | -9.91 | 19.94 | -0.47 | -1.2 | 0 | 0 | FY
9 | 13 | 0.11 | 1.85 | -4.89 | -21.05 | 0 | 0 | MX
9 | 15 | -1.58 | 3.49 | -1.58 | -5.23 | 0 | 0 | MX
9 | 16 | -0.56 | 1.07 | -1.5 | -4.84 | 0 | 0 | MX
9 | 17 | 0.5 | -0.8 | -0.58 | -2.62 | 0 | 0 | MX
9 | 18 | 1.36 | -2.55 | -0.49 | -2.23 | 0 | 0 | FY
12 | 1 | 0 | 88.36 | 11.96 | 31.93 | 0 | 0 | FY
12 | 3 | 0 | -1.82 | 0.82 | 5.36 | 0 | 0 | MX
12 | 4 | 0 | 46.09 | 11.52 | 30.5 | 0 | 0 | FY
12 | 5 | 0 | 38.41 | 9.6 | 25.42 | 0 | 0 | FY
12 | 8 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FX
12 | 9 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FX
12 | 10 | 0 | 26.34 | -10.02 | -43.99 | 0 | 0 | MX
12 | 11 | 0 | -34.96 | 6.74 | 35.05 | 0 | 0 | MX
12 | 12 | -0.04 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | FX
12 | 13 | 0 | -2.38 | -4.9 | -21.13 | 0 | 0 | MX
12 | 15 | -0.01 | -0.47 | -0.64 | -2.91 | 0 | 0 | MX
12 | 16 | -0.01 | 30.58 | -1.53 | -4.89 | 0 | 0 | FY
12 | 17 | -0.02 | 30.59 | -1.52 | -4.88 | 0 | 0 | FY
12 | 18 | -0.01 | -0.45 | -0.64 | -2.88 | 0 | 0 | MX
14 | 1 | 0 | 88.36 | -11.96 | -31.93 | 0 | 0 | FY
14 | 3 | 0 | -1.82 | -0.82 | -5.36 | 0 | 0 | MX
14 | 4 | 0 | 46.09 | -11.52 | -30.5 | 0 | 0 | FY
14 | 5 | 0 | 38.41 | -9.6 | -25.42 | 0 | 0 | FY
14 | 8 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FX
14 | 9 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FX
14 | 10 | 0 | 36.76 | -22.76 | -77.28 | 0 | 0 | MX
14 | 11 | 0 | -45.38 | 26.05 | 86.24 | 0 | 0 | MX
14 | 12 | -0.04 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | FX
14 | 13 | 0 | 2.38 | -4.9 | -21.13 | 0 | 0 | MX
14 | 15 | 0 | 0.46 | -0.64 | -2.9 | 0 | 0 | MX
14 | 16 | 0 | -0.03 | -1.49 | -4.81 | 0 | 0 | MX
14 | 17 | 0 | -0.02 | -1.5 | -4.81 | 0 | 0 | MX
14 | 18 | 0 | 0.47 | -0.64 | -2.9 | 0 | 0 | MX
22 | 1 | 4.02 | 81.81 | 10.06 | 27.03 | 0 | 0 | FY
22 | 3 | -118.94 | -218.13 | 1.35 | 6.74 | 0 | 0 | FY
22 | 4 | -1.16 | 34.72 | 9.52 | 25.33 | 0 | 0 | FY
22 | 5 | -0.97 | 28.94 | 7.93 | 21.11 | 0 | 0 | FY
22 | 8 | -6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
22 | 9 | 6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
22 | 10 | -0.4 | 21.12 | -13.73 | -48.83 | -0.01 | 0 | MX
22 | 11 | 0.79 | -26.73 | 11.05 | 41.47 | 0.01 | 0 | MX
22 | 12 | -9.91 | -19.95 | -0.47 | -1.2 | 0 | 0 | FY
22 | 13 | 0.11 | -1.85 | -4.89 | -21.05 | 0 | 0 | MX
22 | 15 | 0.51 | 1.15 | -0.54 | -2.43 | 0 | 0 | MX
22 | 16 | -0.62 | -1.26 | -0.62 | -2.8 | 0 | 0 | MX
22 | 17 | -1.75 | 27.31 | -1.57 | -5.12 | 0 | 0 | FY
22 | 18 | 15.3 | 25.4 | -1.64 | -5.46 | 0 | 0 | FY
24 | 1 | 4.03 | 82.1 | -10.06 | -27.02 | 0 | 0 | FY
24 | 3 | -118.94 | -218.13 | -1.35 | -6.74 | 0 | 0 | FY
24 | 4 | -1.16 | 34.72 | -9.52 | -25.33 | 0 | 0 | FY
24 | 5 | -0.97 | 28.94 | -7.93 | -21.11 | 0 | 0 | FY
24 | 8 | -6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
24 | 9 | 6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
24 | 10 | -0.65 | 28.98 | -24.33 | -76.64 | -0.01 | 0 | MX
24 | 11 | 1.04 | -34.59 | 27.01 | 84.02 | 0.01 | 0 | MX
24 | 12 | -9.91 | -19.94 | 0.47 | 1.2 | 0 | 0 | FY
24 | 13 | -0.11 | 1.85 | -4.9 | -21.06 | 0 | 0 | MX
24 | 15 | -1.53 | -2.91 | -0.54 | -2.43 | 0 | 0 | FY
24 | 16 | -0.68 | -1.16 | -0.63 | -2.83 | 0 | 0 | MX
24 | 17 | 0.39 | 0.74 | -1.55 | -5.06 | 0 | 0 | MX
24 | 18 | 1.42 | 3.19 | -1.63 | -5.43 | 0 | 0 | MX
27 | 1 | -7.19 | 61.87 | 6.81 | 18.39 | 0 | 0 | FY
27 | 3 | -123.71 | 219.04 | 2.19 | 9.08 | 0 | 0 | FY
27 | 4 | -1.51 | 27.54 | 5.67 | 15.26 | 0 | 0 | FY
27 | 5 | -1.26 | 22.95 | 4.73 | 12.72 | 0 | 0 | FY
27 | 8 | -6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
27 | 9 | 6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
27 | 10 | -0.61 | 16.33 | -14.54 | -51.28 | 0.01 | 0 | MX
27 | 11 | 1.06 | -22.77 | 12.86 | 46.65 | -0.01 | 0 | MX
27 | 12 | -9.91 | 19.79 | 0.82 | 2.12 | 0 | 0 | FY
27 | 13 | 0.14 | -3.28 | -4.67 | -20.45 | 0 | 0 | MX
27 | 15 | 0.52 | -1.89 | -0.47 | -2.13 | 0 | 0 | MX
27 | 16 | -0.61 | 0.41 | -0.6 | -2.71 | 0 | 0 | MX
27 | 17 | -1.92 | 2.73 | -0.72 | -3.3 | 0 | 0 | MX
27 | 18 | -21.07 | 35.6 | -1.75 | -5.97 | 0 | 0 | FY
29 | 1 | -7.19 | 63.39 | -6.81 | -18.37 | 0 | 0 | FY
29 | 3 | -123.71 | 219.04 | -2.19 | -9.08 | 0 | 0 | FY
29 | 4 | -1.51 | 27.54 | -5.67 | -15.26 | 0 | 0 | FY
29 | 5 | -1.26 | 22.95 | -4.73 | -12.72 | 0 | 0 | FY
29 | 8 | -6.51 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
29 | 9 | 6.51 | -8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | FY
29 | 10 | -0.98 | 29.49 | -21.34 | -69.16 | 0.01 | 0 | MX
29 | 11 | 1.44 | -35.93 | 23.03 | 73.82 | 0 | 0 | MX
29 | 12 | -9.91 | 19.79 | -0.82 | -2.12 | 0 | 0 | FY
29 | 13 | -0.14 | 3.28 | -4.68 | -20.48 | 0 | 0 | MX
29 | 15 | -1.53 | 3.65 | -0.47 | -2.15 | 0 | 0 | FY
29 | 16 | -0.69 | 2.07 | -0.61 | -2.74 | 0 | 0 | MX
29 | 17 | 0.39 | -0.16 | -0.75 | -3.37 | 0 | 0 | MX
29 | 18 | 1.39 | -2.95 | -1.74 | -5.93 | 0 | 0 | MX

## Cómputos
Tipo de Perfil | Perfil | Longitud Total (m) | Peso Total (kN)
ST | HE360B | 166.4 | 231.912
ST | HE300B | 136.03 | 156.068
T | HE360B | 75.68 | 52.735
ST | HE180A | 148.25 | 51.709